## 印旛沼-原水
| 42826 |  |  | 印旛沼浄水場 【 原水 】
[29 empty] | ｱﾝﾓ ﾆｳﾑ ｲｵﾝ | 硫酸 ｲｵﾝ | シリカ | 化学的 酸素 消費量 | 生物化学的酸素 消費量 | 溶存 酸素 | 全窒素 | 全りん
|  | 項目 | 天候 | 風向 | 風速 | 雨量 | 気温 | 水温 | 採水 | 濁度 | 色度 | ｐＨ | 残留 | 電気 | 酸 | 塩化物 | KMnO4 | 全硬度 | Cａ硬度 | Mｇ硬度 | 全鉄 | Mnｲｵﾝ | 全蒸発 | 溶解 | 懸濁 | SS比 | ﾗﾝｹﾞﾘﾔ | COD
[9 empty] | 時間 |  |  |  | 塩素 | 伝導率 | 消費量 | ｲｵﾝ | 消費量 | [5 empty] | 残留物 | 固形物 | 固形物
| 日 | 曜日 |  |  | m/s | mm | ℃ | ℃ |  |  |  |  | ppm | mS/m | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  | ppm | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L
4月 | 2017-04-01 | (土) | 雨後曇 | 北東 | 5 | 7.3 | 5 | 10 | 7:10 | 23.5 | 22.3 | 8.25 |  | 32 | 84 | 33.4 | 12.6 | 106 | 70 | 36
| 2017-04-02 | (日) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 5 | 11 | 7:20 | 30.8 | 24.1 | 9.16 |  | 27.6 | 74 | 34.8 | 15.2 | 95 | 62 | 33
| 2017-04-03 | (月) | 晴後雨 | 東北東 | 1 | 2.6 | 7 | 11 | 7:30 | 32.6 | 25.2 | 9.61 |  | 27.2 | 78 | 32.7 | 16.7 | 96 | 60 | 36
| 2017-04-04 | (火) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 8 | 12 | 7:30 | 28.6 | 21.9 | 9.32 |  | 28.8 | 79 | 35.5 | 14.9 | 102 | 64 | 38
| 2017-04-05 | (水) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 13 | 15 | 7:30 | 32.9 | 20.6 | 9.67 |  | 28.2 | 76 | 35.5 | 18.6 | 102 | 60 | 42
| 2017-04-06 | (木) | 晴後雨 | 南 | 3 | 0.1 | 16 | 15.5 | 7:40 | 29.7 | 24.8 | 9.5 |  | 26.1 | 84 | 34.4 | 18 | 96 | 64 | 32
| 2017-04-07 | (金) | 雨後曇 | 西 | 5 | 4.4 | 17 | 17.5 | 7:30 | 29.3 | 23 | 9.34 |  | 28.8 | 80 | 30.5 | 18.6 | 108 | 68 | 40
| 2017-04-08 | (土) | 雨 | 北東 | 2 | 18.6 | 12 | 16 | 7:30 | 36.4 | 25.6 | 9.16 |  | 30 | 86 | 30.5 | 20.4 | 110 | 73 | 37
| 2017-04-09 | (日) | 雨 | 西 | 5 | 24 | 13 | 17.5 | 7:30 | 25.6 | 27.1 | 8.58 |  | 30.1 | 90 | 32 | 17.4 | 104 | 66 | 38
| 2017-04-10 | (月) | 晴後雨 | 北北東 | 3 | 11.7 | 10 | 13 | 7:30 | 20.2 | 25.2 | 8.25 |  | 28.2 | 80 | 24.9 | 13.7 | 103 | 68 | 35
| 2017-04-11 | (火) | 雨 | 北北西 | 2 | 4.7 | 8 | 14 | 7:20 | 25.7 | 28.8 | 8.39 |  | 28.2 | 80 | 30.5 | 17.1 | 104 | 65 | 39 | [8 empty] | 0.26 | 24 | 6 | 10 | 5.4 | 16 | 2.6 | 0.12
| 2017-04-12 | (水) | 晴後雨 | 西 | 2 | 0.1 | 11 | 14 | 7:20 | 24.7 | 26.4 | 8.1 |  | 25 | 70 | 21.3 | 13.3 | 100 | 66 | 34
| 2017-04-13 | (木) | 晴 | 南東 | 0 | 0 | 10 | 14 | 7:20 | 27.7 | 23.6 | 8.09 |  | 25.8 | 68 | 21.3 | 15.6 | 94 | 64 | 30 | 1.17 | <0.4 | 210 | 183 | 27 | 0.97 | -0.33 | 6.1
| 2017-04-14 | (金) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 13 | 15 | 7:30 | 31.8 | 26.9 | 8.12 |  | 22.9 | 62 | 19.1 | 15.5 | 84 | 56 | 28
| 2017-04-15 | (土) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 19 | 19 | 7:30 | 34.9 | 24 | 8.36 |  | 22.7 | 66 | 19.9 | 18 | 83 | 58 | 25
| 2017-04-16 | (日) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 18 | 17 | 7:10 | 32.2 | 19.7 | 8.69 |  | 23.7 | 68 | 20.2 | 17.2 | 92 | 63 | 29
| 2017-04-17 | (月) | 曇後雨 | 東北東 | 0 | 9.9 | 19 | 18.5 | 7:30 | 32.1 | 27.1 | 8.77 |  | 24.7 | 72 | 21.3 | 19 | 94 | 64 | 30
| 2017-04-18 | (火) | 雨後晴 | 南西 | 6 | 25 | 19 | 18.5 | 7:10 | 36.2 | 28.9 | 8.51 |  | 24.5 | 86 | 23.4 | 21 | 90 | 62 | 28
| 2017-04-19 | (水) | 晴 | 南 | 5 | 0 | 17 | 19 | 7:20 | 24.5 | 23.8 | 8.81 |  | 24.2 | 68 | 24.9 | 15.8 | 90 | 62 | 28
| 2017-04-20 | (木) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 15 | 17 | 7:40 | 35.7 | 38.9 | 8.57 |  | 23.9 | 76 | 24.9 | 18.6 | 94 | 68 | 26
| 2017-04-21 | (金) | 曇 | 東北東 | 1 | 0 | 14 | 16 | 7:10 | 31.6 | 30.2 | 8.71 |  | 25.9 | 72 | 24.9 | 18 | 92 | 60 | 32
| 2017-04-22 | (土) | 曇後雨 | 北 | 1 | 0.5 | 13 | 16 | 7:20 | 32.9 | 31.4 | 8.65 |  | 26 | 77 | 23.4 | 27.2 | 92 | 70 | 22
| 2017-04-23 | (日) | 晴 | 東北東 | 2 | 0 | 14 | 16.5 | 7:40 | 42.5 | 31.8 | 8.92 |  | 26.2 | 79 | 23.4 | 22.1 | 96 | 64 | 32
| 2017-04-24 | (月) | 晴 | 東北東 | 2 | 0 | 15 | 18 | 7:30 | 33.6 | 29.8 | 9.17 |  | 25.8 | 76 | 27.7 | 22.8 | 96 | 64 | 32
| 2017-04-25 | (火) | 晴 | 南 | 3 | 0 | 17 | 18 | 7:20 | 37.6 | 34.3 | 9.21 |  | 25.6 | 86 | 29.8 | 20.2 | 99 | 67 | 32
| 2017-04-26 | (水) | 曇 | 南西 | 2 | 0 | 16 | 18 | 7:40 | 34.8 | 34.9 | 9.05 |  | 24.7 | 80 | 26.3 | 23.1 | 104 | 72 | 32 | 0.83 | <0.4 | 250 | 221.6 | 36.4 | 1.05 | 0.84 | 8.8
| 2017-04-27 | (木) | 雨後晴 | 北 | 5 | 4.5 | 11 | 16 | 7:30 | 38.3 | 54.6 | 8.79 |  | 26.7 | 80 | 28.4 | 28.4 | 100 | 68 | 32
| 2017-04-28 | (金) | 曇後雨 | 西 | 2 | 2.1 | 17 | 18 | 7:30 | 29.8 | 35.3 | 9.14 |  | 26.9 | 75 | 28.4 | 22 | 103 | 71 | 32
| 2017-04-29 | (土) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 14 | 19 | 7:30 | 31.9 | 27.3 | 9.26 |  | 25.9 | 80 | 30.5 | 20.7 | 95 | 66 | 29
| 2017-04-30 | (日) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 16 | 18 | 7:30 | 29.5 | 31.8 | 9.21 |  | 28.7 | 80 | 32.7 | 17.4 | 102 | 69 | 33
| 最高 |  |  |  | 6 | 25 | 19 | 19 |  | 42.5 | 54.6 | 9.67 |  | 32 | 90 | 35.5 | 28.4 | 110 | 73 | 42 | 1.17 | 0 | 250 | 221.6 | 36.4 | 1.05 | 0.84 | 8.8 | 0.26 | 24 | 6 | 10 | 5.4 | 16 | 2.6 | 0.12
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 10 |  | 20.2 | 19.7 | 8.09 |  | 22.7 | 62 | 19.1 | 12.6 | 83 | 56 | 22 | 0.83 | 0 | 210 | 183 | 27 | 0.97 | -0.33 | 6.1 | 0.26 | 24 | 6 | 10 | 5.4 | 16 | 2.6 | 0.12
| 平均 |  |  |  |  | 3.85 | 13.4 | 15.9333 |  | 31.2533 | 28.31 | 8.8453 |  | 26.5 | 77.0667 | 27.55 | 18.6367 | 97.5333 | 65.1333 | 32.4 | 1 | <0.4 | 230 | 202.3 | 31.7 | 1.01 | 0.255 | 7.45 | 0.26 | 24 | 6 | 10 | 5.4 | 16 | 2.6 | 0.12
| 合計 |  |  |  |  | 115.5
5月 | 2017-05-01 | （月） | 曇後雨 | 北 | 2 | 7 | 17 | 19.5 | 0.3125 | 28.2 | 30.4 | 9.32 |  | 26.7 | 77 | 31.2 | 19 | 100 | 67 | 33
| 2017-05-02 | （火） | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 16 | 19 | 0.3125 | 30.2 | 33.4 | 9.3 |  | 25.5 | 80 | 29.8 | 18.6 | 100 | 64 | 36
| 2017-05-03 | （水） | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 18 | 20 | 0.32639 | 26.4 | 29.5 | 9.34 |  | 26.2 | 77 | 27.3 | 20.2 | 98 | 60 | 38
| 2017-05-04 | （木） | 晴 | 西 | 1 | 0 | 17 | 19 | 0.3125 | 28.3 | 30.1 | 9.2 |  | 27.5 | 80 | 29.1 | 19.8 | 101 | 64 | 37
| 2017-05-05 | （金） | 晴 | 南南西 | 1 | 0 | 20 | 20.5 | 0.31944 | 34.1 | 36.9 | 9.33 |  | 26.9 | 80 | 28.4 | 22.1 | 100 | 65 | 35
| 2017-05-06 | （土） | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 20 | 21.5 | 0.3125 | 29.8 | 30.7 | 9.34 |  | 27.3 | 76 | 32 | 19.9 | 92 | 62 | 30
| 2017-05-07 | （日） | 曇 | 東 | 3 | 0 | 19 | 21 | 0.31944 | 34.6 | 34.4 | 9.23 |  | 24.7 | 72 | 31.6 | 21.8 | 100 | 58 | 42
| 2017-05-08 | （月） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 19 | 22 | 0.3125 | 38.2 | 37.2 | 9.17 |  | 26.2 | 64 | 28.4 | 22.1 | 92 | 50 | 42
| 2017-05-09 | （火） | 晴 | 東北東 | 4 | 0 | 18 | 20 | 0.29861 | 33.3 | 33.8 | 9.23 |  | 27.5 | 78 | 30.5 | 23.7 | 96 | 56 | 40
| 2017-05-10 | （水） | 雨 | 東 | 1 | 6 | 17 | 20 | 0.30208 | 35.6 | 35.9 | 9.33 |  | 26.5 | 70 | 32 | 25.3 | 90 | 60 | 30
| 2017-05-11 | （木） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0.30556 | 30.9 | 34.8 | 9.22 |  | 27.8 | 78 | 31.2 | 20.5 | 100 | 61 | 39
| 2017-05-12 | （金） | 晴 | 北 | 3 | 0 | 20 | 21.5 | 0.3125 | 22.7 | 25.3 | 9.42 |  | 28 | 74 | 35.5 | 17.4 | 90 | 56 | 34
| 2017-05-13 | （土） | 雨 | 南南西 | 1 | 31 | 20 | 21.5 | 0.3125 | 29.6 | 32.9 | 9.03 |  | 28.6 | 80 | 36.2 | 24.3 | 96 | 58 | 38
| 2017-05-14 | （日） | 雨後曇 | 北 | 3 | 0.4 | 16 | 19 | 0.32639 | 29.3 | 36 | 8.14 |  | 28.6 | 78 | 29.8 | 22.8 | 100 | 62 | 38
| 2017-05-15 | （月） | 雨後曇 | 東北東 | 2 | 0.1 | 15 | 18 | 0.3125 | 29.3 | 38.2 | 7.92 |  | 26.3 | 94 | 32 | 23.4 | 92 | 60 | 32
| 2017-05-16 | （火） | 曇一時晴 | 北 | 3 | 0 | 18 | 19.5 | 0.31944 | 28 | 35.2 | 8.5 |  | 27.3 | 82 | 34.8 | 22.1 | 100 | 66 | 34
| 2017-05-17 | （水） | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 17 | 20 | 0.3125 | 36.8 | 43.1 | 8.63 |  | 24.5 | 82 | 32.7 | 24 | 97 | 62 | 35 | 1.69 | <0.4 | 230 | 174.8 | 51.2 | 1.39 | 0.41 | 10.6 | 0.28 | 21 | 9.5 | 13 | 6.9 | 9.1 | 1.8 | 0.18
| 2017-05-18 | （木） | 晴時々雨 | 北東 | 2 | 0.1 | 19 | 19.5 | 0.32639 | 32.4 | 35.5 | 8.78 |  | 26.8 | 82 | 29.1 | 20.5 | 94 | 64 | 30
| 2017-05-19 | （金） | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 17 | 22 | 0.3125 | 36.9 | 39.2 | 9.07 |  | 26.2 | 79 | 31.6 | 23.1 | 96 | 60 | 36
| 2017-05-20 | （土） | 晴 | 北 | 2 | 0 | 22 | 22.5 | 0.3125 | 31.8 | 37.5 | 8.64 |  | 30.3 | 82 | 32 | 21.5 | 109 | 71 | 38
| 2017-05-21 | （日） | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 24 | 23 | 0.31944 | 24 | 31.7 | 8.92 |  | 30 | 78 | 33.4 | 19 | 103 | 69 | 34
| 2017-05-22 | （月） | 晴 | 西 | 3 | 0 | 21 | 22 | 0.29861 | 28.1 | 33.8 | 8.61 |  | 29.1 | 86 | 29.8 | 19.1 | 109 | 73 | 36
| 2017-05-23 | （火） | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 23 | 22 | 0.3125 | 31.1 | 41.5 | 8.83 |  | 30.6 | 88 | 36.9 | 23.1 | 105 | 67 | 38
| 2017-05-24 | （水） | 曇 | 西 | 2 | 0 | 22 | 22.5 | 0.30556 | 35 | 45 | 8.59 |  | 30 | 90 | 33 | 24.6 | 102 | 68 | 34
| 2017-05-25 | （木） | 雨後曇 | 北東 | 2 | 0.3 | 21 | 22.5 | 0.3125 | 28.7 | 38.4 | 8.88 |  | 28.9 | 89 | 32.7 | 20.5 | 101 | 67 | 34
| 2017-05-26 | （金） | 雨後曇 | 東南東 | 2 | 13.9 | 22 | 20 | 0.3125 | 33.8 | 43.2 | 8.43 |  | 26.3 | 95 | 33 | 25.3 | 101 | 66 | 35
| 2017-05-27 | （土） | 晴 | 南南東 | 2 | 0 | 21 | 22.5 | 0.3125 | 26.6 | 41.9 | 8.18 |  | 32.9 | 98 | 32.7 | 22.8 | 118 | 78 | 40
| 2017-05-28 | （日） | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 20 | 22.5 | 0.3125 | 36 | 46.2 | 8.41 |  | 32.4 | 98 | 34.8 | 23.7 | 112 | 72 | 40
| 2017-05-29 | （月） | 晴 | 南 | 1 | 0 | 22 | 23 | 0.31944 | 38.8 | 45.5 | 8.14 |  | 30.7 | 104 | 35.5 | 23.7 | 110 | 78 | 32
| 2017-05-30 | （火） | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0.31944 | 25.6 | 36.5 | 8.15 |  | 31.1 | 96 | 32.7 | 22.1 | 116 | 74 | 42 | 1.17 | <0.4 | 240 | 200.5 | 39.5 | 1.54 | 0.14 | 9.2
| 2017-05-31 | （水） | 曇 | 南南西 | 2 | 0 | 24 | 23 | 0.29861 | 39 | 46.7 | 8 |  | 31.5 | 98 | 36.2 | 22.1 | 114 | 76 | 38
| 最高 |  |  |  | 4 | 31 | 24 | 23 |  | 39 | 46.7 | 9.42 |  | 32.9 | 104 | 36.9 | 25.3 | 118 | 78 | 42 | 1.69 | 0 | 240 | 200.5 | 51.2 | 1.54 | 0.41 | 10.6 | 0.28 | 21 | 9.5 | 13 | 6.9 | 9.1 | 1.8 | 0.18
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 18 |  | 22.7 | 25.3 | 7.92 |  | 24.5 | 64 | 27.3 | 17.4 | 90 | 50 | 30 | 1.17 | 0 | 230 | 174.8 | 39.5 | 1.39 | 0.14 | 9.2 | 0.28 | 21 | 9.5 | 13 | 6.9 | 9.1 | 1.8 | 0.18
| 平均 |  |  |  |  | 1.8968 | 19.6129 | 21.0323 |  | 31.3903 | 36.7871 | 8.8155 |  | 28.1581 | 83.3871 | 32.1258 | 21.8742 | 101.0968 | 64.9677 | 36.129 | 1.43 | <0.4 | 235 | 187.65 | 45.35 | 1.465 | 0.275 | 9.9 | 0.28 | 21 | 9.5 | 13 | 6.9 | 9.1 | 1.8 | 0.18
| 合計 |  |  |  |  | 51.8
6月 | 2017-06-01 | （木） | 雨後曇 | 南 | 0 | 3.4 | 23 | 23 | 7:10 | 32.1 | 41.9 | 8.62 |  | 30.9 | 96 | 34.1 | 23.7 | 112 | 72 | 40
| 2017-06-02 | （金） | 晴後曇 | 北 | 3 | 0 | 24 | 25.5 | 7:40 | 41.6 | 49.4 | 8.84 |  | 27.2 | 92 | 36.9 | 24.3 | 102 | 66 | 36
| 2017-06-03 | （土） | 晴一時雨 | 西北西 | 2 | 0.1 | 21 | 25 | 7:30 | 48.6 | 63.2 | 8.65 |  | 30 | 94 | 36.9 | 25.9 | 105 | 70 | 35
| 2017-06-04 | （日） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 19 | 22 | 7:40 | 40.9 | 48.8 | 8.8 |  | 29.6 | 94 | 33.4 | 27.8 | 104 | 70 | 34
| 2017-06-05 | （月） | 晴 | 東北東 | 2 | 0 | 20 | 23 | 7:30 | 42.2 | 48.2 | 9 |  | 31.2 | 94 | 33.4 | 29.1 | 106 | 68 | 38
| 2017-06-06 | （火） | 曇後晴 | 北 | 1 | 0 | 18 | 22 | 7:40 | 43.9 | 49.7 | 8.9 |  | 27 | 84 | 34.1 | 27.8 | 102 | 60 | 42
| 2017-06-07 | （水） | 曇 | 南西 | 2 | 0 | 20 | 21.5 | 7:30 | 48.3 | 59.6 | 8.8 |  | 27.9 | 86 | 34 | 28.1 | 102 | 64 | 38 | [8 empty] | 0.24 | 20 | 1.5 | 16 | 4 | 6.1 | 1.7 | 0.23
| 2017-06-08 | （木） | 曇一時雨 | 南西 | 2 | 0.1 | 19 | 23 | 7:10 | 44.1 | 54.2 | 8.42 |  | 29.5 | 91 | 35.5 | 26.7 | 105 | 68 | 37
| 2017-06-09 | （金） | 晴 | 東 | 5 | 0 | 22 | 22.5 | 7:30 | 44.3 | 54.1 | 8.52 |  | 32 | 91 | 34.4 | 27.2 | 112 | 73 | 39
| 2017-06-10 | （土） | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 17 | 23.5 | 7:30 | 43.5 | 51.3 | 8.81 |  | 31.6 | 92 | 37.6 | 28.1 | 108 | 72 | 36
| 2017-06-11 | （日） | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 20 | 22.5 | 7:20 | 46 | 59.8 | 8.29 |  | 33.6 | 91 | 36.2 | 28.4 | 114 | 74 | 40
| 2017-06-12 | （月） | 晴 | 北 | 3 | 0 | 20 | 21.5 | 7:40 | 49.7 | 62.1 | 8.74 |  | 32.7 | 106 | 36.9 | 26.9 | 110 | 66 | 44
| 2017-06-13 | （火） | 雨 | 東北東 | 2 | 3 | 17 | 21 | 7:40 | 45.9 | 61.2 | 8.51 |  | 32.2 | 97 | 36.2 | 27.7 | 106 | 72 | 34
| 2017-06-14 | （水） | 雨後晴 | 北 | 5 | 3.7 | 17 | 19.5 | 7:20 | 46.9 | 66.2 | 8.29 |  | 31.8 | 98 | 35.9 | 25.6 | 101 | 72 | 29
| 2017-06-15 | （木） | 晴 | 東 | 0 | 0 | 19 | 21 | 7:30 | 41.7 | 59.5 | 8.56 |  | 32.5 | 96 | 37.6 | 26.6 | 101 | 74 | 27
| 2017-06-16 | （金） | 晴 | 東 | 1 | 0 | 23 | 23.5 | 7:40 | 42 | 61.3 | 8.63 |  | 32.7 | 112 | 35.5 | 26.9 | 114 | 80 | 34 | 1.49 | <0.4 | 260 | 199.2 | 56.8 | 1.35 | 0.74 | 11.8
| 2017-06-17 | （土） | 晴 | 北 | 3 | 0 | 21 | 23 | 7:50 | 29.4 | 47.6 | 8.74 |  | 31.8 | 92 | 36.2 | 25 | 106 | 66 | 40
| 2017-06-18 | （日） | 曇後雨 | 北 | 3 | 10.8 | 18 | 22 | 7:40 | 44.4 | 68.4 | 8.74 |  | 28.4 | 98 | 37.6 | 28.8 | 108 | 72 | 36
| 2017-06-19 | （月） | 雨後晴 | 北 | 5 | 0.1 | 20 | 20.5 | 7:30 | 45 | 77.6 | 8.06 |  | 33.3 | 92 | 35.5 | 28.4 | 106 | 70 | 36
| 2017-06-20 | （火） | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 21 | 21 | 7:30 | 44.5 | 66.8 | 8.51 |  | 32.5 | 102 | 40.5 | 27.2 | 112 | 74 | 38
| 2017-06-21 | （水） | 雨 | 南 | 1 | 22.6 | 22 | 22 | 7:20 | 41.3 | 60.7 | 7.78 |  | 31.8 | 102 | 36.9 | 25.6 | 116 | 74 | 42
| 2017-06-22 | （木） | 曇後晴 | 北 | 3 | 0 | 24 | 22.5 | 7:40 | 35.6 | 48.1 | 7.94 |  | 29.4 | 96 | 38.3 | 21.5 | 110 | 70 | 40
| 2017-06-23 | （金） | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 25 | 23.5 | 7:30 | 31.5 | 44.9 | 8.73 |  | 28.6 | 86 | 31.2 | 23.1 | 102 | 66 | 36
| 2017-06-24 | （土） | 晴後曇 | 東 | 1 | 0 | 26 | 25 | 7:40 | 43.1 | 54.5 | 8.01 |  | 32.8 | 100 | 34.8 | 27.5 | 110 | 72 | 38
| 2017-06-25 | （日） | 雨後曇 | 東 | 3 | 4.6 | 23 | 25 | 7:30 | 31.7 | 44.9 | 8.86 |  | 31.2 | 90 | 34.8 | 24 | 102 | 64 | 38
| 2017-06-26 | （月） | 曇 | 東 | 2 | 0 | 22 | 24 | 7:40 | 35.2 | 49.8 | 8.03 |  | 29.9 | 94 | 36.2 | 23.1 | 100 | 64 | 36
| 2017-06-27 | （火） | 曇一時雨 | 北北東 | 3 | 1.6 | 22 | 24 | 7:30 | 33.8 | 50.6 | 8.39 |  | 29.9 | 91 | 34.1 | 23.1 | 105 | 64 | 41
| 2017-06-28 | （水） | 雨後曇 | 北 | 2 | 1.3 | 20 | 23 | 7:20 | 35.1 | 51.7 | 8.13 |  | 29.7 | 90 | 35.5 | 22.4 | 104 | 66 | 38
| 2017-06-29 | （木） | 曇一時晴 | 北西 | 1 | 0 | 24 | 24 | 7:20 | 37.8 | 53.8 | 8.55 |  | 30.1 | 92 | 37.6 | 24.3 | 106 | 68 | 38 | 1.66 | <0.4 | 280 | 217 | 59 | 1.56 | 0.49 | 10.6
| 2017-06-30 | （金） | 曇一時雨 | 南 | 1 | 0.1 | 23 | 24 | 7:20 | 33.9 | 49.1 | 7.79 |  | 32 | 98 | 36.9 | 22.4 | 110 | 72 | 38
| 最高 |  |  |  | 5 | 22.6 | 26 | 25.5 |  | 49.7 | 77.6 | 9 |  | 33.6 | 112 | 40.5 | 29.1 | 116 | 80 | 44 | 1.66 | 0 | 280 | 217 | 59 | 1.56 | 0.74 | 11.8 | 0.24 | 20 | 1.5 | 16 | 4 | 6.1 | 1.7 | 0.23
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 17 | 19.5 |  | 29.4 | 41.9 | 7.78 |  | 27 | 84 | 31.2 | 21.5 | 100 | 60 | 27 | 1.49 | 0 | 260 | 199.2 | 56.8 | 1.35 | 0.49 | 10.6 | 0.24 | 20 | 1.5 | 16 | 4 | 6.1 | 1.7 | 0.23
| 平均 |  |  |  |  | 1.7133 | 21 | 22.7833 |  | 40.8 | 55.3 | 8.488 |  | 30.7933 | 94.5667 | 35.8233 | 25.9067 | 106.7 | 69.4333 | 37.2667 | 1.575 | <0.4 | 270 | 208.1 | 57.9 | 1.455 | 0.615 | 11.2 | 0.24 | 20 | 1.5 | 16 | 4 | 6.1 | 1.7 | 0.23
| 合計 |  |  |  |  | 51.4
7月 | 2017-07-01 | （土） | 曇時々雨 | 北西 | 1 | 2 | 25 | 24.5 | 7:20 | 32 | 49.6 | 8.05 |  | 31.9 | 96 | 36.2 | 22.4 | 112 | 72 | 40
| 2017-07-02 | （日） | 曇一時雨 | 西 | 1 | 0.2 | 24 | 24 | 7:50 | 30.2 | 48.1 | 8 |  | 33.4 | 100 | 34.1 | 21.2 | 106 | 70 | 36
| 2017-07-03 | （月） | 晴 | 東 | 4 | 0 | 26 | 25.5 | 7:30 | 23.8 | 39.8 | 8.26 |  | 33.7 | 110 | 38.7 | 20.9 | 108 | 74 | 34
| 2017-07-04 | （火） | 曇後雨 | 北東 | 1 | 48.1 | 27 | 25.5 | 7:20 | 38.8 | 59 | 8.02 |  | 34 | 102 | 37.6 | 25.6 | 112 | 76 | 36
| 2017-07-05 | （水） | 雨後曇 | 西南西 | 1 | 40 | 26 | 25 | 7:30 | 28.9 | 45.3 | 8.08 |  | 22.2 | 72 | 27 | 19 | 76 | 51 | 25
| 2017-07-06 | （木） | 雨後晴 | 東北東 | 4 | 2.3 | 26 | 25 | 7:30 | 21.8 | 40.2 | 8 |  | 25.6 | 78 | 25.6 | 18.8 | 87 | 57 | 30
| 2017-07-07 | （金） | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 27 | 27 | 7:00 | 33.3 | 52 | 8.38 |  | 25.1 | 72 | 27 | 23.7 | 86 | 60 | 26
| 2017-07-08 | （土） | 晴 | 南東 | 1 | 0 | 27 | 28 | 7:00 | 27 | 47.5 | 8.76 |  | 26.2 | 78 | 29.8 | 21.8 | 98 | 62 | 36
| 2017-07-09 | （日） | 晴 | 南 | 1 | 0 | 27 | 29 | 7:30 | 26.5 | 46.5 | 8.49 |  | 27.7 | 80 | 28.4 | 24 | 98 | 60 | 38
| 2017-07-10 | （月） | 晴 | 西 | 2 | 0 | 27 | 27.5 | 7:40 | 36.3 | 47.5 | 8.09 |  | 25.6 | 80 | 29.8 | 22.4 | 90 | 70 | 20
| 2017-07-11 | （火） | 晴 | 西 | 1 | 0 | 27 | 28 | 7:40 | 36.2 | 47.5 | 8.02 |  | 27 | 84 | 30.2 | 21.8 | 90 | 59 | 31
| 2017-07-12 | （水） | 晴 | 南西 | 3 | 0 | 29 | 30 | 7:40 | 51.1 | 62.6 | 8.79 |  | 25.4 | 78 | 32 | 25 | 86 | 56 | 30
| 2017-07-13 | （木） | 晴 | 南 | 5 | 0 | 31 | 30 | 7:40 | 48.3 | 57.1 | 8.57 |  | 25.5 | 82 | 29.1 | 28.4 | 88 | 56 | 32 | 1.72 | <0.4 | 220 | 157 | 67 | 1.39 | 0.6 | 12.6 | 0.21 | 19 | 2.6 | 18 | 6.6 | 5.8 | 2 | 0.34
| 2017-07-14 | （金） | 晴 | 西南西 | 2 | 0 | 26 | 28 | 5:30 | 48.9 | 63 | 8.06 |  | 28.1 | 85 | 29.1 | 30.2 | 92 | 59 | 33
| 2017-07-15 | （土） | 晴 | 南 | 3 | 0 | 29 | 28 | 7:40 | 55 | 63.6 | 8.13 |  | 27.9 | 84 | 29.1 | 30.7 | 90 | 58 | 32
| 2017-07-16 | （日） | 晴 | 北 | 0 | 0 | 32 | 31 | 7:30 | 46.1 | 57.5 | 8.14 |  | 28.2 | 84 | 30.5 | 27.5 | 90 | 60 | 30
| 2017-07-17 | （月） | 曇 | 北北西 | 1 | 0 | 28 | 27.5 | 7:40 | 37.5 | 48.1 | 7.91 |  | 27.5 | 82 | 31.6 | 22.6 | 92 | 65 | 27
| 2017-07-18 | （火） | 晴一時雨 | 北北東 | 2 | 0.5 | 26 | 27.5 | 7:20 | 45.3 | 54.8 | 8.22 |  | 28 | 92 | 31.2 | 25 | 97 | 64 | 33
| 2017-07-19 | （水） | 晴 | 東北東 | 3 | 0 | 22 | 26 | 7:30 | 45.2 | 60 | 7.89 |  | 27.1 | 88 | 33.4 | 25.3 | 98 | 68 | 30
| 2017-07-20 | （木） | 晴一時雨 | 南東 | 2 | 8 | 30 | 27.5 | 7:20 | 46.5 | 62.2 | 8.24 |  | 27.2 | 92 | 32 | 28.1 | 99 | 64 | 35
| 2017-07-21 | （金） | 晴 | 南 | 1 | 0 | 28 | 28 | 7:30 | 42.2 | 56.1 | 8.1 |  | 29.7 | 81 | 28.4 | 26.7 | 100 | 70 | 30
| 2017-07-22 | （土） | 晴 | 南 | 1 | 0 | 26 | 25.5 | 7:10 | 41.9 | 61.8 | 7.92 |  | 30.7 | 90 | 32 | 27.2 | 102 | 68 | 34
| 2017-07-23 | （日） | 晴一時雨 | 南南西 | 2 | 0.1 | 28 | 27 | 7:30 | 42.3 | 56.4 | 8.06 |  | 29.6 | 99 | 33.4 | 26.1 | 109 | 74 | 35
| 2017-07-24 | （月） | 曇 | 西 | 4 | 0 | 29 | 27.5 | 7:40 | 43.9 | 60 | 8.25 |  | 28.6 | 88 | 31.6 | 32.5 | 94 | 62 | 32
| 2017-07-25 | （火） | 曇一時晴 | 西南西 | 2 | 0 | 31 | 28.5 | 7:20 | 40.2 | 55.5 | 8.39 |  | 29.7 | 93 | 33.4 | 26.5 | 100 | 68 | 32
| 2017-07-26 | （水） | 雨後曇 | 北東 | 4 | 20 | 23 | 24.5 | 7:30 | 38.1 | 55 | 7.95 |  | 30.9 | 94 | 27.3 | 25.3 | 102 | 68 | 34
| 2017-07-27 | （木） | 曇一時雨 | 北 | 4 | 0.2 | 22 | 25 | 7:10 | 33.1 | 51.9 | 7.67 |  | 29.6 | 86 | 28.4 | 23.7 | 98 | 68 | 30
| 2017-07-28 | （金） | 晴一時雨 | 東 | 1 | 0.1 | 24 | 24 | 7:40 | 26.9 | 39.7 | 7.82 |  | 27.2 | 92 | 31.2 | 19.9 | 92 | 62 | 30
| 2017-07-29 | （土） | 曇一時雨 | 北 | 1 | 0.1 | 26 | 26 | 7:40 | 37.6 | 46.9 | 8.57 |  | 29.9 | 88 | 32.7 | 24 | 102 | 66 | 36
| 2017-07-30 | （日） | 曇 | 北東 | 5 | 0 | 24 | 25.5 | 7:30 | 36.8 | 48.2 | 8.64 |  | 29.4 | 90 | 32.7 | 27.5 | 103 | 66 | 37
| 2017-07-31 | （月） | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 25 | 26 | 7:00 | 37.6 | 45.4 | 8.75 |  | 28.2 | 92 | 28.4 | 23.7 | 96 | 67 | 29 | 1.31 | <0.4 | 220 | 173.6 | 46.4 | 1.23 | 0.75 | 12.4
| 最高 |  |  |  | 5 | 48.1 | 32 | 31 |  | 55 | 63.6 | 8.79 |  | 34 | 110 | 38.7 | 32.5 | 112 | 76 | 40 | 1.72 | 0 | 220 | 173.6 | 67 | 1.39 | 0.75 | 12.6 | 0.21 | 19 | 2.6 | 18 | 6.6 | 5.8 | 2 | 0.34
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 24 |  | 21.8 | 39.7 | 7.67 |  | 22.2 | 72 | 25.6 | 18.8 | 76 | 51 | 20 | 1.31 | 0 | 220 | 157 | 46.4 | 1.23 | 0.6 | 12.4 | 0.21 | 19 | 2.6 | 18 | 6.6 | 5.8 | 2 | 0.34
| 平均 |  |  |  |  | 3.9226 | 26.7097 | 26.8387 |  | 38.0419 | 52.5419 | 8.2006 |  | 28.4129 | 87.4839 | 31.029 | 24.7581 | 96.5484 | 64.5161 | 32.0323 | 1.515 | <0.4 | 220 | 165.3 | 56.7 | 1.31 | 0.675 | 12.5 | 0.21 | 19 | 2.6 | 18 | 6.6 | 5.8 | 2 | 0.34
| 合計 |  |  |  |  | 121.6
8月 | 2017-08-01 | （火） | 曇後雨 | 北北東 | 1 | 4.8 | 28 | 27.5 | 7:30 | 29.3 | 38.8 | 7.97 |  | 29.8 | 92 | 32 | 25 | 102 | 64 | 38
| 2017-08-02 | （水） | 曇一時雨 | 東北東 | 4 | 0.9 | 23 | 25.5 | 7:30 | 39.8 | 50.6 | 8.44 |  | 28.7 | 80 | 29.1 | 25.3 | 92 | 62 | 30
| 2017-08-03 | （木） | 曇一時晴 | 北 | 3 | 0 | 23 | 24.5 | 7:40 | 33.8 | 43.6 | 8.33 |  | 27.2 | 90 | 29.1 | 24.3 | 96 | 62 | 34
| 2017-08-04 | （金） | 曇一時雨 | 東北東 | 2 | 6.2 | 24 | 25 | 7:30 | 33 | 41.8 | 8.51 |  | 26.6 | 90 | 32.7 | 25.9 | 94 | 60 | 34
| 2017-08-05 | （土） | 曇時々雨 | 北 | 3 | 2.5 | 26 | 25 | 7:30 | 42.1 | 35.5 | 8.75 |  | 27.4 | 90 | 30.5 | 25.6 | 100 | 62 | 38
| 2017-08-06 | （日） | 晴 | 北 | 2 | 0 | 28 | 28 | 7:20 | 32.3 | 38.5 | 8.88 |  | 28.3 | 89 | 31.6 | 21.5 | 97 | 61 | 36
| 2017-08-07 | （月） | 曇後雨 | 西 | 2 | 29.5 | 25 | 29 | 7:20 | 33.2 | 39.3 | 8.47 |  | 30.1 | 89 | 34.8 | 20.4 | 96 | 62 | 34
| 2017-08-08 | （火） | 晴一時雨 | 西 | 1 | 2.9 | 30 | 28 | 7:30 | 34.9 | 45.7 | 8.07 |  | 25.1 | 80 | 28.4 | 21 | 100 | 57 | 43
| 2017-08-09 | （水） | 晴一時雨 | 西北西 | 3 | 0.5 | 29 | 28 | 7:20 | 31.5 | 41.7 | 8.49 |  | 24.7 | 76 | 29.1 | 21.5 | 88 | 56 | 32 | [8 empty] | 0.4 | 19 | 9 | 13 | 6 | 8.9 | 1.7 | 0.16
| 2017-08-10 | （木） | 曇 | 東 | 1 | 0 | 25 | 28 | 7:10 | 34.7 | 45.5 | 8.51 |  | 27 | 70 | 29.5 | 23.4 | 90 | 60 | 30
| 2017-08-11 | （金） | 曇時々雨 | 東北東 | 2 | 7.6 | 22 | 24.5 | 7:30 | 34.5 | 49.4 | 8.03 |  | 27.6 | 82 | 29.8 | 22.3 | 96 | 63 | 33
| 2017-08-12 | （土） | 曇一時雨 | 北 | 3 | 4.4 | 22 | 24 | 7:20 | 40.5 | 54.6 | 8.02 |  | 28.5 | 88 | 30.9 | 22.6 | 98 | 62 | 36
| 2017-08-13 | （日） | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 25 | 27 | 7:30 | 39 | 49 | 8.89 |  | 27.7 | 78 | 27.7 | 22.1 | 100 | 60 | 40
| 2017-08-14 | （月） | 曇一時雨 | 北東 | 2 | 0.2 | 25 | 25.5 | 7:20 | 34.5 | 47.6 | 8.82 |  | 28.7 | 86 | 30.2 | 21.2 | 94 | 64 | 30
| 2017-08-15 | （火） | 雨 | 東 | 3 | 7 | 24 | 25 | 7:30 | 32.2 | 44.8 | 8.29 |  | 29.2 | 90 | 29.8 | 21.5 | 100 | 64 | 36
| 2017-08-16 | （水） | 雨 | 北東 | 6 | 9.9 | 23 | 24 | 7:30 | 35 | 50.7 | 8.05 |  | 29.5 | 88 | 29.8 | 21.5 | 96 | 62 | 34
| 2017-08-17 | （木） | 曇一時雨 | 北北西 | 3 | 0.5 | 23 | 24 | 7:30 | 30.6 | 44.8 | 8.29 |  | 28.7 | 82 | 29.1 | 20.9 | 100 | 62 | 38
| 2017-08-18 | （金） | 曇一時雨 | 北北西 | 2 | 0.1 | 25 | 25 | 7:30 | 36.6 | 53.9 | 8.71 |  | 27.9 | 80 | 31.2 | 22.4 | 90 | 66 | 24 | 1.37 | <0.4 | 260 | 217 | 45 | 1.23 | 0.61 | 9.9
| 2017-08-19 | （土） | 雨時々曇 | 北東 | 1 | 17.4 | 26 | 27 | 7:30 | 29 | 28.9 | 8.73 |  | 27.1 | 74 | 27 | 20.2 | 94 | 54 | 40
| 2017-08-20 | （日） | 曇 | 北東 | 3 | 0 | 24 | 25.5 | 7:20 | 37.5 | 48.3 | 8.24 |  | 28 | 90 | 28 | 23.4 | 94 | 61 | 33
| 2017-08-21 | （月） | 曇一時雨 | 北北東 | 2 | 0.2 | 26 | 26.5 | 7:30 | 37.4 | 45.1 | 8.96 |  | 27.7 | 82 | 27 | 23.1 | 92 | 60 | 32
| 2017-08-22 | （火） | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 28 | 27 | 7:30 | 36.5 | 43.5 | 8.71 |  | 25.4 | 80 | 29.8 | 24 | 86 | 58 | 28
| 2017-08-23 | （水） | 晴一時曇 | 北西 | 3 | 0 | 29 | 28.5 | 7:30 | 34.3 | 42.2 | 8.75 |  | 25.4 | 82 | 28.4 | 22.1 | 94 | 58 | 36
| 2017-08-24 | （木） | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 29 | 28.5 | 7:20 | 23.1 | 33.2 | 8.96 |  | 24.7 | 80 | 29.8 | 18.3 | 91 | 53 | 38
| 2017-08-25 | （金） | 曇時々晴 | 南西 | 2 | 0 | 31 | 30 | 7:40 | 29.9 | 40.8 | 8.49 |  | 26.1 | 86 | 31.2 | 22.4 | 92 | 60 | 32
| 2017-08-26 | （土） | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 27 | 29.5 | 7:30 | 25.3 | 32.7 | 8.87 |  | 25.2 | 79 | 29.5 | 19 | 87 | 54 | 33
| 2017-08-27 | （日） | 曇後晴 | 北東 | 2 | 0 | 26 | 27.5 | 7:30 | 45.3 | 37.9 | 8.61 |  | 27.3 | 83 | 30.5 | 21.6 | 92 | 58 | 34
| 2017-08-28 | （月） | 曇時々晴 | 北 | 2 | 0 | 23 | 26 | 7:30 | 33.3 | 42.3 | 8.35 |  | 27 | 75 | 30.9 | 19.6 | 88 | 55 | 33
| 2017-08-29 | （火） | 曇 | 南西 | 3 | 0 | 25 | 27 | 7:20 | 36.4 | 44.9 | 8.51 |  | 27.8 | 83 | 32 | 21.8 | 93 | 59 | 34 | 1.32 | <0.4 | 200 | 156.4 | 43.6 | 1.2 | 0.43 | 11.2
| 2017-08-30 | （水） | 晴後雨 | 南西 | 2 | 0.1 | 30 | 27 | 7:20 | 34.3 | 43.6 | 8.4 |  | 27.6 | 80 | 27.7 | 21.8 | 96 | 54 | 42
| 2017-08-31 | （木） | 雨 | 東北 | 6 | 12.5 | 22 | 25.5 | 7:20 | 31.8 | 41.8 | 8.15 |  | 29.6 | 82 | 32 | 23.1 | 104 | 63 | 41
| 最高 |  |  |  | 6 | 29.5 | 31 | 30 |  | 45.3 | 54.6 | 8.96 |  | 30.1 | 92 | 34.8 | 25.9 | 104 | 66 | 43 | 1.37 | 0 | 260 | 217 | 45 | 1.23 | 0.61 | 11.2 | 0.4 | 19 | 9 | 13 | 6 | 8.9 | 1.7 | 0.16
| 最低 |  |  |  | 1 | 0 | 22 | 24 |  | 23.1 | 28.9 | 7.97 |  | 24.7 | 70 | 27 | 18.3 | 86 | 53 | 24 | 1.32 | 0 | 200 | 156.4 | 43.6 | 1.2 | 0.43 | 9.9 | 0.4 | 19 | 9 | 13 | 6 | 8.9 | 1.7 | 0.16
| 平均 |  |  |  |  | 3.4581 | 25.6774 | 26.5484 |  | 34.2452 | 43.2581 | 8.4919 |  | 27.471 | 83.0968 | 29.971 | 22.2194 | 94.5806 | 59.871 | 34.7097 | 1.345 | <0.4 | 230 | 186.7 | 44.3 | 1.215 | 0.52 | 10.55 | 0.4 | 19 | 9 | 13 | 6 | 8.9 | 1.7 | 0.16
| 合計 |  |  |  |  | 107.2
9月 | 2017-09-01 | （金） | 曇時々雨 | 北東 | 5 | 1.1 | 18 | 22.5 | 7:20 | 63.8 | 78.8 | 8.15 |  | 28.1 | 93 | 29.5 | 27.2 | 102 | 63 | 39
| 2017-09-02 | （土） | 雨後晴 | 北 | 4 | 0.1 | 18 | 21 | 7:40 | 48.4 | 61.5 | 8.1 |  | 26.5 | 90 | 30.9 | 27.3 | 107 | 66 | 41
| 2017-09-03 | （日） | 晴 | 東 | 1 | 0 | 23 | 22.5 | 7:30 | 27.8 | 37 | 8.75 |  | 29.4 | 101 | 29.5 | 22.9 | 103 | 66 | 37
| 2017-09-04 | （月） | 曇一時雨 | 東北東 | 1 | 0.5 | 21 | 22 | 7:20 | 33.7 | 46.5 | 8.64 |  | 30.7 | 94 | 30.5 | 24.3 | 106 | 70 | 36
| 2017-09-05 | （火） | 曇一時雨 | 北 | 1 | 4 | 21 | 22 | 7:10 | 28.1 | 38.4 | 8.74 |  | 29.3 | 92 | 32.7 | 21.2 | 110 | 70 | 40
| 2017-09-06 | （水） | 雨 | 東 | 3 | 13.4 | 21 | 23 | 7:10 | 37 | 46.2 | 8.66 |  | 29.9 | 82 | 30.5 | 22.8 | 98 | 62 | 36 | [8 empty] | 0.2 | 21 | 0.42 | 13 | 4.9 | 8.9 | 1.2 | 0.16
| 2017-09-07 | （木） | 曇後雨 | 南 | 1 | 2 | 22 | 23 | 7:30 | 42.4 | 51.7 | 8.5 |  | 27.2 | 92 | 29.1 | 22.4 | 106 | 72 | 34
| 2017-09-08 | （金） | 曇一時晴 | 北東 | 2 | 0 | 22 | 23 | 7:40 | 35.3 | 45.8 | 8.27 |  | 29.3 | 90 | 32.7 | 21.5 | 102 | 66 | 36
| 2017-09-09 | （土） | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 23 | 24 | 7:20 | 39.5 | 50.5 | 8.64 |  | 30.1 | 92 | 32 | 20.5 | 106 | 66 | 40
| 2017-09-10 | （日） | 晴一時雨 | 西 | 3 | 1.4 | 26 | 25 | 7:30 | 36.2 | 45.8 | 8.86 |  | 27.5 | 82 | 34.8 | 24.3 | 92 | 56 | 36
| 2017-09-11 | （月） | 晴一時雨 | 北 | 1 | 0.1 | 27 | 25 | 7:30 | 35.3 | 46.1 | 8.64 |  | 26.9 | 84 | 35.5 | 23.7 | 96 | 62 | 34
| 2017-09-12 | （火） | 雨後曇 | 南西 | 2 | 12.8 | 26 | 25.5 | 7:30 | 38.7 | 48.8 | 8.84 |  | 27 | 80 | 32 | 27.2 | 90 | 58 | 32
| 2017-09-13 | （水） | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 26 | 25.5 | 7:20 | 34.9 | 46.7 | 8.6 |  | 26.5 | 82 | 32 | 24 | 88 | 52 | 36
| 2017-09-14 | （木） | 曇後晴 | 北北西 | 3 | 0 | 24 | 25.25 | 7:30 | 36.9 | 47.4 | 8.86 |  | 27.8 | 80 | 32 | 24 | 94 | 56 | 38
| 2017-09-15 | （金） | 晴 | 西南西 | 0 | 0 | 21 | 25 | 7:10 | 37.7 | 47 | 8.91 |  | 27.8 | 76 | 32 | 26.9 | 93 | 54 | 39
| 2017-09-16 | （土） | 曇後雨 | 北東 | 3 | 1 | 20 | 24 | 7:30 | 43.7 | 58.2 | 8.88 |  | 26.2 | 76 | 32.7 | 28.1 | 89 | 51 | 38
| 2017-09-17 | （日） | 雨 | 西北西 | 2 | 44.1 | 21 | 21 | 7:30 | 48.3 | 61.4 | 8.79 |  | 27.8 | 70 | 36.2 | 30.3 | 92 | 50 | 42
| 2017-09-18 | （月） | 雨後晴 | 南西 | 4 | 7 | 27 | 24.5 | 7:40 | 40.5 | 55.9 | 8.23 |  | 23.9 | 72 | 30.2 | 26.4 | 86 | 53 | 33
| 2017-09-19 | （火） | 晴 | 北北西 | 3 | 0 | 22 | 23 | 7:20 | 44.9 | 63.4 | 8.04 |  | 24.4 | 66 | 26.3 | 15.8 | 86 | 53 | 33 | 1.62 | <0.4 | 200 | 149.2 | 46.8 | 1.04 | -0.27 | 11.2
| 2017-09-20 | （水） | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 21 | 23.5 | 7:10 | 37.9 | 47.5 | 9 |  | 24 | 80 | 28.4 | 23.7 | 102 | 60 | 42
| 2017-09-21 | （木） | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 23 | 24 | 7:40 | 35.5 | 50.8 | 8.7 |  | 23.5 | 72 | 27 | 27.3 | 84 | 56 | 28
| 2017-09-22 | （金） | 曇後雨 | 東 | 4 | 3.7 | 23 | 25 | 7:20 | 31.4 | 45.1 | 9.49 |  | 22.9 | 72 | 28 | 26.4 | 90 | 56 | 34
| 2017-09-23 | （土） | 雨後晴 | 北北東 | 3 | 13.1 | 19 | 21.5 | 7:30 | 45 | 62.3 | 9.24 |  | 22.2 | 67 | 27 | 29.4 | 92 | 59 | 33
| 2017-09-24 | （日） | 晴一時曇 | 東 | 1 | 0 | 21 | 23.5 | 7:30 | 30 | 40.6 | 9.43 |  | 23.2 | 68 | 26.3 | 25.6 | 84 | 55 | 29
| 2017-09-25 | （月） | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 23 | 23 | 7:30 | 29.1 | 37 | 9.42 |  | 23.8 | 65 | 29.1 | 22.8 | 84 | 50 | 34
| 2017-09-26 | （火） | 晴 | 北 | 2 | 0 | 21 | 23 | 7:30 | 28 | 39 | 9.17 |  | 22.3 | 66 | 25.6 | 23.7 | 84 | 48 | 36 | 1.09 | <0.4 | 200 | 158 | 40 | 1.43 | 0.81 | 10.8
| 2017-09-27 | （水） | 曇一時雨 | 南西 | 1 | 0.1 | 22 | 24.5 | 7:10 | 26.3 | 35.6 | 9.08 |  | 21.9 | 64 | 24.1 | 23.1 | 84 | 48 | 36
| 2017-09-28 | （木） | 雨 | 西 | 3 | 96.3 | 20 | 23 | 7:10 | 29 | 39.2 | 8.85 |  | 23 | 60 | 23.3 | 24.3 | 80 | 50 | 30
| 2017-09-29 | （金） | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 19 | 21.5 | 7:20 | 31.5 | 37.3 | 8.35 |  | 19.8 | 56 | 22 | 19 | 84 | 46 | 38
| 2017-09-30 | （土） | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 19 | 21.5 | 7:30 | 21.7 | 34.4 | 8.65 |  | 21.9 | 64 | 19.9 | 20.5 | 80 | 52 | 28
| 最高 |  |  |  | 5 | 96.3 | 27 | 25.5 |  | 63.8 | 78.8 | 9.49 |  | 30.7 | 101 | 36.2 | 30.3 | 110 | 72 | 42 | 1.62 | 0 | 200 | 158 | 46.8 | 1.43 | 0.81 | 11.2 | 0.2 | 21 | 0.42 | 13 | 4.9 | 8.9 | 1.2 | 0.16
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 21 |  | 21.7 | 34.4 | 8.04 |  | 19.8 | 56 | 19.9 | 15.8 | 80 | 46 | 28 | 1.09 | 0 | 200 | 149.2 | 40 | 1.04 | -0.27 | 10.8 | 0.2 | 21 | 0.42 | 13 | 4.9 | 8.9 | 1.2 | 0.16
| 平均 |  |  |  |  | 6.69 | 22 | 23.3583 |  | 36.6167 | 48.1967 | 8.7493 |  | 25.8267 | 77.6 | 29.3933 | 24.22 | 93.1333 | 57.5333 | 35.6 | 1.355 | <0.4 | 200 | 153.6 | 43.4 | 1.235 | 0.27 | 11 | 0.2 | 21 | 0.42 | 13 | 4.9 | 8.9 | 1.2
| 合計 |  |  |  |  | 200.7
10月 | 2017-10-01 | （日） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 20 | 21.5 | 7:30 | 28.4 | 41.3 | 8.93 |  | 22.7 | 72 | 20.6 | 24.3 | 82 | 54 | 28
| 2017-10-02 | （月） | 曇一時雨 | 北北西 | 1 | 0.5 | 21 | 22.5 | 7:30 | 27.7 | 38.7 | 9.08 |  | 22.4 | 72 | 23.4 | 23.7 | 80 | 54 | 26
| 2017-10-03 | （火） | 雨後曇 | 北 | 0 | 1.7 | 20 | 22.5 | 7:30 | 26.1 | 36.3 | 9.04 |  | 20.3 | 88 | 21.3 | 22.8 | 82 | 56 | 26
| 2017-10-04 | （水） | 曇 | 東 | 3 | 0 | 17 | 21 | 7:30 | 28.8 | 39.4 | 8.75 |  | 20.8 | 74 | 25.6 | 22.1 | 86 | 60 | 26
| 2017-10-05 | （木） | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 13 | 19.5 | 7:20 | 31.1 | 40.2 | 9.33 |  | 22 | 70 | 22 | 25.3 | 80 | 55 | 25
| 2017-10-06 | （金） | 曇後雨 | 北 | 2 | 26.7 | 14 | 18 | 7:10 | 32.6 | 42.5 | 9.23 |  | 22.4 | 78 | 21.3 | 25.3 | 87 | 59 | 28 | 1.29 | <0.4 | 200 | 155.2 | 48.8 | 1.5 | 0.92 | 11.2
| 2017-10-07 | （土） | 雨後曇 | 北西 | 2 | 29.3 | 18 | 18.5 | 7:20 | 38.5 | 45 | 9.23 |  | 18.4 | 57 | 21.3 | 27.5 | 70 | 47 | 23
| 2017-10-08 | （日） | 曇後晴 | 東 | 2 | 0 | 18 | 19.5 | 7:30 | 23.7 | 27.6 | 8.52 |  | 19.8 | 60 | 17.4 | 18.8 | 80 | 49 | 31
| 2017-10-09 | （月） | 晴 | 東北東 | 0 | 0 | 14 | 21 | 7:20 | 26.2 | 32.3 | 9.23 |  | 22 | 64 | 23.8 | 20.5 | 80 | 54 | 26
| 2017-10-10 | （火） | 晴 | 北北東 | 0 | 0 | 18 | 21.5 | 7:20 | 17.1 | 26.8 | 9.21 |  | 22.2 | 65 | 21.3 | 18.6 | 84 | 56 | 28
| 2017-10-11 | （水） | 曇 | 東 | 2 | 0 | 18 | 22.5 | 7:20 | 11.4 | 17.1 | 9.53 |  | 20.5 | 66 | 22.7 | 14.5 | 77 | 56 | 21 | [8 empty] | 0.71 | 21 | 5.5 | 7.6 | 4 | 15 | 1.4 | <0.06
| 2017-10-12 | （木） | 晴一時雨 | 東 | 0 | 0.1 | 19 | 22 | 7:20 | 19.1 | 29.8 | 9.14 |  | 21 | 63 | 21.7 | 19.6 | 86 | 52 | 34
| 2017-10-13 | （金） | 雨後曇 | 北北東 | 2 | 11 | 16 | 20.5 | 7:20 | 40.7 | 57.6 | 9.11 |  | 20.8 | 68 | 21.3 | 27.5 | 83 | 54 | 29
| 2017-10-14 | （土） | 雨 | 北 | 3 | 17.9 | 14 | 17 | 7:30 | 50 | 37 | 8.96 |  | 21.4 | 65 | 21.7 | 22.4 | 74 | 51 | 23
| 2017-10-15 | （日） | 雨 | 北 | 2 | 12 | 15 | 16 | 7:30 | 20.1 | 27.4 | 8.04 |  | 27.4 | 84 | 33.4 | 17.1 | 92 | 62 | 30
| 2017-10-16 | （月） | 雨 | 東北東 | 4 | 21.9 | 13 | 16.5 | 7:20 | 24.7 | 36.9 | 8.18 |  | 23.1 | 68 | 22 | 18.3 | 98 | 36 | 62
| 2017-10-17 | （火） | 雨後曇 | 北 | 2 | 5 | 13 | 16 | 7:20 | 21.2 | 30.9 | 7.93 |  | 26.7 | 70 | 28.4 | 15.2 | 98 | 70 | 28
| 2017-10-18 | （水） | 晴一時雨 | 北東 | 2 | 0.1 | 12 | 15.5 | 7:40 | 22.9 | 29.4 | 7.53 |  | 21.5 | 68 | 21.3 | 17.4 | 80 | 50 | 30
| 2017-10-19 | （木） | 雨 | 北北東 | 4 | 43 | 10 | 15 | 7:20 | 20 | 32.6 | 7.95 |  | 27.2 | 76 | 24.9 | 17.4 | 100 | 68 | 32
| 2017-10-20 | （金） | 雨後曇 | 北西 | 4 | 5.3 | 12 | 15 | 7:30 | 18.6 | 29.2 | 7.96 |  | 25 | 74 | 28.4 | 14.4 | 97 | 64 | 33
| 2017-10-21 | （土） | 雨 | 北 | 2 | 13.5 | 17 | 17.5 | 7:30 | 16.9 | 27.5 | 8.14 |  | 28.1 | 82 | 27 | 15.2 | 100 | 68 | 32
| 2017-10-22 | （日） | 雨 | 北東 | 5 | 101.4 | 18 | 18 | 7:30 | 30.7 | 41.8 | 7.64 |  | 23.7 | 72 | 18.5 | 19 | 80 | 62 | 18
| 2017-10-23 | （月） | 雨後曇 | 西 | 7 | 25.6 | 17 | 19 | 7:30 | 51.9 | 61.1 | 7.64 |  | 14.5 | 44 | 13.5 | 21.8 | 58 | 38 | 20
| 2017-10-24 | （火） | 晴後曇 | 北西 | 1 | 0 | 14 | 17 | 7:30 | 37.1 | 44.5 | 7.62 |  | 16.3 | 62 | 17 | 17.7 | 60 | 40 | 20
| 2017-10-25 | （水） | 雨 | 北西 | 2 | 9.9 | 12 | 15 | 7:30 | 27.2 | 30.9 | 7.54 |  | 19.7 | 50 | 24.9 | 15 | 68 | 49 | 19
| 2017-10-26 | （木） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 10 | 15 | 7:20 | 14.4 | 24.7 | 7.58 |  | 24.8 | 70 | 27.7 | 13.3 | 94 | 62 | 32
| 2017-10-27 | （金） | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 8 | 14.5 | 7:30 | 17 | 23.8 | 7.7 |  | 24.9 | 68 | 25.6 | 14.2 | 92 | 63 | 29
| 2017-10-28 | （土） | 曇後雨 | 北北西 | 3 | 4.5 | 14 | 16 | 7:30 | 25.7 | 20.6 | 7.85 |  | 22.3 | 66 | 23.1 | 13.6 | 83 | 58 | 25
| 2017-10-29 | （日） | 雨 | 北 | 3 | 110 | 14 | 15 | 7:10 | 36 | 11.7 | 7.73 |  | 27.7 | 76 | 26.3 | 14.5 | 108 | 72 | 36
| 2017-10-30 | （月） | 晴 | 北西 | 8 | 0 | 18 | 17 | 7:30 | 17.1 | 22.6 | 7.7 |  | 17.3 | 56 | 20.6 | 10.4 | 80 | 46 | 34 | 1.12 | <0.4 | 160 | 147.6 | 16.4 | 0.96 | -0.87 | 5.6
| 2017-10-31 | （火） | 晴 | 北 | 2 | 0 | 10 | 15 | 7:20 | 39.4 | 45.6 | 7.64 |  | 18 | 49 | 16 | 21.2 | 80 | 44 | 36
| 最高 |  |  |  | 8 | 110 | 21 | 22.5 |  | 51.9 | 61.1 | 9.53 |  | 28.1 | 88 | 33.4 | 27.5 | 108 | 72 | 62 | 1.29 | 0 | 200 | 155.2 | 48.8 | 1.5 | 0.92 | 11.2 | 0.71 | 21 | 5.5 | 7.6 | 4 | 15 | 1.4 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 14.5 |  | 11.4 | 11.7 | 7.53 |  | 14.5 | 44 | 13.5 | 10.4 | 58 | 36 | 18 | 1.12 | 0 | 160 | 147.6 | 16.4 | 0.96 | -0.87 | 5.6 | 0.71 | 21 | 5.5 | 7.6 | 4 | 15 | 1.4 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 14.1742 | 15.0645 | 18.0806 |  | 27.171 | 33.9613 | 8.3761 |  | 22.0935 | 67.6452 | 22.7097 | 18.9871 | 83.8387 | 55.129 | 28.7097 | 1.205 | <0.4 | 180 | 151.4 | 32.6 | 1.23 | 0.025 | 8.4 | 0.71 | 21 | 5.5 | 7.6 | 4 | 15 | 1.4
| 合計 |  |  |  |  | 439.4
11月 | 2017-11-01 | （水） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 10 | 13.5 | 7:10 | 30 | 36 | 7.66 |  | 17.7 | 49 | 17.4 | 15.6 | 75 | 46 | 29
| 2017-11-02 | （木） | 晴後雨 | 北 | 1 | 0.4 | 12 | 15 | 7:20 | 21.3 | 27.5 | 7.64 |  | 18.4 | 58 | 17 | 12.3 | 70 | 50 | 20
| 2017-11-03 | （金） | 雨後晴 | 北 | 1 | 7.7 | 15 | 15 | 7:30 | 17.7 | 24 | 7.83 |  | 20.6 | 64 | 22.7 | 14.2 | 78 | 56 | 22
| 2017-11-04 | （土） | 晴一時雨 | 西 | 0 | 1.5 | 15 | 17 | 7:30 | 13.9 | 19.5 | 7.84 |  | 23.8 | 60 | 19.2 | 14.2 | 86 | 60 | 26
| 2017-11-05 | （日） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 12 | 15.5 | 7:30 | 17.2 | 22.5 | 7.92 |  | 27.8 | 76 | 25.6 | 13.3 | 97 | 70 | 27
| 2017-11-06 | （月） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 7 | 14 | 7:30 | 15 | 19 | 8.6 |  | 26.4 | 61 | 22 | 13.6 | 100 | 67 | 33
| 2017-11-07 | （火） | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 8 | 15 | 7:20 | 15 | 18.5 | 8.71 |  | 28 | 80 | 24.1 | 12.6 | 104 | 74 | 30
| 2017-11-08 | （水） | 曇一時雨 | 南 | 2 | 0.5 | 13 | 16 | 7:20 | 17 | 18.6 | 8.78 |  | 27.1 | 80 | 24.9 | 13.9 | 110 | 74 | 36
| 2017-11-09 | （木） | 晴 | 北 | 3 | 0 | 14 | 15.5 | 7:30 | 16.1 | 19.8 | 8.76 |  | 27.2 | 86 | 23.4 | 13.9 | 112 | 74 | 38
| 2017-11-10 | （金） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 8 | 13.5 | 7:30 | 18.5 | 23.7 | 8.46 |  | 28.8 | 82 | 29.1 | 16.1 | 114 | 74 | 40
| 2017-11-11 | （土） | 曇時々晴 | 西南西 | 6 | 0 | 20 | 19.5 | 7:30 | 18.6 | 21.8 | 8.87 |  | 30.8 | 84 | 28.4 | 16.7 | 112 | 72 | 40
| 2017-11-12 | （日） | 晴 | 北 | 5 | 0 | 11 | 15 | 7:30 | 23.7 | 24.8 | 8.69 |  | 30.1 | 88 | 28.4 | 19.9 | 118 | 80 | 38
| 2017-11-13 | （月） | 晴後雨 | 西北西 | 1 | 6 | 6 | 13 | 7:20 | 19.4 | 22.1 | 9.08 |  | 29.4 | 90 | 29.8 | 15.8 | 114 | 77 | 37
| 2017-11-14 | （火） | 雨 | 北西 | 2 | 9.3 | 10 | 14 | 7:30 | 22.7 | 16.1 | 9.43 |  | 30.2 | 81 | 30.9 | 15.3 | 112 | 72 | 40
| 2017-11-15 | （水） | 曇 | 北西 | 1 | 0 | 10 | 13 | 7:30 | 15.4 | 16.6 | 9.15 |  | 30.2 | 88 | 30.2 | 14.9 | 120 | 82 | 38 | [8 empty] | 0.16 | 31 | 16 | 7.6 | 5.3 | 14 | 3.2 | 0.081
| 2017-11-16 | （木） | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 5 | 12 | 7:30 | 15.2 | 14.8 | 9.03 |  | 33.1 | 92 | 27 | 15.5 | 126 | 84 | 42
| 2017-11-17 | （金） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 6 | 12.5 | 7:20 | 15 | 24.9 | 8.69 |  | 35 | 86 | 38 | 13.3 | 116 | 78 | 38 | 0.76 | <0.4 | 260 | 240.8 | 19.2 | 1.28 | 0.41 | 6.2
| 2017-11-18 | （土） | 曇後雨 | 南南西 | 0 | 1.9 | 7 | 14 | 7:00 | 14 | 13.2 | 9.17 |  | 32.7 | 88 | 33.7 | 17.1 | 117 | 76 | 41
| 2017-11-19 | （日） | 晴 | 北北西 | 6 | 0 | 8 | 12.5 | 7:30 | 19.1 | 23.6 | 9.19 |  | 32.4 | 93 | 28.8 | 18.3 | 124 | 85 | 39
| 2017-11-20 | （月） | 曇 | 北西 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7:20 | 18.4 | 15.6 | 8.92 |  | 33 | 88 | 35.5 | 13 | 134 | 82 | 52
| 2017-11-21 | （火） | 晴 | 北 | 4 | 0 | 6 | 9 | 7:30 | 13.5 | 17.2 | 9.01 |  | 33.2 | 89 | 35.5 | 11.7 | 116 | 80 | 36
| 2017-11-22 | （水） | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 0.5 | 2 | 9 | 7:20 | 13.1 | 15.7 | 9.28 |  | 34.5 | 96 | 32 | 11.7 | 130 | 85 | 45
| 2017-11-23 | （木） | 雨 | 北 | 3 | 33.2 | 7 | 10.5 | 7:30 | 13.1 | 14 | 9.06 |  | 32.9 | 94 | 29.1 | 11.7 | 126 | 90 | 36
| 2017-11-24 | （金） | 晴 | 北 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7:30 | 17 | 21.3 | 8.29 |  | 30 | 82 | 27 | 12.3 | 114 | 74 | 40
| 2017-11-25 | （土） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 7 | 10 | 7:30 | 14.6 | 16.3 | 9.13 |  | 30.9 | 82 | 25.6 | 15.8 | 114 | 76 | 38
| 2017-11-26 | （日） | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7:30 | 14.5 | 16.7 | 9 |  | 31.9 | 89 | 29.1 | 13.3 | 122 | 80 | 42
| 2017-11-27 | （月） | 晴後曇 | 北東 | 3 | 0 | 8 | 11 | 7:30 | 15.1 | 18.6 | 8.75 |  | 32 | 88 | 30.5 | 13.6 | 120 | 78 | 42 | 0.61 | <0.4 | 230 | 214.4 | 17.6 | 1.17 | 0.44 | 5.8
| 2017-11-28 | （火） | 雨後曇 | 北 | 1 | 0.3 | 8 | 11.5 | 7:00 | 24.6 | 22.1 | 8.75 |  | 29.5 | 82 | 30.5 | 12.6 | 106 | 68 | 38
| 2017-11-29 | （水） | 晴 | 南南西 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 7:10 | 33.4 | 14.4 | 8.88 |  | 31.9 | 86 | 30.5 | 16.4 | 136 | 78 | 58
| 2017-11-30 | （木） | 雨後曇 | 北 | 1 | 0.7 | 10 | 12 | 7:30 | 17.1 | 21.9 | 8.91 |  | 27.6 | 84 | 30.5 | 13.6 | 114 | 76 | 38
| 最高 |  |  |  | 6 | 33.2 | 20 | 19.5 |  | 33.4 | 36 | 9.43 |  | 35 | 96 | 38 | 19.9 | 136 | 90 | 58 | 0.76 | 0 | 260 | 240.8 | 19.2 | 1.28 | 0.44 | 6.2 | 0.16 | 31 | 16 | 7.6 | 5.3 | 14 | 3.2 | 0.081
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 8 |  | 13.1 | 13.2 | 7.64 |  | 17.7 | 49 | 17 | 11.7 | 70 | 46 | 20 | 0.61 | 0 | 230 | 214.4 | 17.6 | 1.17 | 0.41 | 5.8 | 0.16 | 31 | 16 | 7.6 | 5.3 | 14 | 3.2 | 0.081
| 平均 |  |  |  |  | 2.0667 | 8.9 | 12.8667 |  | 17.9733 | 20.0267 | 8.716 |  | 29.2367 | 81.5333 | 27.88 | 14.4067 | 111.2333 | 73.9333 | 37.3 | 0.685 | <0.4 | 245 | 227.6 | 18.4 | 1.225 | 0.425 | 6 | 0.16 | 31 | 16 | 7.6 | 5.3 | 14 | 3.2
| 合計 |  |  |  |  | 62
12月 | 2017-12-01 | （金） | 曇一時雨 | 北東 | 2 | 0.2 | 8 | 12 | 7:30 | 19.5 | 26 | 8.48 |  | 28.7 | 92 | 27.7 | 15.8 | 124 | 74 | 50
| 2017-12-02 | （土） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 6 | 11 | 7:30 | 15.6 | 20.6 | 8.46 |  | 32.3 | 94 | 34.5 | 12.6 | 120 | 80 | 40
| 2017-12-03 | （日） | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 4 | 10 | 7:30 | 18.3 | 24.2 | 9 |  | 28.4 | 90 | 28.4 | 15 | 110 | 74 | 36
| 2017-12-04 | （月） | 曇後雨 | 北北西 | 0 | 0.1 | 2 | 10 | 7:20 | 18.2 | 12.5 | 9.26 |  | 28.5 | 88 | 28.8 | 14.5 | 119 | 77 | 42
| 2017-12-05 | （火） | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7:30 | 18 | 12 | 9.12 |  | 31.3 | 92 | 27.7 | 13.7 | 120 | 80 | 40
| 2017-12-06 | （水） | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7:30 | 17.2 | 20.1 | 9.28 |  | 30.7 | 83 | 30.9 | 13.3 | 118 | 80 | 38
| 2017-12-07 | （木） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 7:30 | 16.6 | 19.7 | 9.21 |  | 31.6 | 92 | 30.5 | 14.9 | 118 | 78 | 40
| 2017-12-08 | （金） | 曇後雨 | 西南西 | 1 | 8.1 | -1 | 8 | 7:30 | 19.6 | 16.1 | 9.37 |  | 31.7 | 95 | 29.1 | 14.2 | 120 | 80 | 40
| 2017-12-09 | （土） | 晴 | 東 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7:30 | 13.2 | 17.3 | 8.59 |  | 34.3 | 90 | 35.5 | 11.4 | 120 | 82 | 38
| 2017-12-10 | （日） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7:20 | 12.1 | 14.6 | 9.09 |  | 35.5 | 98 | 39.4 | 10.4 | 122 | 79 | 43
| 2017-12-11 | （月） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 4 | 8.5 | 7:20 | 16.1 | 18.6 | 9.13 |  | 33.5 | 94 | 32 | 13.1 | 124 | 84 | 40
| 2017-12-12 | （火） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 4 | 8.5 | 7:30 | 18 | 15.2 | 9.26 |  | 31.8 | 95 | 32.7 | 13.9 | 122 | 82 | 40
| 2017-12-13 | （水） | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7:30 | 14.6 | 16.3 | 9.28 |  | 34.2 | 98 | 29.8 | 15.2 | 130 | 82 | 48 | 0.54 | <0.4 | 240 | 222 | 18 | 1.23 | 0.93 | 6.6 | <0.13 | 28 | 19 | 7.9 | 5.5 | 14 | 2.9 | 0.079
| 2017-12-14 | （木） | 晴 | 北 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:30 | 19.1 | 19.8 | 9.12 |  | 32.7 | 92 | 32.7 | 17.1 | 128 | 80 | 48
| 2017-12-15 | （金） | 曇後晴 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7:30 | 16.1 | 16.6 | 9.22 |  | 32.8 | 90 | 35.5 | 12.6 | 130 | 86 | 44
| 2017-12-16 | （土） | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7:30 | 15.3 | 16.1 | 9.3 |  | 33.6 | 92 | 33.4 | 15 | 130 | 90 | 40
| 2017-12-17 | （日） | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 6 | 8 | 7:30 | 22.5 | 25.5 | 9.3 |  | 35 | 100 | 33.4 | 17.4 | 132 | 86 | 46
| 2017-12-18 | （月） | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | -3 | 5 | 7:20 | 21.3 | 20.6 | 9.15 |  | 34.8 | 97 | 31.2 | 13.9 | 128 | 78 | 50
| 2017-12-19 | （火） | 晴 | 北 | 1 | 0 | -3 | 7 | 7:30 | 16.8 | 17.2 | 9.21 |  | 30.5 | 96 | 37.6 | 14.9 | 130 | 82 | 48
| 2017-12-20 | （水） | 晴 | 南 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7:30 | 17.5 | 18.7 | 9.19 |  | 31.9 | 94 | 28.4 | 15.8 | 136 | 84 | 52
| 2017-12-21 | （木） | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | -2 | 6 | 7:20 | 15 | 16 | 9.12 |  | 31.4 | 90 | 35.5 | 17.1 | 130 | 84 | 46
| 2017-12-22 | （金） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7:20 | 18 | 19.4 | 9.36 |  | 33.4 | 92 | 35.5 | 14.5 | 129 | 90 | 39
| 2017-12-23 | （土） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7:30 | 18.1 | 18.9 | 9.12 |  | 32.5 | 96 | 38.3 | 14.2 | 130 | 86 | 44
| 2017-12-24 | （日） | 曇一時雨 | 西北西 | 1 | 0.2 | 1 | 6 | 7:30 | 18.8 | 15.7 | 9.36 |  | 31.4 | 96 | 33 | 13.3 | 130 | 83 | 47
| 2017-12-25 | （月） | 雨後晴 | 北西 | 5 | 12.3 | 7 | 7.5 | 7:30 | 19.3 | 16.8 | 9.33 |  | 30.3 | 94 | 36.9 | 18.3 | 123 | 84 | 39
| 2017-12-26 | （火） | 晴 | 西南西 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7:30 | 19.5 | 22.3 | 9.31 |  | 31.8 | 95 | 21.7 | 15.8 | 128 | 82 | 46 | 0.85 | <0.4 | 250 | 221.6 | 28.4 | 1.46 | 0.94 | 7
| 2017-12-27 | （水） | 晴 | 西 | 2 | 0 | -2 | 6 | 7:30 | 19.3 | 22.4 | 9.37 |  | 33.8 | 96 | 36.2 | 17.1 | 124 | 80 | 44
| 2017-12-28 | （木） | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | -3 | 5 | 7:30 | 18.3 | 19.3 | 8.94 |  | 33.2 | 92 | 40.8 | 14.1 | 120 | 76 | 44
| 2017-12-29 | （金） | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 4 | 9.5 | 7:40 | 23.9 | 24 | 9.37 |  | 35.2 | 94 | 37.8 | 17.9 | 138 | 82 | 56
| 2017-12-30 | （土） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7:30 | 16.8 | 18.9 | 9.37 |  | 35.9 | 98 | 34.4 | 16.1 | 128 | 84 | 44
| 2017-12-31 | （日） | 曇一時雨 | 北 | 0 | 0.3 | 2 | 10 | 7:50 | 16.9 | 20.5 | 9.36 |  | 34.1 | 102 | 35.9 | 16.4 | 128 | 84 | 44
| 最高 |  |  |  | 5 | 12.3 | 8 | 13 |  | 23.9 | 26 | 9.37 |  | 35.9 | 102 | 40.8 | 18.3 | 138 | 90 | 56 | 0.85 | 0 | 250 | 222 | 28.4 | 1.46 | 0.94 | 7 | 0 | 28 | 19 | 7.9 | 5.5 | 14 | 2.9 | 0.079
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -3 | 4 |  | 12.1 | 12 | 8.46 |  | 28.4 | 83 | 21.7 | 10.4 | 110 | 74 | 36 | 0.54 | 0 | 240 | 221.6 | 18 | 1.23 | 0.93 | 6.6 | 0 | 28 | 19 | 7.9 | 5.5 | 14 | 2.9 | 0.079
| 平均 |  |  |  |  | 0.68387 | 1.6129 | 7.6774 |  | 17.7258 | 18.771 | 9.1623 |  | 32.4774 | 93.7742 | 33.071 | 14.8226 | 125.4516 | 81.7097 | 43.7419 | 0.695 | <0.4 | 245 | 221.8 | 23.2 | 1.345 | 0.935 | 6.8 | 0 | 28 | 19 | 7.9 | 5.5 | 14 | 2.9
| 合計 |  |  |  |  | 21.2
1月 | 2018-01-01 | （月） | 晴 | 西 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7:50 | 21.3 | 13.9 | 9.3 |  | 35.9 | 99 | 37.3 | 16.7 | 126 | 84 | 42
| 2018-01-02 | （火） | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 5 | 8 | 7:20 | 24.5 | 25.2 | 9.27 |  | 35.8 | 102 | 37.6 | 18.6 | 124 | 84 | 40
| 2018-01-03 | （水） | 晴 | 北西 | 2 | 0 | -1 | 6 | 7:20 | 19.2 | 22.2 | 9.35 |  | 36.4 | 84 | 33.4 | 18 | 124 | 90 | 34
| 2018-01-04 | （木） | 晴 | 北東 | 0 | 0 | -5 | 3.5 | 7:20 | 17.9 | 20.1 | 9.43 |  | 36.2 | 82 | 33.4 | 18.6 | 130 | 86 | 44
| 2018-01-05 | （金） | 曇後雨 | 北 | 1 | 1.5 | -2 | 4 | 7:30 | 24.2 | 20.9 | 9.38 |  | 33.9 | 96 | 37.6 | 15.8 | 132 | 80 | 52
| 2018-01-06 | （土） | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | -4 | 3.5 | 7:20 | 23.2 | 24.8 | 9.25 |  | 37.2 | 88 | 32.7 | 17.4 | 112 | 84 | 28
| 2018-01-07 | （日） | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7:20 | 21.4 | 23.4 | 9.5 |  | 35.9 | 86 | 32.3 | 16.7 | 120 | 84 | 36
| 2018-01-08 | （月） | 曇後雨 | 北 | 1 | 8.6 | 2 | 6 | 7:30 | 20 | 22.9 | 9.46 |  | 29.5 | 94 | 38.3 | 20.2 | 124 | 84 | 40
| 2018-01-09 | （火） | 雨後晴 | 南南西 | 2 | 3.1 | 5 | 6.5 | 7:30 | 18 | 21.3 | 9.37 |  | 31.6 | 94 | 36.9 | 13.6 | 130 | 80 | 50
| 2018-01-10 | （水） | 晴 | 西 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7:20 | 21.8 | 19 | 9.33 |  | 30.5 | 90 | 36.9 | 14.9 | 126 | 78 | 48
| 2018-01-11 | （木） | 晴 | 西 | 1 | 0 | -2 | 5.5 | 7:30 | 24.7 | 22.8 | 9.4 |  | 31.9 | 70 | 36.9 | 16.4 | 126 | 80 | 46
| 2018-01-12 | （金） | 晴 | 南西 | 0 | 0 | -6 | 4.5 | 7:30 | 34 | 32.4 | 9.3 |  | 31.7 | 86 | 34.1 | 18.6 | 124 | 78 | 46
| 2018-01-13 | （土） | 晴 | 北 | 0 | 0 | -5 | 4.5 | 7:30 | 31 | 28.1 | 9.46 |  | 34.9 | 92 | 35.9 | 17.7 | 126 | 79 | 47
| 2018-01-14 | （日） | 晴 | 西南西 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7:30 | 24.6 | 27.5 | 9.66 |  | 35.3 | 96 | 36.6 | 16.7 | 127 | 77 | 50
| 2018-01-15 | （月） | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | -3 | 5 | 7:20 | 26.5 | 28.3 | 9.62 |  | 30.1 | 86 | 37.6 | 18 | 120 | 76 | 44
| 2018-01-16 | （火） | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | -3 | 4.5 | 7:20 | 23.5 | 23.2 | 9.64 |  | 31.4 | 88 | 35.9 | 13.3 | 122 | 76 | 46 | 0.7 | <0.4 | 240 | 214.4 | 29.6 | 1.26 | 1.16 | 9.4
| 2018-01-17 | （水） | 曇後雨 | 北東 | 0 | 22 | 3 | 6.5 | 7:20 | 16.4 | 30.3 | 9.64 |  | 32.8 | 82 | 35.5 | 16.1 | 120 | 74 | 46 | [8 empty] | 0.23 | 28 | 18 | 10 | 8.5 | 19 | 3.5 | 0.098
| 2018-01-18 | （木） | 晴後曇 | 東 | 1 | 0 | 3 | 7.5 | 7:30 | 23.3 | 20.2 | 9.61 |  | 32.2 | 81 | 37.3 | 16.4 | 112 | 68 | 44
| 2018-01-19 | （金） | 曇 | 南東 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 7:20 | 19.6 | 20.9 | 9.45 |  | 31.2 | 78 | 34.1 | 15.5 | 110 | 71 | 39
| 2018-01-20 | （土） | 曇一時雨 | 北 | 2 | 0.1 | 4 | 9 | 7:30 | 22.8 | 28.3 | 9.47 |  | 32.4 | 85 | 33 | 17.7 | 116 | 74 | 42
| 2018-01-21 | （日） | 晴 | 南東 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7:30 | 21.2 | 23 | 9.35 |  | 32.6 | 80 | 34.8 | 14.2 | 128 | 74 | 54
| 2018-01-22 | （月） | 曇後雪 | 北北東 | 4 | 9 | 2 | 6.5 | 7:30 | 19 | 27.7 | 9.44 |  | 34 | 88 | 35.5 | 15.8 | 124 | 74 | 50
| 2018-01-23 | （火） | 晴 | 南 | 1 | 0 | -2 | 3.5 | 7:30 | 26.5 | 29.6 | 9.34 |  | 31 | 70 | 37.6 | 17.4 | 108 | 70 | 38
| 2018-01-24 | （水） | 晴後曇 | 東 | 0 | 0 | -3 | 4.5 | 7:30 | 21.9 | 28.1 | 9.4 |  | 32.4 | 74 | 36.2 | 14.5 | 116 | 72 | 44
| 2018-01-25 | （木） | 晴 | 西 | 2 | 0 | -2 | 5 | 7:30 | 20.3 | 17.9 | 9.4 |  | 32.2 | 80 | 36.9 | 17.1 | 118 | 84 | 34
| 2018-01-26 | （金） | 晴 | 西 | 1 | 0 | -6 | 2 | 7:30 | 22.5 | 27.4 | 9.39 |  | 34.4 | 82 | 39.1 | 18.6 | 114 | 72 | 42
| 2018-01-27 | （土） | 晴 | 西 | 3 | 0 | -2 | 0.20833 | 7:30 | 21.3 | 25.1 | 9.4 |  | 33.6 | 84 | 33.7 | 17.4 | 119 | 84 | 35
| 2018-01-28 | （日） | 曇 | 北西 | 0 | 0 | -2 | 4.5 | 7:30 | 26.4 | 28.7 | 9.66 |  | 33.6 | 84 | 34.8 | 22.1 | 118 | 76 | 42
| 2018-01-29 | （月） | 晴一時雨 | 東南東 | 1 | 0.7 | -2 | 4 | 7:20 | 22 | 22.3 | 9.74 |  | 29.5 | 78 | 39.8 | 17.7 | 122 | 80 | 42 | 0.62 | <0.4 | 270 | 240.4 | 31.6 | 1.44 | 1.19 | 11.2
| 2018-01-30 | （火） | 晴一時雨 | 北 | 1 | 0.4 | -1 | 4 | 7:30 | 21.2 | 20.8 | 9.54 |  | 30.7 | 88 | 34.8 | 16.7 | 128 | 82 | 46
| 2018-01-31 | （水） | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | -3 | 3 | 7:20 | 20.9 | 16.8 | 9.68 |  | 31.8 | 84 | 35.5 | 16.4 | 122 | 74 | 48
| 最高 |  |  |  | 4 | 22 | 5 | 9 |  | 34 | 32.4 | 9.74 |  | 37.2 | 102 | 39.8 | 22.1 | 132 | 90 | 54 | 0.7 | 0 | 270 | 240.4 | 31.6 | 1.44 | 1.19 | 11.2 | 0.23 | 28 | 18 | 10 | 8.5 | 19 | 3.5 | 0.098
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -6 | 0.20833 |  | 16.4 | 13.9 | 9.25 |  | 29.5 | 70 | 32.3 | 13.3 | 108 | 68 | 28 | 0.62 | 0 | 240 | 214.4 | 29.6 | 1.26 | 1.16 | 9.4 | 0.23 | 28 | 18 | 10 | 8.5 | 19 | 3.5 | 0.098
| 平均 |  |  |  |  | 1.4645 | -0.77419 | 5.1841 |  | 22.6161 | 23.971 | 9.459 |  | 32.9871 | 85.5161 | 35.871 | 16.929 | 121.5484 | 78.3548 | 43.1935 | 0.66 | <0.4 | 255 | 227.4 | 30.6 | 1.35 | 1.175 | 10.3 | 0.23 | 28 | 18 | 10 | 8.5 | 19 | 3.5
| 合計 |  |  |  |  | 45.4
2月 | 2018-02-01 | （木） | 曇後雨 | 北 | 0 | 55 | 0 | 5 | 7:30 | 18.1 | 21.7 | 9.75 |  | 30.1 | 80 | 39.1 | 16.4 | 114 | 72 | 42
| 2018-02-02 | （金） | 雪後雨 | 北 | 4 | 8.8 | 0 | 4 | 7:20 | 22.8 | 24.5 | 9.7 |  | 31.2 | 82 | 36.6 | 17.4 | 113 | 72 | 41
| 2018-02-03 | （土） | 曇 | 北西 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7:40 | 21.4 | 20.1 | 9.78 |  | 32.4 | 80 | 38.3 | 17.1 | 115 | 74 | 41
| 2018-02-04 | （日） | 晴 | 南 | 0 | 0 | -2 | 5 | 7:20 | 14.3 | 12.4 | 9.36 |  | 31.2 | 84 | 37.6 | 10.4 | 114 | 74 | 40
| 2018-02-05 | （月） | 晴 | 西 | 0 | 0 | -2 | 7 | 7:20 | 18.4 | 12.3 | 9.75 |  | 32.6 | 82 | 39.1 | 16.1 | 120 | 74 | 46
| 2018-02-06 | （火） | 晴 | 北西 | 0 | 0 | -3 | 4.2 | 7:20 | 18.1 | 19.7 | 9.7 |  | 30.4 | 78 | 37.6 | 16.9 | 114 | 65 | 49
| 2018-02-07 | （水） | 晴 | 東 | 1 | 0 | -2 | 5 | 7:20 | 14.7 | 17.6 | 9.6 |  | 31.2 | 74 | 39.8 | 14.9 | 118 | 62 | 56
| 2018-02-08 | （木） | 晴 | 西 | 0 | 0 | -2 | 4.1 | 7:30 | 15.8 | 18.4 | 9.71 |  | 31.9 | 72 | 41.2 | 17.4 | 112 | 76 | 36 | [8 empty] | 0.16 | 28 | 17 | 9.8 | 5.4 | 19 | 3.1 | 0.089
| 2018-02-09 | （金） | 晴 | 北 | 0 | 0 | -5 | 3.1 | 7:20 | 24.5 | 16 | 9.71 |  | 31.6 | 75 | 36.6 | 16.4 | 114 | 68 | 46
| 2018-02-10 | （土） | 晴後雨 | 南 | 0 | 2.5 | -1 | 6 | 7:40 | 15.6 | 17.8 | 9.74 |  | 32.7 | 76 | 39.1 | 16 | 109 | 64 | 45
| 2018-02-11 | （日） | 晴後曇 | 北東 | 0 | 0 | 5 | 8.5 | 7:20 | 13.5 | 18.5 | 9.65 |  | 32.4 | 77 | 36.9 | 16.7 | 106 | 66 | 40
| 2018-02-12 | （月） | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7:20 | 17.3 | 19.4 | 9.68 |  | 32.8 | 80 | 35.9 | 19.3 | 116 | 66 | 50
| 2018-02-13 | （火） | 晴 | 北 | 1 | 0 | -1 | 6 | 7:10 | 15.8 | 19.4 | 9.56 |  | 29.6 | 70 | 35.5 | 16.1 | 116 | 66 | 50 | 0.57 | <0.4 | 260 | 241.2 | 20.8 | 1.32 | 0.95 | 9.4
| 2018-02-14 | （水） | 晴 | 東 | 0 | 0 | -6 | 7 | 7:10 | 17.1 | 20 | 9.61 |  | 32.4 | 60 | 34.1 | 19 | 108 | 60 | 48
| 2018-02-15 | （木） | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7:30 | 16.9 | 20.1 | 9.62 |  | 33.2 | 76 | 38.3 | 17.7 | 118 | 70 | 48
| 2018-02-16 | （金） | 晴後曇 | 東 | 0 | 0 | 3 | 8.5 | 7:10 | 18.8 | 20.9 | 9.61 |  | 32.6 | 77 | 35.5 | 20.2 | 114 | 61 | 53
| 2018-02-17 | （土） | 晴一時雨 | 北 | 1 | 0.2 | 5 | 7.5 | 7:30 | 22.3 | 24.6 | 9.53 |  | 30.7 | 82 | 39.1 | 18.3 | 114 | 66 | 48
| 2018-02-18 | （日） | 晴 | 北 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7:30 | 25.9 | 25.8 | 8.87 |  | 30.2 | 82 | 41.9 | 22.8 | 118 | 70 | 48
| 2018-02-19 | （月） | 晴 | 南 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7:30 | 23.4 | 24.2 | 9.53 |  | 30.6 | 82 | 39.1 | 21.5 | 112 | 66 | 46
| 2018-02-20 | （火） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 3 | 7.5 | 7:30 | 22.9 | 24.9 | 9.52 |  | 31.1 | 84 | 41.9 | 18 | 122 | 70 | 52
| 2018-02-21 | （水） | 曇 | 北東 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7:20 | 23.6 | 27.6 | 9.42 |  | 35.1 | 94 | 37.6 | 21.2 | 126 | 72 | 54
| 2018-02-22 | （木） | 雨後雪 | 北東 | 3 | 2.1 | 2 | 6 | 7:30 | 30.3 | 25 | 9.62 |  | 31.6 | 82 | 39.8 | 22 | 112 | 64 | 48
| 2018-02-23 | （金） | 雨後晴 | 北 | 3 | 0.1 | 2 | 6.5 | 7:20 | 30.1 | 23.1 | 9.58 |  | 29.5 | 78 | 37.6 | 18.6 | 108 | 62 | 46
| 2018-02-24 | （土） | 晴 | 西 | 0 | 0 | -2 | 8 | 7:20 | 20.6 | 22.7 | 9.66 |  | 31.2 | 82 | 38.3 | 20.5 | 106 | 68 | 38
| 2018-02-25 | （日） | 曇 | 北 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 7:20 | 19.8 | 23.3 | 9.78 |  | 30.6 | 83 | 36.2 | 18.3 | 107 | 61 | 46
| 2018-02-26 | （月） | 曇 | 北 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7:20 | 23.4 | 25.7 | 9.5 |  | 34.2 | 82 | 29.8 | 15.8 | 116 | 61 | 55 | 0.63 | <0.4 | 250 | 224.4 | 29.6 | 1.26 | 0.96 | 11
| 2018-02-27 | （火） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7:30 | 27.1 | 28.8 | 9.62 |  | 32.3 | 79 | 41.2 | 22.1 | 100 | 60 | 40
| 2018-02-28 | （水） | 晴 | 東北東 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7:20 | 27.3 | 27.6 | 9.77 |  | 31.4 | 76 | 36.2 | 22.3 | 102 | 60 | 42
| 最高 |  |  |  | 4 | 55 | 6 | 8.5 |  | 30.3 | 28.8 | 9.78 |  | 35.1 | 94 | 41.9 | 22.8 | 126 | 76 | 56 | 0.63 | 0 | 260 | 241.2 | 29.6 | 1.32 | 0.96 | 11 | 0.16 | 28 | 17 | 9.8 | 5.4 | 19 | 3.1 | 0.089
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -6 | 3.1 |  | 13.5 | 12.3 | 8.87 |  | 29.5 | 60 | 29.8 | 10.4 | 100 | 60 | 36 | 0.57 | 0 | 250 | 224.4 | 20.8 | 1.26 | 0.95 | 9.4 | 0.16 | 28 | 17 | 9.8 | 5.4 | 19 | 3.1 | 0.089
| 平均 |  |  |  |  | 2.4536 | 0.67857 | 6.4786 |  | 20.7071 | 21.5036 | 9.6046 |  | 31.6714 | 78.8929 | 37.8536 | 18.1929 | 113 | 66.7857 | 46.2143 | 0.6 | <0.4 | 255 | 232.8 | 25.2 | 1.29 | 0.955 | 10.2 | 0.16 | 28 | 17 | 9.8 | 5.4 | 19 | 3.1
| 合計 |  |  |  |  | 68.7
3月 | 2018-03-01 | （木） | 雨後晴 | 西 | 1 | 47.8 | 13 | 12 | 7:20 | 34.2 | 27.5 | 9.73 |  | 29.8 | 73 | 38.7 | 20.5 | 100 | 58 | 42
| 2018-03-02 | （金） | 晴 | 西北西 | 3 | 0 | 9 | 11 | 7:20 | 30.5 | 31.2 | 9.49 |  | 32 | 78 | 33 | 20.5 | 110 | 70 | 40
| 2018-03-03 | （土） | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 5 | 14.5 | 7:30 | 31 | 30.8 | 9.64 |  | 29.8 | 75 | 35.5 | 23.9 | 106 | 65 | 41
| 2018-03-04 | （日） | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 5 | 12.5 | 7:30 | 26.9 | 29.5 | 9.6 |  | 32.2 | 80 | 35.5 | 22.1 | 112 | 70 | 42
| 2018-03-05 | （月） | 曇後雨 | 南東 | 1 | 37 | 15 | 15 | 7:30 | 30.5 | 34 | 9.54 |  | 30.6 | 70 | 32.7 | 22.1 | 106 | 64 | 42
| 2018-03-06 | （火） | 雨後曇 | 北東 | 5 | 3.4 | 7 | 13 | 7:30 | 49.8 | 54 | 8.56 |  | 27 | 66 | 30.5 | 26.9 | 98 | 52 | 46
| 2018-03-07 | （水） | 晴一時雨 | 北 | 2 | 0.1 | 1 | 10 | 7:30 | 34.5 | 40.3 | 8.44 |  | 24.6 | 60 | 24.1 | 23.4 | 94 | 58 | 36 | [8 empty] | 0.24 | 24 | 11 | 13 | 6 | 12 | 3.1 | 0.19
| 2018-03-08 | （木） | 雨 | 北西 | 3 | 12 | 3 | 9.5 | 7:20 | 37.3 | 42.2 | 8.77 |  | 26.5 | 66 | 29.8 | 22.8 | 90 | 60 | 30
| 2018-03-09 | （金） | 雨 | 南南西 | 1 | 51 | 17 | 14.5 | 7:20 | 24.3 | 32.9 | 8.26 |  | 25.6 | 71 | 24.9 | 19.3 | 98 | 61 | 37
| 2018-03-10 | （土） | 雨後曇 | 北東 | 1 | 3.7 | 6 | 12 | 7:30 | 45.3 | 44.9 | 7.79 |  | 19.6 | 45 | 19.9 | 17.1 | 76 | 48 | 28
| 2018-03-11 | （日） | 曇後晴 | 北 | 1 | 0 | 4 | 11 | 7:30 | 47.3 | 51.6 | 7.51 |  | 17.3 | 50 | 16.3 | 18.3 | 60 | 40 | 20
| 2018-03-12 | （月） | 晴 | 北 | 3 | 0 | 6 | 10.5 | 7:20 | 31.3 | 40.4 | 7.58 |  | 19.1 | 55 | 17.8 | 16.7 | 78 | 50 | 28
| 2018-03-13 | （火） | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 7 | 12 | 7:30 | 31.4 | 37.6 | 7.95 |  | 19.3 | 52 | 17.8 | 16.7 | 98 | 52 | 46
| 2018-03-14 | （水） | 晴 | 東北東 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7:30 | 22.8 | 30.9 | 8.29 |  | 25.1 | 68 | 21.3 | 16.1 | 90 | 62 | 28
| 2018-03-15 | （木） | 曇 | 北西 | 0 | 0 | 18 | 16 | 10:40 | 29.5 | 36 | 9.1 |  | 22.8 | 65 | 21.3 | 20.1 | 86 | 59 | 27
| 2018-03-16 | （金） | 雨 | 西 | 5 | 4.5 | 16 | 15 | 7:30 | 29.1 | 34.4 | 9.11 |  | 22.4 | 68 | 23.8 | 19.8 | 86 | 60 | 26 | 1.21 | <0.4 | 180 | 144 | 36 | 1.24 | 0.68 | 10.6
| 2018-03-17 | （土） | 晴 | 北北東 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7:30 | 58.6 | 60.1 | 8.35 |  | 24 | 67 | 20.9 | 28.1 | 92 | 61 | 31
| 2018-03-18 | （日） | 曇 | 北東 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7:20 | 44.4 | 54.3 | 8.71 |  | 22.7 | 62 | 22 | 21.2 | 82 | 54 | 28
| 2018-03-19 | （月） | 曇後雨 | 北東 | 1 | 0.4 | 11 | 13.5 | 7:40 | 30.4 | 33.1 | 9.28 |  | 24.7 | 79 | 23.4 | 19.8 | 100 | 64 | 36
| 2018-03-20 | （火） | 雨 | 北北東 | 7 | 9.3 | 8 | 12.5 | 7:00 | 51.7 | 67.5 | 9.3 |  | 23.9 | 70 | 27.7 | 30.8 | 96 | 63 | 33
| 2018-03-21 | （水） | 雨 | 北北東 | 5 | 29.5 | 5 | 11.5 | 7:20 | 46.3 | 54.1 | 8.76 |  | 25.4 | 70 | 24.1 | 28.6 | 94 | 65 | 29
| 2018-03-22 | （木） | 雨後晴 | 北西 | 5 | 13 | 8 | 10.5 | 7:20 | 30.5 | 39 | 8.96 |  | 24.5 | 67 | 26.6 | 21 | 94 | 64 | 30
| 2018-03-23 | （金） | 曇後雨 | 東北東 | 1 | 1 | 10 | 12 | 7:30 | 18.9 | 25.9 | 8.61 |  | 23.5 | 66 | 24.9 | 14.2 | 92 | 58 | 34
| 2018-03-24 | （土） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 8 | 13 | 7:30 | 18 | 26.4 | 8.6 |  | 25 | 56 | 19.9 | 14.2 | 88 | 60 | 28
| 2018-03-25 | （日） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 10 | 14 | 7:30 | 19.1 | 26.5 | 9.18 |  | 27.5 | 70 | 24.1 | 15.8 | 98 | 74 | 24
| 2018-03-26 | （月） | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 9 | 14 | 7:30 | 21.7 | 28.2 | 9.39 |  | 27.4 | 74 | 25.6 | 16 | 102 | 68 | 34
| 2018-03-27 | （火） | 晴 | 西 | 1 | 0 | 9 | 15 | 7:30 | 20.1 | 25.4 | 9.33 |  | 26.6 | 74 | 28.4 | 21.2 | 110 | 70 | 40
| 2018-03-28 | （水） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 14 | 16.5 | 7:30 | 19.1 | 23.8 | 9.53 |  | 25.1 | 80 | 24.1 | 19 | 100 | 68 | 32 | 0.63 | <0.4 | 210 | 184.4 | 25.6 | 1.34 | 1.28 | 9.2
| 2018-03-29 | （木） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 12 | 16.5 | 7:30 | 17 | 20.7 | 9.5 |  | 24.4 | 74 | 25.6 | 16.1 | 100 | 67 | 33
| 2018-03-30 | （金） | 晴 | 北東 | 8 | 0 | 11 | 16 | 7:30 | 27.7 | 36.1 | 9.3 |  | 26.3 | 84 | 31.2 | 23.7 | 106 | 70 | 36
| 2018-03-31 | （土） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 11 | 16 | 7:30 | 21.1 | 26.1 | 9.36 |  | 25.2 | 78 | 33.4 | 18.6 | 102 | 66 | 36
年間 | 最高 |  |  |  | 8 | 110 | 32 | 31 |  | 63.8 | 78.8 | 9.78 |  | 37.2 | 112 | 41.9 | 32.5 | 138 | 90 | 62 | 1.72 | <0.4 | 280 | 241.2 | 67 | 1.56 | 1.28 | 12.6 | 0.71 | 31 | 19 | 18 | 8.5 | 19 | 3.5 | 0.34
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -6 | 0.20833 |  | 11.4 | 11.7 | 7.51 |  | 14.5 | 44 | 13.5 | 10.4 | 58 | 36 | 18 | 0.54 | <0.4 | 160 | 144 | 16.4 | 0.96 | -0.87 | 5.6 | 0.16 | 19 | 0.42 | 7.6 | 4 | 5.8 | 1.2 | <0.08
| 平均 |  |  |  |  | 4.1222 | 13.6411 | 16.7133 |  | 29.2227 | 35.0425 | 8.8112 |  | 28.3753 | 81.5699 | 30.7184 | 20.1271 | 103.2356 | 66.5562 | 36.6795 | 1.0821 | <0.4 | 230 | 194.0708 | 36.6792 | 1.285 | 0.59208 | 9.5167 | 0.28091 | 23.6667 | 9.6267 | 11.575 | 5.7083 | 12.3167 | 2.35 | 0.15
| 合計 |  |  |  |  | 1504.6
降雨日数

## 印旛沼-配水
| 42826 |  |  | 印旛沼浄水場 【 共同処理水 】
[29 empty] | ｱﾝﾓ ﾆｳﾑ ｲｵﾝ | 硫酸 ｲｵﾝ | シリカ | 化学的 酸素 消費量 | 生物化学的酸素 消費量 | 溶存 酸素 | 全窒素 | 全りん
|  | 項目 | 天候 | 風向 | 風速 | 雨量 | 気温 | 水温 | 採水 | 濁度 | 色度 | ｐＨ | 残留 | 電気 | 酸 | 塩化物 | KMnO4 | 全硬度 | Cａ硬度 | Mｇ硬度 | 全鉄 | Mnｲｵﾝ | 全蒸発 | 溶解 | 懸濁 | SS比 | ﾗﾝｹﾞﾘﾔ | COD
[9 empty] | 時間 |  |  |  | 塩素 | 伝導率 | 消費量 | ｲｵﾝ | 消費量 | [5 empty] | 残留物 | 固形物 | 固形物
| 日 | 曜日 |  |  | m/s | mm | ℃ | ℃ |  |  |  |  | ppm | mS/m | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  | ppm | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L
4月 | 2017-04-01 | (土) | 雨後曇 | 北東 | 5 | 7.3 | 5 | 10.5 | 6:50 | 2.9 | 8.5 | 7.24 | 0.1 | 28.7 | 52 | 32.7 | 7.6 | 102 | 64 | 38 | <0.2 |  | 150
| 2017-04-02 | (日) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 5 | 11.5 | 7:00 | 5.3 | 6.4 | 7.42 | 0.1 | 31.3 | 64 | 35.5 | 6 | 102 | 68 | 34 | <0.2 |  | 190
| 2017-04-03 | (月) | 晴後雨 | 東北東 | 1 | 2.6 | 7 | 11.5 | 7:10 | 3.7 | 5.7 | 7.29 | 0.05 | 28.3 | 50 | 30.5 | 6.6 | 98 | 64 | 34 | <0.2 |  | 230
| 2017-04-04 | (火) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 8 | 11 | 7:10 | 8.6 | 9.1 | 7.28 | <0.05 | 31 | 54 | 30.9 | 7.9 | 100 | 64 | 36 | <0.2 |  | 180
| 2017-04-05 | (水) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 13 | 14.5 | 7:10 | 3.8 | 6.6 | 7.4 | <0.05 | 29.9 | 54 | 34.8 | 7.3 | 104 | 68 | 36 | <0.2 |  | 220
| 2017-04-06 | (木) | 晴後雨 | 南 | 3 | 0.1 | 16 | 15 | 7:10 | 6.3 | 9.3 | 7.26 | 0.05 | 29 | 56 | 35.5 | 7.9 | 102 | 68 | 34 | <0.2 |  | 230
| 2017-04-07 | (金) | 雨後曇 | 西 | 5 | 4.4 | 17 | 17 | 7:10 | 5.3 | 9.1 | 7.23 | 0.05 | 31.3 | 51 | 32.7 | 8.5 | 108 | 68 | 40 | <0.2 |  | 240
| 2017-04-08 | (土) | 雨 | 北東 | 2 | 18.6 | 12 | 16.5 | 7:00 | 6.8 | 10.7 | 7.23 | <0.05 | 31.5 | 56 | 30.5 | 8.1 | 104 | 69 | 35 | <0.2 |  | 180
| 2017-04-09 | (日) | 雨 | 西 | 5 | 24 | 13 | 17.5 | 7:10 | 4.3 | 10.3 | 7.21 | <0.05 | 32.5 | 60 | 33.4 | 7.9 | 107 | 74 | 33 | <0.2 |  | 210
| 2017-04-10 | (月) | 晴後雨 | 北北東 | 3 | 11.7 | 10 | 14.5 | 7:10 | 5.2 | 11.6 | 7.2 | 0.05 | 31 | 60 | 28.4 | 7.3 | 108 | 72 | 36 | <0.2 |  | 210
| 2017-04-11 | (火) | 雨 | 北北西 | 2 | 4.7 | 8 | 15.5 | 6:50 | 5.1 | 10.3 | 7.24 | 0.1 | 31.3 | 62 | 29.8 | 8.8 | 106 | 67 | 39 | <0.2 |  | 250 | [5 empty] | 0.28 | 48 | 6.7 | 4.8 | 0.97 | 12 | 2.2 | <0.06
| 2017-04-12 | (水) | 晴後雨 | 西 | 2 | 0.1 | 11 | 13 | 6:50 | 6.8 | 9.8 | 7.2 | 0.05 | 27.4 | 58 | 21.3 | 7.9 | 108 | 60 | 48 | <0.2 |  | 220
| 2017-04-13 | (木) | 晴 | 南東 | 0 | 0 | 10 | 14 | 6:50 | 3.2 | 8.4 | 7.12 | 0.05 | 26.9 | 50 | 22.7 | 7.3 | 96 | 64 | 32 | <0.2 | <0.4 | 220 | 200.2 | 3.8 | 1.19 | -1.43 | 2.7
| 2017-04-14 | (金) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 13 | 16 | 7:10 | 4.9 | 9.8 | 7.35 | <0.05 | 24.6 | 53 | 22.7 | 7.9 | 88 | 60 | 28 | <0.2 |  | 210
| 2017-04-15 | (土) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 19 | 16.5 | 8:00 | 4.8 | 8.5 | 7.33 | 0.05 | 24.2 | 54 | 21.7 | 7.9 | 86 | 59 | 27 | <0.2 |  | 210
| 2017-04-16 | (日) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 18 | 17 | 7:40 | 5 | 7.9 | 7.2 | 0.05 | 25.3 | 56 | 21.7 | 7.4 | 89 | 63 | 26 | <0.2 |  | 200
| 2017-04-17 | (月) | 曇後雨 | 東北東 | 0 | 9.9 | 19 | 19 | 7:00 | 5.3 | 10.3 | 7.26 | 0.05 | 25.4 | 58 | 22 | 8.8 | 94 | 64 | 30 | <0.2 |  | 190
| 2017-04-18 | (火) | 雨後晴 | 南西 | 6 | 25 | 19 | 18 | 6:55 | 6.9 | 10.5 | 7.3 | <0.05 | 25.3 | 48 | 18.5 | 7.9 | 94 | 64 | 30 | <0.2 |  | 220
| 2017-04-19 | (水) | 晴 | 南 | 5 | 0 | 17 | 19 | 7:00 | 5.8 | 12.3 | 7.34 | <0.05 | 26.6 | 56 | 24.9 | 8.5 | 92 | 66 | 26 | <0.2 |  | 190
| 2017-04-20 | (木) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 15 | 17 | 7:00 | 7.1 | 13.9 | 7.23 | 0.1 | 24.4 | 56 | 25.6 | 8.2 | 98 | 66 | 32 | <0.2 |  | 190
| 2017-04-21 | (金) | 曇 | 東北東 | 1 | 0 | 14 | 17.5 | 6:55 | 7.5 | 15 | 7.42 | 0.05 | 27.5 | 60 | 24.9 | 9.8 | 98 | 70 | 28 | <0.2 |  | 200
| 2017-04-22 | (土) | 曇後雨 | 北 | 1 | 0.5 | 13 | 17 | 7:00 | 7 | 12.9 | 7.23 | 0.05 | 27.9 | 57 | 24.5 | 8.4 | 99 | 66 | 33 | <0.2 |  | 180
| 2017-04-23 | (日) | 晴 | 東北東 | 2 | 0 | 14 | 16.5 | 7:00 | 7.2 | 15 | 7.26 | 0.1 | 28.5 | 58 | 27.7 | 9.5 | 98 | 68 | 30 | <0.2 |  | 180
| 2017-04-24 | (月) | 晴 | 東北東 | 2 | 0 | 15 | 18.5 | 7:10 | 6.3 | 12.8 | 7.32 | <0.05 | 27.1 | 58 | 29.1 | 9.5 | 98 | 66 | 32 | <0.2 |  | 210
| 2017-04-25 | (火) | 晴 | 南 | 3 | 0 | 17 | 17.5 | 7:00 | 8.6 | 15 | 7.31 | <0.05 | 28.9 | 58 | 27 | 9.5 | 100 | 69 | 31 | <0.2 |  | 210
| 2017-04-26 | (水) | 曇 | 南西 | 2 | 0 | 16 | 17.5 | 7:00 | 9.5 | 15 | 7.21 | <0.05 | 30.4 | 54 | 30.5 | 10 | 102 | 68 | 34 | <0.2 | <0.4 | 200 | 244.5 | 9.5 | 1 | -1.21 | 4.2
| 2017-04-27 | (木) | 雨後晴 | 北 | 5 | 4.5 | 11 | 11 | 7:10 | 5.4 | 10.6 | 7.25 | <0.05 | 28 | 60 | 28.4 | 10 | 108 | 70 | 38 | <0.2 |  | 190
| 2017-04-28 | (金) | 曇後雨 | 西 | 2 | 2.1 | 17 | 17 | 7:00 | 6.6 | 10.9 | 7.25 | 0.1 | 30.1 | 59 | 28 | 10 | 104 | 69 | 35 | <0.2 |  | 210
| 2017-04-29 | (土) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 14 | 18 | 7:10 | 6.6 | 10 | 7.13 | 0.05 | 30.3 | 59 | 29.8 | 9.5 | 104 | 69 | 35 | <0.2 |  | 210
| 2017-04-30 | (日) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 16 | 17.5 | 6:50 | 6.5 | 10.3 | 7.26 | 0.05 | 31.6 | 60 | 32.3 | 9.6 | 104 | 69 | 35 | <0.2 |  | 200
| 最高 |  |  |  | 6 | 25 | 19 | 19 |  | 9.5 | 15 | 7.42 | 0.1 | 32.5 | 64 | 35.5 | 10 | 108 | 74 | 48 | 0 | 0 | 250 | 244.5 | 9.5 | 1.19 | -1.21 | 4.2 | 0.28 | 48 | 6.7 | 4.8 | 0.97 | 12 | 2.2 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 10.5 |  | 2.9 | 5.7 | 7.12 | <0.05 | 24.2 | 48 | 18.5 | 6 | 86 | 59 | 26 | 0 | 0 | 150 | 200.2 | 3.8 | 1 | -1.43 | 2.7 | 0.28 | 48 | 6.7 | 4.8 | 0.97 | 12 | 2.2 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 3.85 | 13.4 | 15.75 |  | 5.9433 | 10.55 | 7.2657 | <0.05 | 28.54 | 56.3667 | 27.9333 | 8.3833 | 100.0333 | 66.5333 | 33.5 | <0.2 | <0.4 | 204.3333 | 222.35 | 6.65 | 1.095 | -1.32 | 3.45 | 0.28 | 48 | 6.7 | 4.8 | 0.97 | 12 | 2.2 | <0.06
| 合計 |  |  |  |  | 115.5
5月 | 2016-05-01 | （月） | 曇後雨 | 北 | 2 | 7 | 17 | 19 | 7:00 | 7.2 | 10.2 | 7.31 | <0.05 | 30.4 | 62 | 32 | 10 | 102 | 69 | 33 | <0.2 |  | 230
| 2016-05-02 | （火） | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 16 | 16 | 6:50 | 8.9 | 11.6 | 7.49 | <0.05 | 30.4 | 59 | 30.2 | 9.8 | 101 | 66 | 35 | <0.2 |  | 190
| 2016-05-03 | （水） | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 18 | 19.5 | 7:00 | 9.2 | 10.9 | 7.26 | 0.05 | 30.7 | 66 | 30.5 | 10 | 102 | 67 | 35 | <0.2 |  | 240
| 2016-05-04 | （木） | 晴 | 西 | 1 | 0 | 17 | 19 | 7:00 | 10.3 | 11.6 | 7.24 | 0.05 | 31.1 | 60 | 30.2 | 10 | 112 | 64 | 48 | <0.2 |  | 240
| 2016-05-05 | （金） | 晴 | 南南西 | 1 | 0 | 20 | 20 | 7:00 | 7 | 8.4 | 7.14 | <0.05 | 30.6 | 56 | 31.2 | 10 | 103 | 68 | 35 | <0.2 |  | 230
| 2016-05-06 | （土） | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 20 | 20 | 7:00 | 5.9 | 8.2 | 7.19 | 0.05 | 30.9 | 56 | 31.6 | 10 | 102 | 65 | 37 | <0.2 |  | 230
| 2016-05-07 | （日） | 曇 | 東 | 3 | 0 | 19 | 19 | 7:00 | 5.3 | 7.3 | 7.07 | <0.05 | 27.5 | 56 | 33.4 | 10 | 98 | 60 | 38 | <0.2 |  | 230
| 2016-05-08 | （月） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 19 | 21 | 7:10 | 6.1 | 8.2 | 7.12 | <0.05 | 29 | 48 | 31.2 | 10 | 94 | 60 | 34 | <0.2 |  | 190
| 2016-05-09 | （火） | 晴 | 東北東 | 4 | 0 | 18 | 21 | 6:50 | 6.7 | 7.5 | 7.04 | 0.05 | 29.3 | 48 | 29.8 | 8.5 | 96 | 60 | 36 | <0.2 |  | 200
| 2016-05-10 | （水） | 雨 | 東 | 1 | 6 | 17 | 20.5 | 7:00 | 8.7 | 6.4 | 6.91 | <0.05 | 31.2 | 48 | 32.7 | 10 | 92 | 62 | 30 | <0.2 |  | 210
| 2016-05-11 | （木） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 20 | 20 | 7:00 | 8.3 | 9.2 | 7 | <0.05 | 30.3 | 46 | 29.8 | 9.5 | 98 | 62 | 36 | <0.2 |  | 190
| 2016-05-12 | （金） | 晴 | 北 | 3 | 0 | 20 | 20 | 7:00 | 5.6 | 8.9 | 7.15 | <0.05 | 31.2 | 57 | 33.4 | 10 | 97 | 61 | 36 | <0.2 |  | 210
| 2016-05-13 | （土） | 雨 | 南南西 | 1 | 31 | 20 | 22.5 | 7:10 | 6.6 | 9.7 | 7.2 | 0.05 | 28.9 | 56 | 36.2 | 10 | 94 | 60 | 34 | <0.2 |  | 200
| 2016-05-14 | （日） | 雨後曇 | 北 | 3 | 0.4 | 16 | 20 | 7:10 | 7.3 | 9.9 | 7.09 | 0.05 | 30.6 | 58 | 32 | 10 | 104 | 66 | 38 | <0.2 |  | 200
| 2016-05-15 | （月） | 雨後曇 | 東北東 | 2 | 0.1 | 15 | 18.5 | 7:10 | 5.1 | 9.5 | 7.05 | 0.05 | 26.5 | 56 | 32 | 10 | 90 | 62 | 28 | <0.2 |  | 240
| 2016-05-16 | （火） | 曇一時晴 | 北 | 3 | 0 | 18 | 19 | 7:10 | 5.8 | 10.7 | 7.24 | <0.05 | 27.2 | 60 | 30.5 | 10 | 98 | 66 | 32 | <0.2 |  | 200
| 2016-05-17 | （水） | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 17 | 20 | 7:10 | 6.3 | 10.5 | 7.22 | <0.05 | 29.8 | 60 | 32 | 10 | 97 | 64 | 33 | 0.21 | <0.4 | 200 | 190.8 | 7.2 | 1.14 | -1.11 | 6.2 | 0.73 | 41 | 8.9 | 6.4 | 2.6 | 8.7 | 1.3 | <0.06
| 2016-05-18 | （木） | 晴時々雨 | 北東 | 2 | 0.1 | 19 | 19 | 7:10 | 6.2 | 10.4 | 7.22 | 0.05 | 30.2 | 66 | 30.2 | 10 | 97 | 66 | 31 | <0.2 |  | 210
| 2016-05-19 | （金） | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 17 | 20.5 | 7:00 | 7.3 | 11.5 | 7.13 | <0.05 | 29.3 | 63 | 31.2 | 10 | 98 | 65 | 33 | <0.2 |  | 210
| 2016-05-20 | （土） | 晴 | 北 | 2 | 0 | 22 | 21 | 7:00 | 5.3 | 10.6 | 7.13 | 0.05 | 32.4 | 62 | 32 | 9.9 | 111 | 74 | 37 | 0.22 |  | 220
| 2016-05-21 | （日） | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 24 | 21 | 7:00 | 8.3 | 13.9 | 7.16 | <0.05 | 32.8 | 66 | 33.7 | 10 | 108 | 71 | 37 | 0.22 |  | 230
| 2016-05-22 | （月） | 晴 | 西 | 3 | 0 | 21 | 21 | 6:50 | 7.4 | 12.9 | 7 | 0.05 | 32.3 | 60 | 29.1 | 10 | 108 | 70 | 38 | <0.2 |  | 210
| 2016-05-23 | （火） | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 23 | 22 | 7:00 | 7.1 | 13 | 7.09 | <0.05 | 32.2 | 62 | 32 | 10 | 104 | 68 | 36 | <0.2 |  | 210
| 2016-05-24 | （水） | 曇 | 西 | 2 | 0 | 22 | 21.5 | 6:50 | 8.7 | 13.8 | 7.17 | <0.05 | 32.5 | 66 | 32.7 | 10 | 104 | 70 | 34 | <0.2 |  | 230
| 2016-05-25 | （木） | 雨後曇 | 北東 | 2 | 0.3 | 21 | 22.5 | 7:10 | 8.3 | 14 | 7.18 | 0.15 | 32.4 | 74 | 32.7 | 10 | 106 | 71 | 35 | <0.2 |  | 230
| 2016-05-26 | （金） | 雨後曇 | 東南東 | 2 | 13.9 | 22 | 21.5 | 7:00 | 9.7 | 14.8 | 7.16 | 0.05 | 32.4 | 72 | 34.1 | 10 | 104 | 72 | 32 | <0.2 |  | 270
| 2016-05-27 | （土） | 晴 | 南南東 | 2 | 0 | 21 | 21.5 | 7:00 | 8.2 | 14.1 | 7.1 | 0.05 | 31.9 | 74 | 34.1 | 10 | 110 | 72 | 38 | 0.22 |  | 220
| 2016-05-28 | （日） | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 20 | 21.5 | 7:10 | 7.7 | 14.1 | 7.17 | 0.05 | 33.7 | 80 | 35.5 | 10 | 116 | 78 | 38 | 0.22 |  | 220
| 2016-05-29 | （月） | 晴 | 南 | 1 | 0 | 22 | 23 | 7:00 | 6.8 | 10.5 | 7.06 | 0.05 | 33.8 | 70 | 34.8 | 10 | 112 | 76 | 36 | <0.2 |  | 260
| 2016-05-30 | （火） | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 23 | 22 | 7:00 | 7.3 | 14.1 | 7.12 | 0.05 | 32.9 | 70 | 34.8 | 10 | 116 | 76 | 40 | 0.31 | <0.4 | 230 | 222.2 | 11.8 | 1.62 | -1.02 | 5.3
| 2016-05-31 | （水） | 曇 | 南南西 | 2 | 0 | 24 | 22.5 | 6:50 | 8.1 | 9.5 | 6.98 | 0.05 | 35.1 | 60 | 32 | 9.5 | 116 | 76 | 40 | <0.2 |  | 250
| 最高 |  |  |  | 4 | 31 | 24 | 23 |  | 10.3 | 14.8 | 7.49 | 0.15 | 35.1 | 80 | 36.2 | 10 | 116 | 78 | 48 | 0.31 | 0 | 270 | 222.2 | 11.8 | 1.62 | -1.02 | 6.2 | 0.73 | 41 | 8.9 | 6.4 | 2.6 | 8.7 | 1.3 | <0.06
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 16 |  | 5.1 | 6.4 | 6.91 | <0.05 | 26.5 | 46 | 29.1 | 8.5 | 90 | 60 | 28 | <0.2 | 0 | 190 | 190.8 | 7.2 | 1.14 | -1.11 | 5.3 | 0.73 | 41 | 8.9 | 6.4 | 2.6 | 8.7 | 1.3 | <0.06
| 平均 |  |  |  |  | 1.8968 | 19.6129 | 20.5 |  | 7.3129 | 10.8355 | 7.1416 | <0.05 | 30.9516 | 61.1935 | 32.1806 | 9.9097 | 102.9032 | 67.3226 | 35.5806 | <0.2 | 0 | 220.3226 | 206.5 | 9.5 | 1.38 | -1.065 | 5.75 | 0.73 | 41 | 8.9 | 6.4 | 2.6 | 8.7 | 1.3 | <0.06
| 合計 |  |  |  |  | 51.8
6月 | 2016-06-01 | （木） | 雨後曇 | 南 | 0 | 3.4 | 23 | 23 | 6:50 | 7.1 | 12.2 | 7.14 | 0.05 | 33.7 | 76 | 36.2 | 10 | 116 | 78 | 38 | <0.2 |  | 260
| 2016-06-02 | （金） | 晴後曇 | 北 | 3 | 0 | 24 | 24.5 | 7:00 | 7.3 | 11.9 | 7 | 0.1 | 32.8 | 58 | 35.5 | 10 | 102 | 64 | 38 | <0.2 |  | 230
| 2016-06-03 | （土） | 晴一時雨 | 西北西 | 2 | 0.1 | 21 | 22.5 | 7:00 | 8.1 | 12.9 | 6.97 | 0.05 | 33.6 | 64 | 34.8 | 10 | 109 | 71 | 38 | 0.36 |  | 250
| 2016-06-04 | （日） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 19 | 23 | 7:00 | 7.5 | 11.6 | 6.95 | 0.1 | 33.5 | 60 | 35.5 | 10 | 106 | 68 | 38 | 0.38 |  | 270
| 2016-06-05 | （月） | 晴 | 東北東 | 2 | 0 | 20 | 22.5 | 7:10 | 8.6 | 12.7 | 7.06 | 0.05 | 33.2 | 64 | 34.1 | 10 | 112 | 70 | 42 | <0.2 |  | 210
| 2016-06-06 | （火） | 曇後晴 | 北 | 1 | 0 | 18 | 23 | 7:00 | 6.9 | 10.6 | 6.92 | 0.05 | 33.3 | 52 | 36.9 | 9.8 | 104 | 66 | 38 | <0.2 |  | 210
| 2016-06-07 | （水） | 曇 | 南西 | 2 | 0 | 20 | 22.5 | 7:00 | 8.1 | 12 | 6.75 | 0.05 | 33.5 | 52 | 35.1 | 10 | 105 | 69 | 36 | <0.2 |  | 220 | [5 empty] | 0.3 | 57 | 0.75 | 7 | <0.5 | 8.3 | 0.97 | 0.063
| 2016-06-08 | （木） | 曇一時雨 | 南西 | 2 | 0.1 | 19 | 21.5 | 6:40 | 8.9 | 13.5 | 7.05 | <0.05 | 32.7 | 63 | 36.2 | 10 | 104 | 70 | 34 | <0.2 |  | 240
| 2016-06-09 | （金） | 晴 | 東 | 5 | 0 | 22 | 22 | 7:00 | 10 | 14.9 | 7.08 | 0.05 | 34.8 | 65 | 34.8 | 10 | 113 | 77 | 36 | <0.2 |  | 200
| 2016-06-10 | （土） | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 17 | 22.5 | 7:10 | 9.6 | 13.4 | 7.14 | <0.05 | 34.1 | 66 | 37.6 | 10 | 104 | 74 | 30 | 0.33 |  | 240
| 2016-06-11 | （日） | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 20 | 22.5 | 6:50 | 9.2 | 12.7 | 6.97 | 0.05 | 36.4 | 66 | 37.6 | 10 | 118 | 78 | 40 | 0.36 |  | 250
| 2016-06-12 | （月） | 晴 | 北 | 3 | 0 | 20 | 21.5 | 7:10 | 8.2 | 12.2 | 6.95 | 0.1 | 34.9 | 60 | 32 | 10 | 116 | 68 | 48 | <0.2 |  | 240
| 2016-06-13 | （火） | 雨 | 東北東 | 2 | 3 | 17 | 22 | 7:10 | 6.2 | 11.5 | 7.06 | 0.05 | 35 | 66 | 36.9 | 10 | 111 | 76 | 35 | <0.2 |  | 230
| 2016-06-14 | （水） | 雨後晴 | 北 | 5 | 3.7 | 17 | 20.5 | 7:00 | 8 | 13.5 | 7.01 | 0.05 | 35.1 | 68 | 39.1 | 10 | 114 | 76 | 38 | <0.2 |  | 240
| 2016-06-15 | （木） | 晴 | 東 | 0 | 0 | 19 | 21 | 7:10 | 8 | 14.3 | 7.01 | 0.1 | 35.5 | 70 | 38.3 | 10 | 118 | 77 | 41 | <0.2 |  | 250
| 2016-06-16 | （金） | 晴 | 東 | 1 | 0 | 23 | 22 | 7:00 | 8.3 | 12.4 | 7.07 | 0.1 | 33 | 70 | 38.3 | 10 | 120 | 76 | 44 | 0.34 | <0.4 | 240 | 226.6 | 15.4 | 1.86 | -1.07 | 6
| 2016-06-17 | （土） | 晴 | 北 | 3 | 0 | 21 | 23.5 | 7:00 | 7.1 | 12.3 | 6.99 | 0.1 | 33.6 | 64 | 34.1 | 10 | 112 | 72 | 40 | <0.2 |  | 250
| 2016-06-18 | （日） | 曇後雨 | 北 | 3 | 10.8 | 18 | 22.5 | 7:00 | 6.2 | 11.3 | 6.93 | 0.05 | 33.1 | 60 | 39.1 | 10 | 112 | 72 | 40 | <0.2 |  | 250
| 2016-06-19 | （月） | 雨後晴 | 北 | 5 | 0.1 | 20 | 20.5 | 7:00 | 4.7 | 13.2 | 6.87 | 0.15 | 34.9 | 66 | 36.9 | 10 | 112 | 74 | 38 | <0.2 |  | 240
| 2016-06-20 | （火） | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 21 | 22 | 7:00 | 6.7 | 12.5 | 7.03 | 0.1 | 35.6 | 68 | 38.3 | 10 | 112 | 74 | 38 | <0.2 |  | 250
| 2016-06-21 | （水） | 雨 | 南 | 1 | 22.6 | 22 | 22 | 7:00 | 8.3 | 14.4 | 7 | 0.15 | 35.3 | 60 | 32 | 10 | 116 | 72 | 44 | <0.2 |  | 250
| 2016-06-22 | （木） | 曇後晴 | 北 | 3 | 0 | 24 | 22 | 7:00 | 5.2 | 9.3 | 6.94 | 0.05 | 32 | 70 | 39.1 | 10 | 110 | 72 | 38 | <0.2 |  | 240
| 2016-06-23 | （金） | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 25 | 25 | 7:10 | 8 | 13.7 | 7.1 | 0.1 | 31.6 | 68 | 34.1 | 10 | 104 | 66 | 38 | <0.2 |  | 240
| 2016-06-24 | （土） | 晴後曇 | 東 | 1 | 0 | 26 | 23 | 7:00 | 9.8 | 14.2 | 7.04 | 0.1 | 31.8 | 70 | 35.5 | 10 | 110 | 70 | 40 | 0.22 |  | 250
| 2016-06-25 | （日） | 雨後曇 | 東 | 3 | 4.6 | 23 | 24.5 | 7:10 | 6.8 | 11.6 | 7.07 | 0.1 | 33.8 | 70 | 35.5 | 10 | 108 | 68 | 40 | <0.2 |  | 250
| 2016-06-26 | （月） | 曇 | 東 | 2 | 0 | 22 | 23.5 | 7:00 | 8 | 13.1 | 7 | <0.05 | 33.7 | 64 | 38.3 | 10 | 104 | 67 | 37 | <0.2 |  | 250
| 2016-06-27 | （火） | 曇一時雨 | 北北東 | 3 | 1.6 | 22 | 24 | 7:00 | 9.8 | 14.6 | 7.15 | 0.05 | 33.7 | 64 | 39.1 | 10 | 107 | 68 | 39 | <0.2 |  | 240
| 2016-06-28 | （水） | 雨後曇 | 北 | 2 | 1.3 | 20 | 23.5 | 6:50 | 9.1 | 15 | 7.03 | 0.05 | 33.8 | 68 | 35.5 | 10 | 104 | 68 | 36 | <0.2 |  | 230
| 2016-06-29 | （木） | 曇一時晴 | 北西 | 1 | 0 | 24 | 23 | 7:00 | 9.1 | 14.5 | 7.1 | 0.05 | 34.2 | 66 | 36.2 | 9.9 | 107 | 69 | 38 | <0.2 | <0.4 | 270 | 257.8 | 16.2 | 1.78 | -1.09 | 6.2
| 2016-06-30 | （金） | 曇一時雨 | 南 | 1 | 0.1 | 23 | 24 | 7:00 | 8.5 | 14.3 | 7.01 | <0.05 | 35.3 | 73 | 36.9 | 10 | 110 | 69 | 41 | <0.2 |  | 240
| 最高 |  |  |  | 5 | 22.6 | 26 | 25 |  | 10 | 15 | 7.15 | 0.15 | 36.4 | 76 | 39.1 | 10 | 120 | 78 | 48 | 0.38 | 0 | 270 | 257.8 | 16.2 | 1.86 | -1.07 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0.75 | 7 | <0.5 | 8.3 | 0.97 | 0.063
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 17 | 20.5 |  | 4.7 | 9.3 | 6.75 | <0.05 | 31.6 | 52 | 32 | 9.8 | 102 | 64 | 30 | <0.2 | 0 | 200 | 226.6 | 15.4 | 1.78 | -1.09 | 6 | 0.3 | 57 | 0.75 | 7 | <0.5 | 8.3 | 0.97 | 0.063
| 平均 |  |  |  |  | 1.7133 | 21 | 22.65 |  | 7.91 | 12.8767 | 7.013 |  | 33.9167 | 65.0333 | 36.3167 | 9.99 | 110 | 71.3 | 38.7 | <0.2 | <0.4 | 241 | 242.2 | 15.8 | 1.82 | -1.08 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0.75 | 7 | <0.5 | 8.3 | 0.97 | 0.063
| 合計 |  |  |  |  | 51.4
7月 | 2016-07-01 | （土） | 曇時々雨 | 北西 | 1 | 2 | 25 | 24 | 7:00 | 7.6 | 13.9 | 7.04 | 0.05 | 35.3 | 68 | 37.6 | 10 | 114 | 74 | 40 | <0.2 |  | 260
| 2016-07-02 | （日） | 曇一時雨 | 西 | 1 | 0.2 | 24 | 24 | 7:30 | 7.6 | 15 | 7.06 | <0.05 | 34 | 60 | 32 | 10 | 110 | 70 | 40 | 0.22 |  | 260
| 2016-07-03 | （月） | 晴 | 東 | 4 | 0 | 26 | 24 | 6:50 | 6.3 | 12.4 | 6.98 | <0.05 | 35.8 | 76 | 39.1 | 10 | 112 | 72 | 40 | <0.2 |  | 230
| 2016-07-04 | （火） | 曇後雨 | 北東 | 1 | 48.1 | 27 | 24.5 | 6:50 | 8.7 | 14.5 | 7.05 | 0.1 | 36.1 | 77 | 40.1 | 10 | 116 | 76 | 40 | <0.2 |  | 260
| 2016-07-05 | （水） | 雨後曇 | 西南西 | 1 | 40 | 26 | 25 | 6:50 | 4.5 | 8.9 | 6.96 | 0.2 | 30 | 57 | 32.7 | 8.7 | 92 | 60 | 32 | <0.2 |  | 230
| 2016-07-06 | （木） | 雨後晴 | 東北東 | 4 | 2.3 | 26 | 25.5 | 6:50 | 5.2 | 7.1 | 6.88 | 0.1 | 26.7 | 52 | 26.3 | 8.5 | 88 | 56 | 32 | <0.2 |  | 180
| 2016-07-07 | （金） | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 27 | 26 | 6:50 | 7.2 | 9.8 | 6.98 | 0.1 | 28.1 | 56 | 26.3 | 8.2 | 82 | 56 | 26 | <0.2 |  | 210
| 2016-07-08 | （土） | 晴 | 南東 | 1 | 0 | 27 | 27 | 6:50 | 6.3 | 12.5 | 7.11 | 0.1 | 28.9 | 58 | 29.8 | 10 | 102 | 64 | 38 | <0.2 |  | 210
| 2016-07-09 | （日） | 晴 | 南 | 1 | 0 | 27 | 28 | 7:00 | 4.5 | 11.7 | 6.76 | 0.1 | 29.1 | 56 | 27 | 9.8 | 100 | 62 | 38 | <0.2 |  | 210
| 2016-07-10 | （月） | 晴 | 西 | 2 | 0 | 27 | 27.5 | 7:00 | 8.9 | 13.4 | 6.87 | <0.05 | 28.8 | 56 | 32 | 9.2 | 86 | 58 | 28 | <0.2 |  | 220
| 2016-07-11 | （火） | 晴 | 西 | 1 | 0 | 27 | 27 | 7:00 | 9.1 | 13.3 | 7 | 0.1 | 29.6 | 57 | 30.2 | 10 | 96 | 63 | 33 | <0.2 |  | 200
| 2016-07-12 | （水） | 晴 | 南西 | 3 | 0 | 29 | 27 | 7:00 | 11.1 | 13.9 | 6.94 | 0.2 | 29.9 | 56 | 32 | 10 | 90 | 58 | 32 | <0.2 |  | 200
| 2016-07-13 | （木） | 晴 | 南 | 5 | 0 | 31 | 29 | 7:00 | 11.6 | 14.8 | 6.92 | 0.05 | 28 | 54 | 33.4 | 10 | 86 | 56 | 30 | 0.33 | <0.4 | 210 | 189.2 | 16.8 | 1.45 | -1.33 | 6.8 | 0.32 | 48 | 2.3 | 8 | 1.2 | 6.8 | 1 | 0.1
| 2016-07-14 | （金） | 晴 | 西南西 | 2 | 0 | 26 | 27.5 | 5:10 | 10.2 | 14.5 | 6.79 | <0.05 | 30 | 55 | 30.5 | 10 | 92 | 60 | 32 | <0.2 |  | 200
| 2016-07-15 | （土） | 晴 | 南 | 3 | 0 | 29 | 27 | 7:00 | 12 | 15 | 6.96 | 0.1 | 28.5 | 52 | 30.5 | 10 | 90 | 60 | 30 | 0.28 |  | 200
| 2016-07-16 | （日） | 晴 | 北 | 0 | 0 | 32 | 28.5 | 7:10 | 7.7 | 13.3 | 6.88 | 0.1 | 30.4 | 58 | 30.5 | 10 | 94 | 60 | 34 | 0.29 |  | 180
| 2016-07-17 | （月） | 曇 | 北北西 | 1 | 0 | 28 | 27 | 7:10 | 9.3 | 12.4 | 6.83 | 0.25 | 30.7 | 59 | 32 | 10 | 97 | 62 | 35 | 0.31 |  | 190
| 2016-07-18 | （火） | 晴一時雨 | 北北東 | 2 | 0.5 | 26 | 28.5 | 7:00 | 10.5 | 14.2 | 7.06 | 0.05 | 31.2 | 65 | 32 | 10 | 99 | 66 | 33 | <0.2 |  | 200
| 2016-07-19 | （水） | 晴 | 東北東 | 3 | 0 | 22 | 26 | 7:00 | 8.9 | 12 | 6.91 | 0.05 | 31.6 | 68 | 34.1 | 10 | 98 | 64 | 34 | <0.2 |  | 220
| 2016-07-20 | （木） | 晴一時雨 | 南東 | 2 | 8 | 30 | 28 | 7:00 | 11.6 | 14.8 | 7.02 | 0.05 | 31.9 | 68 | 33.4 | 10 | 103 | 66 | 37 | <0.2 |  | 210
| 2016-07-21 | （金） | 晴 | 南 | 1 | 0 | 28 | 28 | 7:00 | 8.2 | 12.8 | 6.95 | <0.05 | 31.7 | 60 | 29.1 | 10 | 102 | 66 | 36 | <0.2 |  | 210
| 2016-07-22 | （土） | 晴 | 南 | 1 | 0 | 26 | 25 | 6:50 | 7.9 | 12.7 | 6.89 | 0.05 | 32.5 | 60 | 32.7 | 9.2 | 104 | 68 | 36 | 0.23 |  | 240
| 2016-07-23 | （日） | 晴一時雨 | 南南西 | 2 | 0.1 | 28 | 27 | 7:10 | 10 | 15 | 6.92 | 0.05 | 32.4 | 68 | 33.4 | 10 | 101 | 70 | 31 | 0.25 |  | 250
| 2016-07-24 | （月） | 曇 | 西 | 4 | 0 | 29 | 26.5 | 9:20 | 8.4 | 13.9 | 6.87 | 0.1 | 30.8 | 61 | 32.3 | 10 | 97 | 63 | 34 | <0.2 |  | 230
| 2016-07-25 | （火） | 曇一時晴 | 西南西 | 2 | 0 | 31 | 26 | 7:00 | 9.2 | 15 | 6.94 | 0.05 | 32 | 62 | 35.5 | 10 | 98 | 66 | 32 | <0.2 |  | 230
| 2016-07-26 | （水） | 雨後曇 | 北東 | 4 | 20 | 23 | 26.5 | 7:00 | 6.3 | 11.9 | 6.78 | 0.05 | 32.2 | 68 | 32.7 | 10 | 104 | 70 | 34 | <0.2 |  | 220
| 2016-07-27 | （木） | 曇一時雨 | 北 | 4 | 0.2 | 22 | 25 | 6:50 | 4.5 | 9.7 | 6.82 | 0.05 | 31.4 | 56 | 26.7 | 10 | 100 | 67 | 33 | <0.2 |  | 250
| 2016-07-28 | （金） | 晴一時雨 | 東 | 1 | 0.1 | 24 | 24 | 7:00 | 5.9 | 11.2 | 6.84 | <0.05 | 28.4 | 64 | 32 | 10 | 98 | 64 | 34 | <0.2 |  | 240
| 2016-07-29 | （土） | 曇一時雨 | 北 | 1 | 0.1 | 26 | 26 | 7:00 | 6.5 | 11.3 | 6.91 | 0.05 | 29.6 | 60 | 32 | 10 | 104 | 66 | 38 | 0.23 |  | 230
| 2016-07-30 | （日） | 曇 | 北東 | 5 | 0 | 24 | 27 | 7:10 | 7.6 | 12.8 | 6.94 | <0.05 | 31.1 | 56 | 31.2 | 10 | 100 | 66 | 34 | 0.24 |  | 210
| 2016-07-31 | （月） | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 25 | 25 | 6:50 | 7.8 | 12 | 6.98 | 0.1 | 31.8 | 58 | 32.7 | 10 | 102 | 66 | 36 | 0.2 | <0.4 | 210 | 195.4 | 10.6 | 1.36 | -1.23 | 6.2
| 最高 |  |  |  | 5 | 48.1 | 32 | 29 |  | 12 | 15 | 7.11 | 0.25 | 36.1 | 77 | 40.1 | 10 | 116 | 76 | 40 | 0.33 | 0 | 260 | 195.4 | 16.8 | 1.45 | -1.23 | 6.8 | 0.32 | 48 | 2.3 | 8 | 1.2 | 6.8 | 1 | 0.1
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 24 |  | 4.5 | 7.1 | 6.76 | <0.05 | 26.7 | 52 | 26.3 | 8.2 | 82 | 56 | 26 | <0.2 | 0 | 180 | 189.2 | 10.6 | 1.36 | -1.33 | 6.2 | 0.32 | 48 | 2.3 | 8 | 1.2 | 6.8 | 1 | 0.1
| 平均 |  |  |  |  | 3.9226 | 26.7097 | 26.3548 |  | 8.1 | 12.7645 | 6.9303 |  | 30.9194 | 60.6774 | 31.9935 | 9.7935 | 98.6129 | 64.3548 | 34.2581 | <0.2 | <0.4 | 219.3548 | 192.3 | 13.7 | 1.405 | -1.28 | 6.5 | 0.32 | 48 | 2.3 | 8 | 1.2 | 6.8 | 1 | 0.1
| 合計 |  |  |  |  | 121.6
8月 | 2016-08-01 | （火） | 曇後雨 | 北北東 | 1 | 4.8 | 28 | 27.5 | 7:10 | 7.6 | 12.9 | 6.83 | 0.05 | 30.9 | 60 | 34.1 | 10 | 100 | 68 | 32 | <0.2 |  | 200
| 2016-08-02 | （水） | 曇一時雨 | 東北東 | 4 | 0.9 | 23 | 26.5 | 7:10 | 6.9 | 11.5 | 6.78 | <0.05 | 30.8 | 56 | 30.5 | 10 | 96 | 66 | 30 | <0.2 |  | 210
| 2016-08-03 | （木） | 曇一時晴 | 北 | 3 | 0 | 23 | 24 | 7:00 | 5 | 8.1 | 6.87 | <0.05 | 29.9 | 60 | 32.7 | 8.5 | 96 | 64 | 32 | <0.2 |  | 230
| 2016-08-04 | （金） | 曇一時雨 | 東北東 | 2 | 6.2 | 24 | 24 | 7:10 | 7.3 | 11.2 | 6.94 | <0.05 | 30.4 | 58 | 34.8 | 10 | 96 | 64 | 32 | <0.2 |  | 190
| 2016-08-05 | （土） | 曇時々雨 | 北 | 3 | 2.5 | 26 | 26 | 7:10 | 7.1 | 10 | 6.92 | 0.05 | 29.1 | 66 | 31.2 | 9.2 | 98 | 62 | 36 | <0.2 |  | 220
| 2016-08-06 | （日） | 晴 | 北 | 2 | 0 | 28 | 27.5 | 7:00 | 5.8 | 9.9 | 7.02 | <0.05 | 31.4 | 56 | 31.6 | 9.5 | 100 | 63 | 37 | <0.2 |  | 220
| 2016-08-07 | （月） | 曇後雨 | 西 | 2 | 29.5 | 25 | 29 | 6:50 | 6.1 | 10.1 | 6.87 | <0.05 | 32.2 | 58 | 34.4 | 10 | 102 | 64 | 38 | <0.2 |  | 240
| 2016-08-08 | （火） | 晴一時雨 | 西 | 1 | 2.9 | 30 | 27.5 | 7:00 | 6.6 | 11.1 | 6.92 | <0.05 | 32.1 | 59 | 32.3 | 9.6 | 102 | 66 | 36 | <0.2 |  | 220
| 2016-08-09 | （水） | 晴一時雨 | 西北西 | 3 | 0.5 | 29 | 28 | 7:00 | 5.8 | 8.7 | 6.84 | <0.05 | 29 | 58 | 29.5 | 7.9 | 90 | 58 | 32 | <0.2 |  | 230 | [5 empty] | 0.36 | 50 | 7.5 | 5.1 | <0.5 | 7.2 | 0.68 | <0.06
| 2016-08-10 | （木） | 曇 | 東 | 1 | 0 | 25 | 29 | 6:40 | 6.3 | 8.03 | 6.9 | <0.05 | 29.2 | 50 | 29.8 | 8.8 | 96 | 58 | 38 | <0.2 |  | 220
| 2016-08-11 | （金） | 曇時々雨 | 東北東 | 2 | 7.6 | 22 | 26 | 7:00 | 5.3 | 9.9 | 6.88 | <0.05 | 30 | 56 | 29.8 | 8.8 | 94 | 62 | 32 | <0.2 |  | 220
| 2016-08-12 | （土） | 曇一時雨 | 北 | 3 | 4.4 | 22 | 25 | 6:50 | 4.9 | 9.3 | 6.96 | <0.05 | 31.1 | 56 | 33.4 | 8.5 | 97 | 64 | 33 | <0.2 |  | 220
| 2016-08-13 | （日） | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 25 | 26 | 7:10 | 7.2 | 10.2 | 6.92 | 0.05 | 29.9 | 50 | 31.2 | 8.2 | 102 | 64 | 38 | <0.2 |  | 200
| 2016-08-14 | （月） | 曇一時雨 | 北東 | 2 | 0.2 | 25 | 26.5 | 6:50 | 6.6 | 11.2 | 7.06 | <0.05 | 31.1 | 58 | 33.7 | 10 | 98 | 64 | 34 | <0.2 |  | 220
| 2016-08-15 | （火） | 雨 | 東 | 3 | 7 | 24 | 26 | 7:00 | 5.5 | 9.7 | 6.88 | 0.05 | 30.9 | 58 | 29.8 | 10 | 102 | 66 | 36 | <0.2 |  | 200
| 2016-08-16 | （水） | 雨 | 北東 | 6 | 9.9 | 23 | 25 | 7:00 | 5.2 | 8.9 | 7 | 0.05 | 31.3 | 58 | 32 | 9.5 | 94 | 60 | 34 | <0.2 |  | 210
| 2016-08-17 | （木） | 曇一時雨 | 北北西 | 3 | 0.5 | 23 | 24.5 | 7:10 | 4.4 | 8.2 | 6.97 | 0.05 | 29.6 | 62 | 30.5 | 8.2 | 96 | 64 | 32 | <0.2 |  | 220
| 2016-08-18 | （金） | 曇一時雨 | 北北西 | 2 | 0.1 | 25 | 25 | 7:00 | 5.7 | 11.1 | 7.08 | 0.05 | 29.6 | 62 | 31.2 | 9.6 | 100 | 63 | 37 | 0.23 | <0.4 | 240 | 226.2 | 11.8 | 2.07 | -1.14 | 5.4
| 2016-08-19 | （土） | 雨時々曇 | 北東 | 1 | 17.4 | 26 | 27 | 7:10 | 5.7 | 7.3 | 7.03 | 0.05 | 30.1 | 56 | 28.4 | 7.6 | 96 | 58 | 38 | <0.2 |  | 210
| 2016-08-20 | （日） | 曇 | 北東 | 3 | 0 | 24 | 26 | 7:00 | 6.8 | 10 | 7.07 | 0.05 | 30 | 58 | 29.1 | 8.5 | 96 | 63 | 33 | <0.2 |  | 210
| 2016-08-21 | （月） | 曇一時雨 | 北北東 | 2 | 0.2 | 26 | 26 | 7:10 | 6.7 | 10.6 | 7.14 | 0.05 | 29.8 | 58 | 27.7 | 9.5 | 98 | 62 | 36 | <0.2 |  | 190
| 2016-08-22 | （火） | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 28 | 27 | 7:10 | 5.5 | 8.2 | 7.05 | 0.1 | 28.7 | 54 | 30.5 | 8.5 | 94 | 60 | 34 | <0.2 |  | 210
| 2016-08-23 | （水） | 晴一時曇 | 北西 | 3 | 0 | 29 | 28.5 | 7:00 | 7.2 | 9.7 | 7.1 | 0.15 | 30.2 | 58 | 30.5 | 9.2 | 94 | 56 | 38 | <0.2 |  | 210
| 2016-08-24 | （木） | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 29 | 28.5 | 7:00 | 6.1 | 9.8 | 7.17 | 0.05 | 30 | 58 | 29.8 | 9.2 | 95 | 61 | 34 | <0.2 |  | 180
| 2016-08-25 | （金） | 曇時々晴 | 南西 | 2 | 0 | 31 | 27.5 | 6:50 | 3.8 | 10 | 7.09 | 0.05 | 29.9 | 58 | 30.2 | 9.2 | 97 | 59 | 38 | <0.2 |  | 180
| 2016-08-26 | （土） | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 27 | 29 | 7:10 | 5.8 | 9.1 | 7 | <0.05 | 29.5 | 55 | 31.2 | 9.3 | 98 | 57 | 41 | 0.21 |  | 190
| 2016-08-27 | （日） | 曇後晴 | 北東 | 2 | 0 | 26 | 28 | 7:00 | 8.5 | 11.4 | 8.12 | <0.05 | 30 | 58 | 32 | 9.6 | 94 | 60 | 34 | 0.33 |  | 200
| 2016-08-28 | （月） | 曇時々晴 | 北 | 2 | 0 | 23 | 27 | 7:00 | 7.8 | 11.3 | 6.85 | <0.05 | 30.3 | 58 | 32 | 9.5 | 94 | 58 | 36 | <0.2 |  | 180
| 2016-08-29 | （火） | 曇 | 南西 | 3 | 0 | 25 | 28 | 6:50 | 5.5 | 9.6 | 6.88 | <0.05 | 30.9 | 59 | 32.7 | 9.2 | 96 | 60 | 36 | <0.2 | <0.4 | 200 | 187.6 | 9 | 1.64 | -1.31 | 5
| 2016-08-30 | （水） | 晴後雨 | 南西 | 2 | 0.1 | 30 | 28 | 7:00 | 7.6 | 11.8 | 7.01 | 0.05 | 30.3 | 60 | 28.4 | 9.5 | 96 | 60 | 36 | <0.2 |  | 210
| 2016-08-31 | （木） | 雨 | 東北 | 6 | 12.5 | 22 | 26 | 7:00 | 6.7 | 11.7 | 6.84 | <0.05 | 30.5 | 62 | 30.5 | 9.5 | 106 | 60 | 46 | 0.23 |  | 190
| 最高 |  |  |  | 6 | 29.5 | 31 | 29 |  | 8.5 | 12.9 | 8.12 | 0.15 | 32.2 | 66 | 34.8 | 10 | 106 | 68 | 46 | 0.33 | 0 | 240 | 226.2 | 11.8 | 2.07 | -1.14 | 5.4 | 0.36 | 50 | 7.5 | 5.1 | <0.5 | 7.2 | 0.68 | <0.06
| 最低 |  |  |  | 1 | 0 | 22 | 24 |  | 3.8 | 7.3 | 6.78 | <0.05 | 28.7 | 50 | 27.7 | 7.6 | 90 | 56 | 30 | <0.2 | 0 | 180 | 187.6 | 9 | 1.64 | -1.31 | 5 | 0.36 | 50 | 7.5 | 5.1 | <0.5 | 7.2 | 0.68 | <0.06
| 平均 |  |  |  |  | 3.4581 | 25.6774 | 26.7581 |  | 6.2258 | 10.0171 | 6.9997 |  | 30.2806 | 57.8387 | 31.1452 | 9.1806 | 97.1935 | 61.7419 | 35.4516 | <0.2 | <0.4 | 208.7097 | 206.9 | 10.4 | 1.855 | -1.225 | 5.2 | 0.36 | 50 | 7.5 | 5.1 | <0.5 | 7.2 | 0.68 | <0.06
| 合計 |  |  |  |  | 107.2
9月 | 2016-09-01 | （金） | 曇時々雨 | 北東 | 5 | 1.1 | 18 | 23.5 | 7:00 | 7.9 | 11.7 | 6.83 | 0.05 | 31.9 | 63 | 30.5 | 10 | 102 | 64 | 38 | 0.34 |  | 220
| 2016-09-02 | （土） | 雨後晴 | 北 | 4 | 0.1 | 18 | 22 | 7:10 | 6.8 | 10.9 | 6.95 | 0.05 | 31.7 | 68 | 31.6 | 10 | 104 | 66 | 38 | 0.23 |  | 210
| 2016-09-03 | （日） | 晴 | 東 | 1 | 0 | 23 | 22 | 7:10 | 7.5 | 11.9 | 7.04 | <0.05 | 32.1 | 69 | 32.7 | 10 | 104 | 69 | 35 | 0.29 |  | 230
| 2016-09-04 | （月） | 曇一時雨 | 東北東 | 1 | 0.5 | 21 | 22.5 | 6:50 | 6.3 | 10.2 | 7.17 | 0.1 | 31 | 72 | 30.5 | 10 | 106 | 68 | 38 | <0.2 |  | 200
| 2016-09-05 | （火） | 曇一時雨 | 北 | 1 | 4 | 21 | 22 | 6:50 | 8.1 | 12.6 | 7.11 | 0.05 | 31.4 | 60 | 28.4 | 10 | 100 | 62 | 38 | <0.2 |  | 220
| 2016-09-06 | （水） | 雨 | 東 | 3 | 13.4 | 21 | 23 | 6:50 | 8.2 | 12.3 | 7.22 | 0.1 | 30.9 | 60 | 31.2 | 10 | 100 | 61 | 39 | <0.2 |  | 240 | [5 empty] | 0.45 | 46 | 0.4 | 7.5 | <0.5 | 8.2 | 0.83 | 0.072
| 2016-09-07 | （木） | 曇後雨 | 南 | 1 | 2 | 22 | 23 | 7:00 | 6.8 | 9.9 | 7.02 | 0.05 | 31.8 | 68 | 32.7 | 10 | 100 | 68 | 32 | <0.2 |  | 220
| 2016-09-08 | （金） | 曇一時晴 | 北東 | 2 | 0 | 22 | 23 | 7:10 | 7 | 11.1 | 7 | 0.1 | 32 | 74 | 32.7 | 9.1 | 118 | 63 | 55 | <0.2 |  | 230
| 2016-09-09 | （土） | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 23 | 23 | 7:00 | 8.2 | 13.9 | 7.19 | 0.05 | 32.1 | 66 | 32 | 10 | 108 | 66 | 42 | 0.28 |  | 220
| 2016-09-10 | （日） | 晴一時雨 | 西 | 3 | 1.4 | 26 | 26 | 7:00 | 5.8 | 8.6 | 7.23 | 0.1 | 31.3 | 62 | 36.2 | 10 | 98 | 58 | 40 | <0.2 |  | 220
| 2016-09-11 | （月） | 晴一時雨 | 北 | 1 | 0.1 | 27 | 24.5 | 7:10 | 9 | 13.4 | 7.12 | <0.05 | 30.1 | 66 | 32.7 | 10 | 100 | 60 | 40 | <0.2 |  | 200
| 2016-09-12 | （火） | 雨後曇 | 南西 | 2 | 12.8 | 26 | 25.5 | 7:00 | 7.4 | 9.9 | 6.99 | 0.1 | 31.7 | 55 | 34.1 | 10 | 97 | 56 | 41 | <0.2 |  | 210
| 2016-09-13 | （水） | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 26 | 25 | 7:00 | 7.7 | 10.2 | 6.99 | 0.25 | 31.3 | 57 | 32.7 | 10 | 96 | 57 | 39 | <0.2 |  | 190
| 2016-09-14 | （木） | 曇後晴 | 北北西 | 3 | 0 | 24 | 25.5 | 7:00 | 10.7 | 15 | 7.04 | <0.05 | 32 | 58 | 35.1 | 10 | 100 | 58 | 42 | <0.2 |  | 210
| 2016-09-15 | （金） | 晴 | 西南西 | 0 | 0 | 21 | 25 | 6:50 | 6.9 | 9 | 7.02 | 0.25 | 31.2 | 54 | 36.9 | 10 | 93 | 56 | 37 | <0.2 |  | 190
| 2016-09-16 | （土） | 曇後雨 | 北東 | 3 | 1 | 20 | 25 | 7:00 | 8.8 | 11.3 | 6.98 | 0.1 | 30.9 | 52 | 34.1 | 10 | 92 | 59 | 33 | 0.28 |  | 180
| 2016-09-17 | （日） | 雨 | 西北西 | 2 | 44.1 | 21 | 22.5 | 7:00 | 7.4 | 10.5 | 6.83 | <0.05 | 32.2 | 48 | 36.2 | 10 | 92 | 56 | 36 | 0.23 |  | 190
| 2016-09-18 | （月） | 雨後晴 | 南西 | 4 | 7 | 27 | 23 | 7:00 | 6.7 | 10.1 | 6.99 | 0.1 | 30.8 | 54 | 34.8 | 8.8 | 96 | 58 | 38 | 0.24 |  | 190
| 2016-09-19 | （火） | 晴 | 北北西 | 3 | 0 | 22 | 24 | 7:00 | 6.5 | 9.6 | 6.97 | <0.05 | 25.3 | 50 | 29.8 | 8.8 | 89 | 56 | 33 | 0.21 | <0.4 | 170 | 164.8 | 9.2 | 1.42 | -1.42 | 5.8
| 2016-09-20 | （水） | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 21 | 24.5 | 6:50 | 8.7 | 10.5 | 7.05 | 0.05 | 26.8 | 52 | 27.7 | 10 | 88 | 53 | 35 | <0.2 |  | 210
| 2016-09-21 | （木） | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 23 | 24 | 7:10 | 6.3 | 9.6 | 7.1 | 0.05 | 27.6 | 56 | 28 | 9.6 | 90 | 57 | 33 | <0.2 |  | 200
| 2016-09-22 | （金） | 曇後雨 | 東 | 4 | 3.7 | 23 | 24 | 7:00 | 7.9 | 11.4 | 7.12 | 0.05 | 27.9 | 52 | 29.8 | 10 | 86 | 58 | 28 | <0.2 |  | 210
| 2016-09-23 | （土） | 雨後晴 | 北北東 | 3 | 13.1 | 19 | 22.5 | 7:00 | 11 | 15 | 7.09 | <0.05 | 27.5 | 50 | 27.3 | 10 | 94 | 57 | 37 | 0.23 |  | 200
| 2016-09-24 | （日） | 晴一時曇 | 東 | 1 | 0 | 21 | 22 | 7:00 | 9.5 | 13.5 | 7 | 0.05 | 25 | 56 | 31.2 | 10 | 90 | 60 | 30 | 0.3 |  | 210
| 2016-09-25 | （月） | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 23 | 23 | 7:10 | 6.5 | 9.5 | 7.09 | 0.1 | 25.2 | 50 | 27.7 | 10 | 86 | 44 | 42 | <0.2 |  | 180
| 2016-09-26 | （火） | 晴 | 北 | 2 | 0 | 21 | 23 | 7:00 | 5.8 | 6.9 | 6.99 | 0.45 | 26.5 | 56 | 28.4 | 9.8 | 86 | 56 | 30 | <0.2 | <0.4 | 190 | 178.8 | 9.2 | 1.59 | -1.37 | 4.2
| 2016-09-27 | （水） | 曇一時雨 | 南西 | 1 | 0.1 | 22 | 24.5 | 6:50 | 7.2 | 8.4 | 7 | 0.1 | 26.4 | 40 | 24.9 | 9.8 | 92 | 50 | 42 | <0.2 |  | 180
| 2016-09-28 | （木） | 雨 | 西 | 3 | 96.3 | 20 | 23 | 6:50 | 6.4 | 9 | 7.05 | 0.1 | 25.2 | 40 | 25.6 | 10 | 82 | 54 | 28 | <0.2 |  | 210
| 2016-09-29 | （金） | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 19 | 21.5 | 7:00 | 7.7 | 7 | 6.9 | 0.1 | 20.4 | 34 | 17.8 | 10 | 68 | 44 | 24 | <0.2 |  | 160
| 2016-09-30 | （土） | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 19 | 22 | 7:10 | 5.3 | 8.7 | 7.03 | <0.05 | 22.8 | 48 | 22.7 | 10 | 82 | 54 | 28 | <0.2 |  | 180
| 最高 |  |  |  | 5 | 96.3 | 27 | 26 |  | 11 | 15 | 7.23 | 0.45 | 32.2 | 74 | 36.9 | 10 | 118 | 69 | 55 | 0.34 | 0 | 240 | 178.8 | 9.2 | 1.59 | -1.37 | 5.8 | 0.45 | 46 | 0.4 | 7.5 | 0 | 8.2 | 0.83 | 0.072
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 21.5 |  | 5.3 | 6.9 | 6.83 | <0.05 | 20.4 | 34 | 17.8 | 8.8 | 68 | 44 | 24 | <0.2 | 0 | 160 | 164.8 | 9.2 | 1.42 | -1.42 | 4.2 | 0.45 | 46 | 0.4 | 7.5 | 0 | 8.2 | 0.83 | 0.072
| 平均 |  |  |  |  | 6.69 | 22 | 23.4667 |  | 7.5333 | 10.72 | 7.037 |  | 29.1 | 56.3333 | 30.5333 | 9.8633 | 94.6333 | 58.2667 | 36.3667 | <0.2 | <0.4 | 202.3333 | 171.8 | 9.2 | 1.505 | -1.395 | 5 | 0.45 | 46 | 0.4 | 7.5 | 0 | 8.2 | 0.83 | 0.07
| 合計 |  |  |  |  | 200.7
10月 | 2016-10-01 | （日） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 20 | 22 | 7:00 | 5.5 | 8.1 | 7.14 | 0.15 | 21.8 | 46 | 21.3 | 10 | 80 | 54 | 26 | 0.21 |  | 180
| 2016-10-02 | （月） | 曇一時雨 | 北北西 | 1 | 0.5 | 21 | 22.5 | 7:00 | 7.9 | 11.1 | 6.86 | 0.15 | 22.5 | 42 | 22 | 10 | 84 | 58 | 26 | <0.2 |  | 170
| 2016-10-03 | （火） | 雨後曇 | 北 | 0 | 1.7 | 20 | 22 | 7:10 | 4 | 5.5 | 7.07 | 0.25 | 24.3 | 48 | 24.9 | 10 | 84 | 55 | 29 | <0.2 |  | 190
| 2016-10-04 | （水） | 曇 | 東 | 3 | 0 | 17 | 22 | 7:00 | 6.5 | 10.7 | 6.97 | 0.05 | 23.6 | 52 | 21.3 | 10 | 88 | 60 | 28 | <0.2 |  | 160
| 2016-10-05 | （木） | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 13 | 20.5 | 7:00 | 6.6 | 10.8 | 7.06 | <0.05 | 24 | 49 | 24.1 | 10 | 83 | 57 | 26 | <0.2 |  | 180
| 2016-10-06 | （金） | 曇後雨 | 北 | 2 | 26.7 | 14 | 19 | 6:50 | 6.5 | 10.8 | 7.06 | <0.05 | 24.5 | 50 | 22 | 9.5 | 86 | 60 | 26 | 0.23 | <0.4 | 180 | 169.2 | 12.8 | 1.97 | -1.4 | 5
| 2016-10-07 | （土） | 雨後曇 | 北西 | 2 | 29.3 | 18 | 18 | 6:40 | 6.7 | 10.5 | 7.04 | <0.05 | 23.4 | 40 | 22 | 10 | 78 | 53 | 25 | 0.22 |  | 160
| 2016-10-08 | （日） | 曇後晴 | 東 | 2 | 0 | 18 | 19 | 6:50 | 4 | 4.8 | 6.91 | 0.05 | 21.4 | 40 | 19.2 | 8.4 | 75 | 51 | 24 | <0.2 |  | 150
| 2016-10-09 | （月） | 晴 | 東北東 | 0 | 0 | 14 | 20 | 6:50 | 5.3 | 9.3 | 7.11 | <0.05 | 23.4 | 47 | 22.7 | 10 | 82 | 56 | 26 | 0.21 |  | 180
| 2016-10-10 | （火） | 晴 | 北北東 | 0 | 0 | 18 | 21 | 7:00 | 5.2 | 7.3 | 6.99 | 0.05 | 22.4 | 52 | 21.7 | 9.8 | 84 | 56 | 28 | <0.2 |  | 180
| 2016-10-11 | （水） | 曇 | 東 | 2 | 0 | 18 | 22 | 7:00 | 6.2 | 9.5 | 7.14 | 0.05 | 23.9 | 50 | 23.4 | 10 | 84 | 56 | 28 | <0.2 |  | 200 | [5 empty] | 0.15 | 39 | 4.8 | 4.3 | 1.2 | 9.6 | 1.2 | <0.06
| 2016-10-12 | （木） | 晴一時雨 | 東 | 0 | 0.1 | 19 | 22 | 7:00 | 8.4 | 9.6 | 7.17 | 0.05 | 24 | 51 | 22.4 | 10 | 87 | 58 | 29 | 0.22 |  | 170
| 2016-10-13 | （金） | 雨後曇 | 北北東 | 2 | 11 | 16 | 22 | 7:00 | 6.3 | 11.7 | 7.17 | <0.05 | 23.6 | 52 | 22.7 | 10 | 86 | 56 | 30 | <0.2 |  | 180
| 2016-10-14 | （土） | 雨 | 北 | 3 | 17.9 | 14 | 19 | 7:00 | 4.1 | 7.1 | 6.98 | <0.05 | 21.7 | 50 | 20.6 | 9.8 | 80 | 52 | 28 | 0.22 |  | 170
| 2016-10-15 | （日） | 雨 | 北 | 2 | 12 | 15 | 16 | 7:00 | 4.4 | 7.4 | 7.18 | 0.05 | 30.1 | 62 | 31.2 | 10 | 96 | 68 | 28 | 0.2 |  | 210
| 2016-10-16 | （月） | 雨 | 東北東 | 4 | 21.9 | 13 | 17 | 6:50 | 4.2 | 7.2 | 7.31 | 0.1 | 24.4 | 59 | 25.6 | 10 | 88 | 30 | 58 | <0.2 |  | 180
| 2016-10-17 | （火） | 雨後曇 | 北 | 2 | 5 | 13 | 16 | 6:50 | 5.3 | 9.8 | 7.33 | 0.05 | 27.3 | 64 | 28.4 | 10 | 100 | 74 | 26 | <0.2 |  | 170
| 2016-10-18 | （水） | 晴一時雨 | 北東 | 2 | 0.1 | 12 | 15 | 7:00 | 7.1 | 11.2 | 7.11 | 0.05 | 24.4 | 60 | 22.7 | 10 | 90 | 60 | 30 | <0.2 |  | 190
| 2016-10-19 | （木） | 雨 | 北北東 | 4 | 43 | 10 | 15.5 | 7:00 | 6.8 | 12.5 | 7.33 | <0.05 | 27.5 | 64 | 27.3 | 10 | 96 | 66 | 30 | <0.2 |  | 170
| 2016-10-20 | （金） | 雨後曇 | 北西 | 4 | 5.3 | 12 | 14.5 | 6:50 | 5.2 | 8.3 | 7.39 | <0.05 | 26.6 | 68 | 25.6 | 8.8 | 93 | 61 | 32 | <0.2 |  | 210
| 2016-10-21 | （土） | 雨 | 北 | 2 | 13.5 | 17 | 16.5 | 7:00 | 5.7 | 9.3 | 7.48 | <0.05 | 25.3 | 66 | 26.3 | 8.5 | 96 | 66 | 30 | <0.2 |  | 210
| 2016-10-22 | （日） | 雨 | 北東 | 5 | 101.4 | 18 | 17.5 | 7:00 | 6.8 | 6.1 | 7.28 | <0.05 | 23.7 | 59 | 19.9 | 9.2 | 84 | 60 | 24 | <0.2 |  | 180
| 2016-10-23 | （月） | 雨後曇 | 西 | 7 | 25.6 | 17 | 18 | 7:00 | 8 | 9.4 | 7.27 | <0.05 | 19.4 | 48 | 18.5 | 8.2 | 70 | 46 | 24 | <0.2 |  | 160
| 2016-10-24 | （火） | 晴後曇 | 北西 | 1 | 0 | 14 | 17.5 | 7:10 | 3.7 | 8.4 | 7.04 | <0.05 | 14.8 | 36 | 14.2 | 7.3 | 60 | 38 | 22 | <0.2 |  | 110
| 2016-10-25 | （水） | 雨 | 北西 | 2 | 9.9 | 12 | 15.5 | 6:50 | 7.6 | 8.9 | 7.14 | <0.05 | 20.6 | 41 | 23.1 | 9.8 | 68 | 46 | 22 | <0.2 |  | 130
| 2016-10-26 | （木） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 10 | 15 | 7:00 | 4.9 | 6.6 | 7.28 | <0.05 | 26.1 | 58 | 27.7 | 8.5 | 87 | 59 | 28 | <0.2 |  | 160
| 2016-10-27 | （金） | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 8 | 15.5 | 7:00 | 5.2 | 10.9 | 7.31 | <0.05 | 28.5 | 62 | 27.7 | 8.8 | 96 | 66 | 30 | <0.2 |  | 200
| 2016-10-28 | （土） | 曇後雨 | 北北西 | 3 | 4.5 | 14 | 16.5 | 7:00 | 5.9 | 10.5 | 7.28 | <0.05 | 25.8 | 58 | 23.4 | 9.2 | 90 | 62 | 28 | 0.26 |  | 180
| 2016-10-29 | （日） | 雨 | 北 | 3 | 110 | 14 | 16 | 6:45 | 6.8 | 10.8 | 7.31 | 0.05 | 25.6 | 55 | 24.8 | 9.5 | 88 | 62 | 26 | 0.27 |  | 190
| 2016-10-30 | （月） | 晴 | 北西 | 8 | 0 | 18 | 16 | 7:00 | 5.3 | 3.3 | 7.33 | <0.05 | 22.5 | 48 | 22.4 | 7.3 | 82 | 54 | 28 | 0.21 | <0.4 | 160 | 152.4 | 7.6 | 1.43 | -1.26 | 3
| 2016-10-31 | （火） | 晴 | 北 | 2 | 0 | 10 | 14.5 | 7:00 | 7.6 | 5.7 | 7.33 | 0.05 | 20.4 | 47 | 18.1 | 7.7 | 76 | 52 | 24 | <0.2 |  | 180
| 最高 |  |  |  | 8 | 110 | 21 | 22.5 |  | 8.4 | 12.5 | 7.48 | 0.25 | 30.1 | 68 | 31.2 | 10 | 100 | 74 | 58 | 0.27 | 0 | 210 | 169.2 | 12.8 | 1.97 | -1.26 | 5 | 0.15 | 39 | 4.8 | 4.3 | 1.2 | 9.6 | 1.2 | <0.06
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 14.5 |  | 3.7 | 3.3 | 6.86 | <0.05 | 14.8 | 36 | 14.2 | 7.3 | 60 | 30 | 22 | <0.2 | 0 | 110 | 152.4 | 7.6 | 1.43 | -1.4 | 3 | 0.15 | 39 | 4.8 | 4.3 | 1.2 | 9.6 | 1.2 | <0.06
| 平均 |  |  |  |  | 14.1742 | 15.0645 | 18.1774 |  | 5.9258 | 8.8097 | 7.1732 |  | 23.7903 | 52.3871 | 23.1355 | 9.3645 | 84.5484 | 56.5161 | 28.0323 | <0.2 | <0.4 | 175.4839 | 160.8 | 10.2 | 1.7 | -1.33 | 4 | 0.15 | 39 | 4.8 | 4.3 | 1.2 | 9.6 | 1.2 | <0.06
| 合計 |  |  |  |  | 439.4
11月 | 2016-11-01 | （水） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 10 | 14.5 | 6:50 | 4.4 | 9.4 | 7.22 | <0.05 | 18.2 | 40 | 16.3 | 7.6 | 67 | 47 | 20 | <0.2 |  | 160
| 2016-11-02 | （木） | 晴後雨 | 北 | 1 | 0.4 | 12 | 15 | 7:00 | 4.4 | 6.9 | 7.2 | 0.05 | 19.3 | 40 | 16.3 | 9.5 | 70 | 50 | 20 | <0.2 |  | 130
| 2016-11-03 | （金） | 雨後晴 | 北 | 1 | 7.7 | 15 | 15 | 7:00 | 8.4 | 7.9 | 7.28 | <0.05 | 21.2 | 58 | 22.7 | 8.8 | 84 | 56 | 28 | 0.26 |  | 200
| 2016-11-04 | （土） | 晴一時雨 | 西 | 0 | 1.5 | 15 | 17 | 7:00 | 6 | 8.7 | 7.37 | <0.05 | 24.2 | 56 | 19.2 | 9.2 | 86 | 60 | 26 | 0.27 |  | 200
| 2016-11-05 | （日） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 12 | 16 | 7:00 | 6.5 | 9.3 | 7.39 | <0.05 | 24.9 | 60 | 22.4 | 9.2 | 100 | 68 | 32 | 0.3 |  | 220
| 2016-11-06 | （月） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 7 | 14.5 | 7:00 | 8.4 | 11 | 7.38 | <0.05 | 26.7 | 54 | 23.4 | 9.5 | 100 | 68 | 32 | <0.2 |  | 220
| 2016-11-07 | （火） | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 8 | 16 | 7:00 | 7.3 | 9.1 | 7.34 | <0.05 | 26.6 | 58 | 22.7 | 10 | 100 | 68 | 32 | <0.2 |  | 220
| 2016-11-08 | （水） | 曇一時雨 | 南 | 2 | 0.5 | 13 | 16 | 7:00 | 8.6 | 9.4 | 7.35 | 0.05 | 29.3 | 65 | 24.1 | 10 | 108 | 76 | 32 | <0.2 |  | 230
| 2016-11-09 | （木） | 晴 | 北 | 3 | 0 | 14 | 15 | 7:00 | 8.2 | 10.7 | 7.3 | <0.05 | 28.7 | 72 | 28.4 | 10 | 114 | 78 | 36 | <0.2 |  | 250
| 2016-11-10 | （金） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 8 | 14 | 7:00 | 8.6 | 13.1 | 7.11 | 0.05 | 33.7 | 66 | 32 | 10 | 112 | 76 | 36 | <0.2 |  | 220
| 2016-11-11 | （土） | 曇時々晴 | 西南西 | 6 | 0 | 20 | 19 | 7:00 | 7 | 7.8 | 7.33 | <0.05 | 29.9 | 62 | 27.7 | 10 | 114 | 74 | 40 | 0.24 |  | 240
| 2016-11-12 | （日） | 晴 | 北 | 5 | 0 | 11 | 14 | 7:00 | 5.1 | 6.4 | 7.11 | <0.05 | 32.6 | 68 | 27.7 | 9.8 | 120 | 80 | 40 | 0.21 |  | 240
| 2016-11-13 | （月） | 晴後雨 | 西北西 | 1 | 6 | 6 | 14 | 7:00 | 8.7 | 11.3 | 7.06 | <0.05 | 32.7 | 60 | 32 | 10 | 111 | 75 | 36 | <0.2 |  | 230
| 2016-11-14 | （火） | 雨 | 北西 | 2 | 9.3 | 10 | 15 | 7:00 | 10.4 | 12.4 | 7.23 | <0.05 | 33.2 | 63 | 29.5 | 10 | 125 | 78 | 47 | <0.2 |  | 250
| 2016-11-15 | （水） | 曇 | 北西 | 1 | 0 | 10 | 13.5 | 6:50 | 7.6 | 7.2 | 7.13 | 0.1 | 34.5 | 65 | 29.8 | 8.8 | 120 | 78 | 42 | <0.2 |  | 240 | [5 empty] | 0.15 | 57 | 16 | 4.2 | <0.5 | 11 | 2.9 | <0.06
| 2016-11-16 | （木） | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 5 | 13 | 7:00 | 8 | 10.5 | 7.11 | <0.05 | 35.4 | 66 | 28 | 9.8 | 124 | 84 | 40 | <0.2 |  | 240
| 2016-11-17 | （金） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 6 | 13 | 7:00 | 4.1 | 10.6 | 6.77 | 0.05 | 35.8 | 58 | 38.3 | 7.9 | 112 | 75 | 37 | 0.23 | <0.4 | 270 | 265 | 9 | 2.2 | -1.69 | 3.4
| 2016-11-18 | （土） | 曇後雨 | 南南西 | 0 | 1.9 | 7 | 14.5 | 6:40 | 7.9 | 7.3 | 7.12 | <0.05 | 35.2 | 62 | 33.4 | 10 | 118 | 74 | 44 | <0.2 |  | 250
| 2016-11-19 | （日） | 晴 | 北北西 | 6 | 0 | 8 | 12.5 | 7:10 | 5.4 | 6.8 | 7.03 | <0.05 | 34.6 | 61 | 31.2 | 9.6 | 117 | 78 | 39 | <0.2 |  | 240
| 2016-11-20 | （月） | 曇 | 北西 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7:00 | 7.7 | 10.8 | 7.05 | <0.05 | 37.7 | 66 | 29.8 | 10 | 124 | 78 | 46 | <0.2 |  | 240
| 2016-11-21 | （火） | 晴 | 北 | 4 | 0 | 6 | 10 | 7:10 | 4.6 | 6.1 | 7.09 | <0.05 | 37.6 | 72 | 35.5 | 7.4 | 127 | 81 | 46 | <0.2 |  | 250
| 2016-11-22 | （水） | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 0.5 | 2 | 10.5 | 7:00 | 5.9 | 7.1 | 7.14 | <0.05 | 36.8 | 66 | 32.7 | 8.2 | 128 | 85 | 43 | <0.2 |  | 240
| 2016-11-23 | （木） | 雨 | 北 | 3 | 33.2 | 7 | 10 | 7:00 | 6.2 | 4.4 | 7.21 | <0.05 | 34.4 | 70 | 33.4 | 8.5 | 126 | 88 | 38 | <0.2 |  | 270
| 2016-11-24 | （金） | 晴 | 北 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7:00 | 4 | 4.7 | 6.94 | <0.05 | 31.2 | 60 | 25.6 | 7.6 | 110 | 70 | 40 | <0.2 |  | 220
| 2016-11-25 | （土） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 7 | 12 | 7:00 | 5.3 | 6.9 | 7.02 | <0.05 | 32.2 | 62 | 25.6 | 8.2 | 116 | 74 | 42 | 0.24 |  | 240
| 2016-11-26 | （日） | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7:00 | 7.8 | 7.3 | 7.16 | <0.05 | 31.7 | 64 | 28.4 | 8.2 | 120 | 80 | 40 | 0.26 |  | 250
| 2016-11-27 | （月） | 晴後曇 | 北東 | 3 | 0 | 8 | 12 | 7:10 | 4.2 | 6.1 | 6.96 | <0.05 | 30.5 | 62 | 27 | 7.9 | 120 | 80 | 40 | 0.2 | <0.4 | 230 | 226.8 | 7.2 | 1.71 | -1.45 | 3.2
| 2016-11-28 | （火） | 雨後曇 | 北 | 1 | 0.3 | 8 | 14 | 6:50 | 8.3 | 4.8 | 7.07 | 0.1 | 33 | 63 | 29.5 | 7.6 | 116 | 75 | 41 | <0.2 |  | 250
| 2016-11-29 | （水） | 晴 | 南南西 | 0 | 0 | 6 | 13 | 7:10 | 4.4 | 6.7 | 7.05 | <0.05 | 30.8 | 66 | 31.2 | 7.9 | 122 | 78 | 44 | <0.2 |  | 240
| 2016-11-30 | （木） | 雨後曇 | 北 | 1 | 0.7 | 10 | 13 | 7:00 | 5.5 | 8 | 7.02 | <0.05 | 30.2 | 62 | 29.1 | 8.2 | 116 | 78 | 38 | <0.2 |  | 250
| 最高 |  |  |  | 6 | 33.2 | 20 | 19 |  | 10.4 | 13.1 | 7.39 | 0.1 | 37.7 | 72 | 38.3 | 10 | 128 | 88 | 47 | 0.3 | 0 | 270 | 265 | 9 | 2.2 | -1.45 | 3.4 | 0.15 | 57 | 16 | 4.2 | <0.5 | 11 | 2.9 | <0.06
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 10 |  | 4 | 4.4 | 6.77 | <0.05 | 18.2 | 40 | 16.3 | 7.4 | 67 | 47 | 20 | <0.2 | 0 | 130 | 226.8 | 7.2 | 1.71 | -1.69 | 3.2 | 0.15 | 57 | 16 | 4.2 | <0.5 | 11 | 2.9 | <0.06
| 平均 |  |  |  |  | 2.0667 | 8.9 | 13.5667 |  | 6.63 | 8.29 | 7.1513 |  | 30.76 | 61.5667 | 27.7633 | 8.98 | 110.9 | 73.6667 | 37.2333 | <0.2 | <0.4 | 231 | 245.9 | 8.1 | 1.955 | -1.57 | 3.3 | 0.15 | 57 | 16 | 4.2 | <0.5 | 11 | 2.9 | <0.06
| 合計 |  |  |  |  | 62
12月 | 2016-12-01 | （金） | 曇一時雨 | 北東 | 2 | 0.2 | 8 | 12 | 7:10 | 3.6 | 6.2 | 6.99 | <0.05 | 30.1 | 62 | 27 | 7.9 | 116 | 76 | 40 | <0.2 |  | 230
| 2016-12-02 | （土） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 6 | 10 | 7:00 | 5.3 | 8.3 | 7.09 | <0.05 | 33.4 | 64 | 34.8 | 7.3 | 116 | 76 | 40 | <0.2 |  | 270
| 2016-12-03 | （日） | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7:00 | 5.6 | 8.6 | 7.09 | <0.05 | 32.9 | 64 | 32.7 | 8.2 | 114 | 74 | 40 | <0.2 |  | 250
| 2016-12-04 | （月） | 曇後雨 | 北北西 | 0 | 0.1 | 2 | 10.5 | 7:00 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | <0.05 | 32.6 | 64 | 28.4 | 10 | 119 | 75 | 44 | <0.2 |  | 230
| 2016-12-05 | （火） | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7:00 | 6.8 | 5.1 | 7.24 | <0.05 | 33.1 | 64 | 28.4 | 7.9 | 119 | 79 | 40 | <0.2 |  | 240
| 2016-12-06 | （水） | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 2 | 10.5 | 7:00 | 6.4 | 9.2 | 7.31 | 0.05 | 34.5 | 70 | 28.4 | 8.8 | 124 | 83 | 41 | <0.2 |  | 240
| 2016-12-07 | （木） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 7:00 | 5.4 | 6.6 | 7.23 | <0.05 | 33.8 | 64 | 29.1 | 8.2 | 119 | 78 | 41 | <0.2 |  | 220
| 2016-12-08 | （金） | 曇後雨 | 西南西 | 1 | 8.1 | -1 | 9.5 | 7:00 | 4.7 | 6.9 | 7.16 | <0.05 | 33.9 | 63 | 29.1 | 7.3 | 122 | 81 | 41 | <0.2 |  | 240
| 2016-12-09 | （土） | 晴 | 東 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7:50 | 7.1 | 4.1 | 7.1 | <0.05 | 35.7 | 60 | 31.2 | 7.6 | 116 | 76 | 40 | <0.2 |  | 250
| 2016-12-10 | （日） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6:50 | 3.5 | 5.2 | 7.11 | <0.05 | 36.6 | 64 | 38.3 | 6.6 | 122 | 79 | 43 | <0.2 |  | 260
| 2016-12-11 | （月） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 4 | 9.5 | 7:00 | 6.5 | 3.2 | 7.1 | <0.05 | 37.1 | 69 | 33.7 | 9 | 130 | 85 | 45 | <0.2 |  | 260
| 2016-12-12 | （火） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 4 | 9.5 | 7:00 | 5.7 | 7.4 | 7.09 | <0.05 | 36.8 | 70 | 32.7 | 8.8 | 128 | 85 | 43 | <0.2 |  | 260
| 2016-12-13 | （水） | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 7:10 | 3.5 | 6.1 | 7.21 | <0.05 | 33.8 | 74 | 31.2 | 7.6 | 124 | 84 | 40 | <0.2 | <0.4 | 250 | 247.4 | 6.6 | 1.89 | -1.2 | 3.2 | 0.13 | 56 | 19 | 4.9 | 1.7 | 12 | 2.5 | <0.06
| 2016-12-14 | （木） | 晴 | 北 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7:00 | 5.6 | 7.2 | 7.1 | <0.05 | 36.3 | 64 | 34.1 | 8.2 | 128 | 80 | 48 | <0.2 |  | 210
| 2016-12-15 | （金） | 曇後晴 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7:00 | 4.7 | 5.6 | 7.25 | <0.05 | 35.9 | 68 | 32.7 | 9.2 | 128 | 88 | 40 | <0.2 |  | 220
| 2016-12-16 | （土） | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7:00 | 5.8 | 5.5 | 7.18 | 0.05 | 36.7 | 60 | 29.8 | 9.8 | 132 | 70 | 62 | <0.2 |  | 260
| 2016-12-17 | （日） | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 6 | 8 | 7:10 | 2.9 | 5 | 7.35 | 0.05 | 34.5 | 76 | 33.4 | 8.2 | 130 | 84 | 46 | <0.2 |  | 250
| 2016-12-18 | （月） | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | -3 | 6 | 7:00 | 4.2 | 6.2 | 7.3 | <0.05 | 37.7 | 73 | 37.6 | 8.1 | 126 | 84 | 42 | <0.2 |  | 260
| 2016-12-19 | （火） | 晴 | 北 | 1 | 0 | -3 | 6 | 7:00 | 4.9 | 6.5 | 7.13 | 0.05 | 37.5 | 64 | 35.5 | 8.8 | 128 | 82 | 46 | <0.2 |  | 250
| 2016-12-20 | （水） | 晴 | 南 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7:10 | 4.1 | 5.8 | 7.18 | <0.05 | 35.2 | 72 | 34.1 | 8.2 | 132 | 86 | 46 | <0.2 |  | 250
| 2016-12-21 | （木） | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | -2 | 7 | 6:50 | 5.2 | 5.5 | 7.07 | <0.05 | 34.1 | 70 | 37.6 | 10 | 130 | 86 | 44 | <0.2 |  | 270
| 2016-12-22 | （金） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7:00 | 4.6 | 5.4 | 7.16 | <0.05 | 38.1 | 65 | 34.1 | 7.9 | 130 | 85 | 45 | <0.2 |  | 260
| 2016-12-23 | （土） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7:00 | 6.6 | 4.9 | 7.1 | <0.05 | 35.9 | 64 | 35.5 | 8.2 | 132 | 82 | 50 | <0.2 |  | 270
| 2016-12-24 | （日） | 曇一時雨 | 西北西 | 1 | 0.2 | 1 | 7 | 7:10 | 4.2 | 5.7 | 7.2 | 0.05 | 37.9 | 65 | 34.4 | 7.9 | 130 | 83 | 47 | <0.2 |  | 280
| 2016-12-25 | （月） | 雨後晴 | 北西 | 5 | 12.3 | 7 | 11 | 7:00 | 4.2 | 5.6 | 7.18 | 0.05 | 37.7 | 68 | 37.6 | 8.2 | 128 | 80 | 48 | <0.2 |  | 280
| 2016-12-26 | （火） | 晴 | 西南西 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7:10 | 4.8 | 5.7 | 7.01 | 0.05 | 36.9 | 63 | 38 | 7.6 | 125 | 80 | 45 | <0.2 | <0.4 | 240 | 236.8 | 7.2 | 1.5 | -1.54 | 2.6
| 2016-12-27 | （水） | 晴 | 西 | 2 | 0 | -2 | 9 | 7:00 | 6.3 | 6.7 | 7.08 | <0.05 | 37.5 | 63 | 35.5 | 8.5 | 124 | 80 | 44 | <0.2 |  | 250
| 2016-12-28 | （木） | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | -3 | 5.5 | 7:00 | 4.3 | 4.8 | 7.04 | 0.1 | 37.2 | 62 | 39.1 | 8.1 | 125 | 78 | 47 | <0.2 |  | 250
| 2016-12-29 | （金） | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 4 | 7 | 7:10 | 3.7 | 5.9 | 7.04 | 0.1 | 38.3 | 64 | 36.9 | 7.3 | 125 | 84 | 41 | <0.2 |  | 250
| 2016-12-30 | （土） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 3 | 6.5 | 7:10 | 6.6 | 7.2 | 7.13 | <0.05 | 38.1 | 67 | 36.6 | 8.4 | 132 | 84 | 48 | <0.2 |  | 270
| 2016-12-31 | （日） | 曇一時雨 | 北 | 0 | 0.3 | 2 | 7.5 | 7:20 | 6.8 | 7 | 7.03 | <0.05 | 37.8 | 65 | 39.4 | 8.2 | 128 | 83 | 45 | <0.2 |  | 270
| 最高 |  |  |  | 5 | 12.3 | 8 | 12 |  | 7.1 | 9.2 | 7.35 | 0.1 | 38.3 | 76 | 39.4 | 10 | 132 | 88 | 62 | 0 | 0 | 280 | 247.4 | 7.2 | 1.89 | -1.2 | 3.2 | 0.13 | 56 | 19 | 4.9 | 1.7 | 12 | 2.5 | <0.06
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -3 | 5.5 |  | 2.9 | 3.2 | 6.99 | <0.05 | 30.1 | 60 | 27 | 6.6 | 114 | 70 | 40 | 0 | 0 | 210 | 236.8 | 6.6 | 1.5 | -1.54 | 2.6 | 0.13 | 56 | 19 | 4.9 | 1.7 | 12 | 2.5 | <0.06
| 平均 |  |  |  |  | 0.68387 | 1.6129 | 8.2258 |  | 5.1742 | 6.1419 | 7.1468 |  | 35.729 | 65.9677 | 33.771 | 8.2581 | 125.2258 | 80.9677 | 44.2581 |  | <0.4 | 251.2903 | 242.1 | 6.9 | 1.695 | -1.37 | 2.9 | 0.13 | 56 | 19 | 4.9 | 1.7 | 12 | 2.5 | <0.06
| 合計 |  |  |  |  | 21.2
1月 | 1899-12-31 | （月） | 晴 | 西 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7:30 | 8.1 | 9.5 | 7.14 | <0.05 | 38.1 | 69 | 36.6 | 10 | 136 | 82 | 54 | 0.28 |  | 280
| 1900-01-01 | （火） | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 5 | 5 | 7:00 | 5.2 | 5.2 | 7.02 | 0.05 | 38 | 67 | 37.6 | 9.5 | 128 | 82 | 46 | <0.2 |  | 280
| 1900-01-02 | （水） | 晴 | 北西 | 2 | 0 | -1 | 7 | 7:00 | 8.4 | 7.9 | 7.19 | 0.1 | 36.3 | 60 | 36.9 | 9.2 | 140 | 80 | 60 | 0.24 |  | 290
| 1900-01-03 | （木） | 晴 | 北東 | 0 | 0 | -5 | 4 | 7:00 | 6.2 | 9.5 | 7.14 | 0.1 | 38.3 | 58 | 36.2 | 9 | 130 | 84 | 46 | <0.2 |  | 240
| 1900-01-04 | （金） | 曇後雨 | 北 | 1 | 1.5 | -2 | 4 | 7:00 | 5.7 | 7.4 | 7.1 | 0.05 | 38.2 | 66 | 38.3 | 9.5 | 128 | 82 | 46 | <0.2 |  | 270
| 1900-01-05 | （土） | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | -4 | 5 | 7:00 | 4.4 | 5.3 | 7.07 | 0.05 | 34.4 | 66 | 36.2 | 7.9 | 134 | 90 | 44 | <0.2 |  | 290
| 1900-01-06 | （日） | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7:00 | 3.9 | 6 | 7.19 | 0.05 | 38.2 | 66 | 32 | 9.5 | 128 | 80 | 48 | <0.2 |  | 290
| 1900-01-07 | （月） | 曇後雨 | 北 | 1 | 8.6 | 2 | 5 | 7:00 | 5.8 | 6 | 7.08 | 0.05 | 37.8 | 62 | 37.6 | 9.8 | 130 | 78 | 52 | <0.2 |  | 280
| 1900-01-08 | （火） | 雨後晴 | 南南西 | 2 | 3.1 | 5 | 5 | 7:10 | 3.2 | 5.4 | 7.17 | 0.05 | 35.8 | 64 | 34.8 | 10 | 136 | 84 | 52 | <0.2 |  | 300
| 1900-01-09 | （水） | 晴 | 西 | 2 | 0 | 1 | 5.5 | 7:00 | 4.1 | 6 | 7.16 | 0.1 | 37.9 | 58 | 35.1 | 8.5 | 126 | 80 | 46 | <0.2 |  | 270
| 1900-01-10 | （木） | 晴 | 西 | 1 | 0 | -2 | 7 | 7:00 | 4.7 | 3.4 | 7.11 | <0.05 | 32.9 | 54 | 39.1 | 8.5 | 124 | 80 | 44 | <0.2 |  | 270
| 1900-01-11 | （金） | 晴 | 南西 | 0 | 0 | -6 | 7 | 7:10 | 7.3 | 9.4 | 7.18 | 0.1 | 37.4 | 60 | 34.8 | 9.8 | 128 | 80 | 48 | <0.2 |  | 260
| 1900-01-12 | （土） | 晴 | 北 | 0 | 0 | -5 | 5.5 | 7:00 | 4 | 6.1 | 7.02 | 0.1 | 37.7 | 51 | 35.5 | 7.6 | 126 | 78 | 48 | <0.2 |  | 260
| 1900-01-13 | （日） | 晴 | 西南西 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7:10 | 3.8 | 5.7 | 7.13 | <0.05 | 38.7 | 54 | 35.9 | 7.1 | 129 | 82 | 47 | <0.2 |  | 260
| 1900-01-14 | （月） | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | -3 | 7 | 7:00 | 4.6 | 6.8 | 7.03 | <0.05 | 37.6 | 53 | 38.3 | 8.8 | 125 | 76 | 49 | <0.2 |  | 240
| 1900-01-15 | （火） | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | -3 | 5 | 7:00 | 4.3 | 6.8 | 7.02 | 0.05 | 38.5 | 55 | 35.9 | 7.7 | 126 | 79 | 47 | <0.2 | <0.4 | 250 | 238.4 | 7.6 | 1.77 | -1.64 | 4.4
| 1900-01-16 | （水） | 曇後雨 | 北東 | 0 | 22 | 3 | 8 | 7:00 | 4.5 | 6.9 | 7.09 | 0.1 | 37 | 46 | 28.4 | 8.5 | 122 | 76 | 46 | <0.2 |  | 270 | [5 empty] | 0.26 | 69 | 17 | 5.6 | 3 | 14 | 3.1 | <0.06
| 1900-01-17 | （木） | 晴後曇 | 東 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7:00 | 4.3 | 6.8 | 6.9 | 0.05 | 36.1 | 42 | 32 | 7.3 | 128 | 66 | 62 | <0.2 |  | 250
| 1900-01-18 | （金） | 曇 | 南東 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7:00 | 3.7 | 4.8 | 6.81 | <0.05 | 34.9 | 44 | 36.9 | 7.6 | 114 | 73 | 41 | <0.2 |  | 240
| 1900-01-19 | （土） | 曇一時雨 | 北 | 2 | 0.1 | 4 | 9 | 7:10 | 9.2 | 6.1 | 6.93 | <0.05 | 35.1 | 56 | 34.1 | 7.6 | 124 | 74 | 50 | <0.2 |  | 260
| 1900-01-20 | （日） | 晴 | 南東 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7:10 | 5.3 | 5.9 | 6.9 | 0.1 | 34.7 | 44 | 35.1 | 6.6 | 112 | 72 | 40 | <0.2 |  | 260
| 1900-01-21 | （月） | 曇後雪 | 北北東 | 4 | 9 | 2 | 8.5 | 7:00 | 2.8 | 5.9 | 6.94 | 0.05 | 32.4 | 48 | 35.5 | 7.6 | 118 | 72 | 46 | <0.2 |  | 230
| 1900-01-22 | （火） | 晴 | 南 | 1 | 0 | -2 | 5 | 7:00 | 7.2 | 6.9 | 6.93 | 0.1 | 30 | 48 | 37.6 | 7.6 | 110 | 68 | 42 | <0.2 |  | 250
| 1900-01-23 | （水） | 晴後曇 | 東 | 0 | 0 | -3 | 6.5 | 7:00 | 3.1 | 6.1 | 6.95 | <0.05 | 32.8 | 50 | 36.2 | 7.6 | 116 | 72 | 44 | <0.2 |  | 250
| 1900-01-24 | （木） | 晴 | 西 | 2 | 0 | -2 | 4 | 7:00 | 4 | 1.5 | 7.01 | <0.05 | 35.4 | 48 | 39.1 | 7.9 | 114 | 76 | 38 | <0.2 |  | 230
| 1900-01-25 | （金） | 晴 | 西 | 1 | 0 | -6 | 4 | 7:00 | 4 | 7.4 | 6.98 | 0.1 | 34.5 | 50 | 34.1 | 8.8 | 118 | 80 | 38 | <0.2 |  | 240
| 1900-01-26 | （土） | 晴 | 西 | 3 | 0 | -2 | 4 | 7:10 | 4 | 5.1 | 7.01 | 0.05 | 36.1 | 48 | 37.6 | 8.2 | 120 | 82 | 38 | 0.24 |  | 280
| 1900-01-27 | （日） | 曇 | 北西 | 0 | 0 | -2 | 4 | 7:10 | 3 | 5.8 | 7.3 | <0.05 | 35.4 | 54 | 35.5 | 7.6 | 126 | 78 | 48 | 0.24 |  | 270
| 1900-01-28 | （月） | 晴一時雨 | 東南東 | 1 | 0.7 | -2 | 2.5 | 7:00 | 4.3 | 5.7 | 7.24 | 0.1 | 36.8 | 51 | 36.2 | 7.6 | 119 | 78 | 41 | <0.2 | <0.4 | 280 | 277 | 7 | 1.63 | -1.52 | 4.2
| 1900-01-29 | （火） | 晴一時雨 | 北 | 1 | 0.4 | -1 | 3.5 | 7:00 | 6.7 | 3.4 | 7.09 | 0.05 | 36.4 | 50 | 40.5 | 7.6 | 126 | 74 | 52 | <0.2 |  | 240
| 1900-01-30 | （水） | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | -3 | 4 | 6:50 | 3.5 | 2.4 | 7.2 | 0.05 | 36.9 | 51 | 36.9 | 6.6 | 120 | 78 | 42 | <0.2 |  | 270
| 最高 |  |  |  | 4 | 22 | 5 | 9 |  | 9.2 | 9.5 | 7.3 | 0.1 | 38.7 | 69 | 40.5 | 10 | 140 | 90 | 62 | 0.28 | 0 | 300 | 277 | 7.6 | 1.77 | -1.52 | 4.4 | 0.26 | 69 | 17 | 5.6 | 3 | 14 | 3.1 | <0.06
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -6 | 2.5 |  | 2.8 | 1.5 | 6.81 | <0.05 | 30 | 42 | 28.4 | 6.6 | 110 | 66 | 38 | 0.24 | 0 | 230 | 238.4 | 7 | 1.63 | -1.64 | 4.2 | 0.26 | 69 | 17 | 5.6 | 3 | 14 | 3.1 | <0.06
| 平均 |  |  |  |  | 1.4645 | -0.77419 | 5.7419 |  | 4.9452 | 6.0355 | 7.0655 |  | 36.1387 | 54.6129 | 36.0161 | 8.2935 | 124.5484 | 77.9355 | 46.6129 |  | <0.4 | 262.9032 | 257.7 | 7.3 | 1.7 | -1.58 | 4.3 | 0.26 | 69 | 17 | 5.6 | 3 | 14 | 3.1 | <0.06
| 合計 |  |  |  |  | 45.4
2月 | 2018-02-01 | （木） | 曇後雨 | 北 | 0 | 55 | 0 | 6.5 | 7:00 | 4.9 | 7.3 | 7.29 | <0.05 | 33.2 | 50 | 36.2 | 8.8 | 116 | 77 | 39 | <0.2 |  | 250
| 2018-02-02 | （金） | 雪後雨 | 北 | 4 | 8.8 | 0 | 4.5 | 6:50 | 4.1 | 5.8 | 7.2 | 0.05 | 36.1 | 51 | 36.6 | 7.7 | 116 | 73 | 43 | <0.2 |  | 270
| 2018-02-03 | （土） | 曇 | 北西 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 7:00 | 3.6 | 3 | 7.24 | 0.05 | 35.8 | 50 | 37.6 | 8.4 | 115 | 72 | 43 | <0.2 |  | 270
| 2018-02-04 | （日） | 晴 | 南 | 0 | 0 | -2 | 5 | 7:00 | 3.6 | 2.2 | 7.14 | 0.1 | 36.8 | 55 | 36.6 | 7.3 | 119 | 76 | 43 | <0.2 |  | 270
| 2018-02-05 | （月） | 晴 | 西 | 0 | 0 | -2 | 7 | 7:00 | 4.1 | 6.5 | 7.19 | 0.05 | 37.2 | 56 | 38.3 | 9.5 | 118 | 72 | 46 | <0.2 |  | 260
| 2018-02-06 | （火） | 晴 | 北西 | 0 | 0 | -3 | 6 | 6:50 | 3.8 | 6.1 | 7.12 | <0.05 | 34.9 | 46 | 36.9 | 8.5 | 118 | 72 | 46 | <0.2 |  | 240
| 2018-02-07 | （水） | 晴 | 東 | 1 | 0 | -2 | 7 | 7:00 | 4.1 | 6.2 | 7.03 | 0.05 | 36.4 | 48 | 32 | 10 | 120 | 68 | 52 | <0.2 |  | 260
| 2018-02-08 | （木） | 晴 | 西 | 0 | 0 | -2 | 6.5 | 7:10 | 5.3 | 4.2 | 7.08 | 0.1 | 35 | 46 | 38.3 | 10 | 114 | 76 | 38 | <0.2 |  | 240 | [5 empty] | 0.32 | 65 | 16 | 5.3 | 1.9 | 15 | 2.5 | <0.06
| 2018-02-09 | （金） | 晴 | 北 | 0 | 0 | -5 | 7.5 | 7:00 | 4.8 | 5.2 | 6.99 | 0.1 | 36 | 45 | 39.1 | 8.8 | 116 | 70 | 46 | <0.2 |  | 240
| 2018-02-10 | （土） | 晴後雨 | 南 | 0 | 2.5 | -1 | 7 | 7:10 | 3.1 | 3.9 | 7.11 | 0.05 | 35.6 | 49 | 38 | 7 | 119 | 70 | 49 | <0.2 |  | 270
| 2018-02-11 | （日） | 晴後曇 | 北東 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7:00 | 7.3 | 5.7 | 7.04 | 0.1 | 34.6 | 46 | 37.3 | 8.8 | 116 | 62 | 54 | <0.2 |  | 260
| 2018-02-12 | （月） | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7:00 | 4.8 | 6.6 | 7.01 | 0.05 | 35.5 | 52 | 36.2 | 10 | 112 | 68 | 44 | 0.2 |  | 270
| 2018-02-13 | （火） | 晴 | 北 | 1 | 0 | -1 | 7 | 6:50 | 4.5 | 6.4 | 7.03 | 0.05 | 35.6 | 44 | 31.2 | 10 | 104 | 60 | 44 | <0.2 | <0.4 | 280 | 267.2 | 14.8 | 3.29 | -1.82 | 5.2
| 2018-02-14 | （水） | 晴 | 東 | 0 | 0 | -6 | 7 | 6:50 | 4.9 | 6.63 | 7.08 | <0.05 | 36.5 | 44 | 32.7 | 9.2 | 96 | 48 | 48 | <0.2 |  | 260
| 2018-02-15 | （木） | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7:00 | 5.1 | 7.2 | 7.02 | <0.05 | 33.7 | 50 | 39.1 | 9.2 | 116 | 68 | 48 | <0.2 |  | 240
| 2018-02-16 | （金） | 晴後曇 | 東 | 0 | 0 | 3 | 8.5 | 7:00 | 4 | 6.7 | 7 | <0.05 | 35.2 | 46 | 35.2 | 8.8 | 114 | 60 | 54 | <0.2 |  | 240
| 2018-02-17 | （土） | 晴一時雨 | 北 | 1 | 0.2 | 5 | 8 | 7:00 | 5.6 | 6.9 | 7 | 0.05 | 35.6 | 50 | 40.5 | 10 | 112 | 70 | 42 | <0.2 |  | 270
| 2018-02-18 | （日） | 晴 | 北 | 2 | 0 | 2 | 7.5 | 7:00 | 5.3 | 8 | 6.96 | <0.05 | 34.4 | 48 | 39.8 | 9.5 | 122 | 76 | 46 | <0.2 |  | 290
| 2018-02-19 | （月） | 晴 | 南 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7:00 | 5.1 | 7 | 7.05 | <0.05 | 35.6 | 54 | 39.8 | 9.5 | 112 | 70 | 42 | <0.2 |  | 260
| 2018-02-20 | （火） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7:00 | 4.2 | 6.5 | 6.96 | <0.05 | 34 | 48 | 38.3 | 10 | 116 | 70 | 46 | <0.2 |  | 250
| 2018-02-21 | （水） | 曇 | 北東 | 3 | 0 | 3 | 9.5 | 7:00 | 8.2 | 8.1 | 7.02 | <0.05 | 35.4 | 47 | 40.1 | 10 | 112 | 68 | 44 | <0.2 |  | 240
| 2018-02-22 | （木） | 雨後雪 | 北東 | 3 | 2.1 | 2 | 8 | 7:10 | 5.4 | 6.3 | 7 | <0.05 | 34.9 | 47 | 39.1 | 8.8 | 110 | 67 | 43 | <0.2 |  | 230
| 2018-02-23 | （金） | 雨後晴 | 北 | 3 | 0.1 | 2 | 8 | 6:50 | 6.9 | 6.7 | 7.02 | <0.05 | 34.7 | 48 | 38.3 | 9.5 | 109 | 64 | 45 | <0.2 |  | 230
| 2018-02-24 | （土） | 晴 | 西 | 0 | 0 | -2 | 6 | 7:00 | 4.5 | 2.5 | 7 | <0.05 | 35.4 | 57 | 33.7 | 8.5 | 116 | 70 | 46 | <0.2 |  | 240
| 2018-02-25 | （日） | 曇 | 北 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7:00 | 4.4 | 6.9 | 7.17 | <0.05 | 35 | 54 | 36.2 | 10 | 110 | 64 | 46 | <0.2 |  | 240
| 2018-02-26 | （月） | 曇 | 北 | 3 | 0 | 4 | 7.5 | 7:00 | 4.1 | 5.8 | 7.08 | <0.05 | 31.5 | 52 | 29.1 | 9.5 | 118 | 61 | 57 | <0.2 | <0.4 | 240 | 230 | 14 | 3.41 | -1.64 | 4.8
| 2018-02-27 | （火） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7:20 | 4.5 | 6.6 | 7.08 | <0.05 | 33.1 | 48 | 35.5 | 8.8 | 116 | 79 | 37 | <0.2 |  | 240
| 2018-02-28 | （水） | 晴 | 東北東 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7:00 | 5.6 | 7.9 | 7.01 | <0.05 | 34.6 | 46 | 39.8 | 10 | 110 | 64 | 46 | <0.2 |  | 240
| 最高 |  |  |  | 4 | 55 | 6 | 9.5 |  | 8.2 | 8.1 | 7.29 | 0.1 | 37.2 | 57 | 40.5 | 10 | 122 | 79 | 57 | 0.2 | 0 | 290 | 267.2 | 14.8 | 3.41 | -1.64 | 5.2 | 0.32 | 65 | 16 | 5.3 | 1.9 | 15 | 2.5 | <0.06
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -6 | 4.5 |  | 3.1 | 2.2 | 6.96 | <0.05 | 31.5 | 44 | 29.1 | 7 | 96 | 48 | 37 | 0.2 | 0 | 230 | 230 | 14 | 3.29 | -1.82 | 4.8 | 0.32 | 65 | 16 | 5.3 | 1.9 | 15 | 2.5 | <0.06
| 平均 |  |  |  |  | 2.4536 | 0.67857 | 7.375 |  | 4.85 | 6.0296 | 7.0686 |  | 35.0821 | 49.1786 | 36.8393 | 9.1464 | 114 | 68.3929 | 45.6071 |  | <0.4 | 253.2143 | 248.6 | 14.4 | 3.35 | -1.73 | 5 | 0.32 | 65 | 16 | 5.3 | 1.9 | 15 | 2.5 | <0.06
| 合計 |  |  |  |  | 68.7
3月 | 2018-03-01 | （木） | 雨後晴 | 西 | 1 | 47.8 | 13 | 11 | 7:00 | 6.6 | 5.3 | 7.1 | 0.05 | 34.1 | 45 | 38 | 10 | 110 | 64 | 46 | <0.2 |  | 270
| 2018-03-02 | （金） | 晴 | 西北西 | 3 | 0 | 9 | 11.5 | 7:00 | 4.9 | 6.4 | 6.93 | <0.05 | 32 | 40 | 35.5 | 9 | 103 | 64 | 39 | <0.2 |  | 220
| 2018-03-03 | （土） | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 7:10 | 5 | 7 | 7.03 | <0.05 | 33.3 | 44 | 33 | 10 | 110 | 68 | 42 | <0.2 |  | 240
| 2018-03-04 | （日） | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 5 | 12 | 7:00 | 4.1 | 7 | 7.16 | <0.05 | 31.6 | 48 | 35.5 | 10 | 114 | 70 | 44 | <0.2 |  | 240
| 2018-03-05 | （月） | 曇後雨 | 南東 | 1 | 37 | 15 | 14 | 7:10 | 5.1 | 7.8 | 7.09 | <0.05 | 32.9 | 46 | 31.2 | 10 | 110 | 66 | 44 | <0.2 |  | 270
| 2018-03-06 | （火） | 雨後曇 | 北東 | 5 | 3.4 | 7 | 14 | 7:10 | 5.3 | 6.7 | 6.9 | <0.05 | 31.8 | 46 | 33.4 | 10 | 108 | 60 | 48 | <0.2 |  | 240
| 2018-03-07 | （水） | 晴一時雨 | 北 | 2 | 0.1 | 1 | 11 | 7:10 | 4.7 | 6.1 | 6.96 | <0.05 | 26.4 | 38 | 24.8 | 9.5 | 94 | 60 | 34 | <0.2 |  | 190 | [5 empty] | 0.19 | 45 | 11 | 5 | 2.4 | 11 | 2.2 | <0.06
| 2018-03-08 | （木） | 雨 | 北西 | 3 | 12 | 3 | 10 | 7:00 | 4.4 | 4.3 | 7.03 | <0.05 | 27.8 | 43 | 27.7 | 7.9 | 91 | 56 | 35 | <0.2 |  | 200
| 2018-03-09 | （金） | 雨 | 南南西 | 1 | 51 | 17 | 12 | 6:50 | 4.2 | 5.5 | 6.98 | <0.05 | 27.9 | 56 | 25.9 | 7.7 | 98 | 62 | 36 | <0.2 |  | 200
| 2018-03-10 | （土） | 雨後曇 | 北東 | 1 | 3.7 | 6 | 13 | 7:10 | 2.9 | 4.8 | 6.84 | <0.05 | 24 | 38 | 24.5 | 7.7 | 81 | 52 | 29 | 0.21 |  | 160
| 2018-03-11 | （日） | 曇後晴 | 北 | 1 | 0 | 4 | 12 | 7:00 | 4 | 7.3 | 6.85 | <0.05 | 17.1 | 34 | 16.3 | 7.9 | 62 | 42 | 20 | <0.2 |  | 130
| 2018-03-12 | （月） | 晴 | 北 | 3 | 0 | 6 | 11 | 6:50 | 3.5 | 5.3 | 6.87 | <0.05 | 21.7 | 36 | 17.4 | 7.3 | 74 | 52 | 22 | <0.2 |  | 150
| 2018-03-13 | （火） | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 7 | 12.5 | 7:00 | 3.6 | 6.4 | 6.97 | <0.05 | 19.9 | 39 | 19.2 | 7.9 | 78 | 54 | 24 | <0.2 |  | 150
| 2018-03-14 | （水） | 晴 | 東北東 | 0 | 0 | 11 | 14 | 7:10 | 6.8 | 8.3 | 7.07 | <0.05 | 26 | 46 | 21.3 | 8.8 | 90 | 61 | 29 | <0.2 |  | 150
| 2018-03-15 | （木） | 曇 | 北西 | 0 | 0 | 18 | 17 | 10:10 | 2.9 | 4.5 | 7.07 | <0.05 | 23.6 | 44 | 22.7 | 8.5 | 82 | 55 | 27 | <0.2 |  | 160
| 2018-03-16 | （金） | 雨 | 西 | 5 | 4.5 | 16 | 16 | 7:00 | 3.9 | 7.7 | 7.11 | 0.05 | 26.1 | 44 | 22.7 | 8.2 | 92 | 65 | 27 | <0.2 | <0.4 | 170 | 160 | 14 | 3.59 | -1.45 | 4.4
| 2018-03-17 | （土） | 晴 | 北北東 | 5 | 0 | 3 | 11.5 | 7:10 | 8.7 | 8.3 | 7.04 | <0.05 | 25.8 | 48 | 21.7 | 9.8 | 95 | 61 | 34 | <0.2 |  | 160
| 2018-03-18 | （日） | 曇 | 北東 | 0 | 0 | 4 | 12.5 | 7:00 | 4.4 | 10.9 | 7.06 | <0.05 | 25.1 | 46 | 22.7 | 8.8 | 84 | 55 | 29 | <0.2 |  | 150
| 2018-03-19 | （月） | 曇後雨 | 北東 | 1 | 0.4 | 11 | 13 | 7:10 | 3.2 | 4.8 | 7.07 | <0.05 | 27.2 | 44 | 22.7 | 9.2 | 110 | 64 | 46 | <0.2 |  | 200
| 2018-03-20 | （火） | 雨 | 北北東 | 7 | 9.3 | 8 | 14 | 7:40 | 5.6 | 2.1 | 7.15 | <0.05 | 29.2 | 54 | 28.4 | 9 | 100 | 79 | 21 | <0.2 |  | 200
| 2018-03-21 | （水） | 雨 | 北北東 | 5 | 29.5 | 5 | 12 | 7:00 | 4 | 7.9 | 7.03 | <0.05 | 27.1 | 48 | 23.4 | 8.7 | 104 | 63 | 41 | <0.2 |  | 170
| 2018-03-22 | （木） | 雨後晴 | 北西 | 5 | 13 | 8 | 10.5 | 7:00 | 3.5 | 5.7 | 7.13 | <0.05 | 28 | 53 | 25.2 | 7.9 | 102 | 66 | 36 | <0.2 |  | 210
| 2018-03-23 | （金） | 曇後雨 | 東北東 | 1 | 1 | 10 | 13 | 7:10 | 7.7 | 5.3 | 7.17 | <0.05 | 26.9 | 54 | 27 | 9.2 | 102 | 66 | 36 | <0.2 |  | 220
| 2018-03-24 | （土） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 8 | 13 | 7:10 | 3.5 | 5.6 | 7.09 | <0.05 | 27.7 | 40 | 21.3 | 8.8 | 90 | 56 | 34 | <0.2 |  | 210
| 2018-03-25 | （日） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 10 | 14 | 7:10 | 4.7 | 4.9 | 7.1 | <0.05 | 29.2 | 42 | 23.4 | 8.2 | 99 | 76 | 23 | <0.2 |  | 220
| 2018-03-26 | （月） | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 9 | 14.5 | 7:00 | 4.6 | 6.9 | 7.23 | <0.05 | 27.9 | 54 | 27 | 9.2 | 106 | 70 | 36 | <0.2 |  | 220
| 2018-03-27 | （火） | 晴 | 西 | 1 | 0 | 9 | 15 | 7:00 | 4.1 | 6.2 | 7.14 | <0.05 | 27.7 | 46 | 25.6 | 10 | 110 | 70 | 40 | <0.2 |  | 230
| 2018-03-28 | （水） | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 14 | 14 | 7:10 | 6 | 8.4 | 7.09 | <0.05 | 27.7 | 41 | 23.4 | 10 | 105 | 76 | 29 | 0.27 | <0.4 | 220 | 202.4 | 17.6 | 2.93 | -1.43 | 5
| 2018-03-29 | （木） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 12 | 16.5 | 6:50 | 4.3 | 5.9 | 6.95 | <0.05 | 28.8 | 44 | 25.6 | 8.2 | 100 | 68 | 32 | <0.2 |  | 230
| 2018-03-30 | （金） | 晴 | 北東 | 8 | 0 | 11 | 17.5 | 7:10 | 3.9 | 6.3 | 7.09 | <0.05 | 27.6 | 46 | 26.2 | 9.2 | 102 | 68 | 34 | <0.2 |  | 200
| 2018-03-31 | （土） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 11 | 15 | 7:00 | 4.1 | 6 | 6.98 | <0.05 | 27.9 | 48 | 30.5 | 10 | 102 | 66 | 36 | <0.2 |  | 200
年間 | 最高 |  |  |  | 8 | 110 | 32 | 29 | 0.42361 | 12 | 15 | 8.12 | 0.45 | 38.7 | 80 | 40.5 | 10 | 140 | 90 | 62 | 0.38 | 0 | 300 | 277 | 17.6 | 3.59 | -1.02 | 6.8 | 0.73 | 69 | 19 | 8 | 3 | 15 | 3.1 | 0.1
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -6 | 2.5 | 0.21528 | 2.8 | 1.5 | 6.75 | <0.05 | 14.8 | 34 | 14.2 | 6 | 60 | 30 | 20 | <0.2 | 0 | 110 | 152.4 | 3.8 | 1 | -1.82 | 2.6 | 0.13 | 39 | 0.4 | 4.2 | <0.5 | 6.8 | 0.68 | <0.06
| 平均 |  |  |  |  | 4.1222 | 13.6411 | 16.8671 | 0.29301 | 6.2704 | 9.124 | 7.086 |  | 31.0244 | 57.2164 | 31.0866 | 9.1726 | 104.9068 | 67.4986 | 37.4082 | <0.2 | <0.4 | 222.2192 | 214.8625 | 10.6625 | 1.8933 | -1.3654 | 4.6833 | 0.30333 | 51.75 | 9.1958 | 5.675 | 1.8713 | 10.3167 | 1.7817
| 合計 |  |  |  |  | 1504.6
降雨日数

## 南八幡
南八幡浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量 | 江戸川流量 | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ(Kg) | (m3/秒）
4月 | 2017-04-01 | (土) | 雨 | 1.5 | 6.1 | 10.2 | 10.2 | 6 | 1.9 | 7.63 | 7.38 | 25.3 | 25.6 | [14 empty] | 1069 | 32 | 2017-04-13 | 気温 | 12.8 | ℃
| 2017-04-02 | (日) | 曇 |  | 9.4 | 10.2 | 10.2 | 6 | 2.3 | 7.97 | 7.58 | 24.3 | 25.2 | [14 empty] | 940 | 36 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-04-03 | (月) | 曇 | 0 | 9.4 | 11 | 11 | 7.6 | 1.8 | 8.66 | 7.66 | 24.9 | 25.3 |  | 37.2 |  | 74.1 | [5 empty] | 24.9 |  | 170 |  | 0.04 | 2131 | 36 | 水温 | ℃ | 11.4 | 12
| 2017-04-04 | (火) | 晴 |  | 12.4 | 11.4 | 12 | 8.3 | 2.3 | 8.76 | 7.78 | 26.2 | 26.6 |  | 41 |  | 78.2 | [5 empty] | 26 |  | 174 |  | 0.03 | 1651 | 32 | 濁度 | 度 | 8.5 | 1.5
| 2017-04-05 | (水) | 晴 |  | 14.4 | 12.6 | 12.4 | 9.7 | 3.2 | 9.15 | 8.06 | 27.3 | 27.9 |  | 41.4 |  | 80.2 | [5 empty] | 29.5 |  | 182 |  | 0.03 | 4484 | 30 | ｐH |  | 7.17 | 7.22
| 2017-04-06 | (木) | 晴 | 0.5 | 18.4 | 13.3 | 13.3 | 11.2 | 2.3 | 9.28 | 7.72 | 28.1 | 29 |  | 38 |  | 81.2 | [5 empty] | 30.9 |  | 186 |  | 0 | 5056 | 32 | 電気伝導率 | mS/m | 18.8 | 19.3
| 2017-04-07 | (金) | 雨 | 3 | 16.7 | 14.4 | 14.2 | 16.7 | 1.8 | 9.02 | 7.56 | 31.3 | 31 |  | 36.8 |  | 86.2 | [5 empty] | 37 |  | 193 |  | 0 | 5437 | 37 | 酸消費量 | mg/l | 24.4 | 24.6
| 2017-04-08 | (土) | 雨 | 12 | 12.4 | 15 | 14.7 | 10.7 | 1.6 | 8.95 | 7.5 | 28.9 | 30.6 | [14 empty] | 3227 | 43 | 全硬度 | mg/l | 56.7 | 54.1
| 2017-04-09 | (日) | 雨 | 13 | 15.3 | 15 | 15 | 3.4 | 1.3 | 8.1 | 7.52 | 28.2 | 29.9 | [14 empty] | 1600 | 62 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 39.1 | 39.3
| 2017-04-10 | (月) | 曇 |  | 10.4 | 15 | 15.2 | 3.9 | 1.5 | 7.46 | 7.49 | 27.2 | 28.4 |  | 41.4 |  | 82.2 | [5 empty] | 28.6 |  | 180 |  | 0.04 | 751 | 75 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 17.6 | 14.8
| 2017-04-11 | (火) | 雨 | 43 | 7.4 | 13.6 | 13.9 | 4.3 | 1.8 | 7.33 | 7.31 | 22.5 | 24.4 |  | 34 |  | 70.1 | [5 empty] | 23.4 |  | 160 |  | 0.07 | 664 | 75 | 塩化物イオン | mg/l | 16.4 | 17.5
| 2017-04-12 | (水) | 晴 | 0 | 16.2 | 12.2 | 12.6 | 8.2 | 1.8 | 7.26 | 7.25 | 19.1 | 19.9 |  | 28.6 |  | 58.1 | [5 empty] | 17.5 |  | 132 |  | 0.07 | 1010 | 140 | 全蒸発残留物 | mg/l | 135 | 126
| 2017-04-13 | (木) | 曇 | 0 | 12.8 | 11.4 | 12 | 8.5 | 1.5 | 7.17 | 7.22 | 18.8 | 19.3 | 24.4 | 24.6 | 56.7 | 54.1 | 39.1 | 39.3 | 17.6 | 14.8 | 16.4 | 17.5 | 135 | 126 | 0.43 | 0.07 | 919 | 116 | 全鉄 | mg/l | 0.43 | 0.07
| 2017-04-14 | (金) | 晴 |  | 14.6 | 12.6 | 12.4 | 6.3 | 1.8 | 7.22 | 7.15 | 17.1 | 18.5 |  | 25 |  | 50.1 | [5 empty] | 16.6 |  | 128 |  | 0.1 | 877 | 97 | COD | mg/l | 3.1 | 2
| 2017-04-15 | (土) | 晴 |  | 19.6 | 13.2 | 13.2 | 3.5 | 1.6 | 7.13 | 7.1 | 16 | 16.1 | [14 empty] | 547 | 79 | BOD | mg/l | 0.8 | 0.4
| 2017-04-16 | (日) | 晴 |  | 20 | 14 | 14.6 | 3.9 | 1.3 | 7.24 | 7.23 | 16.8 | 17.1 | [14 empty] | 354 | 74 | 溶存酸素 | mg/l | 9.3 | 10
| 2017-04-17 | (月) | 曇 | 8.5 | 20.7 | 15.8 | 15.3 | 2.9 | 1.7 | 7.23 | 7.27 | 17.8 | 17.4 |  | 24 |  | 50.1 | [5 empty] | 13.9 |  | 123 |  | 0.1 | 354 | 65 | 全マンガン | mg/l | 0.082 | 0.087
| 2017-04-18 | (火) | 曇 | 17.5 | 18 | 16.3 | 15.6 | 3.1 | 1.7 | 7.31 | 7.34 | 18.1 | 18.2 |  | 25.6 |  | 52.3 | [5 empty] | 15 |  | 128 |  | 0.1 | 584 | 76 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.15 | 0.11
| 2017-04-19 | (水) | 晴 |  | 20.5 | 16.7 | 16.6 | 4.3 | 1.7 | 7.19 | 7.27 | 18.9 | 19.5 |  | 30 |  | 56.1 | [5 empty] | 15.7 |  | 135 |  | 0.11 | 522 | 182 | 全窒素 | mg/l | 1.64 | 1.54
| 2017-04-20 | (木) | 晴 |  | 17.6 | 14 | 15.4 | 20.2 | 1.7 | 7.12 | 7.15 | 14.2 | 16.6 |  | 21.6 |  | 48.1 | [5 empty] | 13.6 |  | 116 |  | 0.09 | 1087 | 168 | 全リン | mg/l | 0.083 | 0.023
| 2017-04-21 | (金) | 曇 | 0 | 15.6 | 13.4 | 13.8 | 19.6 | 1.8 | 7.13 | 7.02 | 12.3 | 12.9 |  | 16.2 |  | 37.1 | [5 empty] | 10.4 |  | 98 |  | 0.07 | 1104 | 110 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2017-04-22 | (土) | 曇 | 11.5 | 15.2 | 14 | 13.9 | 8.6 | 1.6 | 7.13 | 7.06 | 14 | 15.6 | [14 empty] | 716 | 86 | 硫酸イオン | mg/l | 26.3 | 24.9
| 2017-04-23 | (日) | 晴 | 0 | 14.3 | 14 | 14.2 | 4.2 | 1.7 | 7.02 | 7.05 | 13.3 | 13.1 | [14 empty] | 522 | 74 | シリカ | mg/l | 20.6 | 18.9
| 2017-04-24 | (月) | 曇 |  | 15.3 | 14.7 | 14.5 | 8.6 | 1.6 | 7.16 | 7.18 | 17.3 | 14.8 |  | 19.8 |  | 43.7 | [5 empty] | 11.5 |  | 110 |  | 0.09 | 666 | 68 | 色度 | 度 | 5.2 | 2.2
| 2017-04-25 | (火) | 晴 |  | 17.7 | 15.9 | 15.5 | 5.6 | 1.6 | 7.23 | 7.18 | 15.9 | 15.9 |  | 21.2 |  | 46.1 | [5 empty] | 12.6 |  | 112 |  | 0.09 | 496 | 54 | 懸濁物質 | mg/l | 11.1 | 2.5
| 2017-04-26 | (水) | 曇 |  | 17.4 | 16.2 | 16.3 | 5.3 | 1.9 | 7.32 | 7.27 | 16.8 | 16.6 |  | 23 |  | 48.1 | [5 empty] | 13.1 |  | 112 |  | 0.12 | 630 | 55
| 2017-04-27 | (木) | 雨 | 2 | 12.6 | 16.2 | 16.1 | 5.2 | 1.7 | 7.3 | 7.36 | 17.7 | 17.6 |  | 24.2 |  | 50.3 | [5 empty] | 14.8 |  | 117 |  | 0.11 | 351 | 59
| 2017-04-28 | (金) | 晴 |  | 17.4 | 16.5 | 16.5 | 4.1 | 2.1 | 7.43 | 7.43 | 18.1 | 17.9 |  | 26 |  | 52.5 | [5 empty] | 14.7 |  | 118 |  | 0.13 | 262 | 53
| 2017-04-29 | (土) | 晴 | 0 | 17.9 | 17.1 | 17 | 4.2 | 1.7 | 7.46 | 7.55 | 18.3 | 18.4 | [14 empty] | 698 | 43 | 備考
| 2017-04-30 | (日) | 晴 |  | 19.1 | 17.4 | 17.5 | 6.5 | 1.5 | 7.85 | 7.75 | 18.3 | 18.7 | [14 empty] | 674 | 38
| 最高 |  |  | 43 | 20.7 | 17.4 | 17.5 | 20.2 | 3.2 | 9.28 | 8.06 | 31.3 | 31 | 24.4 | 41.4 | 56.7 | 86.2 | 39.1 | 39.3 | 17.6 | 14.8 | 16.4 | 37 | 135 | 193 | 0.43 | 0.13 | 5437 | 182
| 最低 |  |  | 0 | 6.1 | 10.2 | 10.2 | 2.9 | 1.3 | 7.02 | 7.02 | 12.3 | 12.9 | 24.4 | 16.2 | 56.7 | 37.1 | 39.1 | 39.3 | 17.6 | 14.8 | 16.4 | 10.4 | 135 | 98 | 0.43 | 0 | 262 | 30
| 平均 |  |  | 3.75 | 15.16 | 14.11 | 14.17 | 7.3533 | 1.7933 | 7.6737 | 7.3797 | 20.4333 | 20.9333 | 24.4 | 28.98 | 56.7 | 59.945 | 39.1 | 39.3 | 17.6 | 14.8 | 16.4 | 19.36 | 135 | 140 | 0.43 | 0.073 | 1312.7667 | 70.9
| 合計 |  |  | 112.5 | [23 empty] | 39383
5月 | 2017-05-01 | (月) | 晴 | 2.5 | 21.2 | 18.1 | 18.2 | 6.7 | 1.2 | 8.06 | 7.6 | 18.1 | 19.1 |  | 24.6 |  | 52.1 | [5 empty] | 18.6 |  | 122 |  | 0.04 | 498 | 35 | 2017-05-11 | 気温 | 21.9 | ℃
| 2017-05-02 | (火) | 晴 |  | 17.2 | 17.7 | 17.9 | 1.5 | 2.2 | 7.55 | 7.71 | 17.8 | 18.2 |  | 24.6 |  | 52.1 | [5 empty] | 16.5 |  | 122 |  | 0.1 | 755 | 35 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-05-03 | (水) | 晴 |  | 19.6 | 18.1 | 18.2 | 3.5 | 1.6 | 8.1 | 7.57 | 18.6 | 18.6 | [14 empty] | 1394 | 33 | 水温 | ℃ | 17.2 | 17.6
| 2017-05-04 | (木) | 晴 |  | 20.2 | 18.6 | 18.6 | 6.9 | 1.2 | 8.26 | 7.6 | 18.9 | 19 | [14 empty] | 1385 | 47 | 濁度 | 度 | 6.1 | 1.6
| 2017-05-05 | (金) | 曇 |  | 20.6 | 19.1 | 19.1 | 8.6 | 1.2 | 8.58 | 7.58 | 21.4 | 20.3 | [14 empty] | 1798 | 50 | ｐH |  | 7.08 | 7.19
| 2017-05-06 | (土) | 晴 |  | 22 | 19.8 | 20 | 4 | 1.2 | 8.31 | 7.68 | 22.2 | 21.9 | [14 empty] | 1889 | 63 | 電気伝導率 | mS/m | 12.3 | 12.4
| 2017-05-07 | (日) | 曇 | 0 | 19.7 | 20.4 | 20.5 | 5.1 | 1.2 | 7.38 | 7.62 | 18.6 | 21.7 | [14 empty] | 710 | 78 | 酸消費量 | mg/l | 23.8 | 17.6
| 2017-05-08 | (月) | 晴 |  | 21.2 | 19.6 | 20.5 | 6.8 | 2.5 | 7.17 | 7.48 | 14.6 | 17.2 |  | 23.6 |  | 47.7 | [5 empty] | 15.2 |  | 118 |  | 0.1 | 575 | 94 | 全硬度 | mg/l | 40.9 | 36.7
| 2017-05-09 | (火) | 曇 | 0 | 19.2 | 18.5 | 18.8 | 6.4 | 2 | 7.16 | 7.32 | 14.8 | 14.5 |  | 19.8 |  | 41.5 | [5 empty] | 12.4 |  | 94 |  | 0.1 | 460 | 90 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 27.5 | 24
| 2017-05-10 | (水) | 雨 | 3 | 16.8 | 17.7 | 18.2 | 4.9 | 2.2 | 7.07 | 7.23 | 12.5 | 14 |  | 20 |  | 38.5 | [5 empty] | 11.4 |  | 92 |  | 0.13 | 263 | 75 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 13.4 | 12.7
| 2017-05-11 | (木) | 晴 | 0 | 21.9 | 17.2 | 17.6 | 6.1 | 1.6 | 7.08 | 7.19 | 12.3 | 12.4 | 23.8 | 17.6 | 40.9 | 36.7 | 27.5 | 24 | 13.4 | 12.7 | 9.6 | 9.7 | 94 | 84 | 0.39 | 0.09 | 559 | 75 | 塩化物イオン | mg/l | 9.6 | 9.7
| 2017-05-12 | (金) | 曇 |  | 22.3 | 17.7 | 18 | 6.2 | 2 | 7.09 | 7.25 | 14.8 | 13.4 |  | 17.2 |  | 36.1 | [5 empty] | 10.9 |  | 98 |  | 0.12 | 275 | 75 | 全蒸発残留物 | mg/l | 94 | 84
| 2017-05-13 | (土) | 雨 | 20 | 19.1 | 18.8 | 18.5 | 4.5 | 1.6 | 7.05 | 7.17 | 15.5 | 15.1 | [14 empty] | 209 | 98 | 全鉄 | mg/l | 0.39 | 0.09
| 2017-05-14 | (日) | 曇 |  | 17.7 | 16.7 | 17.8 | 10.7 | 2.1 | 7.04 | 7.15 | 12.8 | 14.9 | [14 empty] | 531 | 218 | COD | mg/l | 2.7 | 1.8
| 2017-05-15 | (月) | 曇 | 0 | 16.6 | 14.4 | 15.6 | 23.3 | 1.5 | 6.98 | 7.13 | 10.3 | 12.1 |  | 17.4 |  | 33.5 | [5 empty] | 9.8 |  | 87 |  | 0.08 | 737 | 162 | BOD | mg/l | 3.3 | 0.4
| 2017-05-16 | (火) | 曇 |  | 19.6 | 14.9 | 15.7 | 17.2 | 1.9 | 7 | 7.12 | 10.1 | 12.3 |  | 17 |  | 34.1 | [5 empty] | 10.1 |  | 88 |  | 0.09 | 702 | 130 | 溶存酸素 | mg/l | 7.6 | 8.9
| 2017-05-17 | (水) | 曇 |  | 17.8 | 15.4 | 15.7 | 9.6 | 2.3 | 7.05 | 7.08 | 10.9 | 11.7 |  | 15.6 |  | 33.1 | [5 empty] | 8.9 |  | 84 |  | 0.11 | 459 | 94 | 全マンガン | mg/l | 0.139 | 0.043
| 2017-05-18 | (木) | 晴 | 0 | 19.9 | 16 | 15.7 | 8.5 | 1.6 | 7.02 | 7.02 | 12.6 | 13.4 |  | 16.4 |  | 36.1 | [5 empty] | 11.6 |  | 94 |  | 0.08 | 584 | 92 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.65 | 0.06
| 2017-05-19 | (金) | 晴 |  | 21.8 | 16.8 | 16.5 | 5 | 1.5 | 7.05 | 7.09 | 13.2 | 13.1 |  | 16.2 |  | 36.1 | [5 empty] | 11.7 |  | 98 |  | 0.09 | 600 | 87 | 全窒素 | mg/l | 1.69 | 0.9
| 2017-05-20 | (土) | 晴 |  | 22.9 | 18.6 | 18.4 | 6.6 | 1 | 7.05 | 7.06 | 12.9 | 13.7 | [14 empty] | 421 | 73 | 全リン | mg/l | 0.078 | 0.031
| 2017-05-21 | (日) | 晴 |  | 25.2 | 19.8 | 19.4 | 2.8 | 1.2 | 6.96 | 7.06 | 13.8 | 14.1 | [14 empty] | 325 | 70 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2017-05-22 | (月) | 曇 |  | 24.9 | 21.9 | 21.2 | 6.7 | 1.5 | 7.19 | 7.15 | 15.8 | 15.4 |  | 21 |  | 42.1 | [5 empty] | 13.2 |  | 110 |  | 0.1 | 125 | 77 | 硫酸イオン | mg/l | 16.6 | 17.7
| 2017-05-23 | (火) | 晴 |  | 24.9 | 22.8 | 22.4 | 5.2 | 1.7 | 7.37 | 7.36 | 15.7 | 15.9 |  | 21.4 |  | 44.1 | [5 empty] | 13.9 |  | 116 |  | 0.11 | 471 | 90 | シリカ | mg/l | 16.2 | 16.1
| 2017-05-24 | (水) | 晴 | 0 | 24.2 | 21.8 | 22 | 6.1 | 1.9 | 7.12 | 7.3 | 16.3 | 16.2 |  | 21.6 |  | 43.1 | [5 empty] | 14.6 |  | 109 |  | 0.11 | 540 | 88 | 色度 | 度 | 5 | 2.1
| 2017-05-25 | (木) | 雨 | 0.5 | 21.8 | 21 | 21.5 | 10.2 | 1.8 | 7.07 | 7.15 | 13.3 | 14.7 |  | 20 |  | 40.7 | [5 empty] | 12.7 |  | 105 |  | 0.1 | 1000 | 75 | 懸濁物質 | mg/l | 8.7 | 2.9
| 2017-05-26 | (金) | 雨 | 12.5 | 18.2 | 19.6 | 20.4 | 6.6 | 1.5 | 7.1 | 7.1 | 13.3 | 13.4 |  | 17 |  | 36.1 | [5 empty] | 11.3 |  | 93 |  | 0.09 | 539 | 103
| 2017-05-27 | (土) | 晴 |  | 22.9 | 18.4 | 18.9 | 7.2 | 1.4 | 7.05 | 7.09 | 15.1 | 14.3 | [14 empty] | 433 | 86
| 2017-05-28 | (日) | 晴 |  | 21.2 | 18.5 | 18.47 | 8.4 | 1.5 | 7.04 | 7.06 | 16.1 | 15.5 | [14 empty] | 397 | 114
| 2017-05-29 | (月) | 晴 |  | 22.9 | 19 | 19 | 16.2 | 1.6 | 7.08 | 7.09 | 16.2 | 16 |  | 21.6 |  | 42.7 | [5 empty] | 13.8 |  | 112 |  | 0.11 | 346 | 98 | 備考
| 2017-05-30 | (火) | 晴 |  | 25.1 | 20 | 20.1 | 4.1 | 1.9 | 7.12 | 7.11 | 15.7 | 17 |  | 20.2 |  | 42.3 | [5 empty] | 18.2 |  | 118 |  | 0.13 | 415 | 50
| 2017-05-31 | (水) | 曇 |  | 25.2 | 21.5 | 21.3 | 2.7 | 2 | 7.12 | 7.13 | 14.3 | 17.2 |  | 20.4 |  | 43.5 | [5 empty] | 18 |  | 118 |  | 0.12 | 125 | 46
| 最高 |  |  | 20 | 25.2 | 22.8 | 22.4 | 23.3 | 2.5 | 8.58 | 7.71 | 22.2 | 21.9 | 23.8 | 24.6 | 40.9 | 52.1 | 27.5 | 24 | 13.4 | 12.7 | 9.6 | 18.6 | 94 | 122 | 0.39 | 0.13 | 1889 | 218
| 最低 |  |  | 0 | 16.6 | 14.4 | 15.6 | 1.5 | 1 | 6.96 | 7.02 | 10.1 | 11.7 | 23.8 | 15.6 | 40.9 | 33.1 | 27.5 | 24 | 13.4 | 12.7 | 9.6 | 8.9 | 94 | 84 | 0.39 | 0.04 | 125 | 33
| 平均 |  |  | 1.2419 | 21.0903 | 18.6581 | 18.8442 | 7.3645 | 1.6645 | 7.299 | 7.2661 | 15.1129 | 15.6871 | 23.8 | 19.66 | 40.9 | 40.61 | 27.5 | 24 | 13.4 | 12.7 | 9.6 | 13.125 | 94 | 103.1 | 0.39 | 0.1 | 629.6774 | 83.9032
| 合計 |  |  | 38.5 | [23 empty] | 19520
6月 | 2016-06-01 | (木) | 曇 | 1 | 22.4 | 21.9 | 21.9 | 3.4 | 1.6 | 7.16 | 7.24 | 15.2 | 15.4 |  | 19.4 |  | 44.1 | [5 empty] | 12.7 |  | 105 |  | 0.1 | 0 | 48 | 2017-06-08 | 気温 | 23.4 | ℃
| 2016-06-02 | (金) | 晴 |  | 26.2 | 23 | 22.5 | 3.2 | 1.9 | 7.22 | 7.28 | 15.9 | 15.2 |  | 20.4 |  | 42.9 | [5 empty] | 11.6 |  | 102 |  | 0.1 | 80 | 61 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-06-03 | (土) | 晴 |  | 24.2 | 22.1 | 22.4 | 8.1 | 2.3 | 7.12 | 7.35 | 17.9 | 18.2 | [14 empty] | 433 | 95 | 水温 | ℃ | 21 | 21
| 2016-06-04 | (日) | 晴 |  | 21.4 | 20.1 | 21.2 | 5.6 | 2.3 | 7.21 | 7.29 | 15.7 | 16.4 | [14 empty] | 283 | 61 | 濁度 | 度 | 3.7 | 2.2
| 2016-06-05 | (月) | 晴 | 0 | 22.3 | 20.9 | 21.1 | 6.5 | 2.3 | 7.09 | 7.27 | 15 | 15.7 |  | 20.8 |  | 43.7 | [5 empty] | 13.6 |  | 105 |  | 0.13 | 380 | 43 | ｐH |  | 7.15 | 7.32
| 2016-06-06 | (火) | 曇 | 0 | 19.6 | 21.2 | 21.2 | 3.5 | 2.3 | 7.09 | 7.22 | 16.5 | 16.6 |  | 21 |  | 45.3 | [5 empty] | 14.5 |  | 110 |  | 0.11 | 354 | 38 | 電気伝導率 | mS/m | 17.9 | 17.4
| 2016-06-07 | (水) | 曇 | 0 | 20.7 | 21.1 | 21.1 | 5.4 | 2.5 | 7.06 | 7.26 | 17.2 | 17.5 |  | 23.8 |  | 47.5 | [5 empty] | 15.5 |  | 110 |  | 0.11 | 159 | 43 | 酸消費量 | mg/l | 23.1 | 24.2
| 2016-06-08 | (木) | 晴 | 0 | 23.4 | 21 | 21 | 3.7 | 2.2 | 7.15 | 7.32 | 17.9 | 17.4 | 23.1 | 24.2 | 48.1 | 47.9 | 29.1 | 29.7 | 19 | 18.2 | 13.9 | 14.3 | 118 | 112 | 0.16 | 0.11 | 194 | 42 | 全硬度 | mg/l | 48.1 | 47.9
| 2016-06-09 | (金) | 曇 |  | 22.6 | 21.6 | 21.6 | 3.2 | 2.4 | 7.18 | 7.32 | 18.6 | 18.2 |  | 25.6 |  | 52 | [5 empty] | 14.8 |  | 122 |  | 0.11 | 141 | 46 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 29.1 | 29.7
| 2016-06-10 | (土) | 晴 |  | 26 | 22.5 | 22.4 | 3 | 1.9 | 7.21 | 7.27 | 18.9 | 18.4 | [14 empty] | 71 | 40 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 19 | 18.2
| 2016-06-11 | (日) | 晴 |  | 24.4 | 22.8 | 22.8 | 4.7 | 1.5 | 7.24 | 7.5 | 20.2 | 20.1 | [14 empty] | 0 | 44 | 塩化物イオン | mg/l | 13.9 | 14.3
| 2016-06-12 | (月) | 曇 |  | 22.2 | 22.1 | 22.4 | 4.9 | 2.4 | 7.3 | 7.44 | 20.5 | 20.1 |  | 28 |  | 54.1 | [5 empty] | 18.4 |  | 130 |  | 0.11 | 283 | 40 | 全蒸発残留物 | mg/l | 118 | 112
| 2016-06-13 | (火) | 曇 | 3 | 18.1 | 22 | 22.1 | 4.4 | 2.5 | 7.21 | 7.38 | 19.5 | 19.8 |  | 27.8 |  | 53.1 | [5 empty] | 18.5 |  | 132 |  | 0.1 | 354 | 46 | 全鉄 | mg/l | 0.16 | 0.11
| 2016-06-14 | (水) | 曇 | 4.5 | 17.9 | 21.5 | 21.7 | 6.7 | 2.8 | 7.27 | 7.33 | 20.1 | 20.2 |  | 28 |  | 54.1 | [5 empty] | 19 |  | 138 |  | 0.11 | 540 | 35 | COD | mg/l | 3.1 | 2.9
| 2016-06-15 | (木) | 曇 |  | 20.7 | 21.9 | 21.9 | 3.8 | 2.3 | 7.2 | 7.31 | 19.6 | 20.5 |  | 29.2 |  | 56.1 | [5 empty] | 18.3 |  | 136 |  | 0.09 | 230 | 35 | BOD | mg/l | 1 | 1
| 2016-06-16 | (金) | 晴 |  | 23.6 | 22.6 | 22.7 | 5 | 2.1 | 7.15 | 7.3 | 20.9 | 21.3 |  | 30.4 |  | 56.1 | [5 empty] | 20.4 |  | 140 |  | 0.09 | 283 | 34 | 溶存酸素 | mg/l | 6.7 | 7.8
| 2016-06-17 | (土) | 晴 |  | 23.7 | 22.6 | 22.9 | 4.1 | 1.8 | 7.27 | 7.34 | 19.5 | 20.2 | [14 empty] | 0 | 40 | 全マンガン | mg/l | 0.055 | 0.038
| 2016-06-18 | (日) | 曇 | 8.5 | 20.1 | 22.7 | 22.9 | 4.1 | 1.7 | 7.29 | 7.27 | 18.9 | 18.9 | [14 empty] | 168 | 36 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.3 | 0.11
| 2016-06-19 | (月) | 晴 | 0 | 22.9 | 22.3 | 22.4 | 4.8 | 2.6 | 7.23 | 7.31 | 21.7 | 21.6 |  | 32.8 |  | 58.5 | [5 empty] | 19.2 |  | 142 |  | 0.09 | 336 | 33 | 全窒素 | mg/l | 1.52 | 1.27
| 2016-06-20 | (火) | 晴 |  | 24.3 | 23.8 | 23.2 | 4 | 3 | 7.36 | 7.34 | 21.7 | 21.8 |  | 32.2 |  | 58.3 | [5 empty] | 20 |  | 144 |  | 0.09 | 381 | 31 | 全リン | mg/l | 0.044 | 0.042
| 2016-06-21 | (水) | 雨 | 30 | 22.6 | 23.5 | 23.6 | 6.1 | 3 | 7.27 | 7.4 | 22.7 | 22.7 |  | 34.4 |  | 60.1 | [5 empty] | 21.3 |  | 148 |  | 0.08 | 478 | 33 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2016-06-22 | (木) | 晴 |  | 25.1 | 23.2 | 23.2 | 3.7 | 2.8 | 7.14 | 7.27 | 23.1 | 22.2 |  | 35.4 |  | 60.1 | [5 empty] | 20 |  | 150 |  | 0.1 | 717 | 161 | 硫酸イオン | mg/l | 22.9 | 23.6
| 2016-06-23 | (金) | 晴 |  | 26.8 | 20.9 | 22.2 | 15.4 | 1.9 | 6.96 | 7.06 | 16.3 | 18.5 |  | 26 |  | 50.7 | [5 empty] | 16.9 |  | 120 |  | 0.08 | 504 | 88 | シリカ | mg/l | 17 | 16.9
| 2016-06-24 | (土) | 曇 |  | 25.3 | 22.2 | 22.4 | 5.4 | 2.7 | 7.11 | 7.08 | 19.3 | 20.4 | [14 empty] | 388 | 41 | 色度 | 度 | 4.1 | 3.9
| 2016-06-25 | (日) | 雨 | 4 | 23.2 | 22.9 | 23.1 | 1.9 | 2.2 | 6.89 | 7.07 | 17.1 | 18.7 | [14 empty] | 159 | 37 | 懸濁物質 | mg/l | 3.4 | 3.2
| 2016-06-26 | (月) | 曇 | 0 | 22.2 | 23.1 | 23 | 6.7 | 2.5 | 6.96 | 7.05 | 16.3 | 16.7 |  | 23.1 |  | 45.7 | [5 empty] | 13.9 |  | 112 |  | 0.11 | 353 | 40
| 2016-06-27 | (火) | 曇 | 1 | 23.1 | 23.7 | 23.7 | 3.3 | 2.1 | 7 | 7.05 | 16.2 | 16.4 |  | 26.3 |  | 46.1 | [5 empty] | 12.8 |  | 102 |  | 0.09 | 0 | 30
| 2016-06-28 | (水) | 雨 | 1 | 22.3 | 24.2 | 24.2 | 3 | 1.9 | 7.08 | 7.15 | 19 | 18.5 |  | 29.5 |  | 50.1 | [5 empty] | 15.1 |  | 115 |  | 0.09 | 310 | 20
| 2016-06-29 | (木) | 曇 |  | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 3.7 | 1.2 | 7.14 | 7.12 | 21.9 | 21.6 |  | 34 |  | 59.7 | [5 empty] | 18.1 |  | 138 |  | 0.05 | 1080 | 27 | 備考
| 2016-06-30 | (金) | 雨 | 1 | 24 | 25.2 | 25.2 | 3 | 1.5 | 7.28 | 7.29 | 22.7 | 22.5 |  | 35 |  | 61.1 | [5 empty] | 20.2 |  | 136 |  | 0.05 | 734 | 21
| 最高 |  |  | 30 | 26.8 | 25.2 | 25.2 | 15.4 | 3 | 7.36 | 7.5 | 23.1 | 22.7 | 23.1 | 35.4 | 48.1 | 61.1 | 29.1 | 29.7 | 19 | 18.2 | 13.9 | 21.3 | 118 | 150 | 0.16 | 0.13 | 1080 | 161
| 最低 |  |  | 0 | 17.9 | 20.1 | 21 | 1.9 | 1.2 | 6.89 | 7.05 | 15 | 15.2 | 23.1 | 19.4 | 48.1 | 42.9 | 29.1 | 29.7 | 19 | 18.2 | 13.9 | 11.6 | 118 | 102 | 0.16 | 0.05 | 0 | 20
| 平均 |  |  | 1.8 | 22.87 | 22.4433 | 22.5533 | 4.81 | 2.2067 | 7.1613 | 7.2627 | 18.8667 | 19.0567 | 23.1 | 27.6045 | 48.1 | 52.15 | 29.1 | 29.7 | 19 | 18.2 | 13.9 | 16.7773 | 118 | 124.9545 | 0.16 | 0.095455 | 313.1 | 46.3
| 合計 |  |  | 54 | [23 empty] | 9393
7月 | 1899-12-31 | (土) | 雨 | 1 | 25.2 | 24.9 | 25 | 2.7 | 2.5 | 7.12 | 7.28 | 23.3 | 23.6 | [14 empty] | 363 | 27 | 2017-07-13 | 気温 | 29.1 | ℃
| 1900-01-01 | (日) | 曇 | 1 | 25.8 | 24.8 | 24.8 | 5.4 | 2.2 | 7.14 | 7.3 | 25.7 | 24.5 | [14 empty] | 558 | 195 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 1900-01-02 | (月) | 曇 |  | 27.7 | 23.1 | 23.8 | 16 | 2 | 6.91 | 7.1 | 14.9 | 20 |  | 25.2 |  | 55.5 | [5 empty] | 17.4 |  | 142 |  | 0.09 | 726 | 137 | 水温 | ℃ | 28.7 | 28.8
| 1900-01-03 | (火) | 曇 | 20.5 | 28.9 | 24.7 | 24.4 | 11.6 | 1.7 | 7.05 | 7.08 | 16.1 | 16.4 |  | 23.2 |  | 48.1 | [5 empty] | 12.5 |  | 116 |  | 0.07 | 1434 | 93 | 濁度 | 度 | 5.7 | 2.6
| 1900-01-04 | (水) | 曇 | 6.5 | 26.1 | 24.8 | 24.7 | 9.5 | 1.5 | 7.06 | 7.06 | 19.7 | 16.7 |  | 21.7 |  | 48.5 | [5 empty] | 12.5 |  | 120 |  | 0.07 | 716 | 166 | ｐH |  | 7.39 | 7.47
| 1900-01-05 | (木) | 曇 |  | 26.8 | 24 | 24.9 | 19.7 | 2 | 7.03 | 7.09 | 17.2 | 17.3 |  | 30.6 |  | 49.1 | [5 empty] | 13.8 |  | 120 |  | 0.09 | 911 | 165 | 電気伝導率 | mS/m | 21 | 20.8
| 1900-01-06 | (金) | 晴 |  | 28.9 | 25.6 | 25 | 8.8 | 2 | 7.06 | 7.15 | 15.5 | 16 |  | 21.4 |  | 45.5 | [5 empty] | 11.9 |  | 113 |  | 0.1 | 1080 | 112 | 酸消費量 | mg/l | 32.2 | 33.6
| 1900-01-07 | (土) | 晴 |  | 29.7 | 25.6 | 25.7 | 4.2 | 2.5 | 6.95 | 7.05 | 15.4 | 15.1 | [14 empty] | 602 | 29 | 全硬度 | mg/l | 60.3 | 60.3
| 1900-01-08 | (日) | 晴 |  | 29.2 | 27.1 | 27 | 4.2 | 2.2 | 7.14 | 7.21 | 17.5 | 17.1 | [14 empty] | 372 | 49 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 42.5 | 43.1
| 1900-01-09 | (月) | 曇 |  | 28.2 | 27.7 | 27.8 | 5.9 | 3 | 7.3 | 7.37 | 18 | 17.8 |  | 26.4 |  | 52.1 | [5 empty] | 13.3 |  | 122 |  | 0.1 | 857 | 29 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 17.8 | 17.2
| 1900-01-10 | (火) | 晴 |  | 28.6 | 28.2 | 28 | 5.6 | 2.7 | 7.45 | 7.45 | 19.3 | 18.9 |  | 27.6 |  | 54.5 | [5 empty] | 15.1 |  | 133 |  | 0.07 | 685 | 25 | 塩化物イオン | mg/l | 15.9 | 16.3
| 1900-01-11 | (水) | 晴 |  | 30.3 | 28.3 | 28.4 | 5.6 | 2.9 | 7.4 | 7.43 | 19.8 | 20 |  | 30 |  | 58.1 | [5 empty] | 15.3 |  | 138 |  | 0.08 | 1053 | 24 | 全蒸発残留物 | mg/l | 152 | 143
| 1900-01-12 | (木) | 晴 |  | 29.1 | 28.7 | 28.8 | 5.7 | 2.6 | 7.39 | 7.47 | 21 | 20.8 | 32.2 | 33.6 | 60.3 | 60.3 | 42.5 | 43.1 | 17.8 | 17.2 | 15.9 | 16.3 | 152 | 143 | 0.2 | 0.06 | 685 | 64 | 全鉄 | mg/l | 0.2 | 0.06
| 1900-01-13 | (金) | 晴 |  | 29.8 | 29.2 | 29 | 12 | 3.5 | 7.41 | 7.46 | 26.8 | 24.8 |  | 42 |  | 69.3 | [5 empty] | 20.7 |  | 167 |  | 0.1 | 865 | 114 | COD | mg/l | 3.5 | 3
| 1900-01-14 | (土) | 曇 |  | 29.7 | 28.4 | 28.5 | 5.5 | 2.7 | 7.16 | 7.29 | 24.4 | 25.4 | [14 empty] | 710 | 65 | BOD | mg/l | 2.2 | 2.3
| 1900-01-15 | (日) | 晴 | 0.5 | 32.1 | 29.1 | 29 | 5.3 | 2.9 | 7.12 | 7.33 | 21.2 | 25.9 | [14 empty] | 351 | 38 | 溶存酸素 | mg/l | 5.3 | 6.4
| 1900-01-16 | (月) | 曇 | 7.5 | 26.2 | 28.8 | 29.1 | 5.3 | 3.8 | 7.13 | 7.3 | 23.8 | 23.8 | [14 empty] | 522 | 26 | 全マンガン | mg/l | 0.03 | 0.021
| 1900-01-17 | (火) | 曇 | 1 | 27.5 | 28.9 | 29.1 | 6.3 | 3.3 | 7.12 | 7.27 | 24.3 | 23.9 |  | 32.8 |  | 65.1 | [5 empty] | 21.6 |  | 160 |  | 0.1 | 692 | 27 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.08 | 0.06
| 1900-01-18 | (水) | 曇 |  | 26.4 | 29.5 | 28.8 | 3.7 | 2.9 | 7.17 | 7.19 | 21.1 | 21.7 |  | 33.8 |  | 62.5 | [5 empty] | 17.9 |  | 150 |  | 0.08 | 522 | 26 | 全窒素 | mg/l | 1.13 | 1.12
| 1900-01-19 | (木) | 曇 |  | 29 | 28.8 | 29 | 4.1 | 3.2 | 7.15 | 7.28 | 23.8 | 22.8 |  | 38.2 |  | 64.5 | [5 empty] | 18.5 |  | 157 |  | 0.08 | 693 | 27 | 全リン | mg/l | 0.079 | 0.037
| 1900-01-20 | (金) | 晴 |  | 30.6 | 29.3 | 29.4 | 4.4 | 2.6 | 7.14 | 7.35 | 27.2 | 24.6 |  | 41.8 |  | 70.9 | [5 empty] | 19.5 |  | 159 |  | 0.07 | 702 | 23 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 1900-01-21 | (土) | 晴 |  | 31.8 | 29.5 | 29.4 | 6.1 | 3.1 | 7.2 | 7.42 | 26.7 | 25.6 | [14 empty] | 522 | 21 | 硫酸イオン | mg/l | 27.4 | 27.5
| 1900-01-22 | (日) | 曇 | 0 | 27.8 | 28.8 | 29.1 | 6.2 | 3.2 | 7.23 | 7.43 | 27.2 | 27.1 | [14 empty] | 522 | 22 | シリカ | mg/l | 19.1 | 18.3
| 1900-01-23 | (月) | 曇 |  | 27.7 | 27.9 | 28 | 6.4 | 2.8 | 7.2 | 7.35 | 28.3 | 27.8 |  | 49.3 |  | 79.2 | [5 empty] | 23.9 |  | 182 |  | 0.09 | 522 | 33 | 色度 | 度 | 6.5 | 4.7
| 1900-01-24 | (火) | 曇 |  | 31.2 | 28.4 | 28.3 | 5 | 2.9 | 7.27 | 7.37 | 30.5 | 30.1 |  | 51.8 |  | 83.4 | [5 empty] | 26.6 |  | 192 |  | 0.08 | 693 | 27 | 懸濁物質 | mg/l | 7.2 | 4.5
| 1900-01-25 | (水) | 雨 | 31 | 23.6 | 28.2 | 28.3 | 6.6 | 2.9 | 7.17 | 7.36 | 31.5 | 31.3 |  | 50.9 |  | 84 | [5 empty] | 29.4 |  | 198 |  | 0.08 | 522 | 52
| 1900-01-26 | (木) | 曇 | 0 | 24.4 | 25.5 | 26.7 | 18 | 2.8 | 7 | 7.2 | 18.8 | 26.1 |  | 43.9 |  | 70.9 | [5 empty] | 23.6 |  | 166 |  | 0.09 | 1044 | 249
| 1900-01-27 | (金) | 曇 | 0 | 26.1 | 25 | 25.2 | 10.2 | 2.2 | 6.9 | 7.03 | 15.1 | 17.1 |  | 26.1 |  | 48.7 | [5 empty] | 13.5 |  | 114 |  | 0.1 | 693 | 131
| 1900-01-28 | (土) | 曇 | 6.5 | 29.5 | 26.1 | 25.7 | 3.8 | 3.6 | 6.86 | 6.99 | 18.2 | 18 | [14 empty] | 539 | 67 | 備考
| 1900-01-29 | (日) | 雨 | 0 | 25.4 | 26.4 | 26.2 | 6.9 | 2.3 | 6.9 | 6.98 | 19 | 18.6 | [14 empty] | 351 | 73
| 1900-01-30 | (月) | 曇 |  | 28.9 | 26 | 26.8 | 13.2 | 2.3 | 7.1 | 7.14 | 22.2 | 22.2 |  | 35.5 |  | 66.1 | [5 empty] | 16.1 |  | 151 |  | 0.09 | 522 | 156
| 最高 |  |  | 31 | 32.1 | 29.5 | 29.4 | 19.7 | 3.8 | 7.45 | 7.47 | 31.5 | 31.3 | 32.2 | 51.8 | 60.3 | 84 | 42.5 | 43.1 | 17.8 | 17.2 | 15.9 | 29.4 | 152 | 198 | 0.2 | 0.1 | 1434 | 249
| 最低 |  |  | 0 | 23.6 | 23.1 | 23.8 | 2.7 | 1.5 | 6.86 | 6.98 | 14.9 | 15.1 | 32.2 | 21.4 | 60.3 | 45.5 | 42.5 | 43.1 | 17.8 | 17.2 | 15.9 | 11.9 | 152 | 113 | 0.2 | 0.06 | 351 | 21
| 平均 |  |  | 2.4355 | 28.1355 | 27.1387 | 27.2226 | 7.5452 | 2.671 | 7.1365 | 7.251 | 21.7258 | 21.9677 | 32.2 | 34.29 | 60.3 | 61.815 | 42.5 | 43.1 | 17.8 | 17.2 | 15.9 | 17.97 | 152 | 147.15 | 0.2 | 0.0845 | 678.3548 | 73.9355
| 合計 |  |  | 75.5 | [23 empty] | 21029
8月 | 2016-08-01 | (火) | 曇 | 5.5 | 28.6 | 25.8 | 26.2 | 13.6 | 1.8 | 7.04 | 7.12 | 17.82 | 20.3 |  | 29.2 |  | 60.1 | [5 empty] | 13.9 |  | 144 |  | 0.09 | 1035 | 116 | 2017-08-10 | 気温 | 25.1 | ℃
| 2016-08-02 | (水) | 曇 | 0 | 23.4 | 25.4 | 25.6 | 9.3 | 1.6 | 7.08 | 7.05 | 18.96 | 19.08 |  | 31.6 |  | 58.1 | [5 empty] | 12.8 |  | 136 |  | 0.06 | 873 | 156 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-08-03 | (木) | 曇 |  | 24 | 24.4 | 25 | 9.9 | 1.4 | 7.12 | 7.09 | 20.3 | 19.09 |  | 31.2 |  | 57.3 | [5 empty] | 13.1 |  | 138 |  | 0.06 | 692 | 132 | 水温 | ℃ | 23.4 | 24.3
| 2016-08-04 | (金) | 曇 | 2 | 24.9 | 24.8 | 24.6 | 5.9 | 1.6 | 7.06 | 7.08 | 19.12 | 18.79 |  | 32.3 |  | 56.9 | [5 empty] | 13.5 |  | 136 |  | 0.07 | 693 | 83 | 濁度 | 度 | 85 | 1.5
| 2016-08-05 | (土) | 曇 | 3 | 26.1 | 25 | 25 | 4.7 | 1.8 | 7.14 | 7.15 | 20.29 | 19.74 | [14 empty] | 522 | 64 | ｐH |  | 6.84 | 6.73
| 2016-08-06 | (日) | 曇 | 0 | 28.6 | 26.6 | 26.1 | 1.7 | 2.1 | 7.16 | 7.16 | 21.8 | 21.2 | [14 empty] | 180 | 53 | 電気伝導率 | mS/m | 11.1 | 12.9
| 2016-08-07 | (月) | 晴 | 4.5 | 30.6 | 27.7 | 27.5 | 6.6 | 2.6 | 7.37 | 7.37 | 23 | 22.5 |  | 41.2 |  | 68.1 | [5 empty] | 15 |  | 155 |  | 0.09 | 702 | 37 | 酸消費量 | mg/l | 13.8 | 15
| 2016-08-08 | (火) | 曇 | 0 | 28.6 | 28.4 | 28.1 | 10.7 | 1.8 | 7.32 | 7.4 | 25.9 | 24 |  | 41.1 |  | 71.5 | [5 empty] | 17.5 |  | 162 |  | 0.06 | 864 | 216 | 全硬度 | mg/l | 32.1 | 36.9
| 2016-08-09 | (水) | 晴 | 3 | 31.9 | 25.3 | 26.8 | 55 | 1.9 | 6.9 | 7.01 | 13.34 | 18.42 |  | 25 |  | 53.1 | [5 empty] | 13.1 |  | 134 |  | 0.13 | 1616 | 443 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 19.6 | 25.3
| 2016-08-10 | (木) | 雨 | 0 | 25.1 | 23.4 | 24.3 | 85 | 1.5 | 6.84 | 6.73 | 11.13 | 12.93 | 13.8 | 15 | 32.1 | 36.9 | 19.6 | 25.3 | 12.5 | 11.6 | 4.9 | 8.6 | 182 | 95 | 2.69 | 0.06 | 1628 | 251 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 12.5 | 11.6
| 2016-08-11 | (金) | 雨 | 9.5 | 22.7 | 23.8 | 23.9 | 15.2 | 1.5 | 6.9 | 6.85 | 13.35 | 13.75 | [14 empty] | 876 | 192 | 塩化物イオン | mg/l | 4.9 | 8.6
| 2016-08-12 | (土) | 曇 | 4.5 | 22.4 | 23 | 23.1 | 27.7 | 1.3 | 7 | 6.88 | 13.28 | 14.26 | [14 empty] | 540 | 163 | 全蒸発残留物 | mg/l | 182 | 95
| 2016-08-13 | (日) | 曇 |  | 27.2 | 23.4 | 23.7 | 31.7 | 1.56 | 6.98 | 6.96 | 15.65 | 15.41 | [14 empty] | 540 | 145 | 全鉄 | mg/l | 2.69 | 0.06
| 2016-08-14 | (月) | 曇 | 0 | 24.8 | 25 | 24.3 | 23.5 | 1.3 | 7.07 | 6.97 | 18.29 | 16.24 |  | 20.5 |  | 48.5 | [5 empty] | 11.2 |  | 121 |  | 0.06 | 354 | 123 | COD | mg/l | 5.5 | 1.9
| 2016-08-15 | (火) | 曇 | 11.5 | 24.6 | 24.6 | 24.8 | 10 | 1.2 | 7.06 | 7 | 17.99 | 17.32 |  | 23.9 |  | 51.9 | [5 empty] | 10.9 |  | 128 |  | 0.05 | 363 | 234 | BOD | mg/l | 1.7 | 0.8
| 2016-08-16 | (水) | 曇 | 6 | 22.9 | 23 | 24.1 | 34 | 2.3 | 7.1 | 7.02 | 16.01 | 16.79 |  | 25.1 |  | 51.7 | [5 empty] | 10.2 |  | 122 |  | 0.1 | 540 | 402 | 溶存酸素 | mg/l | 5.3 | 6.4
| 2016-08-17 | (木) | 雨 | 0.5 | 23.2 | 22.2 | 22.7 | 24 | 2.3 | 7.12 | 7.03 | 15.54 | 15.43 |  | 25.2 |  | 47.9 | [5 empty] | 8.5 |  | 118 |  | 0.11 | 716 | 397 | 全マンガン | mg/l | 0.094 | 0.039
| 2016-08-18 | (金) | 曇 |  | 24.6 | 22.6 | 22.6 | 23 | 2.1 | 7.17 | 7.08 | 16.4 | 15.87 |  | 26 |  | 50.3 | [5 empty] | 8.1 |  | 122 |  | 0.09 | 540 | 271 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.09 | 0.05
| 2016-08-19 | (土) | 曇 | 7 | 27.8 | 23.8 | 23.6 | 21.4 | 1.7 | 7.14 | 7.1 | 17.74 | 17.05 | [14 empty] | 416 | 263 | 全窒素 | mg/l | 1.61 | 1.28
| 2016-08-20 | (日) | 曇 |  | 25.4 | 23.6 | 23.4 | 61.5 | 1.9 | 7.06 | 7.04 | 15.78 | 16.66 | [14 empty] | 850 | 272 | 全リン | mg/l | 0.134 | 0.009
| 2016-08-21 | (月) | 曇 |  | 26.6 | 23.6 | 23.5 | 32 | 1.6 | 7.1 | 7.03 | 15.08 | 16.06 |  | 24.6 |  | 50.1 | [5 empty] | 9.2 |  | 118 |  | 0.07 | 708 | 257 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2016-08-22 | (火) | 曇 |  | 28.3 | 23.7 | 23.9 | 23 | 2.3 | 7.13 | 7.1 | 16.8 | 15.7 |  | 25.2 |  | 49.9 | [5 empty] | 8.4 |  | 115 |  | 0.11 | 911 | 226 | 硫酸イオン | mg/l | 18.1 | 21
| 2016-08-23 | (水) | 晴 | 0 | 30.8 | 25.2 | 24.5 | 28 | 1.2 | 7.13 | 7.14 | 16.8 | 17.3 |  | 27.4 |  | 53.9 | [5 empty] | 10.3 |  | 124 |  | 0.05 | 1611 | 213 | シリカ | mg/l | 18.9 | 18.5
| 2016-08-24 | (木) | 曇 |  | 29.4 | 25 | 25.1 | 13.9 | 1.1 | 7.13 | 7.05 | 18.5 | 17.4 |  | 27.8 |  | 54.1 | [5 empty] | 10.4 |  | 122 |  | 0.04 | 743 | 191 | 色度 | 度 | 11.3 | 2.2
| 2016-08-25 | (金) | 曇 |  | 30.9 | 25.3 | 25.4 | 11 | 1.4 | 7.18 | 7.12 | 17.9 | 18.5 |  | 28.2 |  | 57.7 | [5 empty] | 11.4 |  | 134 |  | 0.06 | 1070 | 161 | 懸濁物質 | mg/l | 96 | 2.3
| 2016-08-26 | (土) | 曇 | 0 | 31.6 | 25.6 | 25.6 | 9.6 | 1.4 | 7.17 | 7.13 | 18.65 | 19.07 | [14 empty] | 513 | 145
| 2016-08-27 | (日) | 曇 |  | 26.6 | 25.2 | 25.7 | 10.6 | 1.5 | 7.23 | 7.21 | 18.11 | 19.02 | [14 empty] | 398 | 136
| 2016-08-28 | (月) | 曇 |  | 26.2 | 24.7 | 24.8 | 11.7 | 1.4 | 7.25 | 7.27 | 19.66 | 20.1 |  | 31.1 |  | 59.5 | [5 empty] | 16.2 |  | 140 |  | 0.06 | 664 | 120
| 2016-08-29 | (火) | 晴 |  | 30.6 | 25.9 | 25.4 | 7.3 | 1.8 | 7.25 | 7.37 | 21.7 | 20.9 |  | 31.1 |  | 59.5 | [5 empty] | 16.8 |  | 145 |  | 0.07 | 407 | 109 | 備考
| 2016-08-30 | (水) | 曇 | 0 | 30.4 | 26.4 | 26.2 | 5.2 | 1.1 | 7.31 | 7.32 | 21.3 | 22.2 |  | 31.3 |  | 60.3 | [5 empty] | 17.9 |  | 153 |  | 0.04 | 699 | 99
| 2016-08-31 | (木) | 雨 | 7 | 21.2 | 25.5 | 26 | 6.3 | 1.5 | 7.36 | 7.36 | 20.6 | 20.7 |  | 32.1 |  | 60.7 | [5 empty] | 16.2 |  | 144 |  | 0.05 | 380 | 97
| 最高 |  |  | 11.5 | 31.9 | 28.4 | 28.1 | 85 | 2.6 | 7.37 | 7.4 | 25.9 | 24 | 13.8 | 41.2 | 32.1 | 71.5 | 19.6 | 25.3 | 12.5 | 11.6 | 4.9 | 17.9 | 182 | 162 | 2.69 | 0.13 | 1628 | 443
| 最低 |  |  | 0 | 21.2 | 22.2 | 22.6 | 1.7 | 1.1 | 6.84 | 6.73 | 11.13 | 12.93 | 13.8 | 15 | 32.1 | 36.9 | 19.6 | 25.3 | 12.5 | 11.6 | 4.9 | 8.1 | 182 | 95 | 2.69 | 0.04 | 180 | 37
| 平均 |  |  | 2.0645 | 26.7742 | 24.771 | 24.8871 | 20.4194 | 1.6632 | 7.1248 | 7.1029 | 17.961 | 18.1219 | 13.8 | 28.4591 | 32.1 | 55.3636 | 19.6 | 25.3 | 12.5 | 11.6 | 4.9 | 12.4182 | 182 | 132.0909 | 2.69 | 0.071818 | 730.4516 | 186.0323
| 合計 |  |  | 64 | [23 empty] | 22644
9月 | 2016-09-01 | (金) | 曇 | 2 | 22.1 | 23.7 | 24.4 | 8 | 1.7 | 7.31 | 7.35 | 21.8 | 21.6 |  | 34.7 |  | 66.5 | [5 empty] | 15.4 |  | 154 |  | 0.24 | 531 | 135 | 2017-09-14 | 気温 | 25.6 | ℃
| 2016-09-02 | (土) | 雨 | 10 | 17.5 | 22.3 | 23.3 | 9.8 | 1.4 | 7.2 | 7.32 | 19.74 | 21 | [14 empty] | 363 | 116 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-09-03 | (日) | 晴 |  | 24.5 | 22.5 | 22.6 | 10.1 | 1.3 | 7.27 | 7.29 | 20.3 | 21 | [14 empty] | 540 | 133 | 水温 | ℃ | 25.2 | 25.3
| 2016-09-04 | (月) | 雨 | 2.5 | 20.9 | 23 | 22.8 | 6.8 | 1.3 | 7.25 | 7.23 | 22 | 21 |  | 32.3 |  | 64.5 | [5 empty] | 15.2 |  | 149 |  | 0.06 | 363 | 97 | 濁度 | 度 | 5.7 | 1.8
| 2016-09-05 | (火) | 曇 | 1 | 23.3 | 22.4 | 22.6 | 5.6 | 1.7 | 7.3 | 7.3 | 20.2 | 20.6 |  | 32.8 |  | 63.9 | [5 empty] | 15 |  | 142 |  | 0.06 | 770 | 84 | ｐH |  | 7.51 | 7.36
| 2016-09-06 | (水) | 曇 | 7.5 | 21.3 | 22.9 | 23.2 | 5.6 | 1.2 | 7.47 | 7.29 | 21.8 | 21 |  | 34.3 |  | 65.9 | [5 empty] | 15.1 |  | 149 |  | 0.06 | 1212 | 74 | 電気伝導率 | mS/m | 24.9 | 25
| 2016-09-07 | (木) | 曇 | 2 | 22.9 | 23.4 | 23.2 | 4.8 | 1.6 | 7.37 | 7.31 | 22.6 | 22.2 |  | 35.7 |  | 70.3 | [5 empty] | 16 |  | 155 |  | 0.06 | 354 | 87 | 酸消費量 | mg/l | 43.4 | 40.9
| 2016-09-08 | (金) | 曇 | 1.5 | 22.8 | 23.3 | 23 | 7.4 | 1.2 | 7.31 | 7.25 | 26 | 24.6 |  | 39.1 |  | 75.2 | [5 empty] | 19.7 |  | 164 |  | 0.06 | 717 | 87 | 全硬度 | mg/l | 76.6 | 76
| 2016-09-09 | (土) | 曇 |  | 25.7 | 23.9 | 23.8 | 1.7 | 1.2 | 7.38 | 7.34 | 24.4 | 24.8 | [14 empty] | 293 | 88 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 50.3 | 48.5
| 2016-09-10 | (日) | 曇 |  | 27.6 | 24.4 | 24.4 | 3 | 0.8 | 7.42 | 7.4 | 23.9 | 25.2 | [14 empty] | 342 | 74 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 26.3 | 27.5
| 2016-09-11 | (月) | 晴 | 0 | 27.7 | 25.5 | 25 | 5.1 | 1.5 | 7.49 | 7.44 | 24.8 | 25.5 |  | 38.1 |  | 76.6 | [5 empty] | 19.7 |  | 172 |  | 0.05 | 522 | 61 | 塩化物イオン | mg/l | 18.6 | 19.1
| 2016-09-12 | (火) | 曇 | 8.5 | 26.6 | 25.2 | 25.3 | 7.1 | 1.5 | 7.48 | 7.47 | 25.9 | 25.7 |  | 39.2 |  | 76.2 | [5 empty] | 20.6 |  | 174 |  | 0.07 | 523 | 61 | 全蒸発残留物 | mg/l | 170 | 166
| 2016-09-13 | (水) | 晴 |  | 26.8 | 25.5 | 25.5 | 4.5 | 1.8 | 7.42 | 7.45 | 25.3 | 24.9 |  | 38.6 |  | 76.4 | [5 empty] | 19.1 |  | 168 |  | 0.05 | 351 | 69 | 全鉄 | mg/l | 0.19 | 0.07
| 2016-09-14 | (木) | 晴 | 0 | 25.6 | 25.2 | 25.3 | 5.7 | 1.8 | 7.51 | 7.36 | 24.9 | 25 | 43.4 | 40.9 | 76.6 | 76 | 50.3 | 48.5 | 26.3 | 27.5 | 18.6 | 19.1 | 170 | 166 | 0.19 | 0.07 | 539 | 63 | COD | mg/l | 6.7 | 2.6
| 2016-09-15 | (金) | 曇 |  | 23.9 | 25 | 25.1 | 6 | 1.4 | 7.47 | 7.46 | 24.9 | 25 |  | 39.6 |  | 76 | [5 empty] | 19.2 |  | 178 |  | 0.05 | 522 | 59 | BOD | mg/l | 0.7 | 0.8
| 2016-09-16 | (土) | 曇 | 4.5 | 21.7 | 24.8 | 24.9 | 4.8 | 1.5 | 7.62 | 7.47 | 24.9 | 25.3 | [14 empty] | 342 | 61 | 溶存酸素 | mg/l | 6.7 | 7.4
| 2016-09-17 | (日) | 雨 | 45 | 20.2 | 24.2 | 24.2 | 6.9 | 1.2 | 7.36 | 7.36 | 26.5 | 25.5 | [14 empty] | 351 | 100 | 全マンガン | mg/l | 0.018 | 0.014
| 2016-09-18 | (月) | 晴 | 22 | 27 | 22.8 | 23.3 | 6.4 | 1.4 | 7.3 | 7.37 | 27.4 | 24.5 | [14 empty] | 693 | 137 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.06 | 0.03
| 2016-09-19 | (火) | 曇 |  | 25.1 | 22.3 | 23 | 12.4 | 1.3 | 7.28 | 7.23 | 22.6 | 25.9 |  | 35.1 |  | 69.9 | [5 empty] | 25 |  | 178 |  | 0.06 | 693 | 157 | 全窒素 | mg/l | 1.76 | 1.73
| 2016-09-20 | (水) | 雨 | 0 | 22.4 | 23.2 | 23.1 | 8.5 | 1.9 | 7.21 | 7.16 | 22.3 | 22.9 |  | 32.8 |  | 66.1 | [5 empty] | 20.1 |  | 164 |  | 0.09 | 522 | 116 | 全リン | mg/l | 0.083 | 0.055
| 2016-09-21 | (木) | 晴 |  | 26.2 | 22.9 | 22.8 | 17 | 1.5 | 7.27 | 7.15 | 23.5 | 22.8 |  | 31.7 |  | 66.3 | [5 empty] | 18.7 |  | 161 |  | 0.08 | 1044 | 95 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2016-09-22 | (金) | 曇 | 12 | 24.6 | 22.7 | 22.8 | 8 | 1.4 | 7.3 | 7.15 | 25.6 | 25.2 |  | 31 |  | 72.3 | [5 empty] | 23.2 |  | 165 |  | 0.06 | 522 | 86 | 硫酸イオン | mg/l | 31 | 31.8
| 2016-09-23 | (土) | 雨 | 7.5 | 19.1 | 22.1 | 22.6 | 7 | 1.4 | 7.36 | 7.29 | 21.6 | 23.1 | [14 empty] | 351 | 94 | シリカ | mg/l | 21.9 | 21.6
| 2016-09-24 | (日) | 晴 |  | 21.1 | 22 | 22.1 | 5.4 | 1.8 | 7.23 | 7.25 | 26.8 | 23.7 | [14 empty] | 522 | 151 | 色度 | 度 | 4 | 2.9
| 2016-09-25 | (月) | 晴 |  | 23.8 | 21.5 | 21.7 | 11.5 | 1.7 | 7.27 | 7.25 | 23.2 | 22.7 |  | 30.4 |  | 67.5 | [5 empty] | 18.6 |  | 154 |  | 0.08 | 522 | 119 | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 2.8
| 2016-09-26 | (火) | 晴 |  | 23.9 | 22.9 | 22.6 | 7 | 1.8 | 7.28 | 7.24 | 22.3 | 21.4 |  | 29.9 |  | 64.1 | [5 empty] | 16.9 |  | 139 |  | 0.09 | 522 | 106
| 2016-09-27 | (水) | 曇 | 1.5 | 25 | 23 | 22.9 | 4.7 | 1.7 | 7.35 | 7.23 | 21.1 | 21.7 |  | 33 |  | 66.1 | [5 empty] | 16.7 |  | 142 |  | 0.08 | 222 | 108
| 2016-09-28 | (木) | 曇 | 57 | 18.8 | 22.5 | 22.8 | 5.6 | 1.4 | 7.29 | 7.26 | 22.2 | 22 |  | 33.1 |  | 67.1 | [5 empty] | 16.1 |  | 146 |  | 0.07 | 692 | 107
| 2016-09-29 | (金) | 晴 |  | 20.8 | 21.5 | 21.9 | 5.5 | 1.2 | 7.23 | 7.22 | 22.7 | 21.2 |  | 34.3 |  | 64.1 | [5 empty] | 18.4 |  | 136 |  | 0.06 | 864 | 132 | 備考
| 2016-09-30 | (土) | 曇 |  | 21.5 | 21.2 | 22 | 7.1 | 0.8 | 7.23 | 7.2 | 22.7 | 22.7 | [14 empty] | 351 | 112
| 最高 |  |  | 57 | 27.7 | 25.5 | 25.5 | 17 | 1.9 | 7.62 | 7.47 | 27.4 | 25.9 | 43.4 | 40.9 | 76.6 | 76.6 | 50.3 | 48.5 | 26.3 | 27.5 | 18.6 | 25 | 170 | 178 | 0.19 | 0.24 | 1212 | 157
| 最低 |  |  | 0 | 17.5 | 21.2 | 21.7 | 1.7 | 0.8 | 7.2 | 7.15 | 19.74 | 20.6 | 43.4 | 29.9 | 76.6 | 63.9 | 50.3 | 48.5 | 26.3 | 27.5 | 18.6 | 15 | 170 | 136 | 0.19 | 0.05 | 222 | 59
| 平均 |  |  | 6.15 | 23.3467 | 23.26 | 23.4067 | 6.9667 | 1.4467 | 7.341 | 7.303 | 23.4647 | 23.3233 | 43.4 | 34.83 | 76.6 | 69.55 | 50.3 | 48.5 | 26.3 | 27.5 | 18.6 | 18.39 | 170 | 157.8 | 0.19 | 0.075 | 538.5 | 98.9667
| 合計 |  |  | 184.5 | [23 empty] | 16155
10月 | 2016-10-01 | (日) | 晴 |  | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 10.9 | 1.7 | 7.26 | 7.29 | 22 | 22.2 | [14 empty] | 197 | 87 | 2017-10-12 | 気温 | 23 | ℃
| 2016-10-02 | (月) | 曇 | 2.5 | 23.7 | 20.9 | 21.1 | 5 | 1.8 | 7.3 | 7.27 | 22.1 | 21.9 |  | 32.7 |  | 65.3 | [5 empty] | 16.4 |  | 154 |  | 0.1 | 368 | 75 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-10-03 | (火) | 曇 | 2 | 21.1 | 21.6 | 21.4 | 5.4 | 1.9 | 7.35 | 7.31 | 22.1 | 22.5 |  | 32.9 |  | 67.1 | [5 empty] | 17.3 |  | 156 |  | 0.08 | 154 | 74 | 水温 | ℃ | 21.6 | 21.4
| 2016-10-04 | (水) | 曇 |  | 18 | 21 | 21.1 | 6.9 | 2 | 7.41 | 7.39 | 23.3 | 22.7 |  | 33.4 |  | 70.9 | [5 empty] | 16.9 |  | 156 |  | 0.11 | 171 | 67 | 濁度 | 度 | 3.2 | 2
| 2016-10-05 | (木) | 曇 |  | 16.6 | 20.5 | 20.6 | 3.9 | 2.3 | 7.43 | 7.43 | 24.3 | 24 |  | 36.1 |  | 73.9 | [5 empty] | 18.1 |  | 170 |  | 0.13 | 111 | 58 | ｐH |  | 7.43 | 7.4
| 2016-10-06 | (金) | 曇 | 21.5 | 16.6 | 20.6 | 20.6 | 3.7 | 1.8 | 7.41 | 7.4 | 24.9 | 24.7 |  | 36.8 |  | 75.6 | [5 empty] | 18.6 |  | 170 |  | 0.08 | 60 | 54 | 電気伝導率 | mS/m | 23.3 | 23.2
| 2016-10-07 | (土) | 雨 | 31 | 17.1 | 19.6 | 20 | 4.9 | 1.9 | 7.47 | 7.47 | 25.1 | 24.8 | [14 empty] | 206 | 61 | 酸消費量 | mg/l | 37.4 | 37.1
| 2016-10-08 | (日) | 晴 |  | 21.6 | 18.7 | 19.1 | 2.7 | 1.5 | 7.36 | 7.35 | 27.9 | 24.9 | [14 empty] | 393 | 119 | 全硬度 | mg/l | 72.9 | 72.3
| 2016-10-09 | (月) | 晴 |  | 21 | 19.7 | 19.8 | 6.4 | 1.3 | 7.31 | 7.29 | 28 | 27.5 | [14 empty] | 342 | 81 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 48.1 | 47.3
| 2016-10-10 | (火) | 晴 |  | 24.4 | 20.1 | 20.1 | 4.4 | 1.6 | 7.32 | 7.29 | 25.6 | 27.1 |  | 37.3 |  | 80.2 | [5 empty] | 22.8 |  | 178 |  | 0.08 | 180 | 68 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24.8 | 25
| 2016-10-11 | (水) | 曇 |  | 21.7 | 21.3 | 21 | 4.5 | 2.2 | 7.4 | 7.27 | 22.4 | 23.7 |  | 36.8 |  | 73.1 | [5 empty] | 17.9 |  | 166 |  | 0.1 | 316 | 63 | 塩化物イオン | mg/l | 16.3 | 16.9
| 2016-10-12 | (木) | 曇 | 0 | 23 | 21.6 | 21.4 | 3.2 | 2 | 7.43 | 7.4 | 23.3 | 23.2 | 37.4 | 37.1 | 72.9 | 72.3 | 48.1 | 47.3 | 24.8 | 25 | 16.3 | 16.9 | 160 | 161 | 0.12 | 0.08 | 0 | 55 | 全蒸発残留物 | mg/l | 160 | 161
| 2016-10-13 | (金) | 雨 | 6 | 15.3 | 22.2 | 22.1 | 4.3 | 1.7 | 7.43 | 7.42 | 24.8 | 24.6 |  | 34.7 |  | 80.2 | [5 empty] | 17.7 |  | 168 |  | 0.08 | 120 | 53 | 全鉄 | mg/l | 0.12 | 0.08
| 2016-10-14 | (土) | 雨 | 18.5 | 14 | 21.2 | 21.2 | 4.2 | 1.5 | 7.35 | 7.35 | 27.3 | 25.8 | [14 empty] | 171 | 103 | COD | mg/l | 2.8 | 2.5
| 2016-10-15 | (日) | 雨 | 11.5 | 15.6 | 18.8 | 19.6 | 13.3 | 2.1 | 7.2 | 7.27 | 28.9 | 27.6 | [14 empty] | 367 | 93 | BOD | mg/l | 0.6 | 0.4
| 2016-10-16 | (月) | 雨 | 24 | 13.1 | 17.5 | 18.1 | 7.1 | 1.8 | 7.38 | 7.28 | 26.9 | 27.8 |  | 38.2 |  | 85.4 | [5 empty] | 22.6 |  | 188 |  | 0.09 | 521 | 89 | 溶存酸素 | mg/l | 7.5 | 8.3
| 2016-10-17 | (火) | 雨 | 5.5 | 13.3 | 16.4 | 16.9 | 10.2 | 2 | 7.32 | 7.25 | 24.4 | 24.2 |  | 36.6 |  | 74.1 | [5 empty] | 18.5 |  | 168 |  | 0.11 | 513 | 157 | 全マンガン | mg/l | 0.014 | 0.014
| 2016-10-18 | (水) | 晴 | 0 | 15.5 | 15.9 | 16.1 | 11 | 2.1 | 7.33 | 7.29 | 22.2 | 24.5 |  | 37.3 |  | 80 | [5 empty] | 17.7 |  | 174 |  | 0.1 | 351 | 190 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.33 | 0.24
| 2016-10-19 | (木) | 雨 | 37 | 11.2 | 15.5 | 15.7 | 11.1 | 3 | 7.36 | 7.22 | 20.9 | 21 |  | 34.3 |  | 69.1 | [5 empty] | 12.9 |  | 151 |  | 0.17 | 1043 | 156 | 全窒素 | mg/l | 1.93 | 1.94
| 2016-10-20 | (金) | 雨 | 7 | 12.9 | 15 | 15.2 | 9.5 | 1.4 | 7.39 | 7.24 | 22.8 | 21.8 |  | 40.5 |  | 70.5 | [5 empty] | 13.1 |  | 154 |  | 0.08 | 702 | 184 | 全リン | mg/l | 0.076 | 0.066
| 2016-10-21 | (土) | 雨 | 17 | 16.4 | 15.5 | 15.6 | 4.2 | 1.4 | 7.29 | 7.22 | 22.6 | 22.3 | [14 empty] | 351 | 207 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2016-10-22 | (日) | 雨 | 109.5 | 18.3 | 16.3 | 16 | 3.1 | 2.5 | 7.32 | 7.27 | 20 | 21.4 | [14 empty] | 693 | 222 | 硫酸イオン | mg/l | 30.9 | 30.8
| 2016-10-23 | (月) | 曇 | 24 | 19.2 | 17.5 | 17.2 | 18.4 | 1.4 | 7.29 | 7.31 | 18.2 | 18.8 |  | 38.3 |  | 61.1 | [5 empty] | 10.8 |  | 128 |  | 0.09 | 1044 | 662 | シリカ | mg/l | 23.3 | 22.3
| 2016-10-24 | (火) | 曇 |  | 15.3 | 16 | 16.7 | 162 | 2.3 | 7.07 | 7.03 | 11.3 | 15.2 |  | 29.5 |  | 48.7 | [5 empty] | 9 |  | 106 |  | 0.14 | 2259 | 1005 | 色度 | 度 | 3.5 | 3.2
| 2016-10-25 | (水) | 雨 | 8.5 | 13 | 14.7 | 15.6 | 93.5 | 1.5 | 7.11 | 6.94 | 14.3 | 14.4 |  | 23.9 |  | 46.5 | [5 empty] | 9.4 |  | 100 |  | 0.07 | 2610 | 655 | 懸濁物質 | mg/l | 4.3 | 3
| 2016-10-26 | (木) | 晴 |  | 16.1 | 14.4 | 14.7 | 44.5 | 1.5 | 7.23 | 7.06 | 16.7 | 16.2 |  | 27.1 |  | 53.1 | [5 empty] | 9.6 |  | 112 |  | 0.06 | 1664 | 441
| 2016-10-27 | (金) | 晴 |  | 15.6 | 14.5 | 14.6 | 24 | 1.5 | 7.21 | 7.14 | 18.8 | 18.1 |  | 27.8 |  | 60.1 | [5 empty] | 9.9 |  | 132 |  | 0.06 | 1053 | 319
| 2016-10-28 | (土) | 曇 | 5 | 14.3 | 14.9 | 15 | 6.9 | 2.1 | 7.27 | 7.26 | 20.5 | 19.4 | [14 empty] | 566 | 255
| 2016-10-29 | (日) | 雨 | 102 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 10.5 | 1.7 | 7.34 | 7.38 | 21.5 | 20.3 | [14 empty] | 354 | 240 | 備考
| 2016-10-30 | (月) | 晴 |  | 18.2 | 14.8 | 14.9 | 22.5 | 2.4 | 7.34 | 7.37 | 18.23 | 18.49 |  | 31.2 |  | 60.7 | [5 empty] | 9.7 |  | 132 |  | 0.14 | 726 | 425
| 2016-10-31 | (火) | 曇 |  | 12.6 | 14 | 14.3 | 51 | 2.6 | 7.32 | 7.33 | 15.5 | 17 |  | 29.5 |  | 56.5 | [5 empty] | 9 |  | 124 |  | 0.15 | 1257 | 400
| 最高 |  |  | 109.5 | 24.4 | 22.2 | 22.1 | 162 | 3 | 7.47 | 7.47 | 28.9 | 27.8 | 37.4 | 40.5 | 72.9 | 85.4 | 48.1 | 47.3 | 24.8 | 25 | 16.3 | 22.8 | 160 | 188 | 0.12 | 0.17 | 2610 | 1005
| 最低 |  |  | 0 | 11.2 | 14 | 14.3 | 2.7 | 1.3 | 7.07 | 6.94 | 11.3 | 14.4 | 37.4 | 23.9 | 72.9 | 46.5 | 48.1 | 47.3 | 24.8 | 25 | 16.3 | 9 | 160 | 100 | 0.12 | 0.06 | 0 | 53
| 平均 |  |  |  | 17.1065 | 17.9581 | 18.1226 | 18.4903 | 1.8871 | 7.3226 | 7.2835 | 22.1558 | 22.1965 | 37.4 | 33.9048 | 72.9 | 67.8286 | 48.1 | 47.3 | 24.8 | 25 | 16.3 | 14.9905 | 160 | 149.9048 | 0.12 | 0.1 | 608.4839 | 216.7097
| 合計 |  |  | 432.5 | [23 empty] | 18863
11月 | 2017-11-01 | (水) | 曇 |  | 13.4 | 13.1 | 13.8 | 27.6 | 1.7 | 7.32 | 7.19 | 16.9 | 16.8 |  | 29 |  | 54.5 | [5 empty] | 8.7 |  | 115 |  | 0.08 | 1080 | 295 | 2017-11-09 | 気温 | 17.2 | ℃
| 2017-11-02 | (木) | 晴 | 0 | 15 | 13.5 | 13.6 | 17.4 | 2.1 | 7.25 | 7.23 | 18 | 17.7 |  | 30 |  | 58.1 | [5 empty] | 9 |  | 120 |  | 0.09 | 726 | 243 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-11-03 | (金) | 晴 | 7.5 | 16.2 | 13.9 | 13.8 | 15 | 2.3 | 7.28 | 7.36 | 19.2 | 19 | [14 empty] | 584 | 220 | 水温 | ℃ | 13.3 | 13.6
| 2017-11-04 | (土) | 曇 | 0.5 | 16.7 | 15.2 | 14.7 | 10.4 | 1.5 | 7.2 | 7.28 | 19.8 | 19.8 | [14 empty] | 469 | 198 | 濁度 | 度 | 6.6 | 2
| 2017-11-05 | (日) | 晴 |  | 13.6 | 14.6 | 14.9 | 5.8 | 1.4 | 7.28 | 7.31 | 21.9 | 20.1 | [14 empty] | 380 | 182 | ｐH |  | 7.44 | 7.41
| 2017-11-06 | (月) | 晴 |  | 13.3 | 13.9 | 14.4 | 7.3 | 1.9 | 7.36 | 7.39 | 21.8 | 21.3 |  | 36.1 |  | 67.5 | [5 empty] | 11.9 |  | 146 |  | 0.1 | 407 | 168 | 電気伝導率 | mS/m | 24 | 23.5
| 2017-11-07 | (火) | 晴 |  | 15.3 | 13.4 | 13.8 | 8.7 | 1.8 | 7.4 | 7.38 | 23.2 | 21.7 |  | 35.5 |  | 68.1 | [5 empty] | 12.9 |  | 152 |  | 0.1 | 469 | 157 | 酸消費量 | mg/l | 39 | 37.4
| 2017-11-08 | (水) | 雨 | 0 | 14.6 | 13.9 | 14 | 7.5 | 1.9 | 7.39 | 7.39 | 24.7 | 23.3 |  | 37.7 |  | 74.3 | [5 empty] | 15 |  | 165 |  | 0.1 | 421 | 144 | 全硬度 | mg/l | 76 | 74.5
| 2017-11-09 | (木) | 晴 |  | 17.2 | 13.3 | 13.6 | 6.6 | 2 | 7.44 | 7.41 | 24 | 23.5 | 39 | 37.4 | 76 | 74.5 | 54.5 | 54.7 | 21.5 | 19.8 | 14.3 | 14.5 | 173 | 164 | 0.35 | 0.11 | 469 | 139 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 54.5 | 54.7
| 2017-11-10 | (金) | 晴 |  | 13.5 | 12.7 | 13.1 | 7 | 2.5 | 7.45 | 7.52 | 25 | 24.5 |  | 39.1 |  | 78.6 | [5 empty] | 16.1 |  | 176 |  | 0.13 | 398 | 137 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 21.5 | 19.8
| 2017-11-11 | (土) | 晴 |  | 20.6 | 13 | 13 | 3.8 | 2.4 | 7.48 | 7.57 | 24.3 | 24 | [14 empty] | 0 | 136 | 塩化物イオン | mg/l | 14.3 | 14.5
| 2017-11-12 | (日) | 晴 |  | 13.4 | 11.3 | 12.2 | 8.3 | 1.7 | 7.5 | 7.55 | 24.4 | 24.1 | [14 empty] | 150 | 125 | 全蒸発残留物 | mg/l | 173 | 164
| 2017-11-13 | (月) | 晴 | 5 | 10.5 | 11.8 | 11.8 | 4.5 | 2.1 | 7.46 | 7.56 | 24.5 | 23.3 |  | 36.4 |  | 72.5 | [5 empty] | 15.5 |  | 164 |  | 0.13 | 71 | 125 | 全鉄 | mg/l | 0.35 | 0.11
| 2017-11-14 | (火) | 曇 | 2.5 | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 4.4 | 2.5 | 7.45 | 7.55 | 23.9 | 23.7 |  | 37.2 |  | 73.1 | [5 empty] | 15.7 |  | 165 |  | 0.13 | 0 | 118 | COD | mg/l | 2.5 | 2
| 2017-11-15 | (水) | 曇 | 0.5 | 11.3 | 12.4 | 12.3 | 5.4 | 2.5 | 7.39 | 7.48 | 23.1 | 24.3 |  | 37.3 |  | 74.9 | [5 empty] | 17 |  | 168 |  | 0.14 | 248 | 114 | BOD | mg/l | 0.6 | 0.6
| 2017-11-16 | (木) | 晴 |  | 12.8 | 12.4 | 12.2 | 4.1 | 2.2 | 7.38 | 7.45 | 25.1 | 24.2 |  | 37.1 |  | 74.1 | [5 empty] | 17.7 |  | 170 |  | 0.12 | 363 | 114 | 溶存酸素 | mg/l | 9 | 9.6
| 2017-11-17 | (金) | 晴 |  | 8.5 | 12.1 | 12 | 3.3 | 2.3 | 7.24 | 7.47 | 27 | 25 |  | 36.2 |  | 76.6 | [5 empty] | 18.3 |  | 174 |  | 0.11 | 97 | 109 | 全マンガン | mg/l | 0.027 | 0.025
| 2017-11-18 | (土) | 曇 | 0.5 | 11.3 | 12 | 12 | 1.6 | 2 | 7.43 | 7.5 | 25.5 | 25.6 | [14 empty] | 0 | 104 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.07 | 0.04
| 2017-11-19 | (日) | 晴 |  | 8.5 | 10.6 | 11.4 | 6.3 | 2 | 7.44 | 7.56 | 27.7 | 26 | [14 empty] | 291 | 101 | 全窒素 | mg/l | 2.92 | 2.71
| 2017-11-20 | (月) | 曇 |  | 5.7 | 9.9 | 10.2 | 3.7 | 2.6 | 7.45 | 7.54 | 26.3 | 26.6 |  | 38.2 |  | 78.2 | [5 empty] | 21.3 |  | 184 |  | 0.14 | 0 | 94 | 全リン | mg/l | 0.076 | 0.036
| 2017-11-21 | (火) | 晴 |  | 8.7 | 8.8 | 9.4 | 2.2 | 1.9 | 7.42 | 7.54 | 24.9 | 25.3 |  | 36.1 |  | 74.1 | [5 empty] | 19.3 |  | 173 |  | 0.12 | 0 | 87 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2017-11-22 | (水) | 曇 | 0.5 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 2.5 | 2.1 | 7.37 | 7.57 | 24.2 | 24.3 |  | 35.1 |  | 74.5 | [5 empty] | 17.8 |  | 168 |  | 0.12 | 0 | 84 | 硫酸イオン | mg/l | 31.5 | 32
| 2017-11-23 | (木) | 雨 | 34.5 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 1.7 | 7.36 | 7.6 | 25 | 24.3 | [14 empty] | 0 | 85 | シリカ | mg/l | 25.3 | 24.2
| 2017-11-24 | (金) | 曇 | 0 | 9.5 | 9 | 9 | 4.1 | 2.4 | 7.35 | 7.53 | 24.5 | 25 |  | 37.3 |  | 76.6 | [5 empty] | 17.8 |  | 176 |  | 0.15 | 0 | 98 | 色度 | 度 | 3.7 | 2.4
| 2017-11-25 | (土) | 晴 |  | 8.5 | 9.4 | 9.5 | 2.8 | 2.3 | 7.3 | 7.41 | 25 | 25.1 | [14 empty] | 80 | 88 | 懸濁物質 | mg/l | 10.9 | 2.9
| 2017-11-26 | (日) | 晴 |  | 10.2 | 9.6 | 9.7 | 1.6 | 1.7 | 7.37 | 7.52 | 26.1 | 26 | [14 empty] | 62 | 81
| 2017-11-27 | (月) | 晴 |  | 12 | 10.1 | 10.1 | 5.7 | 1.7 | 7.51 | 7.56 | 25.8 | 25.8 |  | 34.6 |  | 78.2 | [5 empty] | 19.8 |  | 172 |  | 0.11 | 115 | 78
| 2017-11-28 | (火) | 曇 |  | 10.9 | 10.2 | 10.1 | 2 | 2.3 | 7.49 | 7.45 | 25.4 | 25.7 |  | 36.4 |  | 78.6 | [5 empty] | 19.6 |  | 172 |  | 0.14 | 0 | 75
| 2017-11-29 | (水) | 晴 |  | 12.4 | 10.5 | 10.5 | 1.7 | 1.7 | 7.54 | 7.47 | 25.7 | 25.3 |  | 35.7 |  | 78 | [5 empty] | 19.4 |  | 172 |  | 0.11 | 53 | 73 | 備考
| 2017-11-30 | (木) | 曇 | 0 | 12.3 | 10.9 | 10.7 | 2.2 | 1.5 | 7.5 | 7.52 | 26 | 26.1 |  | 37.1 |  | 79.8 | [5 empty] | 20.5 |  | 174 |  | 0.12 | 0 | 70
| 最高 |  |  | 34.5 | 20.6 | 15.2 | 14.9 | 27.6 | 2.6 | 7.54 | 7.6 | 27.7 | 26.6 | 39 | 39.1 | 76 | 79.8 | 54.5 | 54.7 | 21.5 | 19.8 | 14.3 | 21.3 | 173 | 184 | 0.35 | 0.15 | 1080 | 295
| 最低 |  |  | 0 | 5.7 | 8.5 | 8.7 | 1.6 | 1.4 | 7.2 | 7.19 | 16.9 | 16.8 | 39 | 29 | 76 | 54.5 | 54.5 | 54.7 | 21.5 | 19.8 | 14.3 | 8.7 | 173 | 115 | 0.35 | 0.08 | 0 | 70
| 平均 |  |  |  | 12.1467 | 11.6967 | 11.8467 | 6.2 | 2.0233 | 7.3933 | 7.462 | 23.9633 | 23.58 | 39 | 35.975 | 76 | 73.24 | 54.5 | 54.7 | 21.5 | 19.8 | 14.3 | 16.39 | 173 | 163.5 | 0.35 | 0.1175 | 231.1 | 128.0667
| 合計 |  |  | 51.5 | [23 empty] | 6933
12月 | 2017-12-01 | (金) | 雨 | 0.5 | 7.6 | 11 | 10.9 | 2.1 | 1.8 | 7.53 | 7.45 | 25.9 | 26.2 |  | 37.8 |  | 82.8 | [5 empty] | 20.4 |  | 184 |  | 0.11 | 0 | 73 | 2017-12-14 | 気温 | 6 | ℃
| 2017-12-02 | (土) | 晴 |  | 7.7 | 10.7 | 10.7 | 2.9 | 2.2 | 7.35 | 7.45 | 26.6 | 26.1 | [14 empty] | 0 | 75 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-12-03 | (日) | 晴 |  | 8.3 | 10.2 | 10.4 | 2.1 | 1.6 | 7.45 | 7.39 | 26.7 | 27.2 | [14 empty] | 0 | 71 | 水温 | ℃ | 7.2 | 7.4
| 2017-12-04 | (月) | 曇 | 0 | 7.7 | 9.9 | 10.1 | 2.3 | 1.6 | 7.57 | 7.55 | 26.8 | 27.5 |  | 38 |  | 82.6 | [5 empty] | 22 |  | 191 |  | 0.1 | 0 | 67 | 濁度 | 度 | 3 | 2.4
| 2017-12-05 | (火) | 晴 |  | 9.2 | 9.8 | 10 | 1.8 | 1.4 | 7.55 | 7.49 | 26.6 | 27 |  | 37 |  | 81.6 | [5 empty] | 21.4 |  | 187 |  | 0.1 | 0 | 66 | ｐH |  | 7.51 | 7.63
| 2017-12-06 | (水) | 晴 |  | 6.7 | 9.5 | 10 | 1.6 | 1.4 | 7.55 | 7.51 | 26.5 | 26.7 |  | 36.9 |  | 81 | [5 empty] | 20.8 |  | 184 |  | 0.1 | 0 | 66 | 電気伝導率 | mS/m | 29.6 | 29.6
| 2017-12-07 | (木) | 晴 |  | 6.4 | 9.1 | 9.6 | 1.9 | 1.4 | 7.58 | 7.54 | 27 | 26.9 |  | 37.3 |  | 82.2 | [5 empty] | 21.5 |  | 186 |  | 0.1 | 0 | 62 | 酸消費量 | mg/l | 41.2 | 42.9
| 2017-12-08 | (金) | 曇 | 3 | 5.7 | 9 | 9.3 | 2 | 1.8 | 7.53 | 7.53 | 27.2 | 27.3 |  | 40.5 |  | 81.2 | [5 empty] | 22 |  | 182 |  | 0.09 | 0 | 59 | 全硬度 | mg/l | 88.6 | 90.2
| 2017-12-09 | (土) | 晴 |  | 6.4 | 8.3 | 8.8 | 1.9 | 1.4 | 7.56 | 7.5 | 27.7 | 27.5 | [14 empty] | 0 | 58 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 61.1 | 60.7
| 2017-12-10 | (日) | 晴 |  | 6.1 | 8.1 | 8.4 | 2.1 | 1.6 | 7.49 | 7.51 | 26.7 | 27.8 | [14 empty] | 0 | 55 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 27.5 | 29.5
| 2017-12-11 | (月) | 晴 |  | 7.7 | 7.8 | 8 | 2 | 1.6 | 7.59 | 7.56 | 28.4 | 28.4 |  | 40.8 |  | 83.8 | [5 empty] | 23.8 |  | 188 |  | 0.11 | 0 | 54 | 塩化物イオン | mg/l | 25.3 | 25.4
| 2017-12-12 | (火) | 晴 |  | 8.3 | 7.7 | 7.9 | 1.8 | 1.5 | 7.65 | 7.61 | 29.2 | 29.1 |  | 42.3 |  | 84.8 | [5 empty] | 25.2 |  | 191 |  | 0.12 | 71 | 55 | 全蒸発残留物 | mg/l | 199 | 198
| 2017-12-13 | (水) | 晴 |  | 6.6 | 7.7 | 7.8 | 2.1 | 2 | 7.55 | 7.58 | 28.8 | 29.3 |  | 43 |  | 88.4 | [5 empty] | 25.1 |  | 192 |  | 0.12 | 0 | 52 | 全鉄 | mg/l | 0.15 | 0.12
| 2017-12-14 | (木) | 晴 |  | 6 | 7.2 | 7.4 | 3 | 2.4 | 7.51 | 7.63 | 29.6 | 29.6 | 41.2 | 42.9 | 88.6 | 90.2 | 61.1 | 60.7 | 27.5 | 29.5 | 25.3 | 25.4 | 199 | 198 | 0.15 | 0.12 | 0 | 50 | COD | mg/l | 2.7 | 2.6
| 2017-12-15 | (金) | 曇 |  | 3.9 | 7.1 | 7.4 | 2.3 | 2.2 | 7.47 | 7.6 | 31.2 | 30.6 |  | 43.9 |  | 90.2 | [5 empty] | 26.5 |  | 210 |  | 0.14 | 0 | 50 | BOD | mg/l | 0.9 | 0.5
| 2017-12-16 | (土) | 晴 |  | 5.4 | 7.1 | 7.1 | 2 | 1.7 | 7.6 | 7.78 | 31.4 | 30.4 | [14 empty] | 0 | 50 | 溶存酸素 | mg/l | 11.6 | 11.9
| 2017-12-17 | (日) | 晴 |  | 8.1 | 6.8 | 6.9 | 2.5 | 1.8 | 7.63 | 7.71 | 31 | 30.2 | [14 empty] | 0 | 53 | 全マンガン | mg/l | 0.011 | 0.009
| 2017-12-18 | (月) | 晴 |  | 4.1 | 6.2 | 6.4 | 2.5 | 2.8 | 7.63 | 7.76 | 30.9 | 30.7 |  | 42.4 |  | 92.2 | [5 empty] | 27.2 |  | 206 |  | 0.16 | 0 | 54 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.02 | 0.02
| 2017-12-19 | (火) | 晴 |  | 4.6 | 6 | 6.1 | 2.3 | 2.5 | 7.52 | 7.71 | 31.7 | 31.5 |  | 42.8 |  | 91.4 | [5 empty] | 28.1 |  | 210 |  | 0.16 | 0 | 53 | 全窒素 | mg/l | 2.92 | 2.83
| 2017-12-20 | (水) | 晴 |  | 5 | 6.1 | 6.2 | 2.4 | 2.3 | 7.72 | 7.73 | 31 | 31.1 |  | 43.5 |  | 92 | [5 empty] | 28.2 |  | 208 |  | 0.16 | 0 | 51 | 全リン | mg/l | 0.067 | 0.06
| 2017-12-21 | (木) | 晴 |  | 2.9 | 6.1 | 6.2 | 2.2 | 2.2 | 7.73 | 7.76 | 31.2 | 31.3 |  | 44.1 |  | 92.4 | [5 empty] | 27.6 |  | 210 |  | 0.16 | 0 | 53 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2017-12-22 | (金) | 曇 |  | 3.4 | 5.9 | 6.1 | 2.8 | 3.1 | 7.75 | 7.78 | 30.2 | 30.6 |  | 42.1 |  | 94.2 | [5 empty] | 27.4 |  | 198 |  | 0.16 | 0 | 54 | 硫酸イオン | mg/l | 38.4 | 38.8
| 2017-12-23 | (土) | 晴 |  | 4.6 | 6.4 | 6.2 | 2.5 | 2.7 | 7.71 | 7.77 | 29.1 | 29.9 | [14 empty] | 0 | 53 | シリカ | mg/l | 24.5 | 24.2
| 2017-12-24 | (日) | 曇 | 0.5 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 18.9 | 2.1 | 7.66 | 7.72 | 28.7 | 29.1 | [14 empty] | 0 | 54 | 色度 | 度 | 3.1 | 3
| 2017-12-25 | (月) | 晴 | 4 | 11.2 | 6.8 | 6.6 | 2.8 | 2.8 | 7.57 | 7.69 | 30.6 | 29.6 |  | 42.2 |  | 90.2 | [5 empty] | 26 |  | 189 |  | 0.15 | 71 | 54 | 懸濁物質 | mg/l | 4.1 | 2.8
| 2017-12-26 | (火) | 晴 |  | 7.2 | 6.6 | 6.7 | 3 | 2.9 | 7.75 | 7.77 | 29 | 29 |  | 41.2 |  | 86.4 | [5 empty] | 26 |  | 188 |  | 0.14 | 0 | 54
| 2017-12-27 | (水) | 晴 |  | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 2.7 | 2.6 | 7.62 | 7.74 | 28.8 | 28.8 |  | 41.6 |  | 84.6 | [5 empty] | 25.6 |  | 186 |  | 0.15 | 124 | 51
| 2017-12-28 | (木) | 晴 |  | 5.3 | 6.3 | 6.5 | 3 | 2.9 | 7.73 | 7.63 | 27.7 | 28.6 |  | 41.5 |  | 84.4 | [5 empty] | 24.7 |  | 188 |  | 0.15 | 0 | 49
| 2017-12-29 | (金) | 晴 |  | 6.9 | 6.1 | 6.3 | 3 | 2.3 | 7.76 | 7.73 | 28.5 | 28.5 | [14 empty] | 0 | 47 | 備考
| 2017-12-30 | (土) | 晴 |  | 7.3 | 5.9 | 6.1 | 3.9 | 2.9 | 7.7 | 7.78 | 27.6 | 28.7 | [14 empty] | 0 | 47
| 2017-12-31 | (日) | 曇 | 0 | 3.8 | 5.6 | 6 | 2.8 | 2.9 | 7.89 | 7.9 | 27.1 | 28 | [14 empty] | 0 | 47
| 最高 |  |  | 4 | 11.2 | 11 | 10.9 | 18.9 | 3.1 | 7.89 | 7.9 | 31.7 | 31.5 | 41.2 | 44.1 | 88.6 | 94.2 | 61.1 | 60.7 | 27.5 | 29.5 | 25.3 | 28.2 | 199 | 210 | 0.15 | 0.16 | 124 | 75
| 最低 |  |  | 0 | 2.9 | 5.6 | 6 | 1.6 | 1.4 | 7.35 | 7.39 | 25.9 | 26.1 | 41.2 | 36.9 | 88.6 | 81 | 61.1 | 60.7 | 27.5 | 29.5 | 25.3 | 20.4 | 199 | 182 | 0.15 | 0.09 | 0 | 47
| 平均 |  |  |  | 6.2968 | 7.5484 | 7.7194 | 2.9419 | 2.1419 | 7.6097 | 7.6406 | 28.6903 | 28.8129 | 41.2 | 41.09 | 88.6 | 86.83 | 61.1 | 60.7 | 27.5 | 29.5 | 25.3 | 24.745 | 199 | 193.8 | 0.15 | 0.13 | 8.5806 | 56.0323
| 合計 |  |  | 8 | [23 empty] | 266
1月 | 2017-01-01 | (月) | 晴 |  | 3.3 | 5.1 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 7.9 | 7.84 | 26.9 | 27.3 | [14 empty] | 0 | 48 | 2018-01-11 | 気温 | 6.1 | ℃
| 2017-01-02 | (火) | 晴 |  | 7.5 | 5.1 | 5.2 | 2.2 | 1.7 | 7.92 | 7.88 | 27.5 | 27.4 | [14 empty] | 0 | 48 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-01-03 | (水) | 晴 |  | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 2.16 | 1.6 | 7.86 | 7.75 | 27.7 | 28.1 | [14 empty] | 301 | 47 | 水温 | ℃ | 6 | 6.1
| 2017-01-04 | (木) | 曇 |  | 4.2 | 5.5 | 5.5 | 2.8 | 2.2 | 7.89 | 7.89 | 27.3 | 27.5 |  | 34.6 |  | 80.8 | [5 empty] | 26.1 |  | 184 |  | 0.12 | 177 | 46 | 濁度 | 度 | 3.2 | 1.5
| 2017-01-05 | (金) | 晴 | 0 | 2.6 | 5.3 | 5.4 | 2.9 | 1.8 | 7.85 | 7.7 | 27.2 | 27.4 |  | 34.5 |  | 81.2 | [5 empty] | 26.2 |  | 184 |  | 0.11 | 717 | 46 | ｐH |  | 7.77 | 7.61
| 2017-01-06 | (土) | 晴 |  | 3.8 | 5.3 | 5.4 | 2.7 | 1.6 | 7.96 | 7.68 | 26.3 | 26.8 | [14 empty] | 726 | 46 | 電気伝導率 | mS/m | 25.7 | 26
| 2017-01-07 | (日) | 曇 |  | 6.7 | 5.3 | 5.6 | 2.6 | 1.4 | 7.71 | 7.66 | 25 | 26.4 | [14 empty] | 726 | 45 | 酸消費量 | mg/l | 36 | 37.2
| 2017-01-08 | (月) | 曇 | 4 | 4.7 | 5.7 | 5.6 | 2.9 | 1.9 | 7.99 | 7.74 | 25.9 | 26.2 | [14 empty] | 717 | 45 | 全硬度 | mg/l | 81 | 80.2
| 2017-01-09 | (火) | 晴 | 0 | 8 | 5.7 | 5.7 | 3.9 | 1.5 | 7.78 | 7.59 | 25.5 | 26 |  | 35.3 |  | 79.2 | [5 empty] | 22.9 |  | 178 |  | 0.1 | 911 | 46 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 56.5 | 56.1
| 2017-01-10 | (水) | 晴 |  | 8.2 | 6.4 | 6.1 | 3 | 1.5 | 7.74 | 7.61 | 25.7 | 25.7 |  | 36.1 |  | 78.4 | [5 empty] | 22.6 |  | 174 |  | 0.1 | 903 | 46 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24.5 | 24.1
| 2017-01-11 | (木) | 晴 |  | 6.1 | 6 | 6.1 | 3.2 | 1.5 | 7.77 | 7.61 | 25.7 | 26 | 36 | 37.2 | 81 | 80.2 | 56.5 | 56.1 | 24.5 | 24.1 | 21.7 | 22.9 | 190 | 174 | 0.2 | 0.09 | 903 | 50 | 塩化物イオン | mg/l | 21.7 | 22.9
| 2017-01-12 | (金) | 晴 |  | 3 | 6.8 | 6.2 | 3.8 | 1.8 | 7.69 | 7.55 | 26.9 | 27.2 |  | 38.2 |  | 80.6 | [5 empty] | 23.2 |  | 186 |  | 0.1 | 725 | 46 | 全蒸発残留物 | mg/l | 190 | 174
| 2017-01-13 | (土) | 晴 |  | 1.6 | 6.1 | 6.3 | 4.4 | 3.1 | 7.88 | 7.68 | 27.4 | 28 | [14 empty] | 602 | 44 | 全鉄 | mg/l | 0.2 | 0.09
| 2017-01-14 | (日) | 晴 |  | 3.8 | 5.9 | 6.1 | 4.2 | 3.2 | 7.81 | 7.72 | 26.8 | 27.7 | [14 empty] | 655 | 46 | COD | mg/l | 2.7 | 2.3
| 2017-01-15 | (月) | 晴 |  | 2.2 | 5.9 | 6.1 | 4.9 | 3.3 | 7.67 | 7.69 | 28.3 | 28.3 |  | 41.3 |  | 84.2 | [5 empty] | 25.1 |  | 193 |  | 0.14 | 894 | 45 | BOD | mg/l | 1 | 0.7
| 2017-01-16 | (火) | 曇 |  | 5.3 | 6 | 6.2 | 4 | 3 | 7.65 | 7.6 | 28.4 | 28.9 |  | 40.7 |  | 86 | [5 empty] | 26.1 |  | 198 |  | 0.12 | 856 | 45 | 溶存酸素 | mg/l | 12.7 | 12.6
| 2017-01-17 | (水) | 晴 | 8 | 7 | 6.1 | 6.3 | 3.9 | 3.4 | 7.54 | 7.66 | 28.5 | 28.8 |  | 41.1 |  | 85 | [5 empty] | 26.2 |  | 196 |  | 0.14 | 359 | 46 | 全マンガン | mg/l | 0.033 | 0.011
| 2017-01-18 | (木) | 曇 |  | 7.4 | 6.5 | 6.3 | 3.4 | 2.6 | 7.72 | 7.57 | 28.5 | 28.8 |  | 41.5 |  | 85 | [5 empty] | 26.8 |  | 194 |  | 0.13 | 966 | 46 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.05 | 0.02
| 2017-01-19 | (金) | 曇 |  | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | 7.65 | 7.62 | 28.6 | 28.8 |  | 39 |  | 82.6 | [5 empty] | 15.2 |  | 201 |  | 0.12 | 510 | 53 | 全窒素 | mg/l | 2.58 | 2.46
| 2017-01-20 | (土) | 晴 | 0 | 5.8 | 6.8 | 6.7 | 4.2 | 2 | 7.83 | 7.53 | 29 | 29.4 | [14 empty] | 726 | 46 | 全リン | mg/l | 0.06 | 0.033
| 2017-01-21 | (日) | 雨 |  | 6.2 | 6.9 | 7 | 4.5 | 2.7 | 7.71 | 7.57 | 28.5 | 29 | [14 empty] | 717 | 44 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2017-01-22 | (月) | 晴 | 10 | 3.4 | 7.3 | 7.3 | 6 | 2.9 | 7.63 | 7.51 | 28.2 | 29.1 |  | 40.6 |  | 84.8 | [5 empty] | 17.6 |  | 200 |  | 0.12 | 717 | 46 | 硫酸イオン | mg/l | 35.1 | 36.2
| 2017-01-23 | (火) | 晴 |  | 3.8 | 6.8 | 6.7 | 4.2 | 2.7 | 7.55 | 7.48 | 28.4 | 28.4 |  | 40.1 |  | 83 | [5 empty] | 16.6 |  | 196 |  | 0.11 | 557 | 50 | シリカ | mg/l | 21.1 | 19.9
| 2017-01-24 | (水) | 晴 |  | 4.2 | 7.1 | 6.9 | 4 | 3.2 | 7.55 | 7.56 | 29.3 | 27.9 |  | 38.8 |  | 80.4 | [5 empty] | 21.4 |  | 192 |  | 0.15 | 726 | 52 | 色度 | 度 | 3.9 | 2.3
| 2017-01-25 | (木) | 晴 |  | 1.2 | 5.5 | 6 | 3.7 | 3.2 | 7.65 | 7.55 | 27.8 | 28 |  | 38.9 |  | 80.2 | [5 empty] | 17.8 |  | 190 |  | 0.15 | 717 | 45 | 懸濁物質 | mg/l | 3.8 | 3
| 2017-01-26 | (金) | 晴 |  | 1.8 | 5.1 | 5.4 | 3.9 | 2.6 | 7.55 | 7.46 | 28.3 | 28.6 |  | 36.6 |  | 80.4 | [5 empty] | 28.1 |  | 199 |  | 0.12 | 920 | 45
| 2017-01-27 | (土) | 曇 |  | 2.9 | 4.2 | 4.8 | 3.6 | 2.6 | 7.63 | 7.48 | 28.23 | 28.7 | [14 empty] | 513 | 46
| 2017-01-28 | (日) | 晴 |  | 1.7 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 3 | 7.51 | 7.5 | 28.7 | 28.9 | [14 empty] | 566 | 48
| 2017-01-29 | (月) | 晴 | 0 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 7.62 | 7.48 | 28.3 | 28.9 |  | 37.6 |  | 83.2 | [5 empty] | 27.4 |  | 198 |  | 0.15 | 513 | 50 | 備考
| 2017-01-30 | (火) | 晴 |  | 1.9 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | 2.9 | 7.64 | 7.35 | 28.2 | 28.6 |  | 37.5 |  | 81.6 | [5 empty] | 28 |  | 196 |  | 0.14 | 920 | 51
| 2017-01-31 | (水) | 晴 |  | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 2.4 | 7.55 | 7.48 | 29.5 | 29.5 |  | 38 |  | 84.2 | [5 empty] | 29.7 |  | 199 |  | 0.12 | 893 | 46
| 最高 |  |  | 10 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 6 | 3.4 | 7.99 | 7.89 | 29.5 | 29.5 | 36 | 41.5 | 81 | 86 | 56.5 | 56.1 | 24.5 | 24.1 | 21.7 | 29.7 | 190 | 201 | 0.2 | 0.15 | 966 | 53
| 最低 |  |  | 0 | 1.2 | 3.9 | 4.1 | 2.16 | 1.4 | 7.51 | 7.35 | 25 | 25.7 | 36 | 34.5 | 81 | 78.4 | 56.5 | 56.1 | 24.5 | 24.1 | 21.7 | 15.2 | 190 | 174 | 0.2 | 0.09 | 0 | 44
| 平均 |  |  |  | 4.3935 | 5.7097 | 5.7806 | 3.7148 | 2.4613 | 7.7226 | 7.6126 | 27.63 | 27.9452 | 36 | 38.2947 | 81 | 82.1579 | 56.5 | 56.1 | 24.5 | 24.1 | 21.7 | 23.6789 | 190 | 191.1579 | 0.2 | 0.12263 | 649.4516 | 46.871
| 合計 |  |  | 22 | [23 empty] | 20133 | 1453
2月 | 2017-02-01 | (木) | 晴 | 5 | 3.2 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 2.2 | 7.48 | 7.49 | 29 | 29.7 |  | 37.8 |  | 83.2 | [5 empty] | 28.9 |  | 194 |  | 0.11 | 1080 | 43 | 2017-02-08 | 気温 | 3.7 | ℃
| 2017-02-02 | (金) | 晴 | 2.5 | 1.4 | 4.2 | 4.3 | 5.3 | 3 | 7.55 | 7.43 | 28.4 | 29.3 |  | 37.3 |  | 82.2 | [5 empty] | 28.2 |  | 192 |  | 0.14 | 726 | 40 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-02-03 | (土) | 晴 |  | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 2.7 | 7.64 | 7.47 | 27.4 | 28.5 | [14 empty] | 726 | 43 | 水温 | ℃ | 6.3 | 6.5
| 2017-02-04 | (日) | 曇 | 0 | 4.2 | 5.5 | 5.8 | 4.4 | 2.6 | 7.55 | 7.42 | 26.7 | 27.6 | [14 empty] | 717 | 39 | 濁度 | 度 | 5.4 | 3.3
| 2017-02-05 | (月) | 晴 |  | 3.9 | 5.6 | 5.7 | 4.4 | 2.8 | 7.68 | 7.49 | 26.5 | 27.2 |  | 34.7 |  | 77.2 | [5 empty] | 25.9 |  | 182 |  | 0.13 | 679 | 38 | ｐH |  | 7.64 | 7.57
| 2017-02-06 | (火) | 晴 |  | 4.8 | 5.9 | 6 | 4.8 | 2.7 | 7.56 | 7.48 | 27 | 27.5 |  | 37 |  | 77 | [5 empty] | 26.1 |  | 180 |  | 0.13 | 1044 | 37 | 電気伝導率 | mS/m | 28.8 | 28.9
| 2017-02-07 | (水) | 曇 |  | 4.5 | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 3.1 | 7.6 | 7.47 | 28 | 28.5 |  | 38.2 |  | 81.8 | [5 empty] | 27 |  | 190 |  | 0.13 | 873 | 36 | 酸消費量 | mg/ℓ | 41.7 | 39.8
| 2017-02-08 | (木) | 曇 |  | 3.7 | 6.3 | 6.5 | 5.4 | 3.3 | 7.64 | 7.57 | 28.8 | 28.9 | 41.7 | 39.8 | 83 | 82 | 57.5 | 54.3 | 25.5 | 27.7 | 27 | 28.9 | 196 | 193 | 0.23 | 0.14 | 1035 | 35 | 全硬度 | mg/ℓ | 83 | 82
| 2017-02-09 | (金) | 晴 |  | 4.1 | 6.6 | 6.7 | 5.6 | 2.8 | 7.88 | 7.58 | 28.6 | 29.1 |  | 40.3 |  | 85.4 | [5 empty] | 36.1 |  | 200 |  | 0.12 | 1044 | 35 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/ℓ | 57.5 | 54.3
| 2017-02-10 | (土) | 晴 | 0.5 | 4.3 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 2.8 | 8.05 | 7.65 | 29.6 | 30.2 | [14 empty] | 1053 | 34 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/ℓ | 25.5 | 27.7
| 2017-02-11 | (日) | 晴 | 0 | 9.4 | 7.6 | 7.7 | 8 | 3.2 | 7.97 | 7.68 | 30.2 | 30.8 | [14 empty] | 1044 | 33 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 27 | 28.9
| 2017-02-12 | (月) | 晴 |  | 5.7 | 7.4 | 7.7 | 6.3 | 3.5 | 7.74 | 7.7 | 29.4 | 29.8 | [14 empty] | 1216 | 34 | 全蒸発残留物 | mg/ℓ | 196 | 193
| 2017-02-13 | (火) | 晴 |  | 5.8 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 2.9 | 8.17 | 7.75 | 30.4 | 31.2 |  | 44.8 |  | 91.2 | [5 empty] | 31 |  | 210 |  | 0.09 | 1215 | 33 | 鉄 | mg/ℓ | 0.23 | 0.14
| 2017-02-14 | (水) | 晴 |  | 6.5 | 7.9 | 7.6 | 6.8 | 2.6 | 8.42 | 7.7 | 30 | 30.7 |  | 44 |  | 88.8 | [5 empty] | 31.3 |  | 212 |  | 0.08 | 2105 | 33 | COD | mg/ℓ | 4.2 | 3.4
| 2017-02-15 | (木) | 晴 |  | 10.8 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 2.4 | 7.85 | 7.62 | 31 | 31.2 |  | 43.4 |  | 90.6 | [5 empty] | 29.6 |  | 210 |  | 0.06 | 1386 | 33 | BOD | mg/ℓ | 3.2 | 2.6
| 2017-02-16 | (金) | 曇 |  | 6.1 | 8.1 | 8.1 | 9 | 2.7 | 7.7 | 7.63 | 31.4 | 31.6 |  | 45.9 |  | 88.8 | [5 empty] | 31.6 |  | 216 |  | 0.07 | 1044 | 33 | 溶存酸素 | mg/ℓ | 13 | 12.8
| 2017-02-17 | (土) | 晴 | 0 | 7.8 | 8.5 | 8.3 | 7.5 | 3.3 | 8.14 | 7.72 | 31 | 31.5 | [14 empty] | 1566 | 32 | マンガン | mg/ℓ | 0.028 | 0.027
| 2017-02-18 | (日) | 曇 |  | 3.8 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 3.5 | 8.38 | 7.81 | 30.3 | 31.3 | [14 empty] | 1395 | 32 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/ℓ | 0.01 | 0.01
| 2017-02-19 | (月) | 曇 |  | 5.2 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 3.1 | 8.34 | 7.74 | 30.3 | 31.6 |  | 45.7 |  | 90.2 | [5 empty] | 32.8 |  | 220 |  | 0.07 | 1537 | 31 | 全窒素 | mg/ℓ | 2.38 | 2.3
| 2017-02-20 | (火) | 晴 |  | 8.1 | 7.8 | 8 | 8.4 | 3.8 | 8.56 | 7.79 | 30.1 | 31.1 |  | 45 |  | 90.8 | [5 empty] | 32.2 |  | 210 |  | 0.08 | 2556 | 32 | 全リン | mg/ℓ | 0.084 | 0.057
| 2017-02-21 | (水) | 雨 |  | 4.7 | 8.2 | 3.4 | 17.2 | 3.5 | 8.28 | 7.75 | 29.9 | 30.7 |  | 43 |  | 88.6 | [5 empty] | 32.6 |  | 209 |  | 0.07 | 2202 | 33 | リン酸イオン | mg/ℓ | － | －
| 2017-02-22 | (木) | 晴 | 2.5 | 1.5 | 8 | 8 | 9.9 | 3.3 | 8.64 | 7.73 | 29.8 | 30.6 |  | 43.1 |  | 89.8 | [5 empty] | 31.8 |  | 210 |  | 0.07 | 2169 | 33 | 硫酸イオン | mg/ℓ | 37.5 | 37.7
| 2017-02-23 | (金) | 晴 | 0 | 2.4 | 7.3 | 7.6 | 9 | 3.4 | 8.64 | 7.74 | 30.2 | 31 |  | 42.4 |  | 92.8 | [5 empty] | 31.4 |  | 217 |  | 0.06 | 2160 | 33 | シリカ | mg/ℓ | 20.5 | 19.8
| 2017-02-24 | (土) | 晴 |  | 5.4 | 7.7 | 7.8 | 8.6 | 2.8 | 8.39 | 7.76 | 29.8 | 31 | [14 empty] | 1797 | 33 | 色度 | 度 | 4.7 | 3.5
| 2017-02-25 | (日) | 晴 | 0 | 5.6 | 7.9 | 8.1 | 6 | 2.5 | 8.09 | 7.69 | 30.1 | 31 | [14 empty] | 1452 | 32 | 懸濁物質 | mg/ℓ | 5.4 | 5.2
| 2017-02-26 | (月) | 晴 |  | 5.2 | 8 | 8.1 | 7.2 | 2.6 | 7.72 | 7.58 | 31.9 | 31.6 |  | 43.5 |  | 90.4 | [5 empty] | 30 |  | 228 |  | 0.07 | 1257 | 32 | 備考
| 2017-02-27 | (火) | 曇 |  | 5.7 | 8.7 | 8.4 | 12.7 | 3 | 8.68 | 7.78 | 29.4 | 30.5 |  | 42.8 |  | 88 | [5 empty] | 30.7 |  | 220 |  | 0.07 | 2160 | 31
| 2017-02-28 | (水) | 晴 | 0 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 11.6 | 3 | 8.24 | 7.64 | 31.6 | 31.2 |  | 42.4 |  | 90.6 | [5 empty] | 32 |  | 222 |  | 0.05 | 2540 | 32
| 最高 |  |  | 5 | 10.8 | 8.9 | 8.9 | 17.2 | 3.8 | 8.68 | 7.81 | 31.9 | 31.6 | 41.7 | 45.9 | 83 | 92.8 | 57.5 | 54.3 | 25.5 | 27.7 | 27 | 36.1 | 196 | 228 | 0.23 | 0.14 | 2556 | 43
| 最低 |  |  | 0 | 1.4 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 7.48 | 7.42 | 26.5 | 27.2 | 41.7 | 34.7 | 83 | 77 | 57.5 | 54.3 | 25.5 | 27.7 | 27 | 25.9 | 196 | 180 | 0.23 | 0.05 | 679 | 31
| 平均 |  |  |  | 5.2179 | 7.075 | 7 | 7.4107 | 2.9679 | 8.0207 | 7.6379 | 29.5286 | 30.175 | 41.7 | 41.6368 | 83 | 86.8105 | 57.5 | 54.3 | 25.5 | 27.7 | 27 | 30.4263 | 196 | 206.0526 | 0.23 | 0.091579 | 1420.6429 | 34.4643
| 合計 |  |  | 10.5 | [23 empty] | 39778 | 965
3月 | 2018-03-01 | (木) | 晴 | 35.5 | 13.6 | 9.9 | 9.6 | 18.1 | 2.9 | 8.54 | 7.62 | 28.7 | 30.7 |  | 41.4 |  | 86.4 | [5 empty] | 32.5 |  | 213 |  | 0.05 | 2325 | 41 | 2018-03-08 | 気温 | 4.6 | ℃
| 2018-03-02 | (金) | 晴 |  | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 13.5 | 2.5 | 7.49 | 7.53 | 27.9 | 28.4 |  | 40.9 |  | 80.6 | [5 empty] | 29.2 |  | 196 |  | 0.06 | 1403 | 84 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-03-03 | (土) | 晴 |  | 10 | 10.9 | 10.7 | 16 | 2.4 | 7.73 | 7.49 | 27.9 | 28.4 | [14 empty] | 1591 | 49 | 水温 | ℃ | 11.9 | 11.9
| 2018-03-04 | (日) | 晴 |  | 11.8 | 11.1 | 11.4 | 8.7 | 2.2 | 7.56 | 7.38 | 25.3 | 26.4 | [14 empty] | 1386 | 34 | 濁度 | 度 | 8.7 | 2.1
| 2018-03-05 | (月) | 曇 | 24.5 | 16.6 | 12.2 | 12.2 | 10.5 | 2.4 | 7.78 | 7.45 | 27.3 | 27.3 |  | 35.3 |  | 76.2 | [5 empty] | 30.4 |  | 190 |  | 0.06 | 1566 | 31 | ｐH |  | 7.51 | 7.41
| 2018-03-06 | (火) | 曇 | 2 | 7.6 | 12.2 | 12.3 | 8 | 2.3 | 7.48 | 7.41 | 26.3 | 27.6 |  | 35.5 |  | 76.8 | [5 empty] | 30.4 |  | 194 |  | 0.07 | 1575 | 38 | 電気伝導率 | mS/m | 24.8 | 25
| 2018-03-07 | (水) | 晴 | 0 | 5.3 | 11.8 | 12.1 | 8.1 | 2.1 | 7.76 | 7.41 | 25.3 | 25.6 |  | 35 |  | 76.6 | [5 empty] | 26.7 |  | 180 |  | 0.07 | 1908 | 61 | 酸消費量 | mg/l | 39.6 | 36.8
| 2018-03-08 | (木) | 雨 | 8.5 | 4.6 | 11.9 | 11.9 | 8.7 | 2.1 | 7.51 | 7.41 | 24.8 | 25 | 39.6 | 36.8 | 76.2 | 76 | 50.7 | 48.5 | 25.5 | 27.5 | 25.4 | 25.1 | 186 | 170 | 0.35 | 0.06 | 1566 | 46 | 全硬度 | mg/l | 76.2 | 76
| 2018-03-09 | (金) | 雨 | 35.5 | 16.1 | 11.9 | 11.9 | 8.1 | 2 | 7.35 | 7.33 | 26.2 | 26.8 |  | 35.9 |  | 76.6 | [5 empty] | 27.6 |  | 184 |  | 0.07 | 1925 | 77 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 50.7 | 48.5
| 2018-03-10 | (土) | 晴 | 3 | 7.4 | 10 | 11 | 20.2 | 1.2 | 7.25 | 7.15 | 23.1 | 21.6 | [14 empty] | 1738 | 176 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 25.5 | 27.5
| 2018-03-11 | (日) | 曇 |  | 6.7 | 9.9 | 10.2 | 11.3 | 1.1 | 7.21 | 7.07 | 20 | 22.6 | [14 empty] | 2097 | 138 | 塩化物イオン | mg/l | 25.4 | 25.1
| 2018-03-12 | (月) | 晴 |  | 10 | 10.6 | 10.2 | 19 | 1.4 | 7.24 | 7.02 | 18.3 | 18.9 |  | 22.1 |  | 56.3 | [5 empty] | 17.3 |  | 132 |  | 0.05 | 1917 | 90 | 全蒸発残留物 | mg/l | 186 | 170
| 2018-03-13 | (火) | 晴 |  | 10.4 | 10.7 | 10.4 | 7.03 | 1.4 | 7.12 | 7.01 | 17.2 | 18 |  | 21 |  | 54.5 | [5 empty] | 15.2 |  | 126 |  | 0.09 | 1236 | 66 | 全鉄 | mg/l | 0.35 | 0.06
| 2018-03-14 | (水) | 晴 |  | 14.2 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 2.5 | 7.25 | 7.19 | 17.3 | 18 |  | 24.2 |  | 56.3 | [5 empty] | 14.6 |  | 133 |  | 0.11 | 725 | 56 | COD | mg/l | 5.2 | 3.6
| 2018-03-15 | (木) | 晴 |  | 14.8 | 11.6 | 11.8 | 4.3 | 2.4 | 7.31 | 7.24 | 18.7 | 18.6 |  | 24.5 |  | 58.1 | [5 empty] | 15.5 |  | 136 |  | 0.11 | 901 | 50 | BOD | mg/l | 2.7 | 1.3
| 2018-03-16 | (金) | 雨 | 2.5 | 15.6 | 13.2 | 12.8 | 8 | 2.4 | 7.39 | 7.33 | 21.5 | 20.2 |  | 26.5 |  | 60.9 | [5 empty] | 17.3 |  | 142 |  | 0.1 | 717 | 50 | 溶存酸素 | mg/l | 10.7 | 11
| 2018-03-17 | (土) | 晴 |  | 7.3 | 13.1 | 12.9 | 3.5 | 2.3 | 7.37 | 7.32 | 22.3 | 22.1 | [14 empty] | 911 | 58 | 全マンガン | mg/l | 0.047 | 0.04
| 2018-03-18 | (日) | 曇 |  | 9.9 | 13.7 | 13.5 | 7.9 | 1.8 | 7.46 | 7.37 | 24.2 | 24 | [14 empty] | 1079 | 63 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.14 | 0.11
| 2018-03-19 | (月) | 曇 | 0 | 13.9 | 13.1 | 13.6 | 15.9 | 2.1 | 7.3 | 7.42 | 25.1 | 24.9 |  | 33.1 |  | 72.5 | [5 empty] | 23.3 |  | 170 |  | 0.07 | 911 | 56 | 全窒素 | mg/l | 2.36 | 2.27
| 2018-03-20 | (火) | 雨 | 6 | 8.3 | 12.4 | 12.7 | 4.5 | 2.6 | 7.38 | 7.38 | 23.3 | 24.3 |  | 31.5 |  | 72.7 | [5 empty] | 23 |  | 169 |  | 0.11 | 911 | 54 | 全リン | mg/l | 0.117 | 0.037
| 2018-03-21 | (水) | 雨 | 15 | 5.6 | 11.1 | 11.8 | 4.3 | 2.3 | 7.35 | 7.35 | 21.6 | 22 | [14 empty] | 716 | 61 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2018-03-22 | (木) | 曇 | 12 | 7.7 | 10.4 | 10.7 | 5.2 | 2.5 | 7.2 | 7.34 | 22.9 | 21.6 |  | 31 |  | 64.1 | [5 empty] | 19.4 |  | 149 |  | 0.11 | 726 | 73 | 硫酸イオン | mg/l | 29.5 | 29.8
| 2018-03-23 | (金) | 曇 | 0.5 | 11.7 | 10 | 10.1 | 9.5 | 2.3 | 7.28 | 7.28 | 21.4 | 21.9 |  | 30.9 |  | 68.1 | [5 empty] | 18.9 |  | 149 |  | 0.1 | 903 | 107 | シリカ | mg/l | 19.1 | 17.7
| 2018-03-24 | (土) | 晴 | 0 | 11.6 | 11 | 10.8 | 6.5 | 2.4 | 7.23 | 7.24 | 21 | 21.1 | [14 empty] | 743 | 78 | 色度 | 度 | 6.3 | 3
| 2018-03-25 | (日) | 晴 |  | 13.2 | 12.4 | 12.1 | 5 | 2.5 | 7.19 | 7.28 | 21.7 | 21.6 | [14 empty] | 540 | 62 | 懸濁物質 | mg/l | 11.6 | 3.7
| 2018-03-26 | (月) | 晴 |  | 14 | 13.7 | 13 | 2.9 | 2 | 7.23 | 7.28 | 22.2 | 20.8 |  | 29.2 |  | 63.5 | [5 empty] | 18.2 |  | 138 |  | 0.11 | 540 | 60
| 2018-03-27 | (火) | 晴 |  | 15.8 | 14.3 | 14 | 2.7 | 2.9 | 7.36 | 7.37 | 22.5 | 22.4 |  | 31.6 |  | 69.5 | [5 empty] | 18.1 |  | 154 |  | 0.17 | 354 | 54
| 2018-03-28 | (金) | 晴 |  | 17.3 | 15 | 15 | 2.8 | 3.1 | 7.41 | 7.43 | 22.3 | 22.7 |  | 32.3 |  | 71.7 | [5 empty] | 18.1 |  | 157 |  | 0.17 | 283 | 54
| 2018-03-29 | (土) | 晴 |  | 17.4 | 16 | 16 | 3.3 | 3 | 7.57 | 7.55 | 23 | 23.5 |  | 35.9 |  | 74.1 | [5 empty] | 19.2 |  | 164 |  | 0.15 | 421 | 57 | 備考
| 2018-03-30 | (日) | 晴 |  | 13.7 | 16.6 | 16.7 | 4.7 | 3.3 | 7.61 | 7.72 | 23.1 | 23.5 |  | 36.1 |  | 74.7 | [5 empty] | 19.2 |  | 161 |  | 0.15 | 186 | 61
| 2018-03-31 | (月) | 晴 |  | 13.8 | 16.5 | 16.5 | 3.5 | 2.9 | 7.7 | 7.74 | 22.6 | 23.3 | [14 empty] | 540 | 63
年間 | 最高 |  |  | 109.5 | 32.1 | 29.5 | 29.4 | 162 | 3.8 | 9.28 | 8.06 | 31.9 | 31.6 | 43.4 | 51.8 | 88.6 | 94.2 | 61.1 | 60.7 | 27.5 | 29.5 | 27 | 37 | 199 | 228 | 2.69 | 0.24 | 5437 | 1005
| 最低 |  |  | 0 | 1.2 | 3.9 | 3.4 | 1.5 | 0.8 | 6.84 | 6.73 | 10.1 | 11.7 | 13.8 | 15 | 32.1 | 33.1 | 19.6 | 24 | 12.5 | 11.6 | 4.9 | 8.1 | 94 | 84 | 0.12 | 0 | 0 | 20
| 平均 |  |  |  | 16.2364 | 16.1044 | 16.2057 | 8.4923 | 2.0977 | 7.4327 | 7.3782 | 22.6718 | 22.8827 | 32.9667 | 32.9152 | 66.0333 | 66.8283 | 44.7083 | 44.2917 | 21.325 | 21.3 | 17.4417 | 19.0324 | 162.9167 | 155.1803 | 0.455 | 0.096296 | 680.6493 | 92.8986
| 合計 |  |  | 1198.5 | [23 empty] | 248437
降雨日数
Note on AG339: 千葉県:
Note on AG406: 千葉県:

## 佐倉
佐倉浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  | 全窒素 |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | LAC |  | 配水
4月 | 2017-04-01 | (土) | 雨 | (mm): 5.5; (℃): 6.3; 原水: 10.5; 配水: 11; 原水: 6.6; 配水: 3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2618 |  |  |  | 2017-04-06 | 気温 | 19.1 | ℃
| 2017-04-02 | (日) | 晴 | (℃): 9.4; 原水: 10.5; 配水: 10.3; 原水: 5.5; 配水: 3.1; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 2710 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-04-03 | (月) | 曇 | 2.5 | 11.1 | 12.3 | 12.3 | 8.7 | 3.67 | 7.56 | 7.52 | 35.7 | 36.2 |  | 85.3 |  | 121.1 | [5 empty] | 34.4 |  | 227 |  | 0.28 | 2645 |  |  |  | 水温 | ℃ | 15.6 | 15.5
| 2017-04-04 | (火) | 晴 |  | 11.8 | 12.9 | 12.7 | 5.92 | 4.09 | 7.59 | 7.57 | 36.9 | 37.1 |  | 85.3 |  | 121.1 | [5 empty] | 35 |  | 259 |  | 0.3 | 3212 |  |  |  | 濁度 | 度 | 5.38 | 3.52
| 2017-04-05 | (水) | 晴 |  | 16 | 14.1 | 14.2 | 5.61 | 2.82 | 7.52 | 7.5 | 36.9 | 39.1 |  | 86.1 |  | 123.5 | [5 empty] | 40.5 |  | 267 |  | 0.24 | 2773 |  |  |  | ｐH |  | 7.69 | 7.67
| 2017-04-06 | (木) | 晴 |  | 17.5 | 15.6 | 15.5 | 5.38 | 3.52 | 7.69 | 7.67 | 36.7 | 39 | 92 | 90.3 | 126.1 | 125.5 | 79.8 | 81 | 46.3 | 44.5 | 31.5 | 39.1 | 293 | 263 | 0.9 | 0.27 | 3066 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 36.7 | 39
| 2017-04-07 | (金) | 雨 | 4 | 17.2 | 15.9 | 16 | 6.07 | 2.85 | 7.75 | 7.68 | 41.3 | 39.2 |  | 90.3 |  | 124.5 | [5 empty] | 41.1 |  | 276 |  | 0.17 | 3363 |  | 3.75 | 原水全窒素濃度4.24mg/l | 酸消費量 | mg/l | 92 | 90.3
| 2017-04-08 | (土) | 雨 | (mm): 19; (℃): 12.4; 原水: 19; 配水: 16.8; 原水: 6.8; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 3881 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 126.1 | 125.5
| 2017-04-09 | (日) | 雨 | (mm): 17.5; (℃): 14.8; 原水: 16.7; 配水: 15.8; 原水: 8; 配水: 2.8; 原水: 7.5; 配水: 7.3; LAC: 4788 | 40370 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 79.8 | 81
| 2017-04-10 | (月) | 晴 |  | 11.7 | 13.6 | 13.7 | 7.66 | 2.57 | 7.36 | 7.33 | 27.1 | 25.9 |  | 59.2 |  | 89.6 | [5 empty] | 25.1 |  | 181 |  | 0.14 | 3518 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 46.3 | 44.5
| 2017-04-11 | (火) | 雨 | 40.5 | 8.9 | 12.7 | 13.2 | 5.2 | 2.18 | 7.49 | 7.54 | 35.9 | 33.8 |  | 83.4 |  | 112.9 | [5 empty] | 31.9 |  | 236 |  | 0.14 | 3627 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 31.5 | 39.1
| 2017-04-12 | (水) | 晴 |  | 18.5 | 13.1 | 12.8 | 20.88 | 3.05 | 7.18 | 7.02 | 19.2 | 17.5 |  | 41.2 |  | 61.4 | [5 empty] | 17.2 |  | 133 |  | 0.08 | 5479 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 293 | 263
| 2017-04-13 | (木) | 晴 |  | 13.4 | 14.2 | 14.6 | 16.95 | 2.61 | 7.36 | 7.25 | 28 | 28.2 |  | 65.5 |  | 93.6 | [5 empty] | 29.5 |  | 197 |  | 0.11 | 4393 | 10070 |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.9 | 0.27
| 2017-04-14 | (金) | 晴 |  | 17.3 | 14.6 | 14.9 | 8.12 | 2.38 | 7.49 | 7.47 | 33.5 | 31.4 |  | 76.3 |  | 105.7 | [5 empty] | 31.5 |  | 199 |  | 0.14 | 3077 | 20070 | 4.61 |  | COD | mg/l | 3.7 | 2.2
| 2017-04-15 | (土) | 晴 | (℃): 20.5; 原水: 16.2; 配水: 16.2; 原水: 13.1; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 2633 | 10030 |  |  | BOD | mg/l | 2 | 1.7
| 2017-04-16 | (日) | 晴 | (℃): 22.7; 原水: 16.9; 配水: 17.2; 原水: 10.7; 配水: 2.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 2746 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.8 | 9.7
| 2017-04-17 | (月) | 晴 | 11 | 22.1 | 17.9 | 18 | 7.27 | 3.8 | 7.49 | 7.47 | 37 | 38 |  | 85.8 |  | 118.3 | [5 empty] | 40.5 |  | 243 |  | 0.23 | 3020 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.081 | 0.053
| 2017-04-18 | (火) | 雨 | 21 | 22.2 | 17.4 | 17.4 | 56.83 | 1.51 | 7.28 | 7.15 | 20.2 | 23.2 |  | 51.6 |  | 79.6 | [5 empty] | 24.1 |  | 143 |  | 0.08 | 5856 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.04 | 4.23
| 2017-04-19 | (水) | 晴 |  | 21.3 | 17.3 | 17.3 | 10.64 | 3.3 | 7.38 | 7.28 | 30.4 | 26.6 |  | 62.1 |  | 88 | [5 empty] | 27.3 |  | 168 |  | 0.16 | 4616 | 10020 |  |  | 全窒素 | mg/l | 4.67 | 4.57
| 2017-04-20 | (木) | 晴 |  | 16.4 | 15.4 | 15.4 | 9.77 | 2.88 | 7.44 | 7.32 | 33.9 | 33.8 |  | 76.1 |  | 107.1 | [5 empty] | 36.6 |  | 202 |  | 0.15 | 3930 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.122 | 0.081
| 2017-04-21 | (金) | 曇 |  | 15.7 | 16.7 | 16.9 | 12.42 | 2.77 | 7.41 | 7.33 | 36.1 | 36.6 |  | 79.6 |  | 112.7 | [5 empty] | 40.3 |  | 257 |  | 0.14 | 4219 |  | 4.87 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2017-04-22 | (土) | 曇 | (℃): 16.2; 原水: 15.8; 配水: 16.3; 原水: 13.3; 配水: 3.1; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 4240 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 22.3 | 22.4
| 2017-04-23 | (日) | 晴 | (℃): 14.9; 原水: 15.9; 配水: 16.1; 原水: 14.6; 配水: 3.3; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 4937 |  |  |  | シリカ | mg/l | 32.3 | 30.8
| 2017-04-24 | (月) | 晴 |  | 14.9 | 16.6 | 17 | 17.23 | 3.52 | 7.46 | 7.38 | 35 | 35.5 |  | 71.9 |  | 104.9 | [5 empty] | 41.7 |  | 229 |  | 0.17 | 5361 |  |  |  | 色度 | 度 | 12 | 6
| 2017-04-25 | (火) | 晴 |  | 17.7 | 15.6 | 16 | 14.34 | 2.86 | 7.42 | 7.3 | 33.3 | 35.2 |  | 69.9 |  | 105.1 | [5 empty] | 42.1 |  | 221 |  | 0.13 | 5561 | 10040 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 12 | 4
| 2017-04-26 | (水) | 曇 |  | 17.8 | 17 | 17.3 | 14.4 | 3.11 | 7.45 | 7.29 | 34.9 | 35.8 |  | 69.1 |  | 104.3 | [5 empty] | 42.8 |  | 230 |  | 0.18 | 5863 |  | 3.25
| 2017-04-27 | (木) | 曇 | 5 | 12.8 | 15.7 | 16.3 | 14.87 | 3.21 | 7.42 | 7.3 | 31 | 35.6 |  | 71.1 |  | 103.3 | [5 empty] | 43.4 |  | 223 |  | 0.15 | 5964
| 2017-04-28 | (金) | 晴 | 1 | 19 | 16.4 | 16.5 | 13.75 | 2.8 | 7.39 | 7.2 | 31 | 33.6 |  | 65 |  | 96 | [5 empty] | 41.3 |  | 210 |  | 0.16 | 5300 | 30010
| 2017-04-29 | (土) | 晴 | (℃): 19.4; 原水: 16.5; 配水: 16.9; 原水: 10.9; 配水: 3.7; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 4562 |  |  |  | 備考
| 2017-04-30 | (日) | 晴 | (℃): 20.6; 原水: 17.5; 配水: 18; 原水: 13.9; 配水: 3; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 4722
| 最高 |  |  | 40.5 | 22.7 | 19 | 18 | 56.83 | 4.09 | 7.75 | 7.68 | 41.3 | 39.2 | 92 | 90.3 | 126.1 | 125.5 | 79.8 | 81 | 46.3 | 44.5 | 31.5 | 43.4 | 293 | 276 | 0.9 | 0.3 | 5964 | 40370 | 4.87 | 0
| 最低 |  |  | 1 | 6.3 | 10.5 | 10.3 | 5.2 | 1.51 | 7.18 | 7.02 | 19.2 | 17.5 | 92 | 41.2 | 126.1 | 61.4 | 79.8 | 81 | 46.3 | 44.5 | 31.5 | 17.2 | 293 | 133 | 0.9 | 0.08 | 2618 | 10020 | 3.25 | 0
| 平均 |  |  | 12.7 | 16.0167 | 15.35 | 15.42 | 12.1803 | 3.04 | 7.4743 | 7.3957 | 32.7 | 33.065 | 92 | 73.255 | 126.1 | 104.91 | 79.8 | 81 | 46.3 | 44.5 | 31.5 | 35.27 | 293 | 218.2 | 0.9 | 0.171 | 4089.3333 | 18658.5714 | 4.12 | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 127; LAC: 122680 | 171080
5月 | 2017-05-01 | (月) | 晴 | 5 | 22.3 | 19.6 | 19 | 22.06 | 4.07 | 7.45 | 7.37 | 35.1 | 36.2 |  | 74.2 |  | 104.9 | [5 empty] | 43.2 |  | 229 |  | 0.48 | 4995 |  |  |  | 2017-05-11 | 気温 | 22.3 | ℃
| 2017-05-02 | (火) | 晴 |  | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 12.11 | 3.45 | 7.33 | 7.23 | 35.6 | 37.1 |  | 70.1 |  | 100.1 | [5 empty] | 50.3 |  | 225 |  | 0.26 | 5316 | 30170 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-05-03 | (水) | 晴 | (℃): 19.1; 原水: 18; 配水: 18.8; 原水: 12.7; 配水: 3.5; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 5354 |  |  |  | 水温 | ℃ | 20.9 | 20.3
| 2017-05-04 | (木) | 晴 | (℃): 20.7; 原水: 18.3; 配水: 18.8; 原水: 11.3; 配水: 3.8; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 4716 |  |  |  | 濁度 | 度 | 7.2 | 3.22
| 2017-05-05 | (金) | 晴 | (℃): 21.6; 原水: 19; 配水: 19.3; 原水: 12.6; 配水: 3.6; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 4879 |  |  |  | ｐH |  | 7.38 | 7.32
| 2017-05-06 | (土) | 晴 | (℃): 23.3; 原水: 20.7; 配水: 21; 原水: 10.4; 配水: 3.4; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 4955 |  | 2.82 | 原水全窒素濃度2.83mg/l | 電気伝導率 | mS/m | 34.9 | 36.5
| 2017-05-07 | (日) | 曇 | (℃): 19.9; 原水: 21.1; 配水: 21.7; 原水: 9.6; 配水: 3.9; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 4677 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 85.6 | 80.3
| 2017-05-08 | (月) | 晴 |  | 23.8 | 19.8 | 20 | 7.94 | 3.42 | 7.4 | 7.36 | 38.7 | 38.2 |  | 78.9 |  | 111.3 | [5 empty] | 48.4 |  | 211 |  | 0.53 | 5118 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 109.1 | 108.5
| 2017-05-09 | (火) | 曇 |  | 19.5 | 20.7 | 20.7 | 8.19 | 3.53 | 7.4 | 7.29 | 38.5 | 39.5 |  | 82.3 |  | 113.3 | [5 empty] | 50.1 |  | 243 |  | 0.3 | 5454 | 30170 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 69.6 | 69.6
| 2017-05-10 | (水) | 雨 | 5.5 | 16.4 | 19.1 | 19.3 | 8.08 | 3.2 | 7.41 | 7.3 | 39.9 | 37 |  | 80.4 |  | 111.3 | [5 empty] | 42.2 |  | 241 |  | 0.33 | 5300 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 39.5 | 38.9
| 2017-05-11 | (木) | 晴 |  | 22.3 | 19 | 18.6 | 7.2 | 3.22 | 7.38 | 7.32 | 34.9 | 36.5 | 85.6 | 80.3 | 109.1 | 108.5 | 69.6 | 69.6 | 39.5 | 38.9 | 35.9 | 41.1 | 179 | 198 | 0.78 | 0.29 | 4769 | 19950 |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 35.9 | 41.1
| 2017-05-12 | (金) | 晴 |  | 23.2 | 22.2 | 22 | 6.55 | 2.95 | 7.41 | 7.4 | 34.9 | 36.6 |  | 83.5 |  | 102.1 | [5 empty] | 41.2 |  | 198 |  | 0.16 | 4591 | 10020 | 1.74 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 179 | 198
| 2017-05-13 | (土) | 雨 | (mm): 34.5; (℃): 18.4; 原水: 21.8; 配水: 22.4; 原水: 7.3; 配水: 3.3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; LAC: 5044 | 10060 |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.78 | 0.29
| 2017-05-14 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 16.4; 原水: 18.4; 配水: 18.4; 原水: 14.1; 配水: 2.8; 原水: 7.3; 配水: 7.2; LAC: 5997 |  |  |  | COD | mg/l | 4.2 | 3.3
| 2017-05-15 | (月) | 曇 |  | 16.4 | 17.9 | 18.1 | 7.11 | 2.92 | 7.33 | 7.28 | 30.1 | 29.1 |  | 68 |  | 91.8 | [5 empty] | 31.5 |  | 165 |  | 0.18 | 4039 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.9 | 0.7
| 2017-05-16 | (火) | 晴 |  | 20 | 19.1 | 19 | 7.52 | 4.67 | 7.36 | 7.34 | 32.2 | 32.9 |  | 81.5 |  | 103.9 | [5 empty] | 35.4 |  | 190 |  | 0.34 | 3840 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.6 | 8.3
| 2017-05-17 | (水) | 曇 |  | 17.8 | 19.6 | 19.8 | 7.54 | 2.98 | 7.43 | 7.38 | 34.3 | 34.4 |  | 81.5 |  | 108.1 | [5 empty] | 37.6 |  | 211 |  | 0.32 | 3659 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.077 | 0.051
| 2017-05-18 | (木) | 晴 |  | 19.9 | 19 | 19 | 7.21 | 2.96 | 7.4 | 7.39 | 34.1 | 35.6 |  | 85.5 |  | 109.1 | [5 empty] | 39.1 |  | 226 |  | 0.28 | 4002 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 2.01 | 2.14
| 2017-05-19 | (金) | 晴 |  | 23.4 | 19.2 | 19.3 | 24.46 | 4.87 | 7.31 | 7.2 | 29.3 | 29.7 |  | 63.4 |  | 88 | [5 empty] | 38.5 |  | 162 |  | 0.18 | 5390 | 19980 | 2.38 |  | 全窒素 | mg/l | 2.87 | 3.35
| 2017-05-20 | (土) | 晴 | (℃): 24.9; 原水: 22.1; 配水: 22.1; 原水: 9.3; 配水: 3.3; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 4656 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.088 | 0.066
| 2017-05-21 | (日) | 晴 | (℃): 27.1; 原水: 23.6; 配水: 23.7; 原水: 8; 配水: 3.1; 原水: 7.3; 配水: 7.3; LAC: 4562 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2017-05-22 | (月) | 晴 |  | 26.8 | 23.6 | 23.7 | 8.25 | 2.67 | 7.43 | 7.45 | 36.4 | 36.4 |  | 88.7 |  | 112.5 | [5 empty] | 38.3 |  | 207 |  | 0.34 | 4405 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 18.8 | 18.8
| 2017-05-23 | (火) | 晴 |  | 25.6 | 23.4 | 23.4 | 7.49 | 3.85 | 7.44 | 7.44 | 37 | 36.9 |  | 93.8 |  | 115.1 | [5 empty] | 41.9 |  | 175 |  | 0.38 | 3256 | 10000 |  |  | シリカ | mg/l | 26.2 | 24.3
| 2017-05-24 | (水) | 晴 |  | 24.6 | 23.1 | 23 | 9.43 | 3.96 | 7.49 | 7.46 | 36.8 | 38.1 |  | 94.1 |  | 116.3 | [5 empty] | 42.9 |  | 189 |  | 0.35 | 3759 | 10080 |  |  | 色度 | 度 | 12 | 8
| 2017-05-25 | (木) | 曇 |  | 22.3 | 22.4 | 22.7 | 8.81 | 3.48 | 7.42 | 7.42 | 37.4 | 38.5 |  | 94.9 |  | 116.9 | [5 empty] | 47 |  | 199 |  | 0.35 | 4413 | 10010 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 11 | 4
| 2017-05-26 | (金) | 雨 | 14.5 | 18.2 | 20.9 | 21.4 | 7.96 | 2.79 | 7.47 | 7.38 | 38.2 | 38.2 |  | 95.7 |  | 117.5 | [5 empty] | 43.4 |  | 236 |  | 0.42 | 4372 |  | 2.25
| 2017-05-27 | (土) | 晴 | (℃): 23.3; 原水: 20.7; 配水: 20.6; 原水: 11.1; 配水: 4.8; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 4442
| 2017-05-28 | (日) | 曇 | (℃): 22.5; 原水: 22.5; 配水: 22.8; 原水: 8.2; 配水: 2.9; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 4109
| 2017-05-29 | (月) | 晴 |  | 24.9 | 23 | 23 | 9.35 | 3.41 | 7.43 | 7.44 | 35.9 | 36.7 |  | 93.7 |  | 112.3 | [5 empty] | 45.7 |  | 224 |  | 0.51 | 3988 |  |  |  | 備考
| 2017-05-30 | (火) | 晴 |  | 25.8 | 23.6 | 23.5 | 8.97 | 3.26 | 7.44 | 7.42 | 36.3 | 37.3 |  | 95.7 |  | 115.9 | [5 empty] | 42.1 |  | 212 |  | 0.48 | 4037
| 2017-05-31 | (水) | 曇 |  | 26.3 | 24.5 | 24.4 | 8.87 | 3.73 | 7.47 | 7.48 | 38.3 | 38.1 |  | 96.9 |  | 117.9 | [5 empty] | 40.3 |  | 214 |  | 0.47 | 4064
| 最高 |  |  | 34.5 | 27.1 | 24.5 | 24.4 | 24.46 | 4.87 | 7.49 | 7.5 | 39.9 | 39.5 | 85.6 | 96.9 | 109.1 | 117.9 | 69.6 | 69.6 | 39.5 | 38.9 | 35.9 | 50.3 | 179 | 243 | 0.78 | 0.53 | 5997 | 30170 | 2.82 | 0
| 最低 |  |  | 1 | 16.4 | 17.2 | 17.5 | 6.55 | 2.67 | 7.3 | 7.2 | 29.3 | 29.1 | 85.6 | 63.4 | 109.1 | 88 | 69.6 | 69.6 | 39.5 | 38.9 | 35.9 | 31.5 | 179 | 162 | 0.78 | 0.16 | 3256 | 10000 | 1.74 | 0
| 平均 |  |  | 1.9516 | 21.7387 | 20.7452 | 20.871 | 9.9903 | 3.4771 | 7.4 | 7.3597 | 35.695 | 36.15 | 85.6 | 84.155 | 109.1 | 108.84 | 69.6 | 69.6 | 39.5 | 38.9 | 35.9 | 42.01 | 179 | 207.75 | 0.78 | 0.3475 | 4585.7419 | 16715.5556 | 2.2975 | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 60.5; LAC: 142158 | 171080
6月 | 2017-06-01 | (木) | 曇 | 9 | 22.7 | 23.4 | 23.6 | 8.73 | 3.4 | 7.44 | 7.41 | 39.7 | 39.2 |  | 99 |  | 114.3 | [5 empty] | 44.4 |  | 235 |  | 0.38 | 4145 | 10000 |  |  | 2017-06-08 | 気温 | 22.5 | ℃
| 2017-06-02 | (金) | 晴 |  | 25.3 | 23.3 | 23.4 | 10.2 | 3.52 | 7.41 | 7.4 | 36.7 | 36.1 |  | 94 |  | 114.3 | [5 empty] | 37.8 |  | 227 |  | 0.38 | 4175 | 10010 | 2.81 | 原水全窒素濃度2.54mg/l | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-06-03 | (土) | 晴 | (℃): 22.7; 原水: 22.6; 配水: 22.7; 原水: 10.2; 配水: 3.6; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 3511 |  |  |  | 水温 | ℃ | 20.8 | 20.7
| 2017-06-04 | (日) | 晴 | (℃): 22.5; 原水: 22.9; 配水: 22.9; 原水: 10.5; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 3633 |  |  |  | 濁度 | 度 | 10.37 | 3.11
| 2017-06-05 | (月) | 晴 |  | 21.8 | 22.8 | 22.6 | 7.1 | 3.38 | 7.49 | 7.46 | 39.1 | 39.2 |  | 97.1 |  | 119.5 | [5 empty] | 44 |  | 215 |  | 0.38 | 3843 |  |  |  | ｐH |  | 7.38 | 7.41
| 2017-06-06 | (火) | 曇 |  | 19.8 | 22.2 | 22 | 7.63 | 3.31 | 7.49 | 7.45 | 40 | 40.1 |  | 98.7 |  | 123.1 | [5 empty] | 48.3 |  | 244 |  | 0.42 | 4264 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 38.8 | 39.4
| 2017-06-07 | (水) | 曇 |  | 21.2 | 21.5 | 21.5 | 8.28 | 3.48 | 7.42 | 7.39 | 40.8 | 40.3 |  | 97.9 |  | 120.5 | [5 empty] | 47.6 |  | 261 |  | 0.37 | 4216 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 103.8 | 100.8
| 2017-06-08 | (木) | 曇 |  | 22.5 | 20.8 | 20.7 | 10.37 | 3.11 | 7.38 | 7.41 | 38.8 | 39.4 | 103.8 | 100.8 | 121.9 | 123.1 | 76 | 76.8 | 45.9 | 46.3 | 40.5 | 45.2 | 232 | 200 | 0.47 | 0.33 | 4169 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 121.9 | 123.1
| 2017-06-09 | (金) | 曇 |  | 23 | 22 | 21.9 | 7.31 | 2.96 | 7.43 | 7.42 | 38.5 | 38.9 |  | 96.8 |  | 116.5 | [5 empty] | 43.4 |  | 204 |  | 0.29 | 3899 | 9910 | 2.08 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 76 | 76.8
| 2017-06-10 | (土) | 晴 | (℃): 26.8; 原水: 23.9; 配水: 23.9; 原水: 9.9; 配水: 3.3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; LAC: 3738 | 10040 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 45.9 | 46.3
| 2017-06-11 | (日) | 曇 | (℃): 22.3; 原水: 23.3; 配水: 23.5; 原水: 8.7; 配水: 3.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; LAC: 3630 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 40.5 | 45.2
| 2017-06-12 | (月) | 曇 |  | 21.4 | 22 | 22 | 8.86 | 4.04 | 7.46 | 7.46 | 39.6 | 39.7 |  | 99.8 |  | 119.7 | [5 empty] | 44.6 |  | 238 |  | 0.35 | 4092 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 232 | 200
| 2017-06-13 | (火) | 曇 | 2 | 19.2 | 22.2 | 22 | 8.54 | 3.29 | 7.45 | 7.44 | 40.8 | 41.4 |  | 107.8 |  | 122.5 | [5 empty] | 50.9 |  | 225 |  | 0.27 | 4468 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.47 | 0.33
| 2017-06-14 | (水) | 曇 | 4.5 | 18.6 | 19.6 | 19.7 | 7.84 | 2.79 | 7.4 | 7.33 | 38.9 | 38.6 |  | 97.8 |  | 119.5 | [5 empty] | 44.8 |  | 236 |  | 0.24 | 4426 | 20090 |  |  | COD | mg/l | 5.2 | 3.9
| 2017-06-15 | (木) | 曇 |  | 22.7 | 21 | 20.8 | 7.14 | 3.5 | 7.4 | 7.38 | 40.1 | 40 |  | 94.7 |  | 119.1 | [5 empty] | 47.3 |  | 257 |  | 0.29 | 4232 |  |  |  | BOD | mg/l | 2.1 | 1.3
| 2017-06-16 | (金) | 曇 |  | 24 | 22.5 | 22.3 | 11.65 | 3.82 | 7.4 | 7.39 | 38.5 | 39 |  | 97.6 |  | 119.9 | [5 empty] | 44 |  | 183 |  | 0.31 | 4631 | 10060 | 2.51 |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.3 | 8.1
| 2017-06-17 | (土) | 晴 | (℃): 23.6; 原水: 23.2; 配水: 23.2; 原水: 9.4; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 4838 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.093 | 0.068
| 2017-06-18 | (日) | 曇 | (mm): 10.5; (℃): 20.5; 原水: 22.9; 配水: 23.2; 原水: 10.1; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 5460 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 1.89 | 1.99
| 2017-06-19 | (月) | 曇 | 0.5 | 23.5 | 19.9 | 19.6 | 20.07 | 4.28 | 7.31 | 7.23 | 23.2 | 27.4 |  | 66.6 |  | 92 | [5 empty] | 27.8 |  | 145 |  | 0.32 | 5450 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 3.45 | 3.56
| 2017-06-20 | (火) | 晴 |  | 24.9 | 22.3 | 22.1 | 10.93 | 2.74 | 7.4 | 7.29 | 31.9 | 31.9 |  | 76.6 |  | 98.2 | [5 empty] | 37 |  | 162 |  | 0.22 | 4888 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.111 | 0.071
| 2017-06-21 | (水) | 雨 | 21 | 22.7 | 23.5 | 23.5 | 9.85 | 2.85 | 7.43 | 7.4 | 37.7 | 37 |  | 89.8 |  | 114.3 | [5 empty] | 39.5 |  | 218 |  | 0.26 | 4699 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2017-06-22 | (木) | 曇 |  | 25.7 | 22.3 | 22 | 17.9 | 2.82 | 7.26 | 7.12 | 21.6 | 22.6 |  | 52.5 |  | 70.4 | [5 empty] | 27.5 |  | 135 |  | 0.2 | 6155 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 18.1 | 18
| 2017-06-23 | (金) | 晴 |  | 26.6 | 23.6 | 23.2 | 6.62 | 2.51 | 7.42 | 7.35 | 33.2 | 33.1 |  | 81.1 |  | 104.3 | [5 empty] | 35.5 |  | 243 |  | 0.19 | 3795 | 10050 | 2.5 |  | シリカ | mg/l | 26.1 | 24.5
| 2017-06-24 | (土) | 晴 | (℃): 26.2; 原水: 24.6; 配水: 24.5; 原水: 6.5; 配水: 3; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3417 | 20250 |  |  | 色度 | 度 | 14 | 8.2
| 2017-06-25 | (日) | 雨 | (mm): 5; (℃): 22.6; 原水: 24.4; 配水: 24.7; 原水: 6; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2813 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 12 | 2
| 2017-06-26 | (月) | 曇 |  | 22 | 22.2 | 22.4 | 5.97 | 2.72 | 7.43 | 7.45 | 41.9 | 39.2 |  | 91.7 |  | 122.5 | [5 empty] | 42.4 |  | 281 |  | 0.22 | 2839
| 2017-06-27 | (火) | 曇 | 1.5 | 22.6 | 22.2 | 22.3 | 5.78 | 2.54 | 7.52 | 7.5 | 41.2 | 39.9 |  | 94.7 |  | 124.3 | [5 empty] | 44.6 |  | 287 |  | 0.2 | 3326
| 2017-06-28 | (水) | 雨 | 1.5 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 5.81 | 2.18 | 7.55 | 7.5 | 42.5 | 41.5 |  | 92.8 |  | 127.7 | [5 empty] | 47.3 |  | 323 |  | 0.13 | 3641 | 10110
| 2017-06-29 | (木) | 曇 |  | 26.2 | 22.5 | 22.4 | 5.21 | 2.46 | 7.55 | 7.5 | 42.2 | 41.6 |  | 93.8 |  | 129.3 | [5 empty] | 46.9 |  | 292 |  | 0.19 | 3351 | 10100 |  |  | 備考
| 2017-06-30 | (金) | 雨 | 0.5 | 25.5 | 23.5 | 23.4 | 5.92 | 2.09 | 7.61 | 7.48 | 43.7 | 43.1 |  | 94 |  | 128.9 | [5 empty] | 50.5 |  | 282 |  | 0.17 | 4043 |  | 3.31
| 最高 |  |  | 21 | 26.8 | 24.6 | 24.7 | 20.07 | 4.28 | 7.61 | 7.5 | 43.7 | 43.1 | 103.8 | 107.8 | 121.9 | 129.3 | 76 | 76.8 | 45.9 | 46.3 | 40.5 | 50.9 | 232 | 323 | 0.47 | 0.42 | 6155 | 20250 | 3.31 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 18.6 | 19.6 | 19.6 | 5.21 | 2.09 | 7.26 | 7.12 | 21.6 | 22.6 | 103.8 | 52.5 | 121.9 | 70.4 | 76 | 76.8 | 45.9 | 46.3 | 40.5 | 27.5 | 232 | 135 | 0.47 | 0.13 | 2813 | 9910 | 2.08 | 0
| 平均 |  |  | 1.8667 | 23.0333 | 22.51 | 22.4733 | 8.967 | 3.1563 | 7.445 | 7.4187 | 37.7545 | 37.6909 | 103.8 | 91.6182 | 121.9 | 115.6318 | 76 | 76.8 | 45.9 | 46.3 | 40.5 | 42.7864 | 232 | 231.5 | 0.47 | 0.27773 | 4126.2333 | 12062 | 2.642 | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 56; LAC: 123787 | 171080
7月 | 2016-07-01 | (土) | 曇 | (mm): 2; (℃): 25.1; 原水: 23.1; 配水: 23.3; 原水: 6.4; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2726 |  |  |  | 2017-07-06 | 気温 | 27.2 | ℃
| 2016-07-02 | (日) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 27.9; 原水: 23; 配水: 22.8; 原水: 6.1; 配水: 2.8; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2532 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-07-03 | (月) | 晴 |  | 28.9 | 25.3 | 24.7 | 6.04 | 3.43 | 7.72 | 7.61 | 41.5 | 41.9 |  | 97.3 |  | 124.1 | [5 empty] | 47.4 |  | 293 |  | 0.21 | 2640 |  |  |  | 水温 | ℃ | 25.5 | 25.6
| 2016-07-04 | (火) | 曇 | 76.5 | 28.7 | 25.8 | 25.4 | 2.95 | 3.26 | 7.74 | 7.6 | 40.7 | 41.4 |  | 96.8 |  | 124.5 | [5 empty] | 45 |  | 272 |  | 0.18 | 3002 |  |  |  | 濁度 | 度 | 10.02 | 2.84
| 2016-07-05 | (水) | 曇 | 7 | 28 | 24.7 | 24.9 | 25.73 | 3.82 | 7.2 | 7.18 | 18.78 | 18.91 |  | 47.9 |  | 63.2 | [5 empty] | 20.4 |  | 142 |  | 0.17 | 5376 |  |  |  | ｐH |  | 7.33 | 7.26
| 2016-07-06 | (木) | 晴 |  | 27.2 | 25.5 | 25.6 | 10.02 | 2.84 | 7.33 | 7.26 | 29.3 | 28.4 | 78.6 | 67.7 | 100.1 | 94.2 | 64.4 | 60.2 | 35.7 | 34 | 20 | 27.9 | 211 | 193 | 0.65 | 0.22 | 3542 | 10150 |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 29.3 | 28.4
| 2016-07-07 | (金) | 晴 |  | 28 | 26.2 | 26 | 7.64 | 3.11 | 7.3 | 7.42 | 35.1 | 34.7 |  | 87.8 |  | 107.5 | [5 empty] | 34 |  | 244 |  | 0.15 | 3015 |  | 2.13 | 原水全窒素濃度2.15mg/l | 酸消費量 | mg/l | 78.6 | 67.7
| 2016-07-08 | (土) | 晴 | (℃): 29.9; 原水: 27.1; 配水: 26.8; 原水: 5.5; 配水: 3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; LAC: 2594 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 100.1 | 94.2
| 2016-07-09 | (日) | 晴 | (℃): 30; 原水: 27.3; 配水: 27.1; 原水: 6.3; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; LAC: 2693 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64.4 | 60.2
| 2016-07-10 | (月) | 曇 |  | 29.5 | 27.8 | 27.5 | 5.26 | 4.77 | 7.64 | 7.64 | 38.6 | 39 |  | 97.1 |  | 117.7 | [5 empty] | 41.9 |  | 259 |  | 0.21 | 3370 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 35.7 | 34
| 2016-07-11 | (火) | 晴 |  | 30 | 28.4 | 29.1 | 6.45 | 6.51 | 7.76 | 7.7 | 37.9 | 38.5 |  | 98.9 |  | 116.7 | [5 empty] | 40.1 |  | 227 |  | 0.2 | 7209 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 20 | 27.9
| 2016-07-12 | (水) | 晴 |  | 31 | 28.3 | 28.3 | 5.87 | 4.4 | 7.69 | 7.37 | 40.6 | 41.5 |  | 90.6 |  | 117.7 | [5 empty] | 47.6 |  | 261 |  | 0.06 | 10553 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 211 | 193
| 2016-07-13 | (木) | 晴 |  | 31.3 | 28.7 | 28.3 | 6.54 | 3.88 | 7.65 | 7.46 | 38.3 | 39.4 |  | 91.7 |  | 115.1 | [5 empty] | 47.8 |  | 231 |  | 0.12 | 9579 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.65 | 0.22
| 2016-07-14 | (金) | 晴 |  | 31.1 | 29.1 | 28.9 | 14.41 | 9.2 | 7.71 | 7.44 | 36.8 | 39 |  | 89.3 |  | 110.3 | [5 empty] | 49.2 |  | 207 |  | 0.18 | 10736 | 10070 | 2.379 |  | COD | mg/l | 4.4 | 3.3
| 2016-07-15 | (土) | 晴 | (℃): 30.8; 原水: 29.5; 配水: 29.5; 原水: 17.7; 配水: 7.5; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 14222 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.6 | 1.3
| 2016-07-16 | (日) | 晴 | (℃): 32.6; 原水: 30; 配水: 29.8; 原水: 11.6; 配水: 6.1; 原水: 7.6; 配水: 7.2; LAC: 13929 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 6.8 | 7
| 2016-07-17 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 29.1; 原水: 29.2; 配水: 29; 原水: 10.2; 配水: 5.1; 原水: 7.4; 配水: 7.2; LAC: 12631 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.094 | 0.072
| 2016-07-18 | (火) | 曇 |  | 26.1 | 28.5 | 28 | 11.55 | 4.99 | 7.54 | 7.33 | 38.4 | 38.9 |  | 87.8 |  | 111.1 | [5 empty] | 49.3 |  | 224 |  | 0.15 | 11924 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 1.87 | 1.8
| 2016-07-19 | (水) | 曇 |  | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 9.19 | 2.88 | 7.5 | 7.35 | 38.3 | 39.3 |  | 90.7 |  | 114.3 | [5 empty] | 47 |  | 216 |  | 0.12 | 10903 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 2.32 | 2.12
| 2016-07-20 | (木) | 晴 | 34 | 29.7 | 27.2 | 26.6 | 3.93 | 4.15 | 7.49 | 7.4 | 38.4 | 38.7 |  | 92.6 |  | 115.3 | [5 empty] | 44.5 |  | 221 |  | 0.17 | 8983 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.074 | 0.046
| 2016-07-21 | (金) | 晴 | 20 | 31 | 27.2 | 26.8 | 10 | 2.64 | 7.27 | 7.13 | 31.1 | 29.7 |  | 66.4 |  | 89 | [5 empty] | 34.9 |  | 214 |  | 0.05 | 9460 | 10010 | 2.3 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2016-07-22 | (土) | 晴 | (℃): 29.9; 原水: 26.9; 配水: 26.8; 原水: 14.4; 配水: 3; 原水: 7.2; 配水: 7.1; LAC: 5442 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 18.1 | 17.4
| 2016-07-23 | (日) | 曇 | (℃): 28.2; 原水: 27.6; 配水: 27.7; 原水: 5.7; 配水: 2.6; 原水: 7.3; 配水: 7.3; LAC: 4454 |  |  |  | シリカ | mg/l | 26 | 23.4
| 2016-07-24 | (月) | 曇 |  | 28.7 | 25.8 | 25.7 | 7.54 | 3.03 | 7.49 | 7.49 | 35.2 | 35.7 |  | 94.2 |  | 112.1 | [5 empty] | 34.2 |  | 226 |  | 0.16 | 4076 |  |  |  | 色度 | 度 | 13 | 10
| 2016-07-25 | (火) | 曇 |  | 29.2 | 26.7 | 26.5 | 5.72 | 2.88 | 7.59 | 7.56 | 36.4 | 36.4 |  | 98.1 |  | 114.3 | [5 empty] | 31.1 |  | 236 |  | 0.18 | 3303 | 10040 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 9 | 4
| 2016-07-26 | (水) | 雨 | 18 | 23.2 | 24.8 | 25.7 | 26.42 | 2.62 | 7.28 | 7.33 | 27.5 | 27.8 |  | 73.7 |  | 92.2 | [5 empty] | 26 |  | 205 |  | 0.09 | 5947
| 2016-07-27 | (木) | 雨 | 1.5 | 21.9 | 23.8 | 23.7 | 46.39 | 2.72 | 7.37 | 7.14 | 27.8 | 27.5 |  | 62.1 |  | 84 | [5 empty] | 31.5 |  | 170 |  | 0.11 | 5316 | 10080
| 2016-07-28 | (金) | 曇 |  | 25.2 | 23.5 | 23.3 | 5.52 | 3.37 | 7.34 | 7.35 | 33.7 | 34 |  | 85.9 |  | 86 | [5 empty] | 34.2 |  | 234 |  | 0.29 | 3078 |  | 2.59
| 2016-07-29 | (土) | 曇 | (℃): 28.4; 原水: 26.2; 配水: 26.2; 原水: 5.7; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3045 | 10030 |  |  | 備考
| 2016-07-30 | (日) | 曇 | (℃): 25.3; 原水: 25.5; 配水: 25.8; 原水: 5.2; 配水: 3.7; 原水: 7.4; 配水: 7.5; LAC: 3107
| 2013-07-31 | (月) | 晴 |  | 29 | 26.4 | 26 | 4.95 | 3.33 | 7.52 | 7.51 | 37.9 | 38.5 |  | 97.1 |  | 116.5 | [5 empty] | 40.9 |  | 228 |  | 0.23 | 3561
| 最高 |  |  | 76.5 | 32.6 | 30 | 29.8 | 46.39 | 9.2 | 7.76 | 7.7 | 41.5 | 41.9 | 78.6 | 98.9 | 100.1 | 124.5 | 64.4 | 60.2 | 35.7 | 34 | 20 | 49.3 | 211 | 293 | 0.65 | 0.29 | 14222 | 10150
| 最低 |  |  | 0.5 | 21.9 | 23 | 22.8 | 2.95 | 2.6 | 7.2 | 7.1 | 18.78 | 18.91 | 78.6 | 47.9 | 100.1 | 63.2 | 64.4 | 60.2 | 35.7 | 34 | 20 | 20.4 | 211 | 142 | 0.65 | 0.05 | 2532 | 10010
| 平均 |  |  | 5.1935 | 28.429 | 26.6419 | 26.529 | 10.2232 | 3.9106 | 7.4881 | 7.4055 | 35.114 | 35.4605 | 78.6 | 85.685 | 100.1 | 106.29 | 64.4 | 60.2 | 35.7 | 34 | 20 | 38.745 | 211 | 225.15 | 0.65 | 0.1625 | 6224.129 | 10063.3333
| 合計 |  |  | (mm): 161; LAC: 192948
8月 | 2016-08-01 | (火) | 曇 | 5.5 | 28.5 | 27.4 | 27.2 | 18.81 | 4.19 | 7.56 | 7.54 | 38.6 | 39.4 |  | 98.8 |  | 120.3 | [5 empty] | 42.6 |  | 263 |  | 0.18 | 3963 |  |  |  | 2017-08-10 | 気温 | 25.7 | ℃
| 2016-08-02 | (水) | 曇 |  | 24 | 24.4 | 24.5 | 9.91 | 3.95 | 7.42 | 7.49 | 34.5 | 34.8 |  | 90.8 |  | 112.9 | [5 empty] | 35.9 |  | 242 |  | 0.2 | 4063 | 9980 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-08-03 | (木) | 曇 |  | 24.9 | 23.9 | 23.7 | 4.51 | 3.32 | 7.47 | 7.44 | 36 | 37.2 |  | 90.6 |  | 112.7 | [5 empty] | 44.2 |  | 245 |  | 0.2 | 3561 |  |  |  | 水温 | ℃ | 27.5 | 27.6
| 2016-08-04 | (金) | 曇 | 9 | 25.3 | 24.4 | 24.1 | 4.37 | 3.52 | 7.52 | 7.5 | 37.4 | 38.1 |  | 97.7 |  | 119.5 | [5 empty] | 42.7 |  | 258 |  | 0.19 | 3497 | 20070 | 2.06 | 原水全窒素濃度2.06mg/l | 濁度 | 度 | 5.73 | 3.5
| 2016-08-05 | (土) | 曇 | (mm): 2; (℃): 26.9; 原水: 25.1; 配水: 25.3; 原水: 15.8; 配水: 3.7; 原水: 7.2; 配水: 7.2; LAC: 5910 |  |  |  | ｐH |  | 7.43 | 7.44
| 2016-08-06 | (日) | 曇 | (℃): 29.2; 原水: 26.6; 配水: 26.7; 原水: 6.3; 配水: 2.9; 原水: 7.3; 配水: 7.4; LAC: 4375 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 34.4 | 35.2
| 2016-08-07 | (月) | 晴 | 20 | 31.4 | 27.1 | 26.8 | 4.43 | 2.71 | 7.46 | 7.42 | 34.7 | 35.3 |  | 94.6 |  | 115.3 | [5 empty] | 34.9 |  | 251 |  | 0.14 | 4213 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 90.3 | 85.3
| 2016-08-08 | (火) | 曇 | 5 | 28.9 | 26.6 | 26.5 | 16.93 | 3.15 | 7.22 | 7.18 | 24.3 | 23.2 |  | 56.7 |  | 75.2 | [5 empty] | 26.6 |  | 197 |  | 0.11 | 6362 | 10070 |  |  | 全硬度 | mg/l | 113.7 | 114.9
| 2016-08-09 | (水) | 晴 | 0.5 | 32 | 27.9 | 27.5 | 5.53 | 2.5 | 7.32 | 7.31 | 36.4 | 36.5 |  | 73.1 |  | 99.8 | [5 empty] | 46.6 |  | 232 |  | 0.14 | 4491 | 10070 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 73 | 74
| 2016-08-10 | (木) | 曇 |  | 25.7 | 27.5 | 27.6 | 5.73 | 3.5 | 7.43 | 7.44 | 34.4 | 35.2 | 90.3 | 85.3 | 113.7 | 114.9 | 73 | 74 | 40.7 | 40.9 | 28.7 | 35.2 | 249 | 204 | 0.4 | 0.14 | 3474 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 40.7 | 40.9
| 2016-08-11 | (金) | 曇 | (mm): 6.5; (℃): 22.1; 原水: 24.7; 配水: 25.1; 原水: 8.9; 配水: 3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; LAC: 3996 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 28.7 | 35.2
| 2016-08-12 | (土) | 雨 | (mm): 4.5; (℃): 22.8; 原水: 23.3; 配水: 23.7; 原水: 8.2; 配水: 3.6; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 3703 |  | 2.46 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 249 | 204
| 2016-08-13 | (日) | 晴 | (℃): 25.7; 原水: 24.4; 配水: 24.2; 原水: 7.2; 配水: 3.4; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 3670 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.4 | 0.14
| 2016-08-14 | (月) | 曇 |  | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 5.2 | 3.01 | 7.53 | 7.5 | 36.5 | 36.9 |  | 91.5 |  | 125.3 | [5 empty] | 33.1 |  | 275 |  | 0.46 | 3654 |  |  |  | COD | mg/l | 3.7 | 3
| 2016-08-15 | (火) | 曇 | 9 | 25.6 | 23.8 | 24 | 5.36 | 2.8 | 7.5 | 7.5 | 36.7 | 36.7 |  | 92.6 |  | 125.9 | [5 empty] | 36 |  | 220 |  | 0.16 | 3643 | 9960 |  |  | BOD | mg/l | 0.9 | 0.9
| 2016-08-16 | (水) | 曇 | 8 | 23.7 | 23.2 | 23.2 | 8.39 | 2.67 | 7.41 | 7.36 | 33.2 | 32.5 |  | 76.2 |  | 108.1 | [5 empty] | 33.5 |  | 250 |  | 0.16 | 4467 | 10090 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 5.4 | 6.6
| 2016-08-17 | (木) | 曇 | 0.5 | 24.8 | 22.9 | 22.9 | 6.19 | 2.79 | 7.34 | 7.31 | 30.5 | 31.1 |  | 73.3 |  | 101.3 | [5 empty] | 32.5 |  | 261 |  | 0.15 | 4470 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.112 | 0.058
| 2016-08-18 | (金) | 曇 |  | 29.2 | 24.5 | 24.2 | 4.81 | 3.11 | 7.48 | 7.45 | 34.5 | 33.9 |  | 87.9 |  | 117.5 | [5 empty] | 28.5 |  | 264 |  | 0.26 | 3353 |  | 1.43 | 18(木)：Ca硬度、Mg硬度に 対する配水の全硬度は71.8 | 硝酸性窒素 | mg/l | 2.18 | 2.26
| 2016-08-19 | (土) | 曇 | (mm): 7.5; (℃): 26.2; 原水: 25; 配水: 25.1; 原水: 7.6; 配水: 3.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; LAC: 4223 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 3.03 | 2.95
| 2016-08-20 | (日) | 曇 | (℃): 25.2; 原水: 24.6; 配水: 24.8; 原水: 11.8; 配水: 2.7; 原水: 7.2; 配水: 7.3; LAC: 4897 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.104 | 0.047
| 2016-08-21 | (月) | 曇 | 1 | 27.2 | 25 | 24.9 | 6.69 | 4.32 | 7.51 | 7.45 | 34.2 | 33.6 |  | 86.8 |  | 115.5 | [5 empty] | 28.2 |  | 233 |  | 0.28 | 3160 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2016-08-22 | (火) | 晴 |  | 29.7 | 25.3 | 25 | 5.72 | 3.99 | 7.53 | 7.57 | 35 | 35 |  | 91.5 |  | 122.1 | [5 empty] | 28.9 |  | 218 |  | 0.26 | 2727 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 19 | 18.6
| 2016-08-23 | (水) | 晴 |  | 30.7 | 26.7 | 26.5 | 5.8 | 5.35 | 7.58 | 7.67 | 37.9 | 36.4 |  | 88 |  | 121.5 | [5 empty] | 34.6 |  | 242 |  | 0.23 | 3918 | 20010 |  |  | シリカ | mg/l | 28.8 | 27
| 2016-08-24 | (木) | 曇 |  | 30.2 | 27.1 | 26.9 | 5.24 | 3.68 | 7.78 | 7.53 | 38.8 | 38.6 |  | 86.4 |  | 121.9 | [5 empty] | 42.2 |  | 230 |  | 0.13 | 4671 | 20200 |  |  | 色度 | 度 | 13 | 10
| 2016-08-25 | (金) | 晴 |  | 32.5 | 27.4 | 27.2 | 6 | 4.34 | 7.75 | 7.53 | 38.6 | 38.9 |  | 86.9 |  | 122.5 | [5 empty] | 41.4 |  | 279 |  | 0.1 | 6418 | 10030 | 2.08 |  | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 3
| 2016-08-26 | (土) | 曇 | (℃): 31.3; 原水: 27.8; 配水: 27.9; 原水: 5.8; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.4; LAC: 8480
| 2016-08-27 | (日) | 曇 | (℃): 25.9; 原水: 26.8; 配水: 26.8; 原水: 4.5; 配水: 3.5; 原水: 7.6; 配水: 7.4; LAC: 7640
| 2016-08-28 | (月) | 曇 |  | 26.7 | 26 | 25.9 | 9.52 | 4.7 | 7.93 | 7.45 | 36.9 | 38.1 |  | 81.3 |  | 119.3 | [5 empty] | 41.1 |  | 278 |  | 0.09 | 10087
| 2016-08-29 | (火) | 晴 |  | 30.9 | 25.8 | 26.2 | 6.52 | 4.29 | 7.75 | 7.33 | 40.4 | 38.9 |  | 80.3 |  | 119.3 | [5 empty] | 47.7 |  | 213 |  | 0.1 | 9387 |  |  |  | 備考
| 2016-08-30 | (水) | 晴 |  | 31.9 | 26.8 | 27 | 8.17 | 4.75 | 7.91 | 7.43 | 39.5 | 38.7 |  | 80.2 |  | 118.9 | [5 empty] | 48.1 |  | 204 |  | 0.08 | 9827 | 10010
| 2013-07-31 | (木) | 雨 | 8 | 19.7 | 24.8 | 25.5 | 6.21 | 3.27 | 7.72 | 7.39 | 45 | 42.9 |  | 84.2 |  | 126.5 | [5 empty] | 54.3 |  | 220 |  | 0.07 | 7372
| 最高 |  |  | 20 | 32.5 | 27.9 | 27.9 | 18.81 | 5.35 | 7.93 | 7.67 | 45 | 42.9 | 90.3 | 98.8 | 113.7 | 126.5 | 73 | 74 | 40.7 | 40.9 | 28.7 | 54.3 | 249 | 279 | 0.4 | 0.46 | 10087 | 20200
| 最低 |  |  | 0.5 | 19.7 | 22.9 | 22.9 | 4.37 | 2.5 | 7.2 | 7.18 | 24.3 | 23.2 | 90.3 | 56.7 | 113.7 | 75.2 | 73 | 74 | 40.7 | 40.9 | 28.7 | 26.6 | 249 | 197 | 0.4 | 0.07 | 2727 | 9960
| 平均 |  |  | 2.8065 | 27.2161 | 25.5387 | 25.5387 | 7.6174 | 3.5326 | 7.5168 | 7.4352 | 36.0909 | 35.9955 | 90.3 | 85.2136 | 113.7 | 115.2818 | 73 | 74 | 40.7 | 40.9 | 28.7 | 38.1273 | 249 | 239.9545 | 0.4 | 0.17409 | 5086.1935 | 13049
| 合計 |  |  | (mm): 87; LAC: 157672
9月 | 2016-09-01 | (金) | 曇 | 0.5 | 22.5 | 22.2 | 22.2 | 6.91 | 3.03 | 7.58 | 7.45 | 41.7 | 42 |  | 57.3 |  | 115.4 | [5 empty] | 57.3 |  | 224 |  | 0.11 | 3992 | 20090 | 2.946 | 原水の全窒素濃度は2.89mg/l | 2017-09-07 | 気温 | 24 | ℃
| 2016-09-02 | (土) | 曇 | (℃): 19.3; 原水: 20.6; 配水: 21; 原水: 6.2; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 3623 | 9990 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-09-03 | (日) | 晴 | (℃): 24.9; 原水: 21.3; 配水: 21; 原水: 8.1; 配水: 3.3; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 4472 |  |  |  | 水温 | ℃ | 22 | 21.9
| 2016-09-04 | (月) | 曇 | 0.5 | 20.3 | 21.8 | 21.8 | 8.33 | 5.46 | 7.86 | 7.56 | 40.3 | 40.3 |  | 88.6 |  | 123.3 | [5 empty] | 47.4 |  | 231 |  | 0.14 | 6773 |  |  |  | 濁度 | 度 | 17.51 | 3.27
| 2016-09-05 | (火) | 曇 | 1.5 | 22.9 | 21.5 | 21.5 | 6.59 | 3.9 | 7.65 | 7.4 | 40.2 | 41.1 |  | 84.2 |  | 124.5 | [5 empty] | 50.7 |  | 226 |  | 0.08 | 8835 |  |  |  | ｐH |  | 7.44 | 7.32
| 2016-09-06 | (水) | 雨 | 13 | 21.8 | 22.5 | 22.4 | 6.72 | 2.67 | 7.57 | 7.22 | 38.2 | 41.6 |  | 80.1 |  | 120.1 | [5 empty] | 54.8 |  | 245 |  | 0.05 | 6963 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 35.2 | 35.3
| 2016-09-07 | (木) | 曇 | 2 | 24 | 22 | 21.9 | 17.51 | 3.27 | 7.44 | 7.32 | 35.2 | 35.3 | 73.1 | 78.6 | 108.5 | 108.1 | 70.8 | 70 | 37.7 | 38.1 | 38.8 | 44.2 | 219 | 222 | 0.52 | 0.14 | 3852 | 10030 |  |  | 酸消費量 | mg/l | 73.1 | 78.6
| 2016-09-08 | (金) | 曇 | 1.5 | 22.6 | 22.1 | 22.1 | 4.86 | 2.7 | 7.53 | 7.46 | 38.1 | 38.7 |  | 82.3 |  | 120.3 | [5 empty] | 40.6 |  | 256 |  | 0.16 | 2573 |  | 3.74 |  | 全硬度 | mg/l | 108.5 | 108.1
| 2016-09-09 | (土) | 晴 | (℃): 24.7; 原水: 22.9; 配水: 22.9; 原水: 5.5; 配水: 3.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 1394 | 10040 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 70.8 | 70
| 2016-09-10 | (日) | 晴 | (℃): 28.2; 原水: 22.8; 配水: 23; 原水: 5; 配水: 4.3; 原水: 7.6; 配水: 7.7; LAC: 865 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 37.7 | 38.1
| 2016-09-11 | (月) | 晴 | 2.5 | 28.7 | 23.6 | 23.8 | 5.97 | 6.76 | 7.72 | 7.81 | 40.3 | 39.4 |  | 90.6 |  | 122.9 | [5 empty] | 40.8 |  | 257 |  | 0.27 | 1897 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 38.8 | 44.2
| 2016-09-12 | (火) | 雨 | 9.5 | 27.9 | 23.8 | 24 | 7.11 | 4.5 | 7.63 | 7.57 | 35.9 | 40.3 |  | 86.6 |  | 120.5 | [5 empty] | 45.4 |  | 281 |  | 0.25 | 2644 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 219 | 222
| 2016-09-13 | (水) | 曇 |  | 27.4 | 24.2 | 23.9 | 5.79 | 4.36 | 7.46 | 7.46 | 35.8 | 35.1 |  | 74.8 |  | 106.3 | [5 empty] | 36.7 |  | 227 |  | 0.3 | 2676 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.52 | 0.14
| 2016-09-14 | (木) | 晴 |  | 25.5 | 24.4 | 24.4 | 4.75 | 3.42 | 7.56 | 7.56 | 40.3 | 40.1 |  | 86.9 |  | 121.3 | [5 empty] | 41.6 |  | 242 |  | 0.3 | 3027 |  |  |  | COD | mg/l | 4 | 3
| 2016-09-15 | (金) | 曇 |  | 23.7 | 24 | 23.8 | 6.41 | 3.11 | 7.61 | 7.58 | 42.9 | 41.2 |  | 88.7 |  | 126.7 | [5 empty] | 43.6 |  | 260 |  | 0.15 | 2998 | 10070 | 1.76 |  | BOD | mg/l | 1.6 | 1.1
| 2016-09-16 | (土) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 21.3; 原水: 21.9; 配水: 22.5; 原水: 6.6; 配水: 4.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1696 | 9980 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 5.9 | 7.4
| 2016-09-17 | (日) | 雨 | (mm): 45.5; (℃): 19.7; 原水: 21.4; 配水: 20.6; 原水: 13.8; 配水: 4.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 3519 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.071 | 0.045
| 2016-09-18 | (月) | 晴 | (mm): 9.5; (℃): 28.2; 原水: 23.6; 配水: 23.3; 原水: 22.7; 配水: 3.9; 原水: 7.1; 配水: 6.9; LAC: 6529 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 2.58 | 2.74
| 2016-09-19 | (火) | 曇 |  | 25.4 | 23.7 | 23.9 | 11.32 | 7.17 | 7.27 | 7.17 | 29.7 | 29.1 |  | 59.8 |  | 93 | [5 empty] | 31.2 |  | 206 |  | 0.2 | 3815 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 3.43 | 3.5
| 2016-09-20 | (水) | 曇 |  | 23.3 | 20.8 | 21 | 5.67 | 4.12 | 7.4 | 7.43 | 36.4 | 36.3 |  | 84.4 |  | 117.3 | [5 empty] | 37.9 |  | 217 |  | 0.39 | 2845 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.121 | 0.067
| 2016-09-21 | (木) | 晴 |  | 25 | 22.3 | 21.9 | 6.133 | 3.995 | 7.42 | 7.44 | 38.1 | 39 |  | 90.6 |  | 122.9 | [5 empty] | 43.2 |  | 220 |  | 0.3 | 2870 | 10050 |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2016-09-22 | (金) | 晴 | 4 | 26.1 | 22.8 | 22.8 | 6.48 | 4.71 | 7.54 | 7.48 | 41 | 40.4 |  | 90.6 |  | 125.9 | [5 empty] | 44.5 |  | 288 |  | 0.3 | 3091 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 18.9 | 18.6
| 2016-09-23 | (土) | 雨 | (mm): 11.5; (℃): 19.8; 原水: 21.3; 配水: 21.9; 原水: 7.1; 配水: 4.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 3540 | 10060 | 1.77 |  | シリカ | mg/l | 29.1 | 26.7
| 2016-09-24 | (日) | 曇 | (℃): 22.3; 原水: 21.3; 配水: 20.8; 原水: 8.1; 配水: 5.3; 原水: 7.3; 配水: 7.3; LAC: 3222 |  |  |  | 色度 | 度 | 10 | 7
| 2016-09-25 | (月) | 晴 |  | 25.8 | 21.6 | 21.4 | 4.05 | 2.82 | 7.53 | 7.44 | 38 | 38 |  | 84 |  | 119.7 | [5 empty] | 42.7 |  | 300 |  | 0.32 | 2417 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 8 | 3
| 2016-09-26 | (火) | 曇 |  | 24.3 | 22.3 | 22.1 | 5.62 | 5.06 | 7.6 | 7.63 | 39.7 | 39.2 |  | 88.8 |  | 124.9 | [5 empty] | 39.1 |  | 328 |  | 0.4 | 1893 | 10090
| 2016-09-27 | (水) | 曇 |  | 26.6 | 22.1 | 22.3 | 4.38 | 4.52 | 7.63 | 7.61 | 42.2 | 41.1 |  | 87.2 |  | 125.1 | [5 empty] | 44.6 |  | 301 |  | 0.31 | 2957 | 10040
| 2016-09-28 | (木) | 雨 | 102.5 | 19.7 | 22.2 | 22.2 | 99.06 | 2.12 | 7.11 | 7.09 | 13.53 | 18.4 |  | 38.8 |  | 60 | [5 empty] | 24.1 |  | 182 |  | 0.1 | 7974 | 10060
| 2016-09-29 | (金) | 晴 |  | 20.5 | 21.2 | 21.1 | 13.22 | 4.02 | 6.98 | 6.82 | 17.5 | 17.04 |  | 37 |  | 56.6 | [5 empty] | 17.7 |  | 155 |  | 0.25 | 8067 | 10060 | 2.85 |  | 備考
| 2016-09-30 | (土) | 晴 | (℃): 21.7; 原水: 20.8; 配水: 21.3; 原水: 11.2; 配水: 3.4; 原水: 7.2; 配水: 7.2; LAC: 4377 | 10050
| 最高 |  |  | 102.5 | 28.7 | 24.4 | 24.4 | 99.06 | 7.17 | 7.86 | 7.81 | 42.9 | 42 | 73.1 | 90.6 | 108.5 | 126.7 | 70.8 | 70 | 37.7 | 38.1 | 38.8 | 57.3 | 219 | 328 | 0.52 | 0.4 | 8835 | 20090
| 最低 |  |  | 0.5 | 19.3 | 20.6 | 20.6 | 4.05 | 2.12 | 6.98 | 6.82 | 13.53 | 17.04 | 73.1 | 37 | 108.5 | 56.6 | 70.8 | 70 | 37.7 | 38.1 | 38.8 | 17.7 | 219 | 155 | 0.52 | 0.05 | 865 | 9980
| 平均 |  |  | 6.8833 | 23.8033 | 22.3 | 22.2933 | 11.0394 | 4.0338 | 7.4997 | 7.4367 | 36.2515 | 36.682 | 73.1 | 77.995 | 108.5 | 112.74 | 70.8 | 70 | 37.7 | 38.1 | 38.8 | 41.405 | 219 | 243.4 | 0.52 | 0.226 | 3846.5333 | 10816.1538
| 合計 |  |  | (mm): 206.5; LAC: 115396
10月 | 2016-10-01 | (日) | 晴 | (℃): 22.1; 原水: 20.1; 配水: 20.2; 原水: 6.4; 配水: 2.8; 原水: 7.3; 配水: 7.4; LAC: 3210 |  |  |  | 2017-10-05 | 気温 | 17.9 | ℃
| 2016-10-02 | (月) | 晴 | 1 | 25.1 | 20.6 | 20.7 | 10.37 | 3.63 | 7.47 | 7.44 | 35.4 | 37.1 |  | 86.7 |  | 123.5 | [5 empty] | 35.9 |  | 246 |  | 0.39 | 2945 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-10-03 | (火) | 曇 | 0.5 | 21.1 | 21 | 20.8 | 6.41 | 4.9 | 7.48 | 7.47 | 38.8 | 39.3 |  | 90.4 |  | 127.5 | [5 empty] | 38.8 |  | 244 |  | 0.43 | 2858 |  |  |  | 水温 | ℃ | 19.2 | 19.1
| 2016-10-04 | (水) | 晴 |  | 17 | 20.2 | 20.5 | 4.08 | 3.99 | 7.6 | 7.55 | 41.4 | 41.7 |  | 99.8 |  | 130.1 | [5 empty] | 46 |  | 279 |  | 0.41 | 1963 |  |  |  | 濁度 | 度 | 4.55 | 4.45
| 2016-10-05 | (木) | 晴 |  | 17.9 | 19.2 | 19.1 | 4.55 | 4.45 | 7.63 | 7.67 | 41.8 | 41.7 | 103.4 | 101.4 | 129.7 | 129.3 | 84 | 84.2 | 45.7 | 45.1 | 43 | 45.6 | 281 | 255 | 0.5 | 0.38 | 1156 |  |  |  | ｐH |  | 7.63 | 7.67
| 2016-10-06 | (金) | 曇 | 29.5 | 17.1 | 17.7 | 17.8 | 3.84 | 4.14 | 7.66 | 7.69 | 44.1 | 43.6 |  | 101.6 |  | 130.9 | [5 empty] | 49.6 |  | 251 |  | 0.35 | 1579 |  | 3.84 | 原水の全窒素濃度は3.18mg/l | 電気伝導率 | mS/m | 41.8 | 41.7
| 2016-10-07 | (土) | 雨 | (mm): 30; (℃): 19.5; 原水: 18.3; 配水: 18.3; 原水: 49.4; 配水: 4.9; 原水: 7.1; 配水: 7.1; LAC: 6588 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 103.4 | 101.4
| 2016-10-08 | (日) | 曇 | (℃): 21.5; 原水: 19.5; 配水: 19.7; 原水: 9.2; 配水: 3.8; 原水: 7.1; 配水: 7.1; LAC: 4165 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 129.7 | 129.3
| 2016-10-09 | (月) | 晴 | (℃): 22.1; 原水: 19.9; 配水: 20.1; 原水: 5; 配水: 4.4; 原水: 7.3; 配水: 7.4; LAC: 1943 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 84 | 84.2
| 2016-10-10 | (火) | 晴 |  | 24.1 | 20.8 | 20.7 | 4.05 | 3.82 | 7.49 | 7.48 | 36 | 36.5 |  | 92.4 |  | 120.9 | [5 empty] | 35 |  | 221 |  | 0.42 | 2079 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 45.7 | 45.1
| 2016-10-11 | (水) | 曇 |  | 20.6 | 21.2 | 21.3 | 3.96 | 5 | 7.53 | 7.58 | 38.4 | 38.8 |  | 97.5 |  | 126.7 | [5 empty] | 36.7 |  | 234 |  | 0.46 | 924 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 43 | 45.6
| 2016-10-12 | (木) | 晴 |  | 25.7 | 20.8 | 20.7 | 3.84 | 4.36 | 7.55 | 7.6 | 39.6 | 39.7 |  | 100.3 |  | 128.5 | [5 empty] | 40 |  | 233 |  | 0.39 | 932 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 281 | 255
| 2016-10-13 | (金) | 雨 | 11.5 | 15.1 | 20.5 | 20.8 | 3.54 | 4.31 | 7.65 | 7.7 | 41.1 | 41.2 |  | 95.5 |  | 130.1 | [5 empty] | 43.6 |  | 248 |  | 0.4 | 927 | 10070 | 4.28 |  | 全鉄 | mg/l | 0.5 | 0.38
| 2016-10-14 | (土) | 雨 | (mm): 18.5; (℃): 14.2; 原水: 17.4; 配水: 17.8; 原水: 9.6; 配水: 5.1; 原水: 7.4; 配水: 7.6; LAC: 3222 |  |  |  | COD | mg/l | 2.9 | 2.7
| 2016-10-15 | (日) | 雨 | (mm): 14; (℃): 15.7; 原水: 17.5; 配水: 17.8; 原水: 6.4; 配水: 4.1; 原水: 7.3; 配水: 7.4; LAC: 3313 |  |  |  | BOD | mg/l | 1 | 0.8
| 2016-10-16 | (月) | 雨 | 23 | 12.9 | 17.1 | 17.2 | 5.83 | 3.42 | 7.32 | 7.3 | 23.9 | 25.6 |  | 71.5 |  | 92.8 | [5 empty] | 23.2 |  | 149 |  | 0.41 | 3441 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.5 | 8.7
| 2016-10-17 | (火) | 雨 | 6 | 13.9 | 16.6 | 16.6 | 6.24 | 4.09 | 7.29 | 7.26 | 24.2 | 23.5 |  | 64.6 |  | 86 | [5 empty] | 19.9 |  | 143 |  | 0.44 | 2278 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.052 | 0.044
| 2016-10-18 | (水) | 晴 |  | 16.9 | 16.5 | 16.4 | 3.69 | 3.35 | 7.41 | 7.47 | 31 | 30.7 |  | 81.5 |  | 108.9 | [5 empty] | 25 |  | 184 |  | 0.47 | 1275 | 10070 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.34 | 3.73
| 2016-10-19 | (木) | 雨 | 49 | 11.1 | 15.5 | 15.9 | 4.97 | 3.79 | 7.51 | 7.54 | 31.2 | 34.7 |  | 88.4 |  | 117.9 | [5 empty] | 31.5 |  | 207 |  | 0.43 | 3375 | 10050 |  |  | 全窒素 | mg/l | 3.45 | 3.53
| 2016-10-20 | (金) | 雨 | 6.5 | 14 | 15.3 | 15.1 | 14.34 | 4.39 | 7.25 | 7.16 | 18.5 | 18.1 |  | 49.2 |  | 68 | [5 empty] | 14.8 |  | 153 |  | 0.33 | 4620 | 10090 | 4.01 |  | 全リン | mg/l | 0.072 | 0.063
| 2016-10-21 | (土) | 雨 | (mm): 14.5; (℃): 17.8; 原水: 17.1; 配水: 17.1; 原水: 6.4; 配水: 4; 原水: 7.3; 配水: 7.3; LAC: 3151 | 9980 |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2016-10-22 | (日) | 雨 | (mm): 106.5; (℃): 18.6; 原水: 18.3; 配水: 18.4; 原水: 29.3; 配水: 4; 原水: 7.3; 配水: 7.3; LAC: 4241 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 23.4 | 23.9
| 2016-10-23 | (月) | 曇 | 23 | 21.3 | 19.3 | 19.1 | 36.37 | 5.55 | 7.13 | 7.02 | 16.91 | 15.17 |  | 28.6 |  | 50.4 | [5 empty] | 16.8 |  | 142 |  | 0.3 | 5304 |  |  |  | シリカ | mg/l | 32.6 | 32.3
| 2016-10-24 | (火) | 晴 |  | 15.5 | 16.4 | 16.4 | 13.46 | 5.19 | 7.17 | 7.14 | 21.3 | 20.6 |  | 50.3 |  | 71.2 | [5 empty] | 21.1 |  | 203 |  | 0.38 | 3608 |  |  |  | 色度 | 度 | 7 | 6
| 2016-10-25 | (水) | 雨 | 9 | 12.3 | 16.2 | 16.3 | 8.24 | 3.89 | 7.41 | 7.33 | 30.6 | 28.7 |  | 72.3 |  | 103.3 | [5 empty] | 28.3 |  | 249 |  | 0.3 | 2744 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 4
| 2016-10-26 | (木) | 晴 |  | 16.2 | 15.8 | 15.6 | 7.55 | 4.15 | 7.34 | 7.31 | 27.5 | 27.4 |  | 69.4 |  | 98 | [5 empty] | 26.5 |  | 262 |  | 0.32 | 2891
| 2016-10-27 | (金) | 晴 |  | 16.4 | 15.5 | 15.5 | 3.93 | 3.55 | 7.46 | 7.41 | 34.7 | 34.3 |  | 79.5 |  | 115.9 | [5 empty] | 32.5 |  | 239 |  | 0.35 | 2002 |  | 4.056
| 2016-10-28 | (土) | 曇 | (mm): 4.5; (℃): 14.5; 原水: 16; 配水: 16.2; 原水: 4.1; 配水: 4.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2466
| 2016-10-29 | (日) | 雨 | (mm): 108.5; (℃): 14.5; 原水: 16.2; 配水: 16.4; 原水: 13.1; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 3869 |  |  |  | 備考
| 2016-10-30 | (月) | 晴 |  | 18.2 | 15.8 | 15.7 | 30.48 | 4 | 7.16 | 7.01 | 13.7 | 13.2 |  | 31.6 |  | 46.2 | [5 empty] | 14.9 |  | 134 |  | 0.2 | 5658
| 2016-10-31 | (火) | 晴 |  | 14.2 | 13.8 | 13.5 | 10.2 | 3.79 | 7.32 | 7.19 | 22.5 | 21.4 |  | 55.2 |  | 79.8 | [5 empty] | 18.6 |  | 198 |  | 0.23 | 3614
| 最高 |  |  | 108.5 | 25.7 | 21.2 | 21.3 | 49.4 | 5.55 | 7.66 | 7.7 | 44.1 | 43.6 | 103.4 | 101.6 | 129.7 | 130.9 | 84 | 84.2 | 45.7 | 45.1 | 43 | 49.6 | 281 | 279 | 0.5 | 0.47 | 6588 | 10090
| 最低 |  |  | 0.5 | 11.1 | 13.8 | 13.5 | 3.54 | 2.8 | 7.1 | 7.01 | 13.7 | 13.2 | 103.4 | 28.6 | 129.7 | 46.2 | 84 | 84.2 | 45.7 | 45.1 | 43 | 14.8 | 281 | 134 | 0.5 | 0.2 | 924 | 9980
| 平均 |  |  |  | 17.6484 | 17.9387 | 17.9903 | 10.6077 | 4.1568 | 7.3881 | 7.3845 | 31.0767 | 31.0938 | 103.4 | 76.5571 | 129.7 | 104.0905 | 84 | 84.2 | 45.7 | 45.1 | 43 | 30.681 | 281 | 213.0476 | 0.5 | 0.37095 | 2978.7419 | 10052
| 合計 |  |  | (mm): 455.5; LAC: 92341
11月 | 2017-11-01 | (水) | 曇 |  | 14.2 | 15 | 14.9 | 4.86 | 5.44 | 7.43 | 7.44 | 30.8 | 29.3 |  | 75.8 |  | 107.7 | [5 empty] | 25.5 |  | 205 |  | 0.2 | 2237 |  |  |  | 2017-11-09 | 気温 | 17.6 | ℃
| 2017-11-02 | (木) | 晴 |  | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 5.64 | 5.04 | 7.49 | 7.45 | 34.5 | 33.7 |  | 76.5 |  | 105.1 | [5 empty] | 31.9 |  | 235 |  | 0.19 | 2434 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-11-03 | (金) | 晴 | (mm): 8.5; (℃): 16.8; 原水: 16.6; 配水: 16.5; 原水: 6.7; 配水: 3.9; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2397 |  |  |  | 水温 | ℃ | 15.6 | 15.6
| 2017-11-04 | (土) | 晴 | (mm): 4; (℃): 17; 原水: 16.7; 配水: 17; 原水: 5.7; 配水: 4.8; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 1995 |  | 4.6 | 原水の全窒素濃度は4.83mg/l | 濁度 | 度 | 4.11 | 4.05
| 2017-11-05 | (日) | 晴 | (℃): 13.3; 原水: 15.3; 配水: 15.5; 原水: 12.3; 配水: 4.2; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 3301 |  |  |  | ｐH |  | 7.63 | 7.66
| 2017-11-06 | (月) | 晴 |  | 13 | 14.4 | 14.4 | 4.43 | 3.91 | 7.52 | 7.48 | 35.1 | 34.4 |  | 81.1 |  | 115.9 | [5 empty] | 32.9 |  | 226 |  | 0.27 | 1632 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 36.8 | 37.3
| 2017-11-07 | (火) | 晴 |  | 16.2 | 15.3 | 15.2 | 4.57 | 4.95 | 7.59 | 7.6 | 35.3 | 35.8 |  | 88.4 |  | 123.3 | [5 empty] | 33.6 |  | 245 |  | 0.29 | 1841 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 91.4 | 88.9
| 2017-11-08 | (水) | 曇 | 0.5 | 14.7 | 16.2 | 16.4 | 3.63 | 4.76 | 7.63 | 7.61 | 35.4 | 36.9 |  | 86.1 |  | 123.7 | [5 empty] | 32.7 |  | 247 |  | 0.27 | 1233 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 124.1 | 124.5
| 2017-11-09 | (木) | 晴 |  | 17.6 | 15.6 | 15.6 | 4.11 | 4.05 | 7.63 | 7.66 | 36.8 | 37.3 | 91.4 | 88.9 | 124.1 | 124.5 | 79 | 77 | 45.1 | 47.5 | 33.9 | 36.6 | 252 | 251 | 0.46 | 0.26 | 954 | 20190 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 79 | 77
| 2017-11-10 | (金) | 晴 |  | 13.6 | 14.1 | 14.1 | 3.33 | 4.84 | 7.67 | 7.69 | 39 | 37.7 |  | 89.7 |  | 124.5 | [5 empty] | 30.6 |  | 246 |  | 0.3 | 1147 |  | 4.24 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 45.1 | 47.5
| 2017-11-11 | (土) | 晴 | (℃): 16.5; 原水: 15.5; 配水: 15.4; 原水: 5.1; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 2055 | 20000 |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 33.9 | 36.6
| 2017-11-12 | (日) | 晴 | (℃): 12.4; 原水: 13.8; 配水: 14.1; 原水: 5; 配水: 4; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 2849 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 252 | 251
| 2017-11-13 | (月) | 曇 | 5.5 | 10.8 | 13.3 | 13.4 | 3.08 | 3.55 | 7.7 | 7.62 | 38.4 | 37.4 |  | 90 |  | 125.1 | [5 empty] | 37.6 |  | 260 |  | 0.25 | 2001 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.46 | 0.26
| 2017-11-14 | (火) | 曇 | 9.5 | 12 | 14.9 | 14.8 | 7.12 | 4.44 | 7.56 | 7.53 | 28.8 | 31.4 |  | 76 |  | 108.1 | [5 empty] | 32.3 |  | 204 |  | 0.29 | 3176 |  |  |  | COD | mg/l | 2.7 | 2.1
| 2017-11-15 | (水) | 曇 |  | 11 | 14.6 | 14.6 | 4.11 | 3.21 | 7.54 | 7.41 | 31.6 | 29.1 |  | 76.1 |  | 104.7 | [5 empty] | 27.6 |  | 204 |  | 0.25 | 2552 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.1 | 1.1
| 2017-11-16 | (木) | 晴 |  | 13 | 14.1 | 14 | 3.03 | 4.79 | 7.61 | 7.66 | 36.2 | 35.9 |  | 91.4 |  | 121.9 | [5 empty] | 32.5 |  | 249 |  | 0.39 | 2026 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 9 | 9.3
| 2017-11-17 | (金) | 晴 |  | 10.5 | 12.9 | 12.9 | 2.78 | 3.37 | 7.68 | 7.53 | 37.5 | 37.6 |  | 90.8 |  | 104.3 | [5 empty] | 35.6 |  | 263 |  | 0.29 | 2109 |  | 4.26 |  | 全マンガン | mg/l | 0.085 | 0.066
| 2017-11-18 | (土) | 曇 | (mm): 2; (℃): 10.4; 原水: 13; 配水: 13.3; 原水: 4.1; 配水: 3.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1278 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.85 | 3.94
| 2017-11-19 | (日) | 晴 | (℃): 8.8; 原水: 12.4; 配水: 12.6; 原水: 4.1; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 911 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 4.08 | 3.86
| 2017-11-20 | (月) | 曇 |  | 5.5 | 11 | 11.3 | 2.74 | 3.97 | 7.75 | 7.74 | 37.7 | 38.5 |  | 88.5 |  | 105.7 | [5 empty] | 37.7 |  | 274 |  | 0.33 | 909 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.085 | 0.036
| 2017-11-21 | (火) | 晴 |  | 8.1 | 10.3 | 10.3 | 2.51 | 4.09 | 7.78 | 7.78 | 38.1 | 38.4 |  | 91.9 |  | 127.5 | [5 empty] | 35.5 |  | 264 |  | 0.3 | 907 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2017-11-22 | (水) | 晴 |  | 7.4 | 10.2 | 10.2 | 2.69 | 4.09 | 7.81 | 7.8 | 39.8 | 39.2 |  | 92 |  | 128.5 | [5 empty] | 38.2 |  | 255 |  | 0.33 | 898 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 23.9 | 24.1
| 2017-11-23 | (木) | 雨 | (mm): 32.5; (℃): 8.4; 原水: 11.1; 配水: 11.7; 原水: 11.1; 配水: 4.7; 原水: 7.7; 配水: 7.8; LAC: 4254 |  |  |  | シリカ | mg/l | 32.2 | 31.1
| 2017-11-24 | (金) | 曇 |  | 10.3 | 11.7 | 11.5 | 8 | 2.43 | 7.45 | 7.29 | 24.8 | 22.9 |  | 57.3 |  | 85 | [5 empty] | 21.1 |  | 143 |  | 0.16 | 4077 |  | 3.771 |  | 色度 | 度 | 7 | 7
| 2017-11-25 | (土) | 晴 | (℃): 10.8; 原水: 11.3; 配水: 11.5; 原水: 5.2; 配水: 3.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 1658 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 4
| 2017-11-26 | (日) | 晴 | (℃): 10; 原水: 11.1; 配水: 11.3; 原水: 4.8; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1071
| 2017-11-27 | (月) | 晴 |  | 12.9 | 12.4 | 12.4 | 2.98 | 3.52 | 7.65 | 7.67 | 37.1 | 37.3 |  | 88.7 |  | 126.3 | [5 empty] | 34.6 |  | 256 |  | 0.36 | 1107
| 2017-11-28 | (火) | 曇 |  | 10.9 | 12.9 | 13 | 4.49 | 5.68 | 7.7 | 7.7 | 37.4 | 37 |  | 90.5 |  | 126.3 | [5 empty] | 35.1 |  | 259 |  | 0.39 | 1455
| 2017-11-29 | (水) | 晴 |  | 13.7 | 13.3 | 13.3 | 5.33 | 4.12 | 7.69 | 7.58 | 38.6 | 39.2 |  | 88.9 |  | 127.7 | [5 empty] | 44.4 |  | 271 |  | 0.31 | 2124 |  |  |  | 備考
| 2017-11-30 | (木) | 曇 | 1 | 11.2 | 13.4 | 13.7 | 3.34 | 4.51 | 7.66 | 7.68 | 39.9 | 39.7 |  | 92.5 |  | 129.3 | [5 empty] | 38.6 |  | 272 |  | 0.36 | 1122 | 30130
| 最高 |  |  | 32.5 | 17.6 | 16.7 | 17 | 12.3 | 5.68 | 7.81 | 7.8 | 39.9 | 39.7 | 91.4 | 92.5 | 124.1 | 129.3 | 79 | 77 | 45.1 | 47.5 | 33.9 | 44.4 | 252 | 274 | 0.46 | 0.39 | 4254 | 30130
| 最低 |  |  | 0.5 | 5.5 | 10.2 | 10.2 | 2.51 | 2.43 | 7.43 | 7.29 | 24.8 | 22.9 | 91.4 | 57.3 | 124.1 | 85 | 79 | 77 | 45.1 | 47.5 | 33.9 | 21.1 | 252 | 143 | 0.46 | 0.16 | 898 | 20000
| 平均 |  |  |  | 12.2167 | 13.5967 | 13.68 | 4.8957 | 4.1387 | 7.6347 | 7.6007 | 35.64 | 35.435 | 91.4 | 85.055 | 124.1 | 117.255 | 79 | 77 | 45.1 | 47.5 | 33.9 | 33.73 | 252 | 241.45 | 0.46 | 0.2895 | 1923.6667 | 23440
| 合計 |  |  | (mm): 63.5; LAC: 57710
12月 | 2017-12-01 | (金) | 曇 |  | 7.9 | 12.8 | 12.7 | 3.47 | 3.33 | 7.67 | 7.67 | 39.2 | 38.9 |  | 91.6 |  | 129.3 | [5 empty] | 39.1 |  | 254 |  | 0.34 | 1134 | 20010 | 4.404 |  | 2017-12-07 | 気温 | 7.7 | ℃
| 2017-12-02 | (土) | 晴 | (℃): 8.5; 原水: 11.6; 配水: 11.9; 原水: 3.2; 配水: 2.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 1109 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-12-03 | (日) | 晴 | (℃): 9.2; 原水: 11.3; 配水: 11.5; 原水: 2.8; 配水: 3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 1085 |  |  |  | 水温 | ℃ | 10 | 9.8
| 2017-12-04 | (月) | 晴 | 0.5 | 9.4 | 11.1 | 11.1 | 2.67 | 2.93 | 7.72 | 7.73 | 40.1 | 39 |  | 90.3 |  | 131.1 | [5 empty] | 38.6 |  | 231 |  | 0.26 | 1118 |  |  |  | 濁度 | 度 | 2.78 | 3.19
| 2017-12-05 | (火) | 晴 |  | 10.1 | 11.8 | 11.8 | 2.81 | 3.5 | 7.7 | 7.72 | 39.5 | 40.3 |  | 92.5 |  | 130.3 | [5 empty] | 30.9 |  | 272 |  | 0.33 | 1130 |  |  |  | ｐH |  | 7.76 | 7.79
| 2017-12-06 | (水) | 晴 |  | 6.9 | 10.7 | 10.8 | 3.86 | 3.57 | 7.75 | 7.78 | 40.1 | 38.6 |  | 91 |  | 128.7 | [5 empty] | 37.9 |  | 256 |  | 0.28 | 1129 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 41.6 | 39.7
| 2017-12-07 | (木) | 晴 |  | 7.7 | 10 | 9.8 | 2.78 | 3.19 | 7.76 | 7.79 | 41.6 | 39.7 | 92.6 | 92.4 | 125.1 | 128.1 | 81 | 79.6 | 44.1 | 48.5 | 37.5 | 39.4 | 235 | 259 | 0.4 | 0.3 | 1115 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 92.6 | 92.4
| 2017-12-08 | (金) | 晴 | 7.5 | 4.6 | 9.6 | 9.7 | 3.33 | 2.95 | 7.77 | 7.77 | 39.3 | 39.6 |  | 90.5 |  | 130.1 | [5 empty] | 37.3 |  | 259 |  | 0.26 | 1106 |  | 3.73 |  | 全硬度 | mg/l | 125.1 | 128.1
| 2017-12-09 | (土) | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 9.4; 配水: 9.5; 原水: 7.3; 配水: 4.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1114 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 81 | 79.6
| 2017-12-10 | (日) | 晴 | (℃): 6.7; 原水: 9.1; 配水: 9.3; 原水: 4; 配水: 3.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1100 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 44.1 | 48.5
| 2017-12-11 | (月) | 晴 |  | 10 | 10.6 | 10.5 | 2.5 | 2.96 | 7.72 | 7.74 | 37.6 | 38.4 |  | 92.6 |  | 130.3 | [5 empty] | 34.6 |  | 250 |  | 0.33 | 1868 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 37.5 | 39.4
| 2017-12-12 | (火) | 晴 |  | 8.9 | 10.1 | 10.2 | 3.97 | 3.89 | 7.76 | 7.74 | 39.1 | 38.9 |  | 90.9 |  | 128.3 | [5 empty] | 35.2 |  | 272 |  | 0.3 | 1341 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 235 | 259
| 2017-12-13 | (水) | 晴 |  | 7.2 | 9.1 | 9.2 | 3.17 | 2.82 | 7.76 | 7.79 | 40 | 39.9 |  | 92.6 |  | 131.7 | [5 empty] | 35.2 |  | 276 |  | 0.25 | 1309 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.4 | 0.3
| 2017-12-14 | (木) | 晴 |  | 5.9 | 8.3 | 8.4 | 2.52 | 2.62 | 7.78 | 7.77 | 41.1 | 41.2 |  | 87.6 |  | 133.9 | [5 empty] | 38.8 |  | 248 |  | 0.28 | 1055 |  |  |  | COD | mg/l | 1.9 | 1.8
| 2017-12-15 | (金) | 晴 |  | 5.3 | 8.3 | 8.3 | 2.71 | 2.88 | 7.77 | 7.78 | 41.6 | 40.9 |  | 85.9 |  | 131.7 | [5 empty] | 43.7 |  | 256 |  | 0.38 | 1439 |  | 2.83 |  | BOD | mg/l | 1.5 | 1.5
| 2017-12-16 | (土) | 晴 | (℃): 5.7; 原水: 9.5; 配水: 9.6; 原水: 3; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.8; LAC: 1313 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 10.8 | 10.5
| 2017-12-17 | (日) | 晴 | (℃): 7.4; 原水: 10; 配水: 10.2; 原水: 3.1; 配水: 3.7; 原水: 7.6; 配水: 7.8; LAC: 1298 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.059 | 0.053
| 2017-12-18 | (月) | 晴 |  | 3.5 | 8.2 | 8.3 | 6.94 | 6.74 | 7.82 | 7.8 | 41.9 | 41.8 |  | 84.4 |  | 131.1 | [5 empty] | 40.9 |  | 279 |  | 0.27 | 4161 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.28 | 4.45
| 2017-12-19 | (火) | 晴 |  | 7.3 | 8 | 8 | 6.92 | 5.24 | 7.81 | 7.49 | 41.4 | 41.8 |  | 81.2 |  | 132.1 | [5 empty] | 44.4 |  | 254 |  | 0.29 | 6729 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 5.17 | 4.76
| 2017-12-20 | (水) | 晴 |  | 5.1 | 8.6 | 8.5 | 3.93 | 4.47 | 7.79 | 7.46 | 41.5 | 41.8 |  | 81 |  | 130.5 | [5 empty] | 44.4 |  | 199 |  | 0.31 | 5838 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.107 | 0.07
| 2017-12-21 | (木) | 曇 |  | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 5.94 | 4.54 | 7.75 | 7.55 | 41.7 | 41.9 |  | 84.1 |  | 131.3 | [5 empty] | 44.7 |  | 192 |  | 0.35 | 4512 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2017-12-22 | (金) | 晴 |  | 4.6 | 8.4 | 8.5 | 2.94 | 3.75 | 7.83 | 7.62 | 42 | 42.3 |  | 85.2 |  | 130.5 | [5 empty] | 44.6 |  | 265 |  | 0.19 | 2816 |  | 5.08 |  | 硫酸イオン | mg/l | 22.9 | 24.6
| 2017-12-23 | (土) | 晴 | (℃): 6.1; 原水: 8.5; 配水: 8.6; 原水: 2.5; 配水: 3.5; 原水: 8; 配水: 7.8; LAC: 1699 |  |  |  | シリカ | mg/l | 33.2 | 32.1
| 2017-12-24 | (日) | 曇 | (mm): 2; (℃): 4.1; 原水: 9; 配水: 9.1; 原水: 2.8; 配水: 3.5; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 1336 |  |  |  | 色度 | 度 | 5 | 5
| 2017-12-25 | (月) | 曇 | 10 | 13.1 | 10.2 | 10 | 9.46 | 4.26 | 7.64 | 7.56 | 30.1 | 33.8 |  | 73.9 |  | 115.7 | [5 empty] | 32.2 |  | 277 |  | 0.21 | 4081 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 3
| 2017-12-26 | (火) | 晴 |  | 8.6 | 9.6 | 9.7 | 5.06 | 3.88 | 7.58 | 7.42 | 35.3 | 35 |  | 68.6 |  | 112.5 | [5 empty] | 36.1 |  | 262 |  | 0.24 | 3369 | 20080
| 2017-12-27 | (水) | 晴 |  | 6.8 | 9 | 9.1 | 2.72 | 3.08 | 7.71 | 7.68 | 40.7 | 39.4 |  | 86.1 |  | 128.1 | [5 empty] | 36.3 |  | 266 |  | 0.25 | 1461 | 10150
| 2017-12-28 | (木) | 晴 |  | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 6.73 | 3.18 | 7.79 | 7.78 | 38.9 | 39.4 |  | 87.8 |  | 132.1 | [5 empty] | 33.2 |  | 248 |  | 0.26 | 1358
| 2017-12-29 | (金) | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 原水: 4.9; 配水: 3.4; 原水: 7.9; 配水: 7.8; LAC: 1233 |  |  |  | 備考
| 2017-12-30 | (土) | 晴 | (℃): 7.4; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 原水: 5; 配水: 3.3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 1208
| 2017-12-31 | (日) | 曇 | (℃): 3.5; 原水: 7.9; 配水: 8; 原水: 5.4; 配水: 3.3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 1175
| 最高 |  |  | 10 | 13.1 | 12.8 | 12.7 | 9.46 | 6.74 | 8 | 7.8 | 42 | 42.3 | 92.6 | 92.6 | 125.1 | 133.9 | 81 | 79.6 | 44.1 | 48.5 | 37.5 | 44.7 | 235 | 279 | 0.4 | 0.38 | 6729 | 20080
| 最低 |  |  | 0.5 | 3.5 | 7.2 | 7.3 | 2.5 | 2.62 | 7.58 | 7.42 | 30.1 | 33.8 | 92.6 | 68.6 | 125.1 | 112.5 | 81 | 79.6 | 44.1 | 48.5 | 37.5 | 30.9 | 235 | 192 | 0.4 | 0.19 | 1055 | 10150
| 平均 |  |  |  | 6.9839 | 9.3968 | 9.4613 | 4.1429 | 3.6123 | 7.7542 | 7.7174 | 39.635 | 39.63 | 92.6 | 86.51 | 125.1 | 128.87 | 81 | 79.6 | 44.1 | 48.5 | 37.5 | 38.375 | 235 | 253.75 | 0.4 | 0.284 | 1991.5806 | 16746.6667
| 合計 |  |  | (mm): 20; LAC: 61739
1月 | 2018-01-01 | (月) | 晴 | (℃): 4.3; 原水: 7.7; 配水: 7.9; 原水: 4.9; 配水: 3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 1176 |  |  |  | 2018-01-11 | 気温 | 7.4 | ℃
| 2018-01-02 | (火) | 晴 | (℃): 7.9; 原水: 7.7; 配水: 8; 原水: 6.6; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.8; LAC: 1419 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-01-03 | (水) | 晴 | (℃): 5.2; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 原水: 5.4; 配水: 3.2; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 1562 |  | 4.908 |  | 水温 | ℃ | 8 | 8.1
| 2018-01-04 | (木) | 晴 |  | 4.6 | 6 | 6 | 3.21 | 2.18 | 7.87 | 7.76 | 39.6 | 39.6 |  | 82.2 |  | 132.1 | [5 empty] | 35 |  | 280 |  | 0.24 | 1577 |  |  |  | 濁度 | 度 | 3.98 | 4.84
| 2018-01-05 | (金) | 曇 | 1 | 2.8 | 6.8 | 6.7 | 2.43 | 2.88 | 7.8 | 7.74 | 40.1 | 40 |  | 83.8 |  | 132.3 | [5 empty] | 38.2 |  | 277 |  | 0.26 | 1832 |  |  |  | ｐH |  | 7.7 | 7.4
| 2018-01-06 | (土) | 晴 | (℃): 2.8; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 原水: 6.9; 配水: 2.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 2360 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 39.5 | 39.7
| 2018-01-07 | (日) | 晴 | (℃): 7.2; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 原水: 6.3; 配水: 2.7; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 2427 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 88.2 | 79.6
| 2018-01-08 | (月) | 曇 | (mm): 9.5; (℃): 4.7; 原水: 8.4; 配水: 8.5; 原水: 7.5; 配水: 2.8; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 2855 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 127.1 | 129.7
| 2018-01-09 | (火) | 曇 | 3 | 8.5 | 9.4 | 9.6 | 13.16 | 2.59 | 7.49 | 7.32 | 27.4 | 30 |  | 60.9 |  | 101.5 | [5 empty] | 31.7 |  | 212 |  | 0.14 | 5709 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 81.6 | 80.2
| 2018-01-10 | (水) | 晴 |  | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 5.36 | 4.13 | 7.57 | 7.36 | 33.3 | 31.3 |  | 76.2 |  | 110.5 | [5 empty] | 32.4 |  | 251 |  | 0.25 | 4842 |  | 4.908 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 45.5 | 49.5
| 2018-01-11 | (木) | 晴 |  | 7.4 | 8 | 8.1 | 3.98 | 4.84 | 7.7 | 7.4 | 39.5 | 39.7 | 88.2 | 79.6 | 127.1 | 129.7 | 81.6 | 80.2 | 45.5 | 49.5 | 36.4 | 40 | 267 | 270 | 0.48 | 0.33 | 5671 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 36.4 | 40
| 2018-01-12 | (金) | 晴 | (℃): 2.9; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 原水: 3; 配水: 4.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 130.5; 配水: 273; 配水: 0.24; LAC: 4665 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 267 | 270
| 2018-01-13 | (土) | 晴 | (℃): 2.3; 原水: 6.9; 配水: 7; 原水: 2.8; 配水: 3.6; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 2359 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.48 | 0.33
| 2018-01-14 | (日) | 晴 | (℃): 3.8; 原水: 6.9; 配水: 7; 原水: 2.3; 配水: 3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 1336 |  |  |  | COD | mg/l | 2.5 | 2.3
| 2018-01-15 | (月) | 曇 |  | 2.4 | 6.9 | 6.7 | 2.53 | 2.89 | 7.74 | 7.72 | 42.2 | 42.2 |  | 85.9 |  | 131.7 | [5 empty] | 43.5 |  | 271 |  | 0.29 | 1378 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.5 | 1.5
| 2018-01-16 | (火) | 晴 |  | 6.5 | 7.7 | 7.6 | 3.5 | 3.63 | 7.74 | 7.73 | 42.3 | 42.4 |  | 86.8 |  | 132.1 | [5 empty] | 42.5 |  | 247 |  | 0.32 | 1357 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 11 | 11.3
| 2018-01-17 | (水) | 曇 | 21 | 6.2 | 9.1 | 9.1 | 3.62 | 3.7 | 7.7 | 7.7 | 42.4 | 42.1 |  | 87.7 |  | 133.1 | [5 empty] | 40.2 |  | 264 |  | 0.29 | 2637 |  | 4.155 |  | 全マンガン | mg/l | 0.044 | 0.038
| 2018-01-18 | (木) | 晴 | 0.5 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 26.8 | 2.99 | 7.42 | 7.21 | 24.2 | 24.5 |  | 52.7 |  | 84.2 | [5 empty] | 25.4 |  | 142 |  | 0.16 | 5869 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.18 | 4.48
| 2018-01-19 | (金) | 晴 |  | 7.9 | 9.7 | 9.8 | 7.19 | 3.7 | 7.5 | 7.4 | 35 | 32.5 |  | 75.4 |  | 116.7 | [5 empty] | 33.9 |  | 192 |  | 0.35 | 3482 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 5.01 | 4.87
| 2018-01-20 | (土) | 曇 | (℃): 5.8; 原水: 9.7; 配水: 10; 原水: 6.8; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 3820 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.078 | 0.098
| 2018-01-21 | (日) | 晴 | (℃): 5; 原水: 9; 配水: 9.2; 原水: 7.1; 配水: 4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 3539 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-01-22 | (月) | 曇 | 11 | 3.3 | 8.9 | 9.1 | 3.94 | 3.19 | 7.65 | 7.46 | 39.6 | 38.6 |  | 83.5 |  | 131.3 | [5 empty] | 39.1 |  | 232 |  | 0.27 | 4303 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 23.8 | 24.6
| 2018-01-23 | (火) | 晴 |  | 2.4 | 6 | 6.1 | 4.86 | 3.64 | 7.64 | 7.51 | 42.4 | 41.9 |  | 81.9 |  | 128.9 | [5 empty] | 46.5 |  | 208 |  | 0.31 | 4062 |  | 5.21 |  | シリカ | mg/l | 32.6 | 31.4
| 2018-01-24 | (水) | 晴 |  | 5.5 | 6.9 | 7 | 10.41 | 4.17 | 7.47 | 7.35 | 32.9 | 32.3 |  | 65 |  | 106.7 | [5 empty] | 38 |  | 213 |  | 0.33 | 4120 |  |  |  | 色度 | 度 | 7 | 7
| 2018-01-25 | (木) | 晴 |  | 1.5 | 5.8 | 6.1 | 3.66 | 3.57 | 7.64 | 7.52 | 38.3 | 36.8 |  | 84 |  | 129.1 | [5 empty] | 40.4 |  | 207 |  | 0.35 | 3641 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 5
| 2018-01-26 | (金) | 晴 |  | 2.4 | 5.5 | 5.7 | 3.65 | 3.59 | 7.7 | 7.67 | 40.4 | 40.5 |  | 88 |  | 130.7 | [5 empty] | 41.5 |  | 271 |  | 0.34 | 3036
| 2018-01-27 | (土) | 晴 | (℃): 4.1; 原水: 5.4; 配水: 5.8; 原水: 3.8; 配水: 3.7; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 3886
| 2018-01-28 | (日) | 晴 | (℃): 2; 原水: 5.7; 配水: 5.9; 原水: 3.6; 配水: 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1632
| 2018-01-29 | (月) | 晴 | 0.5 | 2.7 | 6.6 | 6.4 | 3.04 | 3.2 | 7.72 | 7.71 | 41.3 | 40.9 |  | 86.3 |  | 132.7 | [5 empty] | 38 |  | 272 |  | 0.3 | 2369 |  |  |  | 備考
| 2018-01-30 | (火) | 晴 |  | 1.6 | 7.6 | 7.6 | 3.56 | 3.12 | 7.73 | 7.56 | 41.8 | 41.5 |  | 84.8 |  | 132.3 | [5 empty] | 45.3 |  | 273 |  | 0.31 | 3766
| 2018-01-31 | (水) | 晴 |  | 3.2 | 7.7 | 7.6 | 3.61 | 4.88 | 7.72 | 7.59 | 41.3 | 41.5 |  | 86.2 |  | 132.3 | [5 empty] | 43.7 |  | 286 |  | 0.35 | 3284
| 最高 |  |  | 21 | 8.8 | 9.7 | 10 | 26.8 | 4.88 | 7.87 | 7.8 | 42.4 | 42.4 | 88.2 | 88 | 127.1 | 133.1 | 81.6 | 80.2 | 45.5 | 49.5 | 36.4 | 46.5 | 267 | 286 | 0.48 | 0.35 | 5869
| 最低 |  |  | 0.5 | 1.5 | 5.4 | 5.7 | 2.3 | 2.18 | 7.42 | 7.21 | 24.2 | 24.5 | 88.2 | 52.7 | 127.1 | 84.2 | 81.6 | 80.2 | 45.5 | 49.5 | 36.4 | 25.4 | 267 | 142 | 0.48 | 0.14 | 1176
| 平均 |  |  |  | 4.6516 | 7.5548 | 7.6677 | 5.6616 | 3.4513 | 7.6806 | 7.6003 | 38 | 37.6833 | 88.2 | 79.4944 | 127.1 | 124.1263 | 81.6 | 80.2 | 45.5 | 49.5 | 36.4 | 38.6278 | 267 | 244.2632 | 0.48 | 0.28579 | 3095.8387
| 合計 |  |  | (mm): 46.5; LAC: 95971
2月 | 2017-02-01 | (木) | 曇 | 5.5 | 4.6 | 8.3 | 8.4 | 3.975 | 3.294 | 7.74 | 7.66 | 42.2 | 42.6 |  | 86.7 |  | 133.1 | [5 empty] | 48.5 |  | 277 |  | 0.23 | 3955 |  |  |  | 2018-02-08 | 気温 | 3.6 | ℃
| 2017-02-02 | (金) | 雪 | 6 | 0.9 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 4.31 | 7.66 | 7.47 | 45.5 | 42.4 |  | 78.3 |  | 122.3 | [5 empty] | 54.6 |  | 253 |  | 0.24 | 4583 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-02-03 | (土) | 曇 | (℃): 4.7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 原水: 5.9; 配水: 3.9; 原水: 7.4; 配水: 7.5; LAC: 4460 |  |  |  | 水温 | ℃ | 7.1 | 7.3
| 2017-02-04 | (日) | 曇 | (℃): 4.1; 原水: 8.4; 配水: 8.8; 原水: 4.7; 配水: 4.4; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2457 |  |  |  | 濁度 | 度 | 4.06 | 3.93
| 2017-02-05 | (月) | 晴 |  | 4.8 | 8.3 | 8.3 | 3.61 | 3.15 | 7.65 | 7.68 | 40 | 40 |  | 85.8 |  | 129.9 | [5 empty] | 40.2 |  | 225 |  | 0.34 | 2183 |  |  |  | ｐH |  | 7.77 | 7.72
| 2017-02-06 | (火) | 晴 |  | 4 | 7.7 | 7.9 | 3.96 | 3.84 | 7.67 | 7.52 | 40.8 | 40.9 |  | 87.7 |  | 131.3 | [5 empty] | 43.3 |  | 217 |  | 0.34 | 3387 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 42.5 | 42.7
| 2017-02-07 | (水) | 晴 |  | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 3.84 | 4 | 7.77 | 7.7 | 41.9 | 41.9 |  | 86.9 |  | 132.9 | [5 empty] | 40 |  | 232 |  | 0.36 | 2100 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 90.6 | 89.1
| 2017-02-08 | (木) | 晴 |  | 3.6 | 7.1 | 7.3 | 4.06 | 3.93 | 7.77 | 7.72 | 42.5 | 42.7 | 90.6 | 89.1 | 130.7 | 133.3 | 83.2 | 83.6 | 47.5 | 49.7 | 41.6 | 42.8 | 273 | 237 | 0.34 | 0.33 | 2447 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 130.7 | 133.3
| 2017-02-09 | (金) | 晴 |  | 3.7 | 7.2 | 7.2 | 4.29 | 3.94 | 7.74 | 7.57 | 41.7 | 42.4 |  | 88.9 |  | 132.9 | [5 empty] | 45.3 |  | 272 |  | 0.29 | 2594 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 83.2 | 83.6
| 2017-02-10 | (土) | 曇 | (mm): 2; (℃): 4.9; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 原水: 4.2; 配水: 3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 1802 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 47.5 | 49.7
| 2017-02-11 | (日) | 曇 | (℃): 9; 原水: 10.4; 配水: 10.4; 原水: 5.6; 配水: 2.2; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 3680 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 41.6 | 42.8
| 2017-02-12 | (月) | 晴 | (℃): 5.8; 原水: 9.6; 配水: 10; 原水: 5.5; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 3066 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 273 | 237
| 2017-02-13 | (火) | 晴 |  | 5.7 | 8 | 8 | 4.04 | 3.5 | 7.8 | 7.66 | 40.6 | 40.6 |  | 84.9 |  | 130.1 | [5 empty] | 39.3 |  | 270 |  | 0.36 | 3011 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.34 | 0.33
| 2017-02-14 | (水) | 晴 |  | 6.3 | 7.8 | 7.7 | 4.9 | 4.12 | 7.83 | 7.63 | 41.2 | 41.7 |  | 84.6 |  | 132.5 | [5 empty] | 40.7 |  | 282 |  | 0.4 | 3982 |  |  |  | COD | mg/l | 2.3 | 1.6
| 2017-02-15 | (木) | 晴 |  | 9.9 | 8.6 | 8.5 | 6.05 | 4.95 | 7.89 | 7.65 | 40.2 | 40.3 |  | 87.3 |  | 130.5 | [5 empty] | 37.9 |  | 281 |  | 0.38 | 4080 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.7 | 1.3
| 2017-02-16 | (金) | 晴 |  | 5.6 | 10.2 | 10.3 | 5.65 | 5.21 | 7.8 | 7.63 | 40.8 | 39.8 |  | 88.5 |  | 129.1 | [5 empty] | 39.6 |  | 282 |  | 0.32 | 3816 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 10.6 | 11
| 2017-02-17 | (土) | 晴 | (℃): 8.8; 原水: 10.1; 配水: 10.2; 原水: 6.6; 配水: 4.4; 原水: 7.9; 配水: 7.7; LAC: 4295 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.053 | 0.054
| 2017-02-18 | (日) | 晴 | (℃): 4.6; 原水: 7.9; 配水: 8.1; 原水: 8.4; 配水: 3; 原水: 8; 配水: 7.6; LAC: 4340 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.64 | 4.58
| 2017-02-19 | (月) | 晴 |  | 4.9 | 7.5 | 7.5 | 3.29 | 3.9 | 7.89 | 7.67 | 40.4 | 40.3 |  | 86.6 |  | 129.5 | [5 empty] | 39.6 |  | 256 |  | 0.28 | 3341 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 5.09 | 4.94
| 2017-02-20 | (火) | 晴 |  | 7.4 | 9.7 | 9.6 | 3.75 | 3.79 | 7.81 | 7.66 | 39.9 | 39.7 |  | 86.9 |  | 129.7 | [5 empty] | 37.1 |  | 276 |  | 0.31 | 3819 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.107 | 0.084
| 2017-02-21 | (水) | 曇 |  | 5.6 | 10.1 | 10.4 | 5.01 | 4.35 | 7.79 | 7.67 | 40.5 | 39.5 |  | 93.6 |  | 132.1 | [5 empty] | 37.1 |  | 262 |  | 0.32 | 3468 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2017-02-22 | (木) | 雨 | 2 | 1.9 | 8.9 | 9.2 | 4.22 | 4.06 | 7.83 | 7.65 | 42.4 | 42.1 |  | 92.4 |  | 132.1 | [5 empty] | 42.3 |  | 263 |  | 0.36 | 2493 | 0 |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 24.6 | 24.7
| 2017-02-23 | (金) | 曇 |  | 4 | 8.3 | 8.3 | 4.02 | 4.88 | 7.75 | 7.71 | 43 | 43 |  | 90.4 |  | 128.9 | [5 empty] | 43.5 |  | 265 |  | 0.34 | 995 | 10030 |  |  | シリカ | mg/l | 34 | 32.7
| 2017-02-24 | (土) | 晴 | (℃): 7.4; 原水: 8.7; 配水: 8.8; 原水: 4; 配水: 4.5; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 982 | 10050 | 4.9 |  | 色度 | 度 | 5 | 4
| 2017-02-25 | (日) | 曇 | (℃): 6.1; 原水: 9.6; 配水: 9.9; 原水: 4.1; 配水: 4.1; 原水: 7.8; 配水: 7.9; LAC: 972 | 0 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 2
| 2017-02-26 | (月) | 曇 |  | 6.9 | 8.8 | 8.9 | 3.14 | 3.59 | 7.85 | 7.8 | 40.7 | 40.1 |  | 94.5 |  | 129.7 | [5 empty] | 38.8 |  | 239 |  | 0.34 | 974 | 0 |  |  | 備考
| 2017-02-27 | (火) | 曇 |  | 6.7 | 9.3 | 9.3 | 3.72 | 4.51 | 7.84 | 7.8 | 41.9 | 41.5 |  | 93.8 |  | 131.7 | [5 empty] | 40.7 |  | 270 |  | 0.39 | 1823 | 0
| 2017-02-28 | (水) | 晴 | 0.5 | 8.1 | 9.7 | 9.8 | 3.59 | 3.8 | 7.81 | 7.65 | 42 | 41.9 |  | 93.7 |  | 131.1 | [5 empty] | 40.7 |  | 279 |  | 0.36 | 2710 | 10010
| 最高 |  |  | 6 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 8.4 | 5.21 | 8 | 7.9 | 45.5 | 43 | 90.6 | 94.5 | 130.7 | 133.3 | 83.2 | 83.6 | 47.5 | 49.7 | 41.6 | 54.6 | 273 | 282 | 0.34 | 0.4 | 4583 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 0.9 | 6.9 | 7.2 | 3.14 | 2.2 | 7.4 | 7.47 | 39.9 | 39.5 | 90.6 | 78.3 | 130.7 | 122.3 | 83.2 | 83.6 | 47.5 | 49.7 | 41.6 | 37.1 | 273 | 217 | 0.34 | 0.23 | 972 | 10070
| 平均 |  |  |  | 5.5179 | 8.5679 | 8.6786 | 4.672 | 3.9223 | 7.7711 | 7.6571 | 41.4842 | 41.2316 | 90.6 | 88.4526 | 130.7 | 130.6684 | 83.2 | 83.6 | 47.5 | 49.7 | 41.6 | 41.6842 | 273 | 259.8947 | 0.34 | 0.33105 | 2921.9643 | 0 | 2.49
| 合計 |  |  | (mm): 16; LAC: 81815 | 0
3月 | 2018-03-01 | (木) | 曇 | 39.5 | 17.1 | 12 | 11.9 | 91.45 | 1.95 | 7.47 | 7.23 | 17.78 | 25.3 |  | 48.8 |  | 79.2 | [5 empty] | 33.7 |  | 171 |  | 0.07 | 7227 | 20150 |  |  | 2018-03-08 | 気温 | 4.5 | ℃
| 2018-03-02 | (金) | 晴 |  | 10.9 | 10.8 | 11 | 18.2 | 2.16 | 7.46 | 7.15 | 26.1 | 25.8 |  | 53.7 |  | 85.8 | [5 empty] | 28.8 |  | 178 |  | 0.1 | 6776 | 0 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-03-03 | (土) | 晴 | (℃): 9.6; 原水: 10.6; 配水: 10.6; 原水: 7.8; 配水: 3.6; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 3914 | 0 |  |  | 水温 | ℃ | 9.6 | 9.7
| 2018-03-04 | (日) | 晴 | (℃): 15.3; 原水: 12; 配水: 12; 原水: 4.9; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 3843 | 0 |  |  | 濁度 | 度 | 4.58 | 3.18
| 2018-03-05 | (月) | 曇 | 38 | 18.8 | 14.4 | 14.3 | 6.39 | 3.54 | 7.64 | 7.53 | 37.8 | 38.4 |  | 88.6 |  | 126.3 | [5 empty] | 39.1 |  | 266 |  | 0.32 | 4495 | 10040 |  |  | ｐH |  | 7.59 | 7.44
| 2018-03-06 | (火) | 曇 |  | 7.6 | 12.8 | 13.4 | 29.09 | 6.02 | 7.35 | 7.11 | 20.6 | 21.9 |  | 48.2 |  | 77.8 | [5 empty] | 32.8 |  | 153 |  | 0.33 | 6597 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 37.3 | 36.3
| 2018-03-07 | (水) | 晴 |  | 6.4 | 10.1 | 10.3 | 7.24 | 4.99 | 7.53 | 7.36 | 31.6 | 30.4 |  | 74.3 |  | 105.3 | [5 empty] | 30.4 |  | 204 |  | 0.45 | 4339 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 96 | 91.3
| 2018-03-08 | (木) | 雨 | 11.5 | 4.5 | 9.6 | 9.7 | 4.58 | 3.18 | 7.59 | 7.44 | 37.3 | 36.3 | 96 | 91.3 | 120.3 | 123.3 | 76.2 | 78.2 | 44.1 | 45.1 | 31.9 | 33.1 | 263 | 236 | 0.57 | 0.37 | 4341 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 120.3 | 123.3
| 2018-03-09 | (金) | 雨 | 53.5 | 17.4 | 14 | 13.6 | 65.6 | 2.85 | 7.32 | 7.13 | 15.2 | 18.2 |  | 41.1 |  | 63.4 | [5 empty] | 16.7 |  | 140 |  | 0.21 | 8217 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 76.2 | 78.2
| 2018-03-10 | (土) | 晴 | (mm): 2.5; (℃): 6.7; 原水: 11.2; 配水: 11.5; 原水: 20; 配水: 4.8; 原水: 7.4; 配水: 7; LAC: 9863 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 44.1 | 45.1
| 2018-03-11 | (日) | 曇 | (℃): 7.9; 原水: 10.8; 配水: 11.2; 原水: 11.1; 配水: 4.9; 原水: 7.6; 配水: 7.3; LAC: 5588 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 31.9 | 33.1
| 2018-03-12 | (月) | 晴 |  | 9.1 | 11.2 | 11.3 | 5.77 | 4.29 | 7.47 | 7.34 | 32.5 | 31.7 |  | 76.2 |  | 113.3 | [5 empty] | 27.4 |  | 216 |  | 0.26 | 5276 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 263 | 236
| 2018-03-13 | (火) | 晴 |  | 11.9 | 12 | 12.1 | 5.71 | 4.26 | 7.55 | 7.43 | 35.5 | 35.6 |  | 83.3 |  | 120.1 | [5 empty] | 31.7 |  | 252 |  | 0.34 | 4836 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.57 | 0.37
| 2018-03-14 | (水) | 晴 |  | 15.6 | 13.4 | 13.3 | 6.2 | 4.73 | 7.55 | 7.38 | 36.8 | 37.5 |  | 88.3 |  | 124.7 | [5 empty] | 36.1 |  | 268 |  | 0.32 | 5173 |  |  |  | COD | mg/l | 3.3 | 2.7
| 2018-03-15 | (木) | 晴 |  | 17.5 | 14.5 | 14.6 | 6.28 | 5.02 | 7.58 | 7.42 | 37.7 | 38.9 |  | 88.5 |  | 127.1 | [5 empty] | 36 |  | 211 |  | 0.3 | 5229 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.8 | 1.8
| 2018-03-16 | (金) | 雨 | 4.5 | 15.2 | 14.6 | 14.7 | 8.42 | 3.34 | 7.75 | 7.57 | 37.4 | 38.3 |  | 89.1 |  | 128.8 | [5 empty] | 36.2 |  | 255 |  | 0.1 | 4629 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.5 | 10.7
| 2018-03-17 | (土) | 晴 | (℃): 7.4; 原水: 11.9; 配水: 12.2; 原水: 6.3; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 4745 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.1 | 0.103
| 2018-03-18 | (日) | 晴 | (℃): 12.1; 原水: 12.4; 配水: 12.5; 原水: 4.8; 配水: 5.1; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 3139 | 20150 | 4.07 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.66 | 3.74
| 2018-03-19 | (月) | 曇 |  | 16.5 | 13.4 | 13.1 | 4.23 | 3.85 | 7.67 | 7.58 | 39 | 38.7 |  | 89.4 |  | 132.4 | [5 empty] | 38.4 |  | 255 |  | 0.12 | 3854 | 10050 |  |  | 全窒素 | mg/l | 4.5 | 4.04
| 2018-03-20 | (火) | 雨 | 10 | 7.7 | 13.4 | 13.9 | 5.48 | 3.28 | 7.68 | 7.55 | 36.4 | 38.4 |  | 86.8 |  | 127.2 | [5 empty] | 38 |  | 263 |  | 0.15 | 4381 | 0 |  |  | 全リン | mg/l | 0.094 | 0.103
| 2018-03-21 | (水) | 雨 | (mm): 29; (℃): 4.7; 原水: 10.8; 配水: 11.4; 原水: 6.7; 配水: 4.2; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 5207 | 0 |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-03-22 | (木) | 曇 | 10 | 9.1 | 10.1 | 9.8 | 26.44 | 2.16 | 7.37 | 7.17 | 17.3 | 17.8 |  | 42.1 |  | 66.4 | [5 empty] | 16.6 |  | 120 |  | 0.04 | 5512 | 0 |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 23.7 | 24.1
| 2018-03-23 | (金) | 曇 | 0.5 | 11.4 | 12.9 | 13 | 7.11 | 3.8 | 7.42 | 7.35 | 28 | 25.8 |  | 66.7 |  | 97.5 | [5 empty] | 23.2 |  | 195 |  | 0.15 | 2681 | 20260 |  |  | シリカ | mg/l | 29.3 | 30.2
| 2018-03-24 | (土) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 11.8; 原水: 13.3; 配水: 13.4; 原水: 4.2; 配水: 3.9; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 1276 | 10060 |  |  | 色度 | 度 | 11 | 8
| 2018-03-25 | (日) | 晴 | (℃): 14.1; 原水: 13.6; 配水: 13.8; 原水: 4.1; 配水: 3.6; 原水: 7.6; 配水: 7.7; LAC: 952 | 10040 | 4.81 |  | 懸濁物質 | mg/l | 8 | 7
| 2018-03-26 | (月) | 晴 |  | 15.9 | 14.2 | 14.4 | 4.76 | 4.43 | 7.59 | 7.65 | 35.5 | 37.7 |  | 89.5 |  | 129.9 | [5 empty] | 33.7 |  | 252 |  | 0.3 | 965 | 0
| 2018-03-27 | (火) | 晴 |  | 17.1 | 14.8 | 14.8 | 4.03 | 6.19 | 7.61 | 7.74 | 37 | 39.2 |  | 91.6 |  | 119 | [5 empty] | 35.5 |  | 262 |  | 0.28 | 1214 | 30170
| 2018-03-28 | (金) | 晴 |  | 18.8 | 16.2 | 16.2 | 3.79 | 4.5 | 7.61 | 7.65 | 38.6 | 39.2 |  | 92.5 |  | 133 | [5 empty] | 36.3 |  | 261 |  | 0.24 | 942 | 0
| 2018-03-29 | (土) | 晴 |  | 18.3 | 17 | 16.9 | 3.85 | 4.88 | 7.65 | 7.71 | 39 | 40.3 |  | 94.7 |  | 127.3 | [5 empty] | 42.9 |  | 269 |  | 0.24 | 958 | 0 |  |  | 備考
| 2018-03-30 | (日) | 晴 |  | 12.8 | 16.5 | 16.9 | 4.5 | 5 | 7.7 | 7.7 | 40.1 | 40 |  | 93.1 |  | 132.8 | [5 empty] | 42.1 |  | 272 |  | 0.26 | 2449 | 0
| 2018-03-31 | (月) | 晴 | (℃): 14.2; 原水: 15; 配水: 15.3; 原水: 6.2; 配水: 4.7; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 2314 | 0
年間 | 最高 |  |  | 108.5 | 32.6 | 30 | 29.8 | 99.06 | 9.2 | 8 | 7.9 | 45.5 | 43.6 | 103.8 | 107.8 | 130.7 | 133.9 | 84 | 84.2 | 47.5 | 49.7 | 43 | 57.3 | 293 | 328 | 0.9 | 0.53 | 14222 | 30170 | 6.06
| 最低 |  |  | 0.5 | 0.9 | 5.4 | 5.7 | 2.3 | 1.51 | 6.98 | 6.82 | 13.53 | 13.2 | 73.1 | 28.6 | 100.1 | 46.2 | 64.4 | 60.2 | 35.7 | 34 | 20 | 14.8 | 179 | 120 | 0.34 | 0.04 | 865 | 0 | 1.15
| 平均 |  |  |  | 16.7033 | 16.971 | 17.0189 | 8.5864 | 3.7084 | 7.551 | 7.488 | 35.9148 | 36.0478 | 90.4667 | 82.6354 | 119.7 | 114.8598 | 76.55 | 76.2 | 43.15 | 44.0083 | 34.975 | 37.8235 | 246.1667 | 233.2705 | 0.53917 | 0.26234 | 3767.5315 | 5518.7097 | 3.56
| 合計 |  |  | LAC: 1375149 | 171080
降雨日数

## 郡本
| 郡本浄水場 | [33 empty] | 水源
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | LAS
4月 | 2017-04-01 | (土) | 雨 | (mm): 4; (℃): 6.1; 原水: 10.2; 配水: 10.3; 原水: 3.7; 配水: 3.6; 原水: 8.07; 配水: 8.07; 原水: 33.5; 配水: 33.5 |  | PH調整の為 | 2017-04-06 | 気温 | 19.4 | ℃
| 2017-04-02 | (日) | 晴 | (℃): 9.9; 原水: 10.3; 配水: 10.5; 原水: 4.4; 配水: 4.3; 原水: 8.31; 配水: 8.2; 原水: 33.2; 配水: 33.3; LAS: 100 |  | 同上 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2017-04-03 | (月) | 曇 | 3 | 12.2 | 10.3 | 10.6 | 4.1 | 3.9 | 8.18 | 8.2 | 33.2 | 33.3 |  | 113.3 |  | 120.3 | [5 empty] | 11.2 |  | 225 |  | 0.1 |  |  | 同上 | 水温 | ℃ | 10.7 | 11.1 | 13.8
| 2017-04-04 | (火) | 晴 | (℃): 12.7; 原水: 10.4; 配水: 10.7; 原水: 4.1; 配水: 3.7; 原水: 8.23; 配水: 8.24; 原水: 33.1; 配水: 33.1; 配水: 110.2; 配水: 120.3; 配水: 11; 配水: 241; 配水: 0.09 |  | 同上 | 濁度 | 度 | 4.4 | 4 | 18
| 2017-04-05 | (水) | 晴 | (℃): 16.9; 原水: 10.5; 配水: 10.8; 原水: 4.3; 配水: 3.9; 原水: 8.26; 配水: 8.24; 原水: 33; 配水: 33.1; 配水: 111.5; 配水: 119.7; 配水: 10.7; 配水: 199; 配水: 0.12 |  | 同上 | ｐH |  | 8.27 | 8.26 | 8.56
| 2017-04-06 | (木) | 曇 |  | 19.4 | 10.7 | 11.1 | 4.4 | 4 | 8.27 | 8.26 | 33.1 | 33.1 | 109.9 | 113.5 | 120.1 | 121.5 | 81.2 | 82 | 38.9 | 39.5 | 10.9 | 11 | 209 | 224 | 0.1 | 0.09 | 100 |  | 同上 | 電気伝導率 | mS/m | 33.1 | 33.1 | 31.8
| 2017-04-07 | (金) | 曇 |  | 18.5 | 11.1 | 11.5 | 5.1 | 4.7 | 8.38 | 8.23 | 32.9 | 33 |  | 113.5 |  | 119.5 | [5 empty] | 11.2 |  | 217 |  | 0.13 | 600 |  | 同上 | 酸消費量 | mg/l | 109.9 | 113.5 | 105.7
| 2017-04-08 | (土) | 雨 | (mm): 13.5; (℃): 14.9; 原水: 11.7; 配水: 12; 原水: 5.8; 配水: 5.4; 原水: 8.44; 配水: 8.14; 原水: 32.7; 配水: 32.9; LAS: 800 |  | 同上 | 全硬度 | mg/l | 120.1 | 121.5 | 113.1
| 2017-04-09 | (日) | 雨 | (mm): 14; (℃): 16.9; 原水: 12.2; 配水: 12.4; 原水: 5.6; 配水: 5.2; 原水: 8.47; 配水: 8.24; 原水: 32.9; 配水: 33; LAS: 600 |  | 同上 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 81.2 | 82 | 75.2
| 2017-04-10 | (月) | 晴 |  | 12.4 | 12.3 | 12.6 | 5.6 | 5.3 | 8.37 | 8.21 | 32.8 | 32.9 |  | 110.2 |  | 118.7 | [5 empty] | 10.8 |  | 219 |  | 0.14 | 500 |  | 同上 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 38.9 | 39.5 | 37.9
| 2017-04-11 | (火) | 雨 | 35.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 4.8 | 4.4 | 8.27 | 8.14 | 32.6 | 32.7 |  | 114.9 |  | 117.3 | [5 empty] | 10.8 |  | 208 |  | 0.17 | 100 |  | 同上 | 塩化物イオン | mg/l | 10.9 | 11 | 11.4
| 2017-04-12 | (水) | 晴 | (℃): 18.9; 原水: 12.5; 配水: 12.8; 原水: 5.1; 配水: 4.4; 原水: 8.18; 配水: 8.16; 原水: 32.5; 配水: 32.5; 配水: 110.2; 配水: 117.9; 配水: 10.7; 配水: 187; 配水: 0.17 |  | 同上 | 全蒸発残留物 | mg/l | 209 | 224 | 242
| 2017-04-13 | (木) | 晴 | (℃): 13.9; 原水: 12.7; 配水: 13; 原水: 4.7; 配水: 4.4; 原水: 8.16; 配水: 8.09; 原水: 32.4; 配水: 32.4; 配水: 109; 配水: 117.1; 配水: 10.5; 配水: 193; 配水: 0.17 |  | 同上 | 全鉄 | mg/l | 0.1 | 0.09 | 0.87
| 2017-04-14 | (金) | 晴 | (℃): 17.4; 原水: 12.9; 配水: 13.2; 原水: 4.4; 配水: 3.8; 原水: 8.17; 配水: 8.13; 原水: 32.4; 配水: 32.5; 配水: 110.2; 配水: 116.5; 配水: 10.7; 配水: 194; 配水: 0.14 |  | 同上 | COD | mg/l | 3.9 | 3.8 | 6.5
| 2017-04-15 | (土) | 曇 | (℃): 21.1; 原水: 13.1; 配水: 13.5; 原水: 4.5; 配水: 4.4; 原水: 8.13; 配水: 8.1; 原水: 32.2; 配水: 32.1 |  | 同上 | BOD | mg/l | 2 | 2.1 | 5
| 2017-04-16 | (日) | 晴 | (℃): 22.6; 原水: 13.5; 配水: 13.9; 原水: 5.1; 配水: 4.5; 原水: 8.05; 配水: 8.03; 原水: 32; 配水: 32.1 |  | 同上 | 溶存酸素 | mg/l | 10.1 | 11.1 | 12.8
| 2017-04-17 | (月) | 晴 | 11.5 | 25.1 | 13.5 | 13.9 | 4.1 | 3.9 | 8 | 7.96 | 31.9 | 31.9 |  | 104.5 |  | 114.5 | [5 empty] | 10.5 |  | 191 |  | 0.22 |  |  | 同上 | 全マンガン | mg/l | 0.022 | 0.02 | 0.06
| 2017-04-18 | (火) | 曇 | 30.5 | 21.5 | 14 | 14.4 | 3.3 | 3 | 7.96 | 7.91 | 31.9 | 31.9 |  | 104.8 |  | 114.7 | [5 empty] | 10.7 |  | 160 |  | 0.17 |  |  | 同上 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.3 | 0.31 | 0.17
| 2017-04-19 | (水) | 晴 | (℃): 21.7; 原水: 14; 配水: 14.6; 原水: 4.7; 配水: 3.6; 原水: 7.88; 配水: 7.84; 原水: 31.6; 配水: 31.6; 配水: 106.8; 配水: 112.3; 配水: 10.6; 配水: 177; 配水: 0.18 |  | 同上 | 全窒素 | mg/l | 1.18 | 1.26 | 1.65
| 2017-04-20 | (木) | 晴 | (℃): 18.1; 原水: 14.8; 配水: 15.1; 原水: 4.5; 配水: 3.1; 原水: 7.9; 配水: 7.87; 原水: 31; 配水: 31.3; 配水: 105.7; 配水: 112.3; 配水: 10.6; 配水: 192; 配水: 0.19 |  | 同上 | 全リン | mg/l | 0.097 | 0.058 | 0.166
| 2017-04-21 | (金) | 曇 | (℃): 15.2; 原水: 15; 配水: 15.1; 原水: 2.6; 配水: 2.4; 原水: 7.88; 配水: 7.83; 原水: 31; 配水: 31; 配水: 103.4; 配水: 108.7; 配水: 10.2; 配水: 207; 配水: 0.19 |  | 同上 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2017-04-22 | (土) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 16.8; 原水: 15.2; 配水: 15.3; 原水: 2.4; 配水: 2.5; 原水: 7.84; 配水: 7.79; 原水: 31.1; 配水: 30.8 |  | 同上 | 硫酸イオン | mg/l | 26.2 | 26.2 | 25
| 2017-04-23 | (日) | 晴 | (℃): 16.4; 原水: 15.3; 配水: 15.5; 原水: 1.8; 配水: 1.6; 原水: 7.82; 配水: 7.8; 原水: 30.9; 配水: 30.9 |  | 同上 | シリカ | mg/l | 25.4 | 25.3 | 29.3
| 2017-04-24 | (月) | 曇 | (℃): 16.1; 原水: 15.4; 配水: 15.5; 原水: 1.7; 配水: 1.7; 原水: 7.82; 配水: 7.77; 原水: 30.7; 配水: 30.6; 配水: 104.5; 配水: 108.5; 配水: 10.2; 配水: 176; 配水: 0.18 |  | 0 | 色度 | 度 | 11 | 9 | 17
| 2017-04-25 | (火) | 晴 | (℃): 19; 原水: 15.4; 配水: 15.7; 原水: 2; 配水: 1.7; 原水: 7.77; 配水: 7.76; 原水: 30.5; 配水: 30.6; 配水: 99.1; 配水: 109.1; 配水: 10.1; 配水: 187; 配水: 0.17 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 4 | 22
| 2017-04-26 | (水) | 曇 | (℃): 18; 原水: 15.5; 配水: 15.6; 原水: 1.8; 配水: 1.6; 原水: 7.75; 配水: 7.73; 原水: 30.5; 配水: 30.5; 配水: 100.9; 配水: 109.5; 配水: 10.2; 配水: 197; 配水: 0.19 |  | 0
| 2017-04-27 | (木) | 雨 | 8 | 12.2 | 15.8 | 15.9 | 2.8 | 1.9 | 7.76 | 7.74 | 30.5 | 30.6 |  | 101.4 |  | 107.9 | [5 empty] | 9.9 |  | 159 |  | 0.17 |  |  | 0
| 2017-04-28 | (金) | 晴 | (℃): 20.5; 原水: 16; 配水: 16.3; 原水: 2; 配水: 1.9; 原水: 7.88; 配水: 7.79; 原水: 30.5; 配水: 30.6; 配水: 99.6; 配水: 108.1; 配水: 10.2; 配水: 198; 配水: 0.16 |  | 0
| 2017-04-29 | (土) | 晴 | (℃): 19.5; 原水: 16.1; 配水: 16.3; 原水: 2.1; 配水: 1.9; 原水: 7.83; 配水: 7.78; 原水: 31; 配水: 31 |  | 0 | 備考
| 2017-04-30 | (日) | 晴 | (℃): 20.5; 原水: 16.1; 配水: 16.4; 原水: 1.9; 配水: 1.6; 原水: 7.77; 配水: 7.8; 原水: 30.9; 配水: 30.9 |  | 0
| 最高 |  |  | 35.5 | 25.1 | 16.1 | 16.4 | 5.8 | 5.4 | 8.47 | 8.26 | 33.5 | 33.5 | 109.9 | 114.9 | 120.1 | 121.5 | 81.2 | 82 | 38.9 | 39.5 | 10.9 | 11.2 | 209 | 241 | 0.1 | 0.22 | 800
| 最低 |  |  | 0.5 | 6.1 | 10.2 | 10.3 | 1.7 | 1.6 | 7.75 | 7.73 | 30.5 | 30.5 | 109.9 | 99.1 | 120.1 | 107.9 | 81.2 | 82 | 38.9 | 39.5 | 10.9 | 9.9 | 209 | 159 | 0.1 | 0.09 | 100
| 平均 |  |  | 1900-01-03 00:24 | 16.8133 | 13.3 | 13.5667 | 3.78 | 3.41 | 8.06 | 8.0017 | 31.95 | 31.99 | 109.9 | 107.36 | 120.1 | 114.72 | 81.2 | 82 | 38.9 | 39.5 | 10.9 | 10.59 | 209 | 197.55 | 0.1 | 0.157 | 93.3333
| 合計 |  |  | (mm): 120.5; LAS: 2800
5月 | 2017-05-01 | 月 | 晴 | 2.5 | 22.6 | 16.1 | 16.5 | 2.3 | 1.8 | 7.75 | 7.73 | 30.2 | 30.3 |  | 99.1 |  | 108.1 | [5 empty] | 10.5 |  | 173 |  | 0.2 |  |  | 0 | 2017-05-11 | 気温 | 22.9 | ℃
| 2017-05-02 | 火 | 晴 | (℃): 18.8; 原水: 16.3; 配水: 16.5; 原水: 2.2; 配水: 1.8; 原水: 7.79; 配水: 7.76; 原水: 30.3; 配水: 30.3; 配水: 97.1; 配水: 108.9; 配水: 10.7; 配水: 157; 配水: 0.18 |  | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2017-05-03 | 水 | 晴 | (℃): 20; 原水: 16.4; 配水: 16.8; 原水: 2.2; 配水: 1.7; 原水: 7.81; 配水: 7.79; 原水: 30.3; 配水: 30.3 |  | 0 | 水温 | ℃ | 18.5 | 18.6 | 22.8
| 2017-05-04 | 木 | 晴 | (℃): 21; 原水: 16.5; 配水: 16.9; 原水: 2.2; 配水: 1.7; 原水: 7.8; 配水: 7.77; 原水: 30.3; 配水: 30.4 |  | 0 | 濁度 | 度 | 1.4 | 1.4 | 4.7
| 2017-05-05 | 金 | 晴 | (℃): 22.7; 原水: 16.7; 配水: 17.1; 原水: 2.1; 配水: 1.6; 原水: 7.79; 配水: 7.75; 原水: 30.3; 配水: 30.2 |  | 0 | ｐH |  | 7.91 | 7.78 | 8.01
| 2017-05-06 | 土 | 晴 | (℃): 25.4; 原水: 16.9; 配水: 17.4; 原水: 2.2; 配水: 1.9; 原水: 7.76; 配水: 7.75; 原水: 30.3; 配水: 30.3 |  | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 30.6 | 30.8 | 32.9
| 2017-05-07 | 日 | 曇 | (℃): 21.1; 原水: 17.2; 配水: 17.4; 原水: 2; 配水: 1.7; 原水: 7.74; 配水: 7.67; 原水: 30.2; 配水: 30.2 |  | 0 | 酸消費量 | mg/l | 100.3 | 101.2 | 108.8
| 2017-05-08 | 月 | 晴 | (℃): 24.9; 原水: 17.7; 配水: 17.9; 原水: 2; 配水: 1.5; 原水: 7.77; 配水: 7.68; 原水: 30.2; 配水: 30.2; 配水: 99.4; 配水: 108.7; 配水: 10.6; 配水: 138; 配水: 0.08 |  | 0 | 全硬度 | mg/l | 109.9 | 109.1 | 118.1
| 2017-05-09 | 火 | 曇 | (℃): 20.4; 原水: 17.9; 配水: 18; 原水: 1.4; 配水: 1.2; 原水: 7.83; 配水: 7.76; 原水: 30.2; 配水: 30.3; 配水: 97.1; 配水: 108.5; 配水: 10.9; 配水: 161; 配水: 0.11 |  | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 72 | 72.8 | 77.8
| 2017-05-10 | 水 | 曇 | 3.5 | 16.1 | 18.1 | 18.1 | 1.8 | 1.3 | 7.77 | 7.69 | 30.5 | 30.6 |  | 101.2 |  | 109.3 | [5 empty] | 11 |  | 158 |  | 0.06 |  |  | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 37.9 | 36.3 | 40.3
| 2017-05-11 | 木 | 晴 |  | 22.9 | 18.5 | 18.6 | 1.4 | 1.4 | 7.91 | 7.78 | 30.6 | 30.8 | 100.3 | 101.2 | 109.9 | 109.1 | 72 | 72.8 | 37.9 | 36.3 | 11 | 11 | 202 | 209 | 0.08 | 0.11 |  |  | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 11 | 11 | 12.7
| 2017-05-12 | 金 | 晴 | (℃): 24.1; 原水: 18.5; 配水: 18.7; 原水: 1.1; 配水: 1.1; 原水: 7.76; 配水: 7.67; 原水: 30.6; 配水: 30.8; 配水: 102.3; 配水: 109.3; 配水: 11; 配水: 181; 配水: <0.05 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 202 | 209 | 224
| 2017-05-13 | 土 | 雨 | (mm): 30; (℃): 19; 原水: 18.7; 配水: 18.7; 原水: 1.2; 配水: 1.3; 原水: 7.72; 配水: 7.65; 原水: 30.7; 配水: 30.7 |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.08 | 0.11 | 0.45
| 2017-05-14 | 日 | 曇 | (℃): 17.6; 原水: 19; 配水: 19; 原水: 1.8; 配水: 1.4; 原水: 7.69; 配水: 7.62; 原水: 30.2; 配水: 30.7 |  |  | COD | mg/l | 3.7 | 3.5 | 4.9
| 2017-05-15 | 月 | 曇 | (℃): 18.7; 原水: 19; 配水: 19; 原水: 2; 配水: 1.9; 原水: 7.68; 配水: 7.6; 原水: 30.4; 配水: 30.5; 配水: 102.3; 配水: 109.1; 配水: 10.9; 配水: 191; 配水: 0.08 |  |  | BOD | mg/l | 2 | 1.4 | 1.7
| 2017-05-16 | 火 | 晴 | (℃): 21.4; 原水: 19; 配水: 19.2; 原水: 2.1; 配水: 1.8; 原水: 7.61; 配水: 7.59; 原水: 30.1; 配水: 30.2; 配水: 101.2; 配水: 108.9; 配水: 10.9; 配水: 182; 配水: 0.09 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 6.5 | 6.9 | 8.8
| 2017-05-17 | 水 | 曇 | (℃): 18.6; 原水: 19.1; 配水: 19.2; 原水: 2.1; 配水: 1.6; 原水: 7.61; 配水: 7.58; 原水: 30.2; 配水: 30.3; 配水: 101.2; 配水: 106.9; 配水: 10.7; 配水: 176; 配水: 0.09 |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.011 | 0.019 | 0.053
| 2017-05-18 | 木 | 晴 | 7.5 | 21.2 | 19.1 | 19.4 | 1.9 | 1.6 | 7.57 | 7.56 | 30.3 | 30.3 |  | 102.5 |  | 108.9 | [5 empty] | 10.9 |  | 177 |  | 0.08 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.23 | 0.32 | 0.35
| 2017-05-19 | 金 | 晴 | (℃): 23.2; 原水: 19; 配水: 19.5; 原水: 2.1; 配水: 1.8; 原水: 7.61; 配水: 7.75; 原水: 30.3; 配水: 30.3; 配水: 102.7; 配水: 107.3; 配水: 10.9; 配水: 178; 配水: 0.05 |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.95 | 1.05 | 1.16
| 2017-05-20 | 土 | 晴 | (℃): 24.7; 原水: 19.1; 配水: 19.5; 原水: 2; 配水: 1.6; 原水: 7.57; 配水: 7.58; 原水: 30.2; 配水: 30.4 |  |  | 全リン | mg/l | 0.071 | 0.064 | 0.091
| 2017-05-21 | 日 | 晴 | (℃): 27.5; 原水: 19.4; 配水: 19.6; 原水: 1.6; 配水: 1.2; 原水: 7.56; 配水: 7.5; 原水: 30.3; 配水: 30.5 |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2017-05-22 | 月 | 晴 | (℃): 26.7; 原水: 19.4; 配水: 19.8; 原水: 2; 配水: 1.6; 原水: 7.6; 配水: 7.57; 原水: 30.4; 配水: 30.4; 配水: 101.2; 配水: 108.3; 配水: 10.7; 配水: 178; 配水: 0.06 |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 21.9 | 21.9 | 21.8
| 2017-05-23 | 火 | 晴 | (℃): 26.1; 原水: 19.6; 配水: 20; 原水: 2.2; 配水: 1.6; 原水: 7.68; 配水: 7.65; 原水: 30.3; 配水: 30.4; 配水: 102.5; 配水: 107.1; 配水: 10.7; 配水: 195; 配水: 0.09 |  |  | シリカ | mg/l | 25.1 | 25.7 | 28.9
| 2017-05-24 | 水 | 曇 | (℃): 25.3; 原水: 19.7; 配水: 20.2; 原水: 2.1; 配水: 1.7; 原水: 7.65; 配水: 7.66; 原水: 30.3; 配水: 30.4; 配水: 102.3; 配水: 108.5; 配水: 11.1; 配水: 175; 配水: 0.14 |  |  | 色度 | 度 | 6 | 4 | 7
| 2017-05-25 | 木 | 曇 | (℃): 23.1; 原水: 19.9; 配水: 20.2; 原水: 2.2; 配水: 1.8; 原水: 7.65; 配水: 7.64; 原水: 30.5; 配水: 30.5; 配水: 102.3; 配水: 107.9; 配水: 10.7; 配水: 157; 配水: 0.09 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 1 | 1 | 5
| 2017-05-26 | 金 | 雨 | 14.5 | 18.5 | 20.1 | 20.3 | 2.8 | 2 | 7.62 | 7.6 | 30.6 | 30.6 |  | 103.6 |  | 107.7 | [5 empty] | 10.9 |  | 165 |  | 0.15
| 2017-05-27 | 土 | 晴 | (℃): 27; 原水: 20.2; 配水: 20.7; 原水: 3.5; 配水: 2.5; 原水: 7.52; 配水: 7.54; 原水: 30.9; 配水: 30.9
| 2017-05-28 | 日 | 晴 | (℃): 22.9; 原水: 20.5; 配水: 20.5; 原水: 2.7; 配水: 2.3; 原水: 7.48; 配水: 7.49; 原水: 29.7; 配水: 31.1
| 2017-05-29 | 月 | 晴 | (℃): 24.5; 原水: 20.6; 配水: 20.9; 原水: 3.3; 配水: 2.7; 原水: 7.42; 配水: 7.45; 原水: 30.7; 配水: 30.7; 配水: 103.4; 配水: 109.1; 配水: 11.1; 配水: 155; 配水: 0.12 |  |  | 備考
| 2017-05-30 | 火 | 晴 | (℃): 26.5; 原水: 20.9; 配水: 21.2; 原水: 2.7; 配水: 2.5; 原水: 7.41; 配水: 7.43; 原水: 30.8; 配水: 30.8; 配水: 104.1; 配水: 109.1; 配水: 10.9; 配水: 161; 配水: 0.15 |  | 0
| 2017-05-31 | 水 | 曇 | (℃): 27.1; 原水: 21.1; 配水: 21.4; 原水: 2.8; 配水: 2.6; 原水: 7.39; 配水: 7.41; 原水: 30.8; 配水: 30.8; 配水: 105.7; 配水: 110.3; 配水: 10.8; 配水: 169; 配水: 0.13 |  | 0
| 最高 |  |  | 30 | 27.5 | 21.1 | 21.4 | 3.5 | 2.7 | 7.91 | 7.79 | 30.9 | 31.1 | 100.3 | 105.7 | 109.9 | 110.3 | 72 | 72.8 | 37.9 | 36.3 | 11 | 11.1 | 202 | 209 | 0.08 | 0.2 | 0
| 最低 |  |  | 2.5 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 1.1 | 1.1 | 7.39 | 7.41 | 29.7 | 30.2 | 100.3 | 97.1 | 109.9 | 106.9 | 72 | 72.8 | 37.9 | 36.3 | 11 | 10.5 | 202 | 138 | 0.08 | <0.05 | 0
| 平均 |  |  | 1.871 | 22.5677 | 18.7161 | 18.9742 | 2.129 | 1.7484 | 7.6619 | 7.6345 | 30.3774 | 30.4903 | 100.3 | 101.62 | 109.9 | 108.55 | 72 | 72.8 | 37.9 | 36.3 | 11 | 10.845 | 202 | 171.8 | 0.08 | 0.103 | 0
| 合計 |  |  | (mm): 58; LAS: 0
6月 | 2017-06-01 | 木 | 曇 | 0.5 | 23.1 | 21.2 | 21.6 | 2.6 | 2 | 7.47 | 7.44 | 30.8 | 30.9 |  | 103.4 |  | 109.5 | [5 empty] | 11.3 |  | 194 |  | 0.07 |  |  | 0 | 2017-06-08 | 気温 | 21.6 | ℃
| 2017-06-02 | 金 | 晴 | (℃): 26.2; 原水: 21.5; 配水: 21.9; 原水: 2.8; 配水: 2.2; 原水: 7.47; 配水: 7.46; 原水: 31; 配水: 31; 配水: 104.5; 配水: 109.3; 配水: 11; 配水: 198; 配水: 0.04 |  | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2017-06-03 | 土 | 晴 | (℃): 23.8; 原水: 21.7; 配水: 21.8; 原水: 2.6; 配水: 1.9; 原水: 7.5; 配水: 7.44; 原水: 30.7; 配水: 31 |  | 0 | 水温 | ℃ | 21.9 | 22.1 | 20.6
| 2017-06-04 | 日 | 晴 | (℃): 22.2; 原水: 21.7; 配水: 21.9; 原水: 3.1; 配水: 2.3; 原水: 7.48; 配水: 7.49; 原水: 30.9; 配水: 31.2 |  | 0 | 濁度 | 度 | 4.8 | 3.3 | 10.7
| 2017-06-05 | 月 | 晴 | (℃): 22.3; 原水: 21.9; 配水: 22.1; 原水: 3.9; 配水: 2.9; 原水: 7.63; 配水: 7.57; 原水: 31.1; 配水: 31.2; 配水: 107.2; 配水: 110.3; 配水: 11.1; 配水: 165; 配水: 0.08 |  | 0 | ｐH |  | 7.58 | 7.49 | 8.02
| 2017-06-06 | 火 | 曇 | (℃): 21.5; 原水: 21.9; 配水: 22.1; 原水: 3.9; 配水: 2.8; 原水: 7.55; 配水: 7.54; 原水: 31.4; 配水: 31.4; 配水: 106.8; 配水: 109.7; 配水: 11; 配水: 117; 配水: 0.08 |  | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 31.7 | 31.8 | 34.7
| 2017-06-07 | 水 | 曇 | (℃): 21.6; 原水: 22; 配水: 22.1; 原水: 3.5; 配水: 2.7; 原水: 7.52; 配水: 7.52; 原水: 31.3; 配水: 31.4; 配水: 108.4; 配水: 109.1; 配水: 10.9; 配水: 186; 配水: 0.07 |  | 0 | 酸消費量 | mg/l | 111.3 | 108.4 | 123.7
| 2017-06-08 | 木 | 曇 |  | 21.6 | 21.9 | 22.1 | 4.8 | 3.3 | 7.58 | 7.49 | 31.7 | 31.8 | 111.3 | 108.4 | 112.1 | 112.1 | 73.6 | 74.2 | 38.5 | 37.9 | 11.7 | 11.2 | 182 | 187 | 0.06 | 0.07 |  |  | 0 | 全硬度 | mg/l | 112.1 | 112.1 | 120.3
| 2017-06-09 | 金 | 曇 | (℃): 24.6; 原水: 21.8; 配水: 22; 原水: 5.1; 配水: 3.5; 原水: 7.53; 配水: 7.46; 原水: 32; 配水: 32.1; 配水: 111.7; 配水: 112.3; 配水: 11.7; 配水: 205; 配水: 0.14 |  | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 73.6 | 74.2 | 78.8
| 2017-06-10 | 土 | 晴 | (℃): 27.8; 原水: 22; 配水: 22.3; 原水: 3.1; 配水: 2.4; 原水: 7.49; 配水: 7.45; 原水: 31.8; 配水: 31.8 |  | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 38.5 | 37.9 | 41.5
| 2017-06-11 | 日 | 晴 | (℃): 23; 原水: 22.3; 配水: 22.5; 原水: 3; 配水: 2.4; 原水: 7.56; 配水: 7.51; 原水: 31.6; 配水: 31.7 |  | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 11.7 | 11.2 | 11.9
| 2017-06-12 | 月 | 曇 | (℃): 21.1; 原水: 22.3; 配水: 22.5; 原水: 4.2; 配水: 2.5; 原水: 7.57; 配水: 7.5; 原水: 32; 配水: 31.8; 配水: 107.5; 配水: 111.3; 配水: 11.6; 配水: 208; 配水: 0.09 |  | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 182 | 187 | 216
| 2017-06-13 | 火 | 曇 | 2 | 19.8 | 22.3 | 22.4 | 4.4 | 2.5 | 7.6 | 7.52 | 32 | 32 |  | 108.4 |  | 110.9 | [5 empty] | 11.6 |  | 203 |  | 0.1 |  |  | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.06 | 0.07 | <0.3
| 2017-06-14 | 水 | 曇 | 5 | 18.6 | 22.1 | 22.2 | 4.9 | 3.1 | 7.6 | 7.52 | 32.2 | 32.2 |  | 109 |  | 113.1 | [5 empty] | 11.6 |  | 201 |  | 0.12 |  |  | 0 | COD | mg/l | 4.4 | 4 | 5.3
| 2017-06-15 | 木 | 曇 | (℃): 21.8; 原水: 22.1; 配水: 22.3; 原水: 4.2; 配水: 2.4; 原水: 7.64; 配水: 7.57; 原水: 32.1; 配水: 32.1; 配水: 108.4; 配水: 111.7; 配水: 11.8; 配水: 199; 配水: 0.12 |  | 0 | BOD | mg/l | 3.2 | 1.8 | 5
| 2017-06-16 | 金 | 晴 | (℃): 25; 原水: 22; 配水: 22.3; 原水: 4.1; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.58; 原水: 32.2; 配水: 32.2; 配水: 112; 配水: 111.3; 配水: 12; 配水: 138; 配水: 0.15 |  | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 2.2 | 4 | 9.3
| 2017-06-17 | 土 | 晴 | (℃): 25; 原水: 22.1; 配水: 22.4; 原水: 3.7; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.56; 原水: 32.1; 配水: 32.2 |  | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.112 | 0.092 | 0.11
| 2017-06-18 | 日 | 曇 | (mm): 21.5; (℃): 20.9; 原水: 22.2; 配水: 22.3; 原水: 2.9; 配水: 2.1; 原水: 7.6; 配水: 7.57; 原水: 32.1; 配水: 32.1 |  | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.23 | 0.27 | 0.08
| 2017-06-19 | 月 | 晴 | 0.5 | 25.6 | 22.23 | 22.4 | 4.3 | 2.6 | 7.66 | 7.66 | 32 | 32 |  | 110.2 |  | 112.3 | [5 empty] | 11.7 |  | 204 |  | 0.12 |  |  | 0 | 全窒素 | mg/l | 0.87 | 0.86 | 1.21
| 2017-06-20 | 火 | 晴 | (℃): 25.4; 原水: 22.1; 配水: 22.5; 原水: 4.4; 配水: 2.9; 原水: 7.66; 配水: 7.64; 原水: 31.6; 配水: 31.9; 配水: 112.4; 配水: 110.3; 配水: 11.8; 配水: 186; 配水: 0.14 |  | 0 | 全リン | mg/l | 0.134 | 0.087 | 0.15
| 2017-06-21 | 水 | 雨 | 20.5 | 22.4 | 22.1 | 22.3 | 4.1 | 3.2 | 7.62 | 7.6 | 31.2 | 31.3 |  | 109 |  | 109.7 | [5 empty] | 11.4 |  | 151 |  | 0.16 |  |  | 0 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2017-06-22 | 木 | 晴 | (℃): 26.8; 原水: 22.2; 配水: 22.5; 原水: 4.2; 配水: 2.8; 原水: 7.59; 配水: 7.61; 原水: 31.2; 配水: 31.4; 配水: 107; 配水: 111.1; 配水: 11.6; 配水: 157; 配水: 0.13 |  | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 20.9 | 20.8 | 21.9
| 2017-06-23 | 金 | 晴 | (℃): 28.2; 原水: 22.3; 配水: 22.7; 原水: 3.5; 配水: 2.6; 原水: 7.65; 配水: 7.6; 原水: 31.1; 配水: 31.2; 配水: 107.5; 配水: 108.9; 配水: 11; 配水: 213; 配水: 0.06 |  | 0 | シリカ | mg/l | 27.9 | 27.6 | 31.7
| 2017-06-24 | 土 | 晴 | (℃): 27.6; 原水: 22.4; 配水: 22.7; 原水: 3.6; 配水: 2.6; 原水: 7.57; 配水: 7.56; 原水: 31; 配水: 31.1 |  | 0 | 色度 | 度 | 7 | 6 | 13
| 2017-06-25 | 日 | 雨 | (mm): 7; (℃): 22.7; 原水: 22.5; 配水: 22.7; 原水: 3.6; 配水: 2.5; 原水: 7.58; 配水: 7.56; 原水: 31.1; 配水: 31.3 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 2 | 12
| 2017-06-26 | 月 | 曇 | 2.5 | 21.8 | 22.7 | 22.9 | 4.9 | 3.4 | 7.67 | 7.64 | 31.1 | 31.1 |  | 108.1 |  | 110.5 | [5 empty] | 10.8 |  | 199 |  | 0.07 |  |  | 0
| 2017-06-27 | 火 | 曇 | 0.5 | 25.1 | 22.8 | 23 | 6.6 | 4.3 | 7.6 | 7.61 | 30.9 | 31.1 |  | 107.9 |  | 110.5 | [5 empty] | 10.6 |  | 159 |  | 0.1 |  |  | 0
| 2017-06-28 | 水 | 曇 | 0.5 | 22.9 | 22.8 | 23 | 6.6 | 4.7 | 7.55 | 7.54 | 30.7 | 30.9 |  | 107.5 |  | 106.7 | [5 empty] | 10.5 |  | 170 |  | 0.13 |  |  | 0
| 2017-06-29 | 木 | 曇 | (℃): 26.5; 原水: 22.8; 配水: 23.2; 原水: 5.9; 配水: 4.1; 原水: 7.51; 配水: 7.52; 原水: 30.7; 配水: 30.9; 配水: 107.2; 配水: 107.9; 配水: 10.2; 配水: 140; 配水: 0.13 |  | 0 | 備考
| 2017-06-30 | 金 | 曇 | (℃): 25.3; 原水: 22.9; 配水: 23.2; 原水: 5.4; 配水: 3.9; 原水: 7.49; 配水: 7.48; 原水: 30.7; 配水: 30.8; 配水: 107.9; 配水: 108.9; 配水: 10.4; 配水: 139; 配水: 0.13 |  | 0
| 最高 |  |  | 21.5 | 28.2 | 22.9 | 23.2 | 6.6 | 4.7 | 7.67 | 7.66 | 32.2 | 32.2 | 111.3 | 112.4 | 112.1 | 113.1 | 73.6 | 74.2 | 38.5 | 37.9 | 11.7 | 12 | 182 | 213 | 0.06 | 0.16 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 18.6 | 21.2 | 21.6 | 2.6 | 1.9 | 7.47 | 7.44 | 30.7 | 30.8 | 111.3 | 103.4 | 112.1 | 106.7 | 73.6 | 74.2 | 38.5 | 37.9 | 11.7 | 10.2 | 182 | 117 | 0.06 | 0.04 | 0
| 平均 |  |  | 2.0167 | 23.6733 | 22.161 | 22.3967 | 4.13 | 2.8633 | 7.5713 | 7.5403 | 31.41 | 31.5033 | 111.3 | 108.2 | 112.1 | 110.3364 | 73.6 | 74.2 | 38.5 | 37.9 | 11.7 | 11.2182 | 182 | 178.1364 | 0.06 | 0.10455
| 合計 |  |  | (mm): 60.5; LAS: 0
7月 | 2017-07-01 | 土 | 曇 | (℃): 25.7; 原水: 23; 配水: 23.2; 原水: 5; 配水: 3.7; 原水: 7.48; 配水: 7.48; 原水: 30.7; 配水: 30.9 |  | 0 | 2017-07-06 | 気温 | 29.5 | ℃
| 2017-07-02 | 日 | 曇 | (℃): 27.7; 原水: 23.1; 配水: 23.4; 原水: 5.5; 配水: 4.1; 原水: 7.55; 配水: 7.55; 原水: 30.8; 配水: 30.9 |  | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2017-07-03 | 月 | 曇 | (℃): 29.3; 原水: 23.2; 配水: 23.6; 原水: 5.6; 配水: 4.2; 原水: 7.55; 配水: 7.54; 原水: 30.8; 配水: 30.9; 配水: 107; 配水: 107.5; 配水: 10; 配水: 193; 配水: 0.11 |  | 0 | 水温 | ℃ | 23.6 | 24 | 26
| 2017-07-04 | 火 | 曇 | 9 | 30.8 | 23.3 | 23.7 | 5.5 | 3.5 | 7.56 | 7.54 | 30.8 | 30.9 |  | 107.9 |  | 108.1 | [5 empty] | 10.3 |  | 259 |  | 0.11 |  |  | 0 | 濁度 | 度 | 3.9 | 2.4 | 12.3
| 2017-07-05 | 水 | 曇 | 1 | 26.6 | 23.4 | 23.7 | 4.2 | 2.8 | 7.56 | 7.55 | 30.8 | 30.9 |  | 108.6 |  | 107.3 | [5 empty] | 10.4 |  | 203 |  | 0.06 |  |  | 0 | ｐH |  | 7.54 | 7.51 | 8.38
| 2017-07-06 | 木 | 曇 |  | 29.5 | 23.6 | 24 | 3.9 | 2.4 | 7.54 | 7.51 | 30.9 | 30.9 | 109.9 | 109.9 | 106.1 | 107.1 | 71.4 | 71.2 | 34.7 | 35.9 | 10.7 | 10.1 | 212 | 200 | 0.12 | 0.09 |  |  | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 30.9 | 30.9 | 31.9
| 2017-07-07 | 金 | 晴 | (℃): 29.9; 原水: 23.8; 配水: 24.2; 原水: 3.7; 配水: 2.5; 原水: 7.52; 配水: 7.52; 原水: 30.9; 配水: 30.9; 配水: 107.9; 配水: 106.9; 配水: 10.7; 配水: 133; 配水: 0.07 |  | 0 | 酸消費量 | mg/l | 109.9 | 109.9 | 116.2
| 2017-07-08 | 土 | 晴 | (℃): 31.3; 原水: 23.8; 配水: 24.4; 原水: 3.9; 配水: 2.7; 原水: 7.56; 配水: 7.52; 原水: 30.8; 配水: 31 |  | 0 | 全硬度 | mg/l | 106.1 | 107.1 | 111.1
| 2017-07-09 | 日 | 晴 | (℃): 29.9; 原水: 24.2; 配水: 24.6; 原水: 3.9; 配水: 2.6; 原水: 7.54; 配水: 7.53; 原水: 30.9; 配水: 31 |  | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 71.4 | 71.2 | 72.8
| 2017-07-10 | 月 | 晴 | (℃): 30.9; 原水: 24.6; 配水: 25; 原水: 3.9; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.56; 原水: 30.9; 配水: 31; 配水: 111.7; 配水: 108.7; 配水: 10.7; 配水: 138; 配水: 0.09 |  | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 34.7 | 35.9 | 38.3
| 2017-07-11 | 火 | 晴 |  | 30.9 | 24.7 | 25.1 | 3.7 | 2.7 | 7.6 | 7.57 | 30.8 | 30.9 |  | 105.7 |  | 104.9 | [5 empty] | 10.4 |  | 130 |  | 0.1 | 1690 |  | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 10.7 | 10.1 | 10.2
| 2017-07-12 | 水 | 晴 |  | 31.2 | 25 | 25.5 | 3.2 | 2 | 7.59 | 7.31 | 30.8 | 31.1 |  | 102.7 |  | 106.3 | [5 empty] | 10.5 |  | 207 |  | 0.04 | 1100 |  | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 212 | 200 | 222
| 2017-07-13 | 木 | 晴 | (℃): 32; 原水: 25.3; 配水: 25.8; 原水: 3.1; 配水: 2.5; 原水: 7.57; 配水: 7.56; 原水: 30.6; 配水: 30.7; 配水: 107.7; 配水: 105.1; 配水: 10.7; 配水: 201; 配水: 0.06 |  | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.12 | 0.09 | 0.34
| 2017-07-14 | 金 | 晴 | (℃): 31.6; 原水: 25.5; 配水: 25.8; 原水: 3; 配水: 2.2; 原水: 7.59; 配水: 7.56; 原水: 30.6; 配水: 30.7; 配水: 108.4; 配水: 105.3; 配水: 10.6; 配水: 181; 配水: 0.08 |  | 0 | COD | mg/l | 4 | 3.9 | 6.1
| 2017-07-15 | 土 | 晴 | (℃): 31.8; 原水: 25.8; 配水: 26.2; 原水: 3.1; 配水: 2.3; 原水: 7.51; 配水: 7.51; 原水: 30.5; 配水: 30.6 |  | 0 | BOD | mg/l | 1.6 | 1.3 | 4.5
| 2017-07-16 | 日 | 晴 | (℃): 32.5; 原水: 26; 配水: 26.4; 原水: 3; 配水: 2; 原水: 7.53; 配水: 7.52; 原水: 30.4; 配水: 30.4 |  | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 2 | 3.8 | 14.1
| 2017-07-17 | 月 | 曇 | (℃): 31.5; 原水: 26.1; 配水: 26.5; 原水: 2.7; 配水: 1.5; 原水: 7.53; 配水: 7.52; 原水: 30.6; 配水: 30.7 |  | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.067 | 0.054 | 0.085
| 2017-07-18 | 火 | 曇 | (℃): 29.5; 原水: 26.3; 配水: 26.5; 原水: 3.1; 配水: 1.7; 原水: 7.57; 配水: 7.55; 原水: 30.7; 配水: 30.7; 配水: 108.8; 配水: 104.1; 配水: 10.8; 配水: 176; 配水: 0.05 |  | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.26 | 0.24 | 0.1
| 2017-07-19 | 水 | 曇 | (℃): 28.7; 原水: 26.5; 配水: 26.8; 原水: 3.1; 配水: 1.5; 原水: 7.56; 配水: 7.54; 原水: 30.7; 配水: 30.7; 配水: 109; 配水: 104.9; 配水: 10.8; 配水: 156; 配水: 0.06 |  | 0 | 全窒素 | mg/l | 0.65 | 0.63 | 0.74
| 2017-07-20 | 木 | 晴 | (℃): 30.7; 原水: 26.6; 配水: 27; 原水: 2.6; 配水: 1.3; 原水: 7.53; 配水: 7.51; 原水: 30.8; 配水: 30.9; 配水: 108.8; 配水: 105.3; 配水: 10.7; 配水: 182; 配水: 0.05 |  | 0 | 全リン | mg/l | 0.026 | 0.022 | 0.099
| 2017-07-21 | 金 | 晴 | (℃): 31.8; 原水: 26.7; 配水: 27.1; 原水: 2.8; 配水: 1.5; 原水: 7.5; 配水: 7.49; 原水: 31; 配水: 30.9; 配水: 107.2; 配水: 105.7; 配水: 10.7; 配水: 184; 配水: <0.05 |  | 0 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2017-07-22 | 土 | 晴 | (℃): 31.8; 原水: 26.9; 配水: 27.2; 原水: 2.8; 配水: 1.7; 原水: 7.55; 配水: 7.49; 原水: 31; 配水: 31 |  | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 19.8 | 19.7 | 20.5
| 2017-07-23 | 日 | 曇 | (℃): 29; 原水: 27; 配水: 27.2; 原水: 2.2; 配水: 1.5; 原水: 7.57; 配水: 7.5; 原水: 31.1; 配水: 30.9 |  | 0 | シリカ | mg/l | 21.6 | 21.5 | 21.5
| 2017-07-24 | 月 | 曇 | (℃): 29; 原水: 27; 配水: 27.2; 原水: 3.3; 配水: 2; 原水: 7.53; 配水: 7.48; 原水: 31.4; 配水: 31.3; 配水: 109; 配水: 106.3; 配水: 10.4; 配水: 193; 配水: <0.05 |  | 0 | 色度 | 度 | 9 | 8 | 11
| 2017-07-25 | 火 | 曇 | (℃): 31; 原水: 27.1; 配水: 27.4; 原水: 3.6; 配水: 1.8; 原水: 7.52; 配水: 7.46; 原水: 31.4; 配水: 31.4; 配水: 108.8; 配水: 106.9; 配水: 10.6; 配水: 170; 配水: <0.05 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 2 | 11
| 2017-07-26 | 水 | 雨 | 9 | 23.4 | 27.1 | 27.2 | 3.8 | 2.3 | 7.52 | 7.46 | 31.5 | 31.6 |  | 111.4 |  | 108.9 | [5 empty] | 10.4 |  | 148 |  | <0.05 |  |  | 0
| 2017-07-27 | 木 | 曇 | (℃): 23.6; 原水: 27.1; 配水: 27.1; 原水: 3.9; 配水: 1.8; 原水: 7.52; 配水: 7.47; 原水: 31.7; 配水: 31.7; 配水: 111.2; 配水: 108.9; 配水: 10.7; 配水: 183; 配水: <0.05 |  | 0
| 2017-07-28 | 金 | 曇 | (℃): 27.2; 原水: 26.9; 配水: 27.2; 原水: 4; 配水: 2; 原水: 7.54; 配水: 7.54; 原水: 31.5; 配水: 31.4; 配水: 108.6; 配水: 108.1; 配水: 11; 配水: 198; 配水: <0.05 |  | 0
| 2017-07-29 | 土 | 曇 | (℃): 30; 原水: 26.8; 配水: 27.1; 原水: 3.4; 配水: 2; 原水: 7.53; 配水: 7.54; 原水: 31.4; 配水: 31.3 |  | 0 | 備考
| 2017-07-30 | 日 | 曇 | (℃): 27.1; 原水: 26.7; 配水: 27; 原水: 3.5; 配水: 2.3; 原水: 7.63; 配水: 7.56; 原水: 31.5; 配水: 31.4 |  | 0
| 2017-07-31 | 月 | 晴 | (℃): 30.7; 原水: 26.7; 配水: 27.1; 原水: 2.7; 配水: 1.9; 原水: 7.57; 配水: 7.53; 原水: 31.6; 配水: 31.8; 配水: 109.4; 配水: 108.3; 配水: 11; 配水: 212; 配水: <0.05 |  | 0
| 最高 |  |  | 9 | 32.5 | 27.1 | 27.4 | 5.6 | 4.2 | 7.63 | 7.57 | 31.7 | 31.8 | 109.9 | 111.7 | 106.1 | 108.9 | 71.4 | 71.2 | 34.7 | 35.9 | 10.7 | 11 | 212 | 259 | 0.12 | 0.11 | 1690 | 0
| 最低 |  |  | 1 | 23.4 | 23 | 23.2 | 2.2 | 1.3 | 7.48 | 7.31 | 30.4 | 30.4 | 109.9 | 102.7 | 106.1 | 104.1 | 71.4 | 71.2 | 34.7 | 35.9 | 10.7 | 10 | 212 | 130 | 0.12 | <0.05 | 1100 | 0
| 平均 |  |  | 0.6129 | 29.5677 | 25.4774 | 25.8129 | 3.6032 | 2.3097 | 7.549 | 7.5152 | 30.9645 | 31.0129 | 109.9 | 108.485 | 106.1 | 106.73 | 71.4 | 71.2 | 34.7 | 35.9 | 10.7 | 10.575 | 212 | 182.35 | 0.12 | <0.05 | 90 | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 19; LAS: 2790
8月 | 2017-08-01 | 火 | 曇 | 6.5 | 29.1 | 26.7 | 27 | 2.5 | 1.8 | 7.54 | 7.5 | 31.7 | 31.7 |  | 102.7 |  | 110.9 | [5 empty] | 11.3 |  | 170 |  | <0.05 |  |  | 0 | 2017-08-10 | 気温 | 26 | ℃
| 2017-08-02 | 水 | 曇 | 1 | 24.2 | 26.7 | 26.9 | 2.8 | 1.5 | 7.52 | 7.49 | 31.9 | 32 |  | 106.4 |  | 112.3 | [5 empty] | 10.8 |  | 213 |  | <0.05 |  |  | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2017-08-03 | 木 | 曇 | (℃): 25.3; 原水: 26.6; 配水: 26.9; 原水: 3.1; 配水: 1.6; 原水: 7.47; 配水: 7.41; 原水: 31.9; 配水: 32.1; 配水: 105.6; 配水: 112.3; 配水: 11.1; 配水: 169; 配水: <0.05 |  | 0 | 水温 | ℃ | 26.9 | 27.2 | 28.2
| 2017-08-04 | 金 | 曇 | (℃): 26.7; 原水: 26.5; 配水: 26.8; 原水: 2.6; 配水: 1.9; 原水: 7.55; 配水: 7.48; 原水: 31.7; 配水: 31.8; 配水: 104.3; 配水: 110.9; 配水: 10.7; 配水: 183; 配水: <0.05 |  | 0 | 濁度 | 度 | 3.1 | 1.9 | 7.4
| 2017-08-05 | 土 | 晴 | (℃): 28.9; 原水: 26.4; 配水: 26.7; 原水: 2.3; 配水: 1.6; 原水: 7.44; 配水: 7.41; 原水: 31.5; 配水: 31.8 |  | 0 | ｐH |  | 7.53 | 7.48 | 8.92
| 2017-08-06 | 日 | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 29.5; 原水: 26.3; 配水: 26.7; 原水: 2.5; 配水: 1.5; 原水: 7.46; 配水: 7.43; 原水: 31.8; 配水: 31.4 |  | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 30.9 | 31 | 30.4
| 2017-08-07 | 月 | 晴 | 13.5 | 32.7 | 26.4 | 26.8 | 2.8 | 1.9 | 7.5 | 7.47 | 30.9 | 31 |  | 100.8 |  | 106.3 | [5 empty] | 10.2 |  | 204 |  | 0.06 |  |  | 0 | 酸消費量 | mg/l | 101.4 | 101.6 | 104.3
| 2017-08-08 | 火 | 曇 | 0.5 | 29.8 | 26.5 | 26.9 | 3.2 | 2.1 | 7.53 | 7.49 | 31 | 30.9 |  | 100.3 |  | 107.5 | [5 empty] | 10.6 |  | 171 |  | <0.05 |  |  | 0 | 全硬度 | mg/l | 107.5 | 105.3 | 109.3
| 2017-08-09 | 水 | 晴 | (℃): 33.8; 原水: 26.7; 配水: 27.1; 原水: 3; 配水: 1.9; 原水: 7.54; 配水: 7.49; 原水: 30.9; 配水: 31; 配水: 101.6; 配水: 108.7; 配水: 10.2; 配水: 145; 配水: <0.05 |  | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 69.8 | 71.2 | 72.8
| 2017-08-10 | 木 | 曇 |  | 26 | 26.9 | 27.2 | 3.1 | 1.9 | 7.53 | 7.48 | 30.9 | 31 | 101.4 | 101.6 | 107.5 | 105.3 | 69.8 | 71.2 | 37.7 | 34.1 | 11.2 | 10.5 | 198 | 189 | 0.07 | <0.05 |  |  | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 37.7 | 34.1 | 36.5
| 2017-08-11 | 金 | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 22.7; 原水: 27; 配水: 27.1; 原水: 2.7; 配水: 1.7; 原水: 7.55; 配水: 7.53; 原水: 30.9; 配水: 30.9 |  | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 11.2 | 10.5 | 10.1
| 2017-08-12 | 土 | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 22.6; 原水: 27; 配水: 27.1; 原水: 2.5; 配水: 1.5; 原水: 7.57; 配水: 7.52; 原水: 31; 配水: 30.9 |  | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 198 | 189 | 193
| 2017-08-13 | 日 | 曇 | (℃): 26.9; 原水: 26.9; 配水: 27.2; 原水: 2.2; 配水: 1.2; 原水: 7.59; 配水: 7.5; 原水: 30.9; 配水: 30.8 |  | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.07 | <0.05 | <0.3
| 2017-08-14 | 月 | 曇 | 1.5 | 26.1 | 26.7 | 27 | 2.4 | 1.2 | 7.51 | 7.46 | 31.1 | 31 |  | 102.2 |  | 107.7 | [5 empty] | 11.2 |  | 213 |  | <0.05 |  |  | 0 | COD | mg/l | 3.5 | 3.5 | 4.7
| 2017-08-15 | 火 | 曇 | 7.5 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 2.1 | 1.1 | 7.49 | 7.45 | 31.4 | 31.3 |  | 103.5 |  | 108.9 | [5 empty] | 10.8 |  | 200 |  | <0.05 |  |  | 0 | BOD | mg/l | 0.9 | 0.5 | 1.7
| 2017-08-16 | 水 | 曇 | 3.5 | 23.6 | 26.6 | 26.7 | 2.6 | 1.2 | 7.49 | 7.45 | 31.7 | 31.7 |  | 105 |  | 110.9 | [5 empty] | 12.4 |  | 210 |  | <0.05 |  |  | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 1 | 2.9 | 12.4
| 2017-08-17 | 木 | 曇 | 0.5 | 24.7 | 26.4 | 26.6 | 2.5 | 1 | 7.47 | 7.41 | 32.2 | 32.1 |  | 105.2 |  | 110.9 | [5 empty] | 11.1 |  | 190 |  | <0.05 |  |  | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.04 | 0.027 | 0.036
| 2017-08-18 | 金 | 晴 | (℃): 30.7; 原水: 26.4; 配水: 26.8; 原水: 2.6; 配水: 1; 原水: 7.47; 配水: 7.46; 原水: 31.8; 配水: 31.8; 配水: 105.4; 配水: 110.5; 配水: 11.1; 配水: 146; 配水: <0.05 |  | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.32 | 0.28 | <0.05
| 2017-08-19 | 土 | 雨 | (mm): 10; (℃): 25.8; 原水: 26.2; 配水: 26.5; 原水: 2.7; 配水: 1; 原水: 7.46; 配水: 7.43; 原水: 31.6; 配水: 31.6 |  | 0 | 全窒素 | mg/l | 0.83 | 0.95 | 1.01
| 2017-08-20 | 日 | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 25.6; 原水: 26.1; 配水: 26.3; 原水: 2.8; 配水: 1.2; 原水: 7.44; 配水: 7.4; 原水: 30.5; 配水: 30.8 |  | 0 | 全リン | mg/l | 0.042 | 0.038 | 0.115
| 2017-08-21 | 月 | 曇 | (℃): 28.7; 原水: 26; 配水: 26.3; 原水: 3.2; 配水: 1.4; 原水: 7.47; 配水: 7.45; 原水: 31.2; 配水: 31.3; 配水: 102.4; 配水: 109.3; 配水: 10.6; 配水: 140; 配水: 0.06 |  | 0 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2017-08-22 | 火 | 晴 | (℃): 30.4; 原水: 26.1; 配水: 26.4; 原水: 2.7; 配水: 1.3; 原水: 7.45; 配水: 7.42; 原水: 31.3; 配水: 31.3; 配水: 103.1; 配水: 109.3; 配水: 10.8; 配水: 141; 配水: <0.05 |  | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 19.4 | 19.3 | 20
| 2017-08-23 | 水 | 晴 | (℃): 32.4; 原水: 26.1; 配水: 26.5; 原水: 2.5; 配水: 1.6; 原水: 7.44; 配水: 7.41; 原水: 31.4; 配水: 31.5; 配水: 102.4; 配水: 109.7; 配水: 10.7; 配水: 168; 配水: <0.05 |  | 0 | シリカ | mg/l | 19.1 | 18.5 | 27.7
| 2017-08-24 | 木 | 曇 | (℃): 31; 原水: 26.2; 配水: 26.7; 原水: 2.9; 配水: 1.4; 原水: 7.46; 配水: 7.43; 原水: 31.5; 配水: 31.5; 配水: 103.1; 配水: 111.1; 配水: 10.8; 配水: 137; 配水: <0.05 |  | 0 | 色度 | 度 | 9 | 8 | 11
| 2017-08-25 | 金 | 晴 | (℃): 34.2; 原水: 26.3; 配水: 26.8; 原水: 2.7; 配水: 1.6; 原水: 7.43; 配水: 7.44; 原水: 31.5; 配水: 31.6; 配水: 102.4; 配水: 111.9; 配水: 11.8; 配水: 208; 配水: 0.09 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 2 | 6
| 2017-08-26 | 土 | 晴 | (℃): 31.8; 原水: 26.5; 配水: 26.8; 原水: 2.9; 配水: 1.7; 原水: 7.46; 配水: 7.47; 原水: 31.7; 配水: 31.7 |  | 0
| 2017-08-27 | 日 | 曇 | (℃): 28.4; 原水: 26.6; 配水: 26.8; 原水: 2.6; 配水: 1.5; 原水: 7.46; 配水: 7.48; 原水: 31.6; 配水: 31.7 |  | 0
| 2017-08-28 | 月 | 曇 | (℃): 27.5; 原水: 26.7; 配水: 26.9; 原水: 2.9; 配水: 1.5; 原水: 7.49; 配水: 7.47; 原水: 31.8; 配水: 31.8; 配水: 104.1; 配水: 112.3; 配水: 11.5; 配水: 140; 配水: 0.06 |  | 0
| 2017-08-29 | 火 | 晴 | (℃): 32.4; 原水: 26.8; 配水: 27.2; 原水: 2.6; 配水: 1.3; 原水: 7.48; 配水: 7.5; 原水: 32.3; 配水: 32; 配水: 105; 配水: 112.9; 配水: 11.4; 配水: 199; 配水: <0.05 |  | 0 | 備考
| 2017-08-30 | 水 | 曇 | (℃): 32.3; 原水: 26.9; 配水: 27.2; 原水: 2.5; 配水: 1.1; 原水: 7.52; 配水: 7.5; 原水: 32.1; 配水: 32.1; 配水: 105.6; 配水: 113.9; 配水: 11.5; 配水: 179; 配水: 0.05 |  | 0
| 2017-08-31 | 木 | 雨 | 18.5 | 20.2 | 26.9 | 26.9 | 2.7 | 0.9 | 7.54 | 7.51 | 32.2 | 32.2 |  | 106.4 |  | 113.1 | [5 empty] | 11.6 |  | 155 |  | <0.05 |  |  | 0
| 最高 |  |  | 18.5 | 34.2 | 27 | 27.2 | 3.2 | 2.1 | 7.59 | 7.53 | 32.3 | 32.2 | 101.4 | 106.4 | 107.5 | 113.9 | 69.8 | 71.2 | 37.7 | 34.1 | 11.2 | 12.4 | 198 | 213 | 0.07 | 0.09 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 20.2 | 26 | 26.3 | 2.1 | 0.9 | 7.43 | 7.4 | 30.5 | 30.8 | 101.4 | 100.3 | 107.5 | 105.3 | 69.8 | 71.2 | 37.7 | 34.1 | 11.2 | 10.2 | 198 | 137 | 0.07 | <0.05 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 2.2581 | 28.0871 | 26.5419 | 26.829 | 2.6839 | 1.4548 | 7.4942 | 7.4626 | 31.4806 | 31.4935 | 101.4 | 103.5955 | 107.5 | 110.3 | 69.8 | 71.2 | 37.7 | 34.1 | 11.2 | 11.0318 | 198 | 175.9091 | 0.07 | <0.05 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 70; LAS: 0
9月 | 2017-09-01 | 金 | 曇 | 0.5 | 23.1 | 26.7 | 26.9 | 3.6 | 1.3 | 7.66 | 7.63 | 31.5 | 31.9 |  | 109.2 |  | 112.3 | [5 empty] | 11.4 |  | 141 |  | <0.05 |  |  |  | 2017-09-07 | 気温 | 23.8 | ℃
| 2017-09-02 | 土 | 曇 | (℃): 19.2; 原水: 26.1; 配水: 26.2; 原水: 4.3; 配水: 1.8; 原水: 7.82; 配水: 7.75; 原水: 31.3; 配水: 31.4 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2017-09-03 | 日 | 晴 | (℃): 24.3; 原水: 25.7; 配水: 25.9; 原水: 3.5; 配水: 1.5; 原水: 7.81; 配水: 7.77; 原水: 31.3; 配水: 31.4 |  |  | 水温 | ℃ | 24.7 | 25 | 22.7
| 2017-09-04 | 月 | 曇 | 8.5 | 20.9 | 25.5 | 25.6 | 3.3 | 1.4 | 7.68 | 7.67 | 31.4 | 31.5 |  | 109 |  | 110.1 | [5 empty] | 11.6 |  | 160 |  | <0.05 |  |  |  | 濁度 | 度 | 3 | 1.2 | 13.5
| 2017-09-05 | 火 | 曇 | 6.5 | 23.4 | 25.3 | 25.4 | 3.2 | 1.2 | 7.67 | 7.66 | 31.4 | 31.5 |  | 108.8 |  | 110.3 | [5 empty] | 11.5 |  | 140 |  | <0.05 |  |  |  | ｐH |  | 7.58 | 7.58 | 7.76
| 2017-09-06 | 水 | 曇 | 18.5 | 21.8 | 25 | 25.1 | 3 | 1.3 | 7.72 | 7.73 | 31.4 | 31.4 |  | 109.4 |  | 111.1 | [5 empty] | 11.6 |  | 152 |  | 0.06 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 31.5 | 31.6 | 31.4
| 2017-09-07 | 木 | 曇 | 1 | 23.8 | 24.7 | 25 | 3 | 1.2 | 7.58 | 7.58 | 31.5 | 31.6 | 105.7 | 108.8 | 110.7 | 111.3 | 71.8 | 72 | 38.9 | 39.3 | 10.5 | 11.6 | 186 | 151 | 0.17 | <0.05 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 105.7 | 108.8 | 103
| 2017-09-08 | 金 | 曇 | 0.5 | 22.5 | 24.5 | 24.7 | 3 | 1.1 | 7.57 | 7.54 | 31.5 | 31.6 |  | 114.5 |  | 110.1 | [5 empty] | 10.8 |  | 143 |  | 0.07 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 110.7 | 111.3 | 109.5
| 2017-09-09 | 土 | 晴 | (℃): 27; 原水: 24.5; 配水: 24.8; 原水: 3.2; 配水: 1.1; 原水: 7.52; 配水: 7.52; 原水: 31.2; 配水: 31.3 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 71.8 | 72 | 72.2
| 2017-09-10 | 日 | 晴 | (℃): 28.8; 原水: 24.4; 配水: 24.8; 原水: 2.6; 配水: 0.9; 原水: 7.48; 配水: 7.5; 原水: 31.5; 配水: 31.6 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 38.9 | 39.3 | 37.3
| 2017-09-11 | 月 | 晴 | 4 | 28.7 | 24.6 | 24.9 | 2.5 | 1.4 | 7.54 | 7.57 | 31.6 | 31.7 |  | 115 |  | 110.9 | [5 empty] | 10.5 |  | 166 |  | 0.06 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 10.5 | 11.6 | 10.2
| 2017-09-12 | 火 | 曇 | 2.5 | 27.7 | 24.6 | 24.8 | 3.1 | 1.4 | 7.58 | 7.6 | 31.9 | 31.9 |  | 119.4 |  | 110.5 | [5 empty] | 10.7 |  | 150 |  | <0.05 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 186 | 151 | 186
| 2017-09-13 | 水 | 晴 | (℃): 29.4; 原水: 24.6; 配水: 24.9; 原水: 4.1; 配水: 2.1; 原水: 7.59; 配水: 7.63; 原水: 32.3; 配水: 32.3; 配水: 119; 配水: 113.3; 配水: 10.7; 配水: 251; 配水: 0.09 |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.17 | <0.05 | 0.92
| 2017-09-14 | 木 | 曇 | (℃): 27; 原水: 24.7; 配水: 25; 原水: 3.8; 配水: 1.9; 原水: 7.64; 配水: 7.64; 原水: 32.3; 配水: 32.3; 配水: 123.8; 配水: 114.3; 配水: 10.7; 配水: 233; 配水: 0.07 |  |  | COD | mg/l | 3.5 | 3.4 | 6.9
| 2017-09-15 | 金 | 曇 | (℃): 24.5; 原水: 24.6; 配水: 24.9; 原水: 3.1; 配水: 2.2; 原水: 7.55; 配水: 7.6; 原水: 32.3; 配水: 32.4; 配水: 120.9; 配水: 114.5; 配水: 10.6; 配水: 253; 配水: 0.05 |  |  | BOD | mg/l | 1.5 | 0.8 | 3.2
| 2017-09-16 | 土 | 曇 | (mm): 7; (℃): 22.3; 原水: 24.6; 配水: 24.7; 原水: 3.1; 配水: 2; 原水: 7.55; 配水: 7.61; 原水: 32.5; 配水: 32.6 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 2.7 | 4.1 | 7.4
| 2017-09-17 | 日 | 雨 | (mm): 36.5; (℃): 19.5; 原水: 24.5; 配水: 24.5; 原水: 3.9; 配水: 1.5; 原水: 7.47; 配水: 7.55; 原水: 32.6; 配水: 32.7 |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.094 | 0.015 | 0.134
| 2017-09-18 | 月 | 晴 | (mm): 6.5; (℃): 28.8; 原水: 24.6; 配水: 24.7; 原水: 3.6; 配水: 2.1; 原水: 7.78; 配水: 7.79; 原水: 32.6; 配水: 32.5 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.36 | 0.37 | 0.44
| 2017-09-19 | 火 | 晴 | (℃): 26.8; 原水: 24.5; 配水: 24.6; 原水: 5.4; 配水: 3; 原水: 7.75; 配水: 7.79; 原水: 31.5; 配水: 31.5; 配水: 118.7; 配水: 110.5; 配水: 10.7; 配水: 179; 配水: 0.09 |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.41 | 1.63 | 1.46
| 2017-09-20 | 水 | 曇 | (℃): 24.1; 原水: 24.4; 配水: 24.5; 原水: 4.1; 配水: 2.4; 原水: 7.72; 配水: 7.75; 原水: 31.4; 配水: 31.5; 配水: 115.4; 配水: 109.7; 配水: 10.8; 配水: 219; 配水: 0.08 |  |  | 全リン | mg/l | 0.054 | 0.042 | 0.182
| 2017-09-21 | 木 | 晴 | [27 empty] | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2017-09-22 | 金 | 晴 | (mm): 6 |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 20 | 20 | 22.2
| 2017-09-23 | 土 | 雨 | (mm): 12.5 |  |  | シリカ | mg/l | 21.2 | 20.4 | 33.3
| 2017-09-24 | 日 | 晴 | [27 empty] | 色度 | 度 | 7 | 5 | 18
| 2017-09-25 | 月 | 晴 | [26 empty] | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 4 | <1 | 23
| 2017-09-26 | 火 | 曇
| 2017-09-27 | 水 | 曇 | bar: (mm)
| 2017-09-28 | 木 | 雨 | (mm): 101.5 |  | 0
| 2017-09-29 | 金 | 晴 | [26 empty] | 0 | 備考
| 2017-09-30 | 土 | 曇 | [27 empty] | 9/20～ 国分寺地先導水管布設切替工事に伴う
| 最高 |  |  | 101.5 | 29.4 | 26.7 | 26.9 | 5.4 | 3 | 7.82 | 7.79 | 32.6 | 32.7 | 105.7 | 123.8 | 110.7 | 114.5 | 71.8 | 72 | 38.9 | 39.3 | 10.5 | 11.6 | 186 | 253 | 0.17 | 0.09 | 0 | 0 |  | 断水の為、水質計器停止中
| 最低 |  |  | 0.5 | 19.2 | 24.4 | 24.5 | 2.5 | 0.9 | 7.47 | 7.5 | 31.2 | 31.3 | 105.7 | 108.8 | 110.7 | 109.7 | 71.8 | 72 | 38.9 | 39.3 | 10.5 | 10.5 | 186 | 140 | 0.17 | <0.05 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 7.1 | 24.68 | 24.905 | 25.095 | 3.47 | 1.64 | 7.634 | 7.644 | 31.75 | 31.83 | 105.7 | 114.7615 | 110.7 | 111.4538 | 71.8 | 72 | 38.9 | 39.3 | 10.5 | 11.0154 | 186 | 179.8462 | 0.17 | <0.05 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 213; LAS: 0
10月 | 2017-10-01 | 日 | 晴 | [27 empty] | 2017-10-05 | 気温 | 18.8 | ℃
| 2017-10-02 | 月 | 曇 | (mm): 0.5 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2017-10-03 | 火 | 曇 | (mm): 1.5 |  |  | 水温 | ℃ |  |  | 18
| 2017-10-04 | 水 | 曇 | [27 empty] | 濁度 | 度 |  |  | 33.5
| 2017-10-05 | 木 | 曇 | [27 empty] | ｐH |  |  |  | 7.79
| 2017-10-06 | 金 | 曇 | (mm): 26.5 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  |  | 27
| 2017-10-07 | 土 | 曇 | (mm): 37.5 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  |  | 84.7
| 2017-10-08 | 日 | 曇 | [27 empty] | 全硬度 | mg/l |  |  | 101.9
| 2017-10-09 | 月 | 晴 | [27 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  |  | 68
| 2017-10-10 | 火 | 晴 | [27 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  |  | 33.9
| 2017-10-11 | 水 | 曇 | [27 empty] | 塩化物イオン | mg/l |  |  | 10
| 2017-10-12 | 木 | 晴 | [27 empty] | 全蒸発残留物 | mg/l |  |  | 209
| 2017-10-13 | 金 | 雨 | (mm): 6 |  |  | 全鉄 | mg/l |  |  | 0.32
| 2017-10-14 | 土 | 雨 | (mm): 13 |  |  | COD | mg/l |  |  | 5.5
| 2017-10-15 | 日 | 雨 | (mm): 11 |  |  | BOD | mg/l |  |  | 1.6
| 2017-10-16 | 月 | 雨 | (mm): 18.5 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  |  | 9.1
| 2017-10-17 | 火 | 雨 | (mm): 10 |  |  | 全マンガン | mg/l |  |  | 0.083
| 2017-10-18 | 水 | 晴 | [27 empty] | 硝酸性窒素 | mg/l |  |  | 0.89
| 2017-10-19 | 木 | 雨 | (mm): 43 |  |  | 全窒素 | mg/l |  |  | 1.12
| 2017-10-20 | 金 | 雨 | (mm): 5.5 |  |  | 全リン | mg/l |  |  | 0.129
| 2017-10-21 | 土 | 雨 | (mm): 9.5 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  |  | -
| 2017-10-22 | 日 | 雨 | (mm): 139 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  |  | 20.2
| 2017-10-23 | 月 | 雨 | (mm): 24 |  |  | シリカ | mg/l |  |  | 34.2
| 2017-10-24 | 火 | 曇 | [27 empty] | 色度 | 度 |  |  | 30
| 2017-10-25 | 水 | 雨 | (mm): 12 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  |  | 18
| 2017-10-26 | 木 | 晴 | (mm): 0.5
| 2017-10-27 | 金 | 晴
| 2017-10-28 | 土 | 曇 | (mm): 3
| 2017-10-29 | 日 | 雨 | (mm): 126 |  |  | 備考
| 2017-10-30 | 月 | 晴 | [27 empty] | 9/20～ 国分寺地先導水管布設切替工事に伴う
| 2017-10-31 | 火 | 晴 | [27 empty] | 断水の為、水質計器停止中
| 最高 |  |  | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 15.7097 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 487; LAS: 0
11月 | 2017-11-01 | 水 | 曇 | (℃): 15.5 |  |  | 2017-11-09 | 気温 |  | ℃
| 2017-11-02 | 木 | 晴 | (℃): 16.8 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2017-11-03 | 金 | 晴 | (mm): 7.5; (℃): 17.7 |  | 0 | 水温 | ℃ |  |  | 15.4
| 2017-11-04 | 土 | 曇 | (mm): 4.5; (℃): 18 |  | 0 | 濁度 | 度 |  |  | 8.3
| 2017-11-05 | 日 | 晴 | (℃): 14.7 |  | 0 | ｐH |  |  |  | 7.89
| 2017-11-06 | 月 | 晴 | (℃): 15.4 |  | 0 | 電気伝導率 | mS/m |  |  | 28
| 2017-11-07 | 火 | 晴 | (℃): 17.5 |  | 0 | 酸消費量 | mg/l |  |  | 87.3
| 2017-11-08 | 水 | 雨 | (mm): 1.5; (℃): 17.8 |  | 0 | 全硬度 | mg/l |  |  | 102.9
| 2017-11-09 | 木 | 晴 | (℃): 17.6 |  | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  |  | 68.2
| 2017-11-10 | 金 | 晴 | (℃): 15.1 |  | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  |  | 34.7
| 2017-11-11 | 土 | 晴 | (℃): 21.7 |  | 0 | 塩化物イオン | mg/l |  |  | 12.5
| 2017-11-12 | 日 | 晴 | (℃): 13.4 |  | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l |  |  | 206
| 2017-11-13 | 月 | 晴 | (mm): 7; (℃): 12.6 |  | 0 | 全鉄 | mg/l |  |  | 0.68
| 2017-11-14 | 火 | 曇 | (mm): 12; (℃): 13.5 |  | 0 | COD | mg/l |  |  | 3.9
| 2017-11-15 | 水 | 曇 | (℃): 12.9 |  | 0 | BOD | mg/l |  |  | 1.3
| 2017-11-16 | 木 | 晴 | (℃): 14.2 |  | 0 | 溶存酸素 | mg/l |  |  | 9.6
| 2017-11-17 | 金 | 晴 | (℃): 11.4 |  | 0 | 全マンガン | mg/l |  |  | 0.013
| 2017-11-18 | 土 | 曇 | (mm): 2; (℃): 12.9 |  | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l |  |  | 0.84
| 2017-11-19 | 日 | 晴 | (℃): 10.4 |  | 0 | 全窒素 | mg/l |  |  | 1.04
| 2017-11-20 | 月 | 曇 | (℃): 5.5 |  | 0 | 全リン | mg/l |  |  | 0.103
| 2017-11-21 | 火 | 晴 | (℃): 9.7 |  | 0 | リン酸イオン | mg/l |  |  | -
| 2017-11-22 | 水 | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 9 |  | 0 | 硫酸イオン | mg/l |  |  | 21.8
| 2017-11-23 | 木 | 雨 | (mm): 38; (℃): 9.5 |  | 0 | シリカ | mg/l |  |  | 34.9
| 2017-11-24 | 金 | 晴 | (℃): 13.3 |  | 0 | 色度 | 度 |  |  | 11
| 2017-11-25 | 土 | 晴 | (℃): 12.3 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l |  |  | 12
| 2017-11-26 | 日 | 晴 | (℃): 16.4 |  | 0
| 2017-11-27 | 月 | 晴 | (℃): 13 |  | 0
| 2017-11-28 | 火 | 曇 | (℃): 12.2 |  | 0
| 2017-11-29 | 水 | 晴 | (℃): 13.1 |  | 0 | 備考
| 2017-11-30 | 木 | 曇 | (℃): 13.7 |  | 0 | 9/20～ 国分寺地先導水管布設切替工事に伴う
| 最高 |  |  | 38 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 断水の為、水質計器停止中
| 最低 |  |  | 0.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 13.8933 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 73; LAS: 0
12月 | 2017-12-01 | 金 | 曇 | (℃): 8.8 |  |  | 2017-12-07 | 気温 | 8.6 | ℃
| 2017-12-02 | 土 | 晴 | (℃): 8.5 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2017-12-03 | 日 | 晴 | (℃): 9.8 |  |  | 水温 | ℃ |  |  | 9.4
| 2017-12-04 | 月 | 晴 | (℃): 11.4 |  |  | 濁度 | 度 |  |  | 9.1
| 2017-12-05 | 火 | 晴 | (℃): 13.2 |  |  | ｐH |  |  |  | 7.76
| 2017-12-06 | 水 | 晴 | (℃): 8.8 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  |  | 29.8
| 2017-12-07 | 木 | 晴 | (℃): 8.6 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  |  | 97.3
| 2017-12-08 | 金 | 曇 | (mm): 5.5; (℃): 6.8 |  |  | 全硬度 | mg/l |  |  | 112.5
| 2017-12-09 | 土 | 晴 | (℃): 7.9 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  |  | 73.4
| 2017-12-10 | 日 | 晴 | (℃): 7.8 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  |  | 39.1
| 2017-12-11 | 月 | 晴 | (℃): 17 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  |  | 11.8
| 2017-12-12 | 火 | 晴 | (℃): 9 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  |  | 189
| 2017-12-13 | 水 | 晴 | (℃): 8.4 |  |  | 全鉄 | mg/l |  |  | 0.5
| 2017-12-14 | 木 | 晴 | (℃): 7.1 |  |  | COD | mg/l |  |  | 3.1
| 2017-12-15 | 金 | 曇 | (℃): 6.5 |  |  | BOD | mg/l |  |  | 1.7
| 2017-12-16 | 土 | 晴 | (℃): 8.7 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  |  | 9.9
| 2017-12-17 | 日 | 晴 | (℃): 8.4 |  |  | 全マンガン | mg/l |  |  | 0.074
| 2017-12-18 | 月 | 晴 | (℃): 4.8 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  |  | 0.85
| 2017-12-19 | 火 | 晴 | (℃): 8.5 |  |  | 全窒素 | mg/l |  |  | 1.07
| 2017-12-20 | 水 | 晴 | (℃): 6.8 |  |  | 全リン | mg/l |  |  | 0.098
| 2017-12-21 | 木 | 曇 | (℃): 7 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  |  | -
| 2017-12-22 | 金 | 曇 | (℃): 6.1 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  |  | 23.9
| 2017-12-23 | 土 | 晴 | (℃): 8.6 |  |  | シリカ | mg/l |  |  | 34.7
| 2017-12-24 | 日 | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 6.5 |  |  | 色度 | 度 |  |  | 10
| 2017-12-25 | 月 | 晴 | (mm): 13; (℃): 14 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  |  | 8
| 2017-12-26 | 火 | 晴 | (℃): 8.7
| 2017-12-27 | 水 | 晴 | (℃): 8.2
| 2017-12-28 | 木 | 晴 | (℃): 7.5
| 2017-12-29 | 金 | 晴 | (℃): 7.7 |  |  | 備考
| 2017-12-30 | 土 | 晴 | (℃): 8 |  |  | 9/20～ 国分寺地先導水管布設切替工事に伴う
| 2017-12-31 | 日 | 曇 | (℃): 5 |  |  | 断水の為、水質計器停止中
| 最高 |  |  | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 2.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 8.5194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 21; LAS: 0
1月 | 2018-01-01 | 月 | 晴 | (℃): 7.2 |  |  | 2018-01-11 | 気温 | 8.4 | ℃
| 2018-01-02 | 火 | 晴 | (℃): 8.6 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2018-01-03 | 水 | 晴 | (℃): 6.1 |  |  | 水温 | ℃ |  |  | 7
| 2018-01-04 | 木 | 晴 | (℃): 5.3 |  |  | 濁度 | 度 |  |  | 8.1
| 2018-01-05 | 金 | 曇 | (mm): 2; (℃): 4.2 |  |  | ｐH |  |  |  | 8.69
| 2018-01-06 | 土 | 晴 | (℃): 5.5 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  |  | 32.1
| 2018-01-07 | 日 | 晴 | (℃): 8 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  |  | 106.1
| 2018-01-08 | 月 | 曇 | (mm): 19.5; (℃): 6.2 |  |  | 全硬度 | mg/l |  |  | 122.3
| 2018-01-09 | 火 | 曇 | (mm): 11.5; (℃): 14.7 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  |  | 80.2
| 2018-01-10 | 水 | 晴 | (℃): 9.2 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  |  | 42.1
| 2018-01-11 | 木 | 晴 | (℃): 8.4 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  |  | 11.5
| 2018-01-12 | 金 | 晴 | (℃): 3.7 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  |  | 213
| 2018-01-13 | 土 | 晴 | (℃): 4.1 |  |  | 全鉄 | mg/l |  |  | 0.62
| 2018-01-14 | 日 | 晴 | (℃): 4.6 |  |  | COD | mg/l |  |  | 5.4
| 2018-01-15 | 月 | 晴 | (℃): 6.4 |  |  | BOD | mg/l |  |  | 4
| 2018-01-16 | 火 | 晴 | (℃): 8.5 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  |  | 13.6
| 2018-01-17 | 水 | 曇 | (mm): 26.5; (℃): 13.4 |  |  | 全マンガン | mg/l |  |  | 0.08
| 2018-01-18 | 木 | 晴 | (℃): 9.7 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  |  | 0.39
| 2018-01-19 | 金 | 曇 | (℃): 9 |  |  | 全窒素 | mg/l |  |  | 1.04
| 2018-01-20 | 土 | 曇 | (mm): 1; (℃): 5.9 |  |  | 全リン | mg/l |  |  | 0.122
| 2018-01-21 | 日 | 晴 | (℃): 7.8 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  |  | -
| 2018-01-22 | 月 | 曇 | (mm): 3; (℃): 4 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  |  | 26
| 2018-01-23 | 火 | 晴 | (mm): 4; (℃): 4.9 |  |  | シリカ | mg/l |  |  | 32.6
| 2018-01-24 | 水 | 晴 | (℃): 5.8 |  |  | 色度 | 度 |  |  | 13
| 2018-01-25 | 木 | 晴 | (℃): 2.2 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  |  | 8
| 2018-01-26 | 金 | 晴 | (℃): 3.6
| 2018-01-27 | 土 | 晴 | (℃): 4.6
| 2018-01-28 | 日 | 曇 | (℃): 4.1 |  | PH調整の為 | 備考
| 2018-01-29 | 月 | 晴 | (℃): 3.9 |  | 同上 | 9/20～ 国分寺地先導水管布設切替工事に伴う
| 2018-01-30 | 火 | 晴 | (℃): 3.5 |  | 同上 | 断水の為、水質計器停止中
| 2018-01-31 | 水 | 晴 | (℃): 5.4 |  | 同上
| 最高 |  |  | 26.5 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 同上
| 最低 |  |  | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 同上
| 平均 |  |  |  | 6.4032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | <0.3 | <0.3 | #DIV/0! |  | 同上
| 合計 |  |  | (mm): 67.5; LAS: 0 |  | 同上
2月 | 2017-02-01 | (木) | 曇 | (mm): 7.5; (℃): 6.2 |  | 同上 | 2017-02-08 | 気温 | 3.8 | ℃
| 2017-02-02 | (金) | 雪 | (mm): 7; (℃): 2 |  | 同上 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2017-02-03 | (土) | 晴 | (℃): 5.4 |  | 同上 | 水温 | ℃ |  |  | 8.2
| 2017-02-04 | (日) | 曇 | (℃): 5.7 |  | 同上 | 濁度 | 度 |  |  | 11.8
| 2017-02-05 | (月) | 晴 | (℃): 5.9 |  | 同上 | ｐH |  |  |  | 9.2
| 2017-02-06 | (火) | 晴 | (℃): 5.3 |  | 同上 | 電気伝導率 | mS/m |  |  | 30
| 2017-02-07 | (水) | 晴 | (℃): 5.3 |  | 同上 | 酸消費量 | mg/l |  |  | 96.8
| 2017-02-08 | (木) | 晴 | (℃): 3.8 |  | 同上 | 全硬度 | mg/l |  |  | 112.1
| 2017-02-09 | (金) | 晴 | (℃): 5.3 |  | 同上 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  |  | 74.8
| 2017-02-10 | (土) | 曇 | (mm): 3; (℃): 5.6 |  | 同上 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  |  | 37.3
| 2017-02-11 | (日) | 晴 | (℃): 10.6 |  | 同上 | 塩化物イオン | mg/l |  |  | 11.6
| 2017-02-12 | (月) | 晴 | (℃): 5.7 |  | 同上 | 全蒸発残留物 | mg/l |  |  | 210
| 2017-02-13 | (火) | 晴 | (℃): 6.8 |  | 同上 | 全鉄 | mg/l |  |  | 0.41
| 2017-02-14 | (水) | 晴 | (℃): 7 |  | 同上 | COD | mg/l |  |  | 5.4
| 2017-02-15 | (木) | 晴 | (℃): 12.5 |  | 同上 | BOD | mg/l |  |  | 3.6
| 2017-02-16 | (金) | 曇 | (℃): 6.1 |  | 同上 | 溶存酸素 | mg/l |  |  | 17.5
| 2017-02-17 | (土) | 晴 | (℃): 9.7 |  | 同上 | 全マンガン | mg/l |  |  | 0.099
| 2017-02-18 | (日) | 晴 | (℃): 4.6 |  | 同上 | 硝酸性窒素 | mg/l |  |  | 0.5
| 2017-02-19 | (月) | 曇 | (℃): 5.4 |  | 同上 | 全窒素 | mg/l |  |  | 0.97
| 2017-02-20 | (火) | 晴 | (℃): 8.4 |  | 同上 | 全リン | mg/l |  |  | 0.107
| 2017-02-21 | (水) | 曇 | (℃): 5.9 |  | 同上 | リン酸イオン | mg/l |  |  | -
| 2017-02-22 | (木) | 雨 | (mm): 1.5; (℃): 2.9 |  | 0 | 硫酸イオン | mg/l |  |  | 22.3
| 2017-02-23 | (金) | 曇 | (℃): 4.6 |  | 0 | シリカ | mg/l |  |  | 35.5
| 2017-02-24 | (土) | 晴 | (℃): 7.7 |  | 0 | 色度 | 度 |  |  | 11
| 2017-02-25 | (日) | 曇 | (℃): 6.4 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l |  |  | 13
| 2017-02-26 | (月) | 曇 | (℃): 6.7 |  | 0 | 備考
| 2017-02-27 | (火) | 晴 | (℃): 8 |  | 0 | 9/20～ 国分寺地先導水管布設切替工事に伴う
| 2017-02-28 | (水) | 晴 | (℃): 11.2 |  | 0 | 断水の為、水質計器停止中
| 最高 |  |  | 7.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 最低 |  |  | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 平均 |  |  |  | 6.4536 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | <0.3 | <0.3 | #DIV/0! |  | 0
| 合計 |  |  | (mm): 19; LAS: 0 |  | 0
3月 | 2018-03-01 | (木) | 晴 | (mm): 42; (℃): 17.8 |  | 0 | 2018-03-08 | 気温 | 5.3 | ℃
| 2018-03-02 | (金) | 晴 | (℃): 11.6 |  | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2018-03-03 | (土) | 晴 | (℃): 11.2 |  | 0 | 水温 | ℃ |  |  | 9.1
| 2018-03-04 | (日) | 晴 | (℃): 17.8 |  | 0 | 濁度 | 度 |  |  | 6.6
| 2018-03-05 | (月) | 曇 | (mm): 21; (℃): 20.2 |  | 0 | ｐH |  |  |  | 7.84
| 2018-03-06 | (火) | 曇 | (mm): 2; (℃): 8.7 |  | 0 | 電気伝導率 | mS/m |  |  | 30.6
| 2018-03-07 | (水) | 晴 | (℃): 7.1 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  |  | 96.8
| 2018-03-08 | (木) | 雨 | (mm): 14.5; (℃): 5.3 |  |  | 全硬度 | mg/l |  |  | 107.7
| 2018-03-09 | (金) | 雨 | (mm): 53; (℃): 17.6 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  |  | 71
| 2018-03-10 | (土) | 晴 | (mm): 4; (℃): 8.3 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  |  | 36.7
| 2018-03-11 | (日) | 曇 | (℃): 9.7 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  |  | 12.9
| 2018-03-12 | (月) | 晴 | (℃): 10.1 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  |  | 230
| 2018-03-13 | (火) | 晴 | (℃): 12.5 |  |  | 全鉄 | mg/l |  |  | 0.64
| 2018-03-14 | (水) | 晴 | (℃): 17.6 |  |  | COD | mg/l |  |  | 4.3
| 2018-03-15 | (木) | 晴 | (℃): 19.7 |  |  | BOD | mg/l |  |  | 2.3
| 2018-03-16 | (金) | 雨 | (mm): 9; (℃): 15; 配水: 98.3; 配水: 106.1; 配水: 12.1; 配水: 168; 配水: 0.03 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  |  | 10.5
| 2018-03-17 | (土) | 晴 | (℃): 8.2 |  |  | 全マンガン | mg/l |  |  | 0.072
| 2018-03-18 | (日) | 晴 | (℃): 13.3 |  | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l |  |  | 1.03
| 2018-03-19 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 17 |  | 0 | 全窒素 | mg/l |  |  | 1.38
| 2018-03-20 | (火) | 雨 | (mm): 11; (℃): 8.4 |  | 0 | 全リン | mg/l |  |  | 0.11
| 2018-03-21 | (水) | 雨 | (mm): 32; (℃): 4.9 |  | 0 | リン酸イオン | mg/l |  |  | -
| 2018-03-22 | (木) | 曇 | (mm): 13; (℃): 9.2; 原水: 10.1; 配水: 10.7; 原水: 2.3; 配水: 2.7; 原水: 8.07; 配水: 7.85; 原水: 31.2; 配水: 30.1 |  | 0 | 硫酸イオン | mg/l |  |  | 23
| 2018-03-23 | (金) | 曇 | (℃): 12.2; 原水: 10.5; 配水: 10.7; 原水: 1.7; 配水: 1.9; 原水: 8.23; 配水: 8.06; 原水: 30.8; 配水: 30.9 |  | 0 | シリカ | mg/l |  |  | 32.5
| 2018-03-24 | (土) | 晴 | (℃): 12.8; 原水: 10.6; 配水: 10.8; 原水: 2; 配水: 2; 原水: 8.22; 配水: 8.25; 原水: 30.5; 配水: 30.5 |  | 0 | 色度 | 度 |  |  | 12
| 2018-03-25 | (日) | 晴 | (℃): 15.3; 原水: 10.8; 配水: 11; 原水: 2.2; 配水: 2.2; 原水: 8.18; 配水: 8.22; 原水: 30.4; 配水: 30.5 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l |  |  | 9
| 2018-03-26 | (月) | 晴 | (℃): 15.9; 原水: 10.9; 配水: 11.1; 原水: 2.4; 配水: 2.5; 原水: 8.14; 配水: 8.17; 原水: 30.1; 配水: 30.2; 配水: 97.6; 配水: 102.8; 配水: 12; 配水: 168; 配水: 0.04 |  | 0
| 2018-03-27 | (火) | 晴 | (℃): 19.5; 原水: 11; 配水: 11.3; 原水: 2.3; 配水: 2.4; 原水: 8.13; 配水: 8.17; 原水: 30; 配水: 30.2; 配水: 96.8; 配水: 104.8; 配水: 11.9; 配水: 168; 配水: 0.04 |  | 0
| 2018-03-28 | (金) | 晴 | (℃): 19.1; 原水: 11.2; 配水: 11.4; 原水: 2.1; 配水: 2.3; 原水: 8.11; 配水: 8.14; 原水: 30.1; 配水: 30.1; 配水: 96.1; 配水: 107; 配水: 12.1; 配水: 171; 配水: 0.03 |  | 0
| 2018-03-29 | (土) | 晴 | (℃): 19.3; 原水: 11.4; 配水: 11.8; 原水: 2.1; 配水: 2.2; 原水: 8.18; 配水: 8.21; 原水: 30.1; 配水: 30.1; 配水: 96.8; 配水: 106.8; 配水: 12.1; 配水: 167; 配水: 0.05 |  | 0 | 備考
| 2018-03-30 | (日) | 曇 | (℃): 13.4; 原水: 11.6; 配水: 11.8; 原水: 2; 配水: 2.1; 原水: 8.18; 配水: 8.23; 原水: 30; 配水: 30.1; 配水: 95.1; 配水: 104.5; 配水: 11.9; 配水: 170; 配水: 0.04 |  | 0 | H29.9/20～H30.3/22 国分寺地先導水管布設切替工事に伴う
| 2018-03-31 | (月) | 晴 | (℃): 15.2; 原水: 11.9; 配水: 12; 原水: 1.8; 配水: 1.8; 原水: 8.15; 配水: 8.18; 原水: 30.1; 配水: 30 |  | 0 | 断水の為、水質計器停止
年間 | 最高 |  |  | 139 | 34.2 | 27.1 | 27.4 | 6.6 | 5.4 | 8.47 | 8.26 | 33.5 | 33.5 | 111.3 | 123.8 | 120.1 | 121.5 | 81.2 | 82 | 38.9 | 39.5 | 11.7 | 12.4 | 212 | 259 | 0.17 | 0.22 | 1690
| 最低 |  |  | 0.5 | 2 | 10.1 | 10.3 | 1.1 | 0.9 | 7.39 | 7.31 | 29.7 | 30 | 100.3 | 95.1 | 106.1 | 102.8 | 69.8 | 71.2 | 34.7 | 34.1 | 10.5 | 9.9 | 182 | 117 | 0.06 | 0.03 | 0
| 平均 |  |  |  | 17.4972 | 21.1187 | 21.3852 | 3.2158 | 2.2623 | 7.6889 | 7.659 | 31.2383 | 31.2951 | 106.4167 | 106.3528 | 111.0667 | 110.0398 | 73.3 | 73.9 | 37.7667 | 37.1667 | 11 | 10.935 | 198.1667 | 180.2683 | 0.1 | 0.10312 | 104.6032
| 合計 |  |  | (mm): 1410.5
降雨日数
Note on AK1: 西広取水場 養老川を水源とし,ポンプにより山倉ダムに揚水

## 袖ケ浦
袖ケ浦浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  |  |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ | 硫酸
4月 | 2017-04-01 | (土) | 雨 | (mm): 10.5; (℃): 4.8; 原水: 11.8; 配水: 10.9; 原水: 7.05; 配水: 6.75; 原水: 7.45; 配水: 7.55; 配水: 35.3 |  |  | 2017-04-06 | 気温 | 18.6 | ℃
| 2017-04-02 | (日) | 晴 | (℃): 9.7; 原水: 12.2; 配水: 11.1; 原水: 6.77; 配水: 6.46; 原水: 7.49; 配水: 7.51; 配水: 35 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-04-03 | (月) | 晴 | (mm): 1.5; (℃): 10.3; 原水: 12.3; 配水: 11.2; 原水: 7.81; 配水: 6.72; 原水: 7.48; 配水: 7.53; 配水: 34.9; 配水: 71; 配水: 95.2; 配水: 32.2; 配水: 224; 配水: 0.29 |  |  | 水温 | ℃ |  | 12
| 2017-04-04 | (火) | 晴 | (℃): 12.6; 原水: 12.4; 配水: 11.4; 原水: 7.19; 配水: 6.84; 原水: 7.52; 配水: 7.54; 配水: 34.8; 配水: 70.9; 配水: 96; 配水: 33.2; 配水: 213; 配水: 0.25 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2017-04-05 | (水) | 晴 | (℃): 15.5; 原水: 12.6; 配水: 11.6; 原水: 6.99; 配水: 6.114; 原水: 7.44; 配水: 7.41; 配水: 34.8; 配水: 70.2; 配水: 95.4; 配水: 32.4; 配水: 211; 配水: 0.26 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2017-04-06 | (木) | 晴 | (℃): 18.6; 原水: 12.7; 配水: 12; 原水: 6.6; 配水: 5.8; 原水: 7.48; 配水: 7.46; 配水: 35; 配水: 69; 配水: 95; 配水: 56; 配水: 39; 配水: 32.6; 配水: 215; 配水: 0.25 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 35
| 2017-04-07 | (金) | 雨 | (mm): 1; (℃): 17.8; 原水: 12.8; 配水: 12.2; 原水: 6.2; 配水: 5.5; 原水: 7.44; 配水: 7.46; 配水: 35.1; 配水: 69.6; 配水: 96.4; 配水: 33; 配水: 244; 配水: 0.19 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 69
| 2017-04-08 | (土) | 雨 | (mm): 12.5; (℃): 17.7; 原水: 13; 配水: 12.5; 原水: 5.5; 配水: 5; 原水: 7.43; 配水: 7.43; 配水: 35.8 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 95
| 2017-04-09 | (日) | 雨 | (mm): 14; (℃): 17.8; 原水: 13.3; 配水: 12.8; 原水: 5.8; 配水: 5.1; 原水: 7.42; 配水: 7.44; 配水: 34.9 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 56
| 2017-04-10 | (月) | 曇 | (℃): 11.3; 原水: 13.3; 配水: 12.3; 原水: 5.8; 配水: 5.3; 原水: 7.44; 配水: 7.4; 配水: 35.1; 配水: 70.8; 配水: 97; 配水: 32.6; 配水: 234; 配水: 0.14 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 39
| 2017-04-11 | (火) | 雨 | (mm): 36.5; (℃): 8.5; 原水: 13.2; 配水: 12.7; 原水: 6.2; 配水: 5.4; 原水: 7.52; 配水: 7.52; 配水: 35; 配水: 69.1; 配水: 96.2; 配水: 33.1; 配水: 211; 配水: 0.19 |  | 希硫酸注入ポンプ試運転 | 塩化物イオン | mg/l |  | 32.6
| 2017-04-12 | (水) | 晴 | (℃): 17.4; 原水: 13.9; 配水: 12.9; 原水: 3.9; 配水: 5.7; 原水: 7.42; 配水: 7.46; 配水: 34.7; 配水: 66.3; 配水: 94.8; 配水: 33; 配水: 227; 配水: 0.22 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 215
| 2017-04-13 | (木) | 曇 | (℃): 11.3; 原水: 13.9; 配水: 13; 原水: 5.5; 配水: 5.9; 原水: 7.52; 配水: 7.53; 配水: 34.7; 配水: 67.4; 配水: 94.8; 配水: 32.7; 配水: 273; 配水: 0.23; ＰＡＣ: 313; 硫酸: 89 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.25
| 2017-04-14 | (金) | 晴 | (℃): 13.6; 原水: 14.1; 配水: 13.2; 原水: 5.3; 配水: 5.7; 原水: 7.44; 配水: 7.41; 配水: 34.1; 配水: 67.1; 配水: 94.2; 配水: 32.1; 配水: 240; 配水: 0.2 |  |  | COD | mg/l |  | 3
| 2017-04-15 | (土) | 晴 | (℃): 19.3; 原水: 14.4; 配水: 13.7; 原水: 5.1; 配水: 6.5; 原水: 7.45; 配水: 7.41; 配水: 34.6 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.5
| 2017-04-16 | (日) | 晴 | (℃): 21.6; 原水: 14.6; 配水: 13.9; 原水: 4.6; 配水: 5.9; 原水: 7.54; 配水: 7.53; 配水: 34.7 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.8
| 2017-04-17 | (月) | 晴 | (mm): 8.5; (℃): 23.3; 原水: 14.9; 配水: 14.2; 原水: 4.7; 配水: 6.2; 原水: 7.43; 配水: 7.44; 配水: 34.1; 配水: 66.3; 配水: 92.4; 配水: 32; 配水: 217; 配水: 0.25 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.031
| 2017-04-18 | (火) | 曇 | (mm): 29.5; (℃): 19.5; 原水: 15.1; 配水: 14.7; 原水: 4.1; 配水: 3.9; 原水: 7.42; 配水: 7.4; 配水: 35.3; 配水: 68; 配水: 91.4; 配水: 32.5; 配水: 225; 配水: 0.18 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.88
| 2017-04-19 | (水) | 晴 | (℃): 19.7; 原水: 15.3; 配水: 14.6; 原水: 4.9; 配水: 4.5; 原水: 7.49; 配水: 7.48; 配水: 33.8; 配水: 67.8; 配水: 90; 配水: 32; 配水: 218; 配水: 0.21 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 4.37
| 2017-04-20 | (木) | 晴 | (℃): 16.4; 原水: 15.5; 配水: 14.7; 原水: 5.5; 配水: 5.1; 原水: 7.39; 配水: 7.41; 配水: 32.8; 配水: 65.2; 配水: 88.6; 配水: 31.4; 配水: 215; 配水: 0.22 |  | 水処理試運転 | 全リン | mg/l |  | 0.163
| 2017-04-21 | (金) | 曇 | (℃): 14.2; 原水: 15.8; 配水: 15; 原水: 6; 配水: 5.7; 原水: 7.46; 配水: 7.49; 配水: 32.2; 配水: 61.8; 配水: 85; 配水: 29.1; 配水: 199; 配水: 0.3 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2017-04-22 | (土) | 曇 | (℃): 14.9; 原水: 16.1; 配水: 15.5; 原水: 6.7; 配水: 6.6; 原水: 7.38; 配水: 7.45; 配水: 31.7 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 23.5
| 2017-04-23 | (日) | 晴 | (℃): 14.9; 原水: 16.4; 配水: 15.4; 原水: 6.3; 配水: 6.4; 原水: 7.51; 配水: 7.53; 配水: 31.5 |  |  | シリカ | mg/l |  | 27.6
| 2017-04-24 | (月) | 晴 | (℃): 15.5; 原水: 16.6; 配水: 15.6; 原水: 5.9; 配水: 5.9; 原水: 7.48; 配水: 7.5; 配水: 31.1; 配水: 58.8; 配水: 84.2; 配水: 29.6; 配水: 196; 配水: 0.29 |  |  | 色度 | 度 |  | 12
| 2017-04-25 | (火) | 晴 | (℃): 18.4; 原水: 16.9; 配水: 15.8; 原水: 5.2; 配水: 5.6; 原水: 7.51; 配水: 7.54; 配水: 30.7; 配水: 59; 配水: 83.4; 配水: 28.7; 配水: 193; 配水: 0.3 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2017-04-26 | (水) | 曇 | (℃): 16.6; 原水: 16.9; 配水: 15.9; 原水: 5.1; 配水: 5.1; 原水: 7.34; 配水: 7.4; 配水: 30.8; 配水: 58.5; 配水: 83; 配水: 29; 配水: 179; 配水: 0.3
| 2017-04-27 | (木) | 雨 | (mm): 8; (℃): 10.8; 原水: 16.7; 配水: 15.9; 原水: 5.032; 配水: 5.015; 原水: 7.46; 配水: 7.45; 配水: 30.4; 配水: 56.2; 配水: 82; 配水: 28.3; 配水: 177; 配水: 0.28
| 2017-04-28 | (金) | 曇 | (℃): 19.3; 原水: 17.1; 配水: 16.1; 原水: 5.6; 配水: 5.6; 原水: 7.44; 配水: 7.4; 配水: 30.3; 配水: 56.5; 配水: 80; 配水: 27.8; 配水: 197; 配水: 0.28 |  | 希硫酸注入ポンプ試運転
| 2017-04-29 | (土) | 晴 | (℃): 19.7; 原水: 17.1; 配水: 16.1; 原水: 6.2; 配水: 5.5; 原水: 7.49; 配水: 7.53; 配水: 29.8 |  |  | 備考
| 2017-04-30 | (日) | 晴 | (℃): 20.8; 原水: 17.3; 配水: 16.3; 原水: 4.6; 配水: 4.5; 原水: 7.41; 配水: 7.35; 配水: 29.8
| 最高 |  |  | 36.5 | 23.3 | 17.3 | 16.3 | 7.81 | 6.84 | 7.54 | 7.55 |  | 35.8 |  | 71 |  | 97 |  | 56 |  | 39 |  | 33.2 |  | 273 |  | 0.3 | 313 | 89 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 1 | 4.8 | 11.8 | 10.9 | 3.9 | 3.9 | 7.34 | 7.35 |  | 29.8 |  | 56.2 |  | 80 |  | 56 |  | 39 |  | 27.8 |  | 177 |  | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 1900-01-03 01:36 | 15.7267 | 14.6067 | 13.7733 | 5.7381 | 5.6766 | 7.4563 | 7.4653 |  | 33.4267 |  | 65.475 |  | 90.75 |  | 56 |  | 39 |  | 31.365 |  | 215.4 |  | 0.2415 | 10.4333 | 2.9667
| 合計 |  |  | (mm): 122; ＰＡＣ: 313; 硫酸: 89
5月 | 2016-05-01 | (月) | 晴 | (mm): 2.5; (℃): 22.6; 原水: 17.5; 配水: 16.5; 原水: 4.2; 配水: 3.9; 原水: 7.44; 配水: 7.46; 配水: 29.7; 配水: 54.5; 配水: 80; 配水: 27.5; 配水: 188; 配水: 0.18 |  |  | 2017-05-11 | 気温 | 25.2 | ℃
| 2016-05-02 | (火) | 晴 | (℃): 16.9; 原水: 17.4; 配水: 16.2; 原水: 4; 配水: 3.3; 原水: 7.44; 配水: 7.47; 配水: 29.5; 配水: 55.7; 配水: 79; 配水: 27.5; 配水: 195; 配水: 0.14 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-05-03 | (水) | 晴 | (℃): 21.3; 原水: 17.8; 配水: 16.5; 原水: 3.6; 配水: 3.8; 原水: 7.47; 配水: 7.48; 配水: 29.1 |  |  | 水温 | ℃ |  | 18.2
| 2016-05-04 | (木) | 晴 | (℃): 21.3; 原水: 18; 配水: 16.7; 原水: 3.9; 配水: 3.7; 原水: 7.42; 配水: 7.44; 配水: 29.4 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-05-05 | (金) | 晴 | (℃): 21.7; 原水: 18.3; 配水: 16.9; 原水: 3.4; 配水: 3.4; 原水: 7.45; 配水: 7.4; 配水: 29.6 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-05-06 | (土) | 晴 | (℃): 21.7; 原水: 18.5; 配水: 17.3; 原水: 3.3; 配水: 3.2; 原水: 7.46; 配水: 7.45; 配水: 29.5 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.2
| 2016-05-07 | (日) | 曇 | (℃): 18.6; 原水: 18.5; 配水: 17.3; 原水: 3.3; 配水: 3.9; 原水: 7.41; 配水: 7.49; 配水: 29.8 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 53.4
| 2016-05-08 | (月) | 晴 | (℃): 24.9; 原水: 18.8; 配水: 17.5; 原水: 2.7; 配水: 2.3; 原水: 7.53; 配水: 7.5; 配水: 29.7; 配水: 53.4; 配水: 79.2; 配水: 28.2; 配水: 186; 配水: 0.13 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 77.6
| 2016-05-09 | (火) | 曇 | (℃): 18.9; 原水: 18.8; 配水: 17.6; 原水: 3.4; 配水: 3; 原水: 7.5; 配水: 7.48; 配水: 29.8; 配水: 54.5; 配水: 79.4; 配水: 30.3; 配水: 190; 配水: 0.09 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 46
| 2016-05-10 | (水) | 雨 | (mm): 4; (℃): 15.9; 原水: 19; 配水: 17.7; 原水: 3.473; 配水: 3.09; 原水: 7.53; 配水: 7.52; 配水: 30.3; 配水: 53.9; 配水: 78.2; 配水: 30.8; 配水: 185; 配水: 0.12 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.6
| 2016-05-11 | (木) | 晴 | (℃): 25.2; 原水: 19.6; 配水: 18.2; 原水: 4.3; 配水: 3.9; 原水: 7.48; 配水: 7.5; 配水: 30.2; 配水: 53.4; 配水: 77.6; 配水: 46; 配水: 31.6; 配水: 30.2; 配水: 176; 配水: 0.1 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 30.2
| 2016-05-12 | (金) | 晴 | (℃): 22.8; 原水: 19.8; 配水: 18.2; 原水: 4.8; 配水: 4.3; 原水: 7.52; 配水: 7.5; 配水: 30.3; 配水: 53.4; 配水: 77.4; 配水: 31; 配水: 188; 配水: 0.13 |  | 水処理試運転 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 176
| 2016-05-13 | (土) | 雨 | (mm): 30.5; (℃): 18.7; 原水: 19.6; 配水: 18.3; 原水: 4.3; 配水: 3.9; 原水: 7.52; 配水: 7.5; 配水: 30.5; ＰＡＣ: 368; 硫酸: 585 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.1
| 2016-05-14 | (日) | 曇 | (℃): 17; 原水: 19.7; 配水: 18.3; 原水: 4.4; 配水: 3.6; 原水: 7.52; 配水: 7.49; 配水: 30.6 |  |  | COD | mg/l |  | 3.2
| 2016-05-15 | (月) | 曇 | (℃): 17.5; 原水: 20; 配水: 18.5; 原水: 5.2; 配水: 4; 原水: 7.52; 配水: 7.51; 配水: 30.5; 配水: 53.1; 配水: 78.8; 配水: 31.2; 配水: 169; 配水: 0.14 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.8
| 2016-05-16 | (火) | 晴 | (℃): 20.4; 原水: 19.9; 配水: 18.6; 原水: 6.2; 配水: 4.6; 原水: 7.3; 配水: 7.43; 配水: 28.4; 配水: 51.7; 配水: 73.2; 配水: 28.8; 配水: 183; 配水: 0.37 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 9
| 2016-05-17 | (水) | 曇 | (℃): 19.8; 原水: 19.8; 配水: 18.4; 原水: 5.6; 配水: 4.3; 原水: 7.4; 配水: 7.37; 配水: 29.1; 配水: 51.9; 配水: 74.6; 配水: 30.2; 配水: 175; 配水: 0.25 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.029
| 2016-05-18 | (木) | 晴 | (℃): 19.7; 原水: 20.1; 配水: 18.6; 原水: 5.1; 配水: 4.1; 原水: 7.44; 配水: 7.48; 配水: 29.6; 配水: 51.7; 配水: 76; 配水: 29.2; 配水: 186; 配水: 0.28 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.14
| 2016-05-19 | (金) | 晴 | (℃): 23.7; 原水: 20.1; 配水: 18.7; 原水: 6.3; 配水: 4.9; 原水: 7.41; 配水: 7.42; 配水: 28.9; 配水: 51.7; 配水: 75.2; 配水: 28.8; 配水: 153; 配水: 0.24 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.29
| 2016-05-20 | (土) | 晴 | (℃): 24.8; 原水: 20.1; 配水: 18.7; 原水: 6.9; 配水: 5.4; 原水: 7.52; 配水: 7.46; 配水: 28.5 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.1
| 2016-05-21 | (日) | 晴 | (℃): 27.9; 原水: 20.4; 配水: 18.9; 原水: 5.4; 配水: 4.5; 原水: 7.45; 配水: 7.36; 配水: 29.3 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-05-22 | (月) | 晴 | (℃): 26.4; 原水: 20.7; 配水: 19.1; 原水: 5; 配水: 4.7; 原水: 7.42; 配水: 7.44; 配水: 29.6; 配水: 51.7; 配水: 76.2; 配水: 29.3; 配水: 169; 配水: 0.19; ＰＡＣ: 331; 硫酸: 329 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.6
| 2016-05-23 | (火) | 晴 | (℃): 25.7; 原水: 20.9; 配水: 19.3; 原水: 5.4; 配水: 5.5; 原水: 7.43; 配水: 7.41; 配水: 29.5; 配水: 52.8; 配水: 76.2; 配水: 31.2; 配水: 160; 配水: 0.11 |  |  | シリカ | mg/l |  | 19.7
| 2016-05-24 | (水) | 晴 | (℃): 26.8; 原水: 21.2; 配水: 19.5; 原水: 3.311; 配水: 3.297; 原水: 7.54; 配水: 7.54; 配水: 29.6; 配水: 51.7; 配水: 76.6; 配水: 30.1; 配水: 157; 配水: 0.09 |  |  | 色度 | 度 |  | 5
| 2016-05-25 | (木) | 雨 | (℃): 22; 原水: 21.5; 配水: 19.7; 原水: 3.3; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.49; 配水: 29.5; 配水: 53.8; 配水: 76.2; 配水: 30.3; 配水: 176; 配水: 0.08 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2016-05-26 | (金) | 雨 | (mm): 17; (℃): 16.7; 原水: 21.6; 配水: 19.9; 原水: 3.3; 配水: 3.3; 原水: 7.58; 配水: 7.61; 配水: 29.2; 配水: 55.1; 配水: 77.8; 配水: 29.5; 配水: 145; 配水: 0.13
| 2016-05-27 | (土) | 晴 | (℃): 27.1; 原水: 22.3; 配水: 20.3; 原水: 3.5; 配水: 3.3; 原水: 7.63; 配水: 7.57; 配水: 29.8
| 2016-05-28 | (日) | 晴 | (℃): 23; 原水: 22.3; 配水: 20.4; 原水: 3; 配水: 2.8; 原水: 7.57; 配水: 7.61; 配水: 29.3
| 2016-05-29 | (月) | 晴 | (℃): 24.4; 原水: 22.4; 配水: 20.5; 原水: 3.2; 配水: 3.2; 原水: 7.57; 配水: 7.55; 配水: 28.8; 配水: 55.6; 配水: 74.6; 配水: 30.3; 配水: 146; 配水: 0.16 |  |  | 備考
| 2016-05-30 | (火) | 晴 | (℃): 28.2; 原水: 22.5; 配水: 20.6; 原水: 4.3; 配水: 3.8; 原水: 7.51; 配水: 7.53; 配水: 28.5; 配水: 55.3; 配水: 75; 配水: 28.6; 配水: 158; 配水: 0.19
| 2016-05-31 | (水) | 曇 | (℃): 25.6; 原水: 22.8; 配水: 20.9; 原水: 4.1; 配水: 4.5; 原水: 7.53; 配水: 7.56; 配水: 29.4; 配水: 53.5; 配水: 74.6; 配水: 30.4; 配水: 152; 配水: 0.21
| 最高 |  |  | 30.5 | 28.2 | 22.8 | 20.9 | 6.9 | 5.5 | 7.63 | 7.61 |  | 30.6 |  | 55.7 |  | 80 |  | 46 |  | 31.6 |  | 31.2 |  | 195 |  | 0.37 | 368 | 585 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 2.5 | 15.9 | 17.4 | 16.2 | 2.7 | 2.3 | 7.3 | 7.36 |  | 28.4 |  | 51.7 |  | 73.2 |  | 46 |  | 31.6 |  | 27.5 |  | 145 |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 1.8 | 22.1677 | 19.9968 | 18.5097 | 4.264 | 3.8286 | 7.4842 | 7.4845 |  | 29.5323 |  | 53.42 |  | 76.79 |  | 46 |  | 31.6 |  | 29.67 |  | 171.85 |  | 0.1665 | 22.5484 | 29.4839
| 合計 |  |  | (mm): 54; ＰＡＣ: 699; 硫酸: 914
6月 | 2017-06-01 | (木) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 22.2; 原水: 22.7; 配水: 21; 原水: 4.1; 配水: 4.2; 原水: 7.53; 配水: 7.49; 配水: 29.3; 配水: 52.9; 配水: 75; 配水: 29.6; 配水: 172; 配水: 0.13 |  |  | 2017-06-08 | 気温 | 22.8 | ℃
| 2017-06-02 | (金) | 晴 | (℃): 26.3; 原水: 22.9; 配水: 21.4; 原水: 4.4; 配水: 4.4; 原水: 7.41; 配水: 7.53; 配水: 29.3; 配水: 54.9; 配水: 75.4; 配水: 29.5; 配水: 172; 配水: 0.15 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-06-03 | (土) | 晴 | (℃): 24; 原水: 23.1; 配水: 21.6; 原水: 4.3; 配水: 4.5; 原水: 7.54; 配水: 7.6; 配水: 29.5 |  |  | 水温 | ℃ |  | 21.7
| 2017-06-04 | (日) | 晴 | (℃): 21.7; 原水: 23.2; 配水: 21.6; 原水: 4.5; 配水: 4.8; 原水: 7.56; 配水: 7.63; 配水: 29.3 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2017-06-05 | (月) | 晴 | (℃): 22.7; 原水: 23.3; 配水: 21.8; 原水: 4.9; 配水: 5; 原水: 7.55; 配水: 7.49; 配水: 29.3; 配水: 53.6; 配水: 74.8; 配水: 29.9; 配水: 179; 配水: 0.12 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2017-06-06 | (火) | 晴 | (℃): 20.6; 原水: 23.4; 配水: 21.9; 原水: 6.044; 配水: 6.095; 原水: 7.57; 配水: 7.55; 配水: 29.2; 配水: 53.4; 配水: 74.6; 配水: 29.9; 配水: 187; 配水: 0.14 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.4
| 2017-06-07 | (水) | 曇 | (℃): 22.3; 原水: 23.5; 配水: 22.1; 原水: 6.9; 配水: 6.3; 原水: 7.51; 配水: 7.45; 配水: 29.4; 配水: 53.9; 配水: 74; 配水: 30.8; 配水: 170; 配水: 0.2; ＰＡＣ: 360; 硫酸: 482 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 54.9
| 2017-06-08 | (木) | 曇 | 1 | 22.8 | 23.6 | 21.7 | 6.6 | 6.9 | 7.49 | 7.48 |  | 29.4 |  | 54.9 |  | 75 |  | 43 |  | 32 |  | 30.9 |  | 179 |  | 0.2 |  |  |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 75
| 2017-06-09 | (金) | 曇 | (℃): 23.3; 原水: 23.6; 配水: 22.2; 原水: 7.1; 配水: 6.9; 原水: 7.5; 配水: 7.46; 配水: 29.1; 配水: 56.4; 配水: 76.8; 配水: 31; 配水: 217; 配水: 0.29 |  | 水処理試運転 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 43
| 2017-06-10 | (土) | 晴 | (℃): 28.5; 原水: 23.8; 配水: 22.1; 原水: 7.5; 配水: 7.3; 原水: 7.5; 配水: 7.48; 配水: 29.6 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 32
| 2017-06-11 | (日) | 曇 | (℃): 21.8; 原水: 23.7; 配水: 22.1; 原水: 6.5; 配水: 6.8; 原水: 7.52; 配水: 7.49; 配水: 29.7 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 30.9
| 2017-06-12 | (月) | 晴 | (℃): 21.5; 原水: 23.7; 配水: 22.1; 原水: 8.4; 配水: 7.2; 原水: 7.5; 配水: 7.49; 配水: 29.4; 配水: 55.6; 配水: 75.8; 配水: 30.1; 配水: 202; 配水: 0.29 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 179
| 2017-06-13 | (火) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 19.5; 原水: 23.7; 配水: 22.1; 原水: 7.1; 配水: 6.7; 原水: 7.33; 配水: 7.42; 配水: 30.1; 配水: 57.9; 配水: 77; 配水: 30.9; 配水: 224; 配水: 0.24 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.2
| 2017-06-14 | (水) | 曇 | (mm): 5; (℃): 17.2; 原水: 23.6; 配水: 22; 原水: 6.3; 配水: 6.7; 原水: 7.7; 配水: 7.61; 配水: 30; 配水: 57; 配水: 76; 配水: 31; 配水: 195; 配水: 0.24 |  |  | COD | mg/l |  | 3.4
| 2017-06-15 | (木) | 曇 | (℃): 21.1; 原水: 23.5; 配水: 22.1; 原水: 7; 配水: 7; 原水: 7.53; 配水: 7.53; 配水: 30.7; 配水: 59.6; 配水: 76.8; 配水: 32.2; 配水: 189; 配水: 0.37 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.6
| 2017-06-16 | (金) | 晴 | (℃): 25.2; 原水: 23.5; 配水: 22.1; 原水: 7.4; 配水: 8; 原水: 7.51; 配水: 7.52; 配水: 30.6; 配水: 58.5; 配水: 78; 配水: 32.8; 配水: 221; 配水: 0.3 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.2
| 2017-06-17 | (土) | 晴 | (℃): 24.7; 原水: 23.5; 配水: 22.2; 原水: 7.6; 配水: 7.4; 原水: 7.59; 配水: 7.56; 配水: 31.2 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.059
| 2017-06-18 | (日) | 曇 | (mm): 21.5; (℃): 19.8; 原水: 23.5; 配水: 22.2; 原水: 6.3; 配水: 7.4; 原水: 7.59; 配水: 7.57; 配水: 30.7 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.45
| 2017-06-19 | (月) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 22.3; 原水: 23.7; 配水: 22.2; 原水: 6.1; 配水: 6.7; 原水: 7.61; 配水: 7.56; 配水: 30.3; 配水: 57.9; 配水: 77.2; 配水: 32.4; 配水: 187; 配水: 0.27 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.47
| 2017-06-20 | (火) | 晴 | (℃): 26.2; 原水: 23.8; 配水: 22.2; 原水: 6.6; 配水: 6.8; 原水: 7.61; 配水: 7.58; 配水: 30.8; 配水: 60.7; 配水: 79; 配水: 33.1; 配水: 190; 配水: 0.31 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.085
| 2017-06-21 | (水) | 雨 | (mm): 17.5; (℃): 21.6; 原水: 23.4; 配水: 22.2; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 原水: 7.46; 配水: 7.44; 配水: 30.8; 配水: 60.7; 配水: 78.2; 配水: 32.9; 配水: 187; 配水: 0.54 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2017-06-22 | (木) | 曇 | (℃): 25.2; 原水: 23.7; 配水: 22.4; 原水: 5.8; 配水: 5.8; 原水: 7.42; 配水: 7.45; 配水: 30.6; 配水: 60.7; 配水: 79.6; 配水: 32.4; 配水: 211; 配水: 0.3 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.5
| 2017-06-23 | (金) | 晴 | (℃): 27.9; 原水: 24; 配水: 22.6; 原水: 6.2; 配水: 6.5; 原水: 7.41; 配水: 7.45; 配水: 31.3; 配水: 62.9; 配水: 81.2; 配水: 31.8; 配水: 250; 配水: 0.25 |  |  | シリカ | mg/l |  | 19.4
| 2017-06-24 | (土) | 曇 | (℃): 27.7; 原水: 23.9; 配水: 22.7; 原水: 6.2; 配水: 6.1; 原水: 7.48; 配水: 7.45; 配水: 30.3 |  |  | 色度 | 度 |  | 6
| 2017-06-25 | (日) | 雨 | (mm): 10.5; (℃): 22.2; 原水: 24; 配水: 22.9; 原水: 6.5; 配水: 5.3; 原水: 7.55; 配水: 7.48; 配水: 30.6 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2017-06-26 | (月) | 曇 | (mm): 3; (℃): 22.3; 原水: 23.9; 配水: 22.9; 原水: 7.4; 配水: 5; 原水: 7.52; 配水: 7.51; 配水: 30.3; 配水: 59.1; 配水: 78.2; 配水: 32; 配水: 222; 配水: 0.16
| 2017-06-27 | (火) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 25.6; 原水: 24.3; 配水: 23.2; 原水: 5.2; 配水: 4.5; 原水: 7.53; 配水: 7.51; 配水: 30.5; 配水: 61.7; 配水: 79.8; 配水: 32.4; 配水: 210; 配水: 0.17
| 2017-06-28 | (水) | 雨 | (mm): 1; (℃): 21.9; 原水: 24.3; 配水: 23.2; 原水: 6.5; 配水: 5.7; 原水: 7.45; 配水: 7.43; 配水: 31.1; 配水: 65; 配水: 82.8; 配水: 30.6; 配水: 203; 配水: 0.23
| 2017-06-29 | (木) | 曇 | (℃): 26.9; 原水: 24.5; 配水: 23.3; 原水: 5.9; 配水: 5.9; 原水: 7.53; 配水: 7.52; 配水: 31.1; 配水: 65.3; 配水: 82.2; 配水: 31.8; 配水: 230; 配水: 0.24 |  |  | 備考
| 2017-06-30 | (金) | 雨 | (℃): 25; 原水: 24.5; 配水: 23.4; 原水: 7.1; 配水: 6.4; 原水: 7.53; 配水: 7.51; 配水: 31; 配水: 65.6; 配水: 83; 配水: 29.3; 配水: 205; 配水: 0.25
| 最高 |  |  | 21.5 | 28.5 | 24.5 | 23.4 | 8.4 | 8 | 7.7 | 7.63 |  | 31.3 |  | 65.6 |  | 83 |  | 43 |  | 32 |  | 33.1 |  | 250 |  | 0.54 | 360 | 482 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 17.2 | 22.7 | 21 | 4.1 | 4.2 | 7.33 | 7.42 |  | 29.1 |  | 52.9 |  | 74 |  | 43 |  | 32 |  | 29.3 |  | 170 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 2.05 | 23.3333 | 23.66 | 22.25 | 6.3281 | 6.1965 | 7.5177 | 7.508 |  | 30.15 |  | 58.5545 |  | 77.7455 |  | 43 |  | 32 |  | 31.2409 |  | 200.0909 |  | 0.245 | 12 | 16.0667
| 合計 |  |  | (mm): 61.5; ＰＡＣ: 360; 硫酸: 482
7月 | 2016-07-01 | (土) | 曇 | (℃): 25.7; 原水: 24.6; 配水: 23.5; 原水: 6.1; 配水: 6.7; 原水: 7.56; 配水: 7.53; 配水: 31.1 |  |  | 2017-07-06 | 気温 | 28.8 | ℃
| 2016-07-02 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 25.9; 原水: 24.6; 配水: 23.6; 原水: 6.1; 配水: 6.1; 原水: 7.52; 配水: 7.49; 配水: 30.8 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-07-03 | (月) | 曇 | (℃): 30; 原水: 25.1; 配水: 23.8; 原水: 6; 配水: 5.9; 原水: 7.63; 配水: 7.58; 配水: 30.8; 配水: 63.6; 配水: 79.2; 配水: 29.7; 配水: 154; 配水: 0.21 |  |  | 水温 | ℃ |  | 23.4
| 2016-07-04 | (火) | 曇 | (mm): 9; (℃): 29.9; 原水: 25.1; 配水: 23.6; 原水: 6.1; 配水: 5.4; 原水: 7.61; 配水: 7.58; 配水: 30.9; 配水: 62.9; 配水: 80.8; 配水: 30.6; 配水: 195; 配水: 0.19 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-07-05 | (水) | 晴 | (℃): 27.8; 原水: 25.2; 配水: 23.7; 原水: 5.8; 配水: 5.4; 原水: 7.53; 配水: 7.54; 配水: 30.7; 配水: 62.7; 配水: 80.2; 配水: 30.8; 配水: 193; 配水: 0.18 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-07-06 | (木) | 晴 | (℃): 28.8; 原水: 25.4; 配水: 23.4; 原水: 5.5; 配水: 5.3; 原水: 7.66; 配水: 7.66; 配水: 30.6; 配水: 61.9; 配水: 79.4; 配水: 47.2; 配水: 32.2; 配水: 30.4; 配水: 191; 配水: 0.15 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.6
| 2016-07-07 | (金) | 晴 | (℃): 31; 原水: 25.4; 配水: 23.9; 原水: 5.7; 配水: 4.6; 原水: 7.57; 配水: 7.55; 配水: 30.8; 配水: 62.4; 配水: 80.4; 配水: 30; 配水: 218; 配水: 0.13 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 61.9
| 2016-07-08 | (土) | 晴 | (℃): 30.8; 原水: 25.6; 配水: 24; 原水: 5.99; 配水: 5.591; 原水: 7.63; 配水: 7.6; 配水: 31.1 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 79.4
| 2016-07-09 | (日) | 晴 | (℃): 31.4; 原水: 25.8; 配水: 24.2; 原水: 5.2; 配水: 5.3; 原水: 7.62; 配水: 7.65; 配水: 30.9 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 47.2
| 2016-07-10 | (月) | 晴 | (℃): 31.1; 原水: 25.7; 配水: 24.3; 原水: 5.7; 配水: 5.2; 原水: 7.65; 配水: 7.62; 配水: 30.5; 配水: 62.4; 配水: 80.2; 配水: 29.5; 配水: 220; 配水: 0.17 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 32.2
| 2016-07-11 | (火) | 晴 | (℃): 31; 原水: 25.9; 配水: 24.4; 原水: 5.7; 配水: 5.4; 原水: 7.71; 配水: 7.68; 配水: 30.5; 配水: 62; 配水: 80; 配水: 29; 配水: 226; 配水: 0.2 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 30.4
| 2016-07-12 | (水) | 晴 | (℃): 30.3; 原水: 26.1; 配水: 24.6; 原水: 5.8; 配水: 5.7; 原水: 7.81; 配水: 7.76; 配水: 30.6; 配水: 62.5; 配水: 79.4; 配水: 29.3; 配水: 215; 配水: 0.16; ＰＡＣ: 311; 硫酸: 329 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 191
| 2016-07-13 | (木) | 晴 | (℃): 31.6; 原水: 26.5; 配水: 24.9; 原水: 5.9; 配水: 5; 原水: 7.82; 配水: 7.76; 配水: 30.2; 配水: 63; 配水: 78.8; 配水: 28; 配水: 182; 配水: 0.18 |  | 水処理試運転 | 全鉄 | mg/l |  | 0.15
| 2016-07-14 | (金) | 晴 | (℃): 32.2; 原水: 26.8; 配水: 25; 原水: 5.7; 配水: 5.9; 原水: 7.82; 配水: 7.77; 配水: 29.9; 配水: 62.9; 配水: 79.2; 配水: 29.1; 配水: 181; 配水: 0.2 |  |  | COD | mg/l |  | 3.2
| 2016-07-15 | (土) | 晴 | (℃): 32.8; 原水: 26.9; 配水: 25.2; 原水: 6.7; 配水: 6.3; 原水: 7.94; 配水: 7.87; 配水: 30.1 |  | 濁度処理運転 | BOD | mg/l |  | 0.5
| 2016-07-16 | (日) | 晴 | (℃): 33; 原水: 27.1; 配水: 25.3; 原水: 6.4; 配水: 6.8; 原水: 8.06; 配水: 7.94; 配水: 30 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.8
| 2016-07-17 | (月) | 曇 | (℃): 29.4; 原水: 27.3; 配水: 25.4; 原水: 6.5; 配水: 7.19; 原水: 8.12; 配水: 8.02; 配水: 29.9 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.036
| 2016-07-18 | (火) | 曇 | (℃): 29.6; 原水: 27.5; 配水: 25.7; 原水: 7.8; 配水: 8.9; 原水: 8.36; 配水: 8.35; 配水: 29.8; 配水: 62.4; 配水: 79; 配水: 28.3; 配水: 188; 配水: 0.25; 硫酸: 115 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.51
| 2016-07-19 | (水) | 曇 | (℃): 28.1; 原水: 27.7; 配水: 25.8; 原水: 7.6; 配水: 8; 原水: 8.37; 配水: 7.71; 配水: 29.6; 配水: 59.6; 配水: 78.8; 配水: 28.8; 配水: 215; 配水: 0.25; 硫酸: 408 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 1.97
| 2016-07-20 | (木) | 晴 | (℃): 32.4; 原水: 28.3; 配水: 25.9; 原水: 7.3; 配水: 6.2; 原水: 8.44; 配水: 7.78; 配水: 30.1; 配水: 59; 配水: 79; 配水: 28.6; 配水: 222; 配水: 0.21; 硫酸: 408 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.071
| 2016-07-21 | (金) | 晴 | (℃): 30.1; 原水: 28.3; 配水: 26.9; 原水: 7.7; 配水: 6.8; 原水: 8.41; 配水: 7.74; 配水: 30.2; 配水: 57.6; 配水: 80.2; 配水: 28.3; 配水: 222; 配水: 0.16; 硫酸: 407 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-07-22 | (土) | 晴 | (℃): 33.3; 原水: 28.5; 配水: 26.3; 原水: 8.1; 配水: 7.1; 原水: 8.39; 配水: 8.28; 配水: 29.9; 硫酸: 172 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.9
| 2016-07-23 | (日) | 曇 | (℃): 28.3; 原水: 28.5; 配水: 26.4; 原水: 8; 配水: 6.6; 原水: 8.38; 配水: 7.76; 配水: 30.3; 硫酸: 409 |  |  | シリカ | mg/l |  | 20.6
| 2016-07-24 | (月) | 曇 | (℃): 28.1; 原水: 28.3; 配水: 26.5; 原水: 8.3; 配水: 6.7; 原水: 8.42; 配水: 7.76; 配水: 30.6; 配水: 57.9; 配水: 80.2; 配水: 29.3; 配水: 245; 配水: 0.19; 硫酸: 408 |  |  | 色度 | 度 |  | 7
| 2016-07-25 | (火) | 晴 | (℃): 30.1; 原水: 28.8; 配水: 26.6; 原水: 8.3; 配水: 6.7; 原水: 8.56; 配水: 7.91; 配水: 30.4; 配水: 58.8; 配水: 81.2; 配水: 30.7; 配水: 179; 配水: 0.19; 硫酸: 404 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2016-07-26 | (水) | 雨 | (mm): 3.5; (℃): 23.2; 原水: 28.4; 配水: 26.6; 原水: 7.1; 配水: 5.9; 原水: 8.23; 配水: 8.11; 配水: 31.6; 配水: 62.5; 配水: 83; 配水: 32.3; 配水: 195; 配水: 0.19
| 2016-07-27 | (木) | 曇 | (mm): 1; (℃): 23.2; 原水: 28.5; 配水: 26.5; 原水: 9.4; 配水: 7.6; 原水: 8.61; 配水: 7.85; 配水: 31.2; 配水: 58.6; 配水: 82.8; 配水: 31.8; 配水: 210; 配水: 0.19; 硫酸: 359
| 2016-07-28 | (金) | 曇 | (℃): 26; 原水: 28.6; 配水: 26.3; 原水: 8.4; 配水: 7.4; 原水: 8.48; 配水: 7.78; 配水: 31.2; 配水: 59; 配水: 82.8; 配水: 32.6; 配水: 193; 配水: 0.17; 硫酸: 351
| 2016-07-29 | (土) | 晴 | (℃): 31.4; 原水: 28.2; 配水: 26.2; 原水: 7.5; 配水: 5.3; 原水: 7.98; 配水: 7.89; 配水: 31.7 |  |  | 備考
| 2016-07-30 | (日) | 曇 | (℃): 26.8; 原水: 28.1; 配水: 27.2; 原水: 7.7; 配水: 5.9; 原水: 7.74; 配水: 7.72; 配水: 32
| 2016-07-31 | (月) | 晴 | (℃): 31.7; 原水: 28; 配水: 27.4; 原水: 7.4; 配水: 5.6; 原水: 7.72; 配水: 7.69; 配水: 31; 配水: 62.1; 配水: 83.6; 配水: 29.9; 配水: 184; 配水: 0.25
| 最高 |  |  | 9 | 33.3 | 28.8 | 27.4 | 9.4 | 8.9 | 8.61 | 8.35 |  | 32 |  | 63.6 |  | 83.6 |  | 47.2 |  | 32.2 |  | 32.6 |  | 245 |  | 0.25 | 311 | 409 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 23.2 | 24.6 | 23.4 | 5.2 | 4.6 | 7.52 | 7.49 |  | 29.6 |  | 57.6 |  | 78.8 |  | 47.2 |  | 32.2 |  | 28 |  | 154 |  | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 0.45161 | 29.5161 | 26.929 | 25.2613 | 6.8223 | 6.2091 | 7.979 | 7.7719 |  | 30.6129 |  | 61.19 |  | 80.41 |  | 47.2 |  | 32.2 |  | 29.85 |  | 201.4 |  | 0.191 | 10.0323 | 121.6129
| 合計 |  |  | (mm): 14; ＰＡＣ: 311; 硫酸: 3770
8月 | 2016-08-01 | (火) | 曇 | 9 | 30.2 | 27.9 | 26 | 7.7 | 5.8 | 7.75 | 7.71 |  | 29.6 |  | 56.5 |  | 81.2 | [5 empty] | 28.1 |  | 154 |  | 0.17 | 0 | 0 |  |  | 2017-08-10 | 気温 | 26.7 | ℃
| 2016-08-02 | (水) | 雨 | 1.5 | 22.6 | 27.9 | 26.3 | 7.7 | 7.9 | 7.89 | 7.81 |  | 29.5 |  | 56.3 |  | 79.8 | [5 empty] | 29.4 |  | 140 |  | 0.21 | 361 | 511 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-08-03 | (木) | 曇 | (℃): 23.9; 原水: 28; 配水: 26.4; 原水: 9.7; 配水: 8.8; 原水: 8.38; 配水: 7.76; 配水: 30.4; 配水: 54.1; 配水: 81.2; 配水: 29.8; 配水: 136; 配水: 0.18; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 424 |  |  | 水温 | ℃ |  | 27.5
| 2016-08-04 | (金) | 曇 | 0.5 | 25.7 | 28.1 | 26.4 | 9 | 7.8 | 8.35 | 7.73 |  | 30.6 |  | 55.2 |  | 81.6 | [5 empty] | 29.3 |  | 176 |  | 0.21 | 0 | 429 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-08-05 | (土) | 曇 | (℃): 28.5; 原水: 27.9; 配水: 26.2; 原水: 8.8; 配水: 7.8; 原水: 8.11; 配水: 7.62; 配水: 31; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 414 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-08-06 | (日) | 晴 | (mm): 1.5; (℃): 31.7; 原水: 28; 配水: 26.2; 原水: 9.5; 配水: 8.1; 原水: 7.95; 配水: 7.53; 配水: 32; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 413 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.2
| 2016-08-07 | (月) | 晴 | 8.5 | 32.8 | 27.9 | 26.3 | 9.3 | 8 | 7.84 | 7.43 |  | 30.2 |  | 56.5 |  | 82.8 | [5 empty] | 28.7 |  | 161 |  | 0.25 | 0 | 411 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 58.2
| 2016-08-08 | (火) | 曇 | 1.5 | 29.5 | 28.1 | 26.4 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.43 |  | 30 |  | 55.7 |  | 82 | [5 empty] | 29.7 |  | 195 |  | 0.15 | 0 | 157 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 82
| 2016-08-09 | (水) | 晴 | 1.5 | 34.3 | 28.5 | 26.6 | 7.6 | 5.6 | 7.91 | 7.85 |  | 30.2 |  | 58.9 |  | 82.8 | [5 empty] | 29.7 |  | 175 |  | 0.22 | 0 | 0 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 50
| 2016-08-10 | (木) | 曇 |  | 26.7 | 27.3 | 27.5 | 7 | 6.3 | 8.02 | 7.96 |  | 30.2 |  | 58.2 |  | 82 |  | 50 |  | 32 |  | 31.2 |  | 224 |  | 0.22 | 0 | 0 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 32
| 2016-08-11 | (金) | 雨 | (mm): 1.5; (℃): 22.5; 原水: 27.9; 配水: 26.7; 原水: 8.4; 配水: 7.1; 原水: 8.32; 配水: 8.26; 配水: 30.2; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 205 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 31.2
| 2016-08-12 | (土) | 雨 | (mm): 5; (℃): 21.8; 原水: 28; 配水: 26.7; 原水: 8.6; 配水: 7.6; 原水: 8.64; 配水: 7.96; 配水: 30.6; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 407 |  | 水処理試運転 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 224
| 2016-08-13 | (日) | 曇 | (℃): 27.5; 原水: 27.7; 配水: 26.4; 原水: 9.6; 配水: 8.4; 原水: 8.15; 配水: 8.08; 配水: 29; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.22
| 2016-08-14 | (月) | 曇 | 4.5 | 27 | 27.2 | 26.1 | 8.8 | 8.4 | 7.98 | 7.96 |  | 28.7 |  | 58.5 |  | 80.6 | [5 empty] | 26.8 |  | 246 |  | 0.26 | 0 | 0 |  |  | COD | mg/l |  | 3.2
| 2016-08-15 | (火) | 曇 | 8.5 | 23.4 | 27 | 25.8 | 8.4 | 7.7 | 7.81 | 7.8 |  | 29.6 |  | 59.5 |  | 83.2 | [5 empty] | 26.3 |  | 217 |  | 0.28 | 0 | 0 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.6
| 2016-08-16 | (水) | 雨 | 4 | 22.7 | 27.1 | 25.8 | 8.2 | 6.1 | 7.86 | 7.78 |  | 29.9 |  | 60.2 |  | 83.6 | [5 empty] | 27.9 |  | 283 |  | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.1
| 2016-08-17 | (木) | 曇 | 3 | 23 | 27.2 | 25.8 | 8.5 | 7.2 | 7.86 | 7.85 |  | 30.7 |  | 61.3 |  | 84 | [5 empty] | 30 |  | 207 |  | 0.23 | 0 | 0 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.04
| 2016-08-18 | (金) | 晴 | (℃): 31; 原水: 27.5; 配水: 25.7; 原水: 7.7; 配水: 7.4; 原水: 7.76; 配水: 7.76; 配水: 30.8; 配水: 62.7; 配水: 85.2; 配水: 29.1; 配水: 217; 配水: 0.24; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.19
| 2016-08-19 | (土) | 雨 | (mm): 9; (℃): 26.9; 原水: 27.1; 配水: 25.6; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 原水: 7.74; 配水: 7.75; 配水: 31; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.11
| 2016-08-20 | (日) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 24.5; 原水: 27.2; 配水: 25.7; 原水: 6.7; 配水: 7; 原水: 7.79; 配水: 7.83; 配水: 30.9; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.101
| 2016-08-21 | (月) | 曇 | (℃): 28.1; 原水: 27.3; 配水: 25.7; 原水: 7.3; 配水: 7; 原水: 7.66; 配水: 7.65; 配水: 29.7; 配水: 61.2; 配水: 84.2; 配水: 27.9; 配水: 245; 配水: 0.3; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-08-22 | (火) | 曇 | (℃): 30.9; 原水: 26.9; 配水: 25.6; 原水: 8.3; 配水: 6.9; 原水: 7.59; 配水: 7.56; 配水: 27.9; 配水: 61.6; 配水: 78.8; 配水: 25.1; 配水: 211; 配水: 0.32; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.5
| 2016-08-23 | (水) | 晴 | (℃): 30.8; 原水: 27.2; 配水: 25.7; 原水: 7.4; 配水: 6.5; 原水: 7.57; 配水: 7.51; 配水: 28.6; 配水: 59; 配水: 81.6; 配水: 26.5; 配水: 235; 配水: 0.28; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | シリカ | mg/l |  | 22.8
| 2016-08-24 | (木) | 曇 | (℃): 28.8; 原水: 27.1; 配水: 25.8; 原水: 7.1; 配水: 7.5; 原水: 7.56; 配水: 7.56; 配水: 30; 配水: 61.1; 配水: 83.6; 配水: 27.2; 配水: 229; 配水: 0.31; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  | 水処理試運転 | 色度 | 度 |  | 7
| 2016-08-25 | (金) | 晴 | (℃): 33.4; 原水: 27.6; 配水: 26.1; 原水: 7.3; 配水: 6.8; 原水: 7.6; 配水: 7.59; 配水: 30.1; 配水: 61.7; 配水: 85.8; 配水: 27.2; 配水: 194; 配水: 0.26; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2016-08-26 | (土) | 晴 | (mm): 3.5; (℃): 32.9; 原水: 27.9; 配水: 26.3; 原水: 6.9; 配水: 6; 原水: 7.59; 配水: 7.63; 配水: 30.3; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0
| 2016-08-27 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 26; 原水: 27.9; 配水: 26.3; 原水: 7.1; 配水: 6.5; 原水: 7.69; 配水: 7.69; 配水: 30.3; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0
| 2016-08-28 | (月) | 晴 | (℃): 26.9; 原水: 27.7; 配水: 26.4; 原水: 6.9; 配水: 6.4; 原水: 7.69; 配水: 7.68; 配水: 30.7; 配水: 61.6; 配水: 84; 配水: 29; 配水: 203; 配水: 0.22; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0
| 2016-08-29 | (火) | 晴 | (℃): 31.1; 原水: 28.5; 配水: 26.5; 原水: 8.4; 配水: 8.3; 原水: 7.56; 配水: 7.58; 配水: 30.2; 配水: 62.3; 配水: 85.2; 配水: 27.1; 配水: 188; 配水: 0.34; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | 備考
| 2016-08-30 | (水) | 曇 | (℃): 32.3; 原水: 28.5; 配水: 26.6; 原水: 7.9; 配水: 7.4; 原水: 7.66; 配水: 7.62; 配水: 30.1; 配水: 62.2; 配水: 85.2; 配水: 28.6; 配水: 200; 配水: 0.3; ＰＡＣ: 365; 硫酸: 384
| 2016-08-31 | (木) | 雨 | 16.5 | 20.3 | 28 | 26.5 | 7.6 | 7.3 | 7.56 | 7.59 |  | 29.8 |  | 62.6 |  | 85 | [5 empty] | 27.4 |  | 194 |  | 0.29 | 0 | 0
| 最高 |  |  | 16.5 | 34.3 | 28.5 | 27.5 | 9.7 | 8.8 | 8.64 | 8.26 | 0 | 32 | 0 | 62.7 | 0 | 85.8 | 0 | 50 | 0 | 32 | 0 | 31.2 | 0 | 283 | 0 | 0.34 | 365 | 511 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 20.3 | 26.9 | 25.6 | 6.7 | 5.6 | 7.56 | 7.43 | 0 | 27.9 | 0 | 54.1 | 0 | 78.8 | 0 | 50 | 0 | 32 | 0 | 25.1 | 0 | 136 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 2.6452 | 27.6677 | 27.6806 | 26.1968 | 8.0161 | 7.2452 | 7.8594 | 7.7265 | 0 | 30.0903 | 0 | 59.4045 | 0 | 82.8818 | 0 | 50 | 0 | 32 | 0 | 28.2727 | 0 | 201.3636 | 0 | 0.24727 | 23.4194 | 121.129
| 合計 |  |  | (mm): 82; ＰＡＣ: 726; 硫酸: 3755
9月 | 2017-09-01 | (金) | 曇 | (℃): 22.6; 原水: 27.8; 配水: 26.2; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.2; 配水: 64.8; 配水: 85.4; 配水: 28; 配水: 173; 配水: 0.27 |  |  | 2017-09-07 | 気温 | 25.1 | ℃
| 2017-09-02 | (土) | 曇 | (℃): 18.6; 原水: 27.1; 配水: 25.3; 原水: 7.7; 配水: 6.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 29.9 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-09-03 | (日) | 晴 | (℃): 24; 原水: 26.6; 配水: 25.2; 原水: 8.6; 配水: 8.5; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 29.2 |  |  | 水温 | ℃ |  | 24.4
| 2017-09-04 | (月) | 雨 | (mm): 7.5; (℃): 19.6; 原水: 25.7; 配水: 24.1; 原水: 8.9; 配水: 8.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.5; 配水: 63.5; 配水: 84.2; 配水: 27.2; 配水: 159; 配水: 0.32 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2017-09-05 | (火) | 曇 | (mm): 4.5; (℃): 22.3; 原水: 25.2; 配水: 24.3; 原水: 8.1; 配水: 7.9; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 30.5; 配水: 66.1; 配水: 88; 配水: 27.1; 配水: 153; 配水: 0.32 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2017-09-06 | (水) | 雨後曇 | 15.5 | 21.8 | 25.3 | 24.4 | 8.9 | 9 | 7.6 | 7.6 |  | 31.1 |  | 66 |  | 86.4 | [5 empty] | 29.2 |  | 260 |  | 0.32 | 191 | 167 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 31.7
| 2017-09-07 | (木) | 曇 | 1 | 25.1 | 25.4 | 24.4 | 9.27 | 9.084 | 7.57 | 7.57 |  | 31.7 |  | 66.9 |  | 87.2 |  | 52.2 |  | 35 |  | 28.5 |  | 274 |  | 0.34 |  |  |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 66.9
| 2017-09-08 | (金) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 23.1; 原水: 25.4; 配水: 24.4; 原水: 9.7; 配水: 9.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 31.1; 配水: 66.9; 配水: 88.2; 配水: 28.9; 配水: 280; 配水: 0.39 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 87.2
| 2017-09-09 | (土) | 晴 | (℃): 24.8; 原水: 25.5; 配水: 24.3; 原水: 9.6; 配水: 10.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 52.2
| 2017-09-10 | (日) | 晴 | (℃): 28.6; 原水: 25.7; 配水: 24.3; 原水: 9.8; 配水: 11.3; 原水: 7.58; 配水: 7.57; 配水: 31.7 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 35
| 2017-09-11 | (月) | 晴 | (mm): 2.5; (℃): 28.4; 原水: 25.7; 配水: 24.5; 原水: 9; 配水: 9.8; 原水: 7.54; 配水: 7.53; 配水: 32.1; 配水: 68.7; 配水: 91.2; 配水: 31.2; 配水: 236; 配水: 0.43 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 28.5
| 2017-09-12 | (火) | 曇 | (mm): 2; (℃): 27.3; 原水: 25.8; 配水: 24.6; 原水: 9.3; 配水: 9.7; 原水: 7.51; 配水: 7.53; 配水: 33.2; 配水: 68.5; 配水: 89.4; 配水: 31.8; 配水: 233; 配水: 0.45 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 274
| 2017-09-13 | (水) | 晴 | (℃): 27.5; 原水: 26.3; 配水: 24.8; 原水: 8.1; 配水: 9.5; 原水: 7.6; 配水: 7.57; 配水: 32.3; 配水: 67; 配水: 89.6; 配水: 32.1; 配水: 244; 配水: 0.4 |  | 椎の森配水対策に伴う水処理運転 | 全鉄 | mg/l |  | 0.34
| 2017-09-14 | (木) | 曇 | (℃): 25.3; 原水: 26.2; 配水: 24.9; 原水: 8.1; 配水: 7.7; 原水: 7.58; 配水: 7.6; 配水: 31.6; 配水: 68.7; 配水: 88.2; 配水: 30; 配水: 205; 配水: 0.29 |  |  | COD | mg/l |  | 3.6
| 2017-09-15 | (金) | 曇 | (℃): 22.2; 原水: 26.3; 配水: 24.9; 原水: 7.7; 配水: 7.1; 原水: 7.59; 配水: 7.6; 配水: 31.4; 配水: 66.8; 配水: 89; 配水: 29.6; 配水: 267; 配水: 0.29 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.8
| 2017-09-16 | (土) | 曇 | (mm): 9; (℃): 21.4; 原水: 26.2; 配水: 24.9; 原水: 7.5; 配水: 7.1; 原水: 7.69; 配水: 7.71; 配水: 31.5 |  | 電気設備点検終了に伴う水処理試運転 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.4
| 2017-09-17 | (日) | 雨 | (mm): 51; (℃): 19.2; 原水: 26; 配水: 24.7; 原水: 7; 配水: 6.8; 原水: 7.79; 配水: 7.75; 配水: 31.2 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.064
| 2017-09-18 | (月) | 晴 | (mm): 12; (℃): 27.1; 原水: 25.6; 配水: 24.4; 原水: 7.268; 配水: 6.683; 原水: 7.69; 配水: 7.69; 配水: 33.3 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.07
| 2017-09-19 | (火) | 曇 | (℃): 25.5; 原水: 25.4; 配水: 24.1; 原水: 8.9; 配水: 8.4; 原水: 7.5; 配水: 7.48; 配水: 29.5; 配水: 62.8; 配水: 81.6; 配水: 28.7; 配水: 220; 配水: 0.38 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 4.18
| 2017-09-20 | (水) | 曇 | (℃): 23.4; 原水: 25.7; 配水: 24.4; 原水: 7.1; 配水: 6.6; 原水: 7.47; 配水: 7.5; 配水: 29.9; 配水: 64.5; 配水: 83.2; 配水: 28.4; 配水: 218; 配水: 0.23 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.151
| 2017-09-21 | (木) | 晴 | (℃): 25; 原水: 25.9; 配水: 24.5; 原水: 6.7; 配水: 6.6; 原水: 7.6; 配水: 7.56; 配水: 31; 配水: 64.7; 配水: 83; 配水: 30.4; 配水: 199; 配水: 0.23 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2017-09-22 | (金) | 晴 | (mm): 5.5; (℃): 26.6; 原水: 25.9; 配水: 24.4; 原水: 6.5; 配水: 6; 原水: 7.66; 配水: 7.64; 配水: 31.4; 配水: 66.1; 配水: 87; 配水: 28.5; 配水: 183; 配水: 0.25 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.3
| 2017-09-23 | (土) | 雨 | (mm): 17; (℃): 18.9; 原水: 25.4; 配水: 24.2; 原水: 6.9; 配水: 6.7; 原水: 7.62; 配水: 7.63; 配水: 32 |  |  | シリカ | mg/l |  | 28.3
| 2017-09-24 | (日) | 曇 | (℃): 22.6; 原水: 25.3; 配水: 24.1; 原水: 6.2; 配水: 6.2; 原水: 7.72; 配水: 7.74; 配水: 31.7 |  |  | 色度 | 度 |  | 10
| 2017-09-25 | (月) | 晴 | (℃): 24.8; 原水: 24.7; 配水: 23.7; 原水: 7.4; 配水: 7.7; 原水: 7.56; 配水: 7.58; 配水: 29.8; 配水: 65.6; 配水: 86; 配水: 27.4; 配水: 170; 配水: 0.43 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 7
| 2017-09-26 | (火) | 晴 | (℃): 24.3; 原水: 24.8; 配水: 23.6; 原水: 7.6; 配水: 7.2; 原水: 7.51; 配水: 7.55; 配水: 29.6; 配水: 65.2; 配水: 85; 配水: 28.9; 配水: 216; 配水: 0.37
| 2017-09-27 | (水) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 24.8; 原水: 25; 配水: 23.9; 原水: 7.3; 配水: 7.1; 原水: 7.59; 配水: 7.6; 配水: 30.8; 配水: 65.8; 配水: 88; 配水: 28.5; 配水: 242; 配水: 0.39
| 2017-09-28 | (木) | 雨 | (mm): 110; (℃): 19.4; 原水: 24.9; 配水: 23.8; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 原水: 7.58; 配水: 7.59; 配水: 32.1; 配水: 66.8; 配水: 90.4; 配水: 29.1; 配水: 191; 配水: 0.39
| 2017-09-29 | (金) | 晴 | (℃): 19.6; 原水: 25.1; 配水: 23.8; 原水: 7.3; 配水: 6.8; 原水: 7.62; 配水: 7.64; 配水: 30.7; 配水: 66; 配水: 87; 配水: 29.1; 配水: 178; 配水: 0.28 |  |  | 備考
| 2017-09-30 | (土) | 曇 | (℃): 21.7; 原水: 24.7; 配水: 23.7; 原水: 9.531; 配水: 7.88; 原水: 7.65; 配水: 7.65; 配水: 29.6
| 最高 |  |  | 110 | 28.6 | 27.8 | 26.2 | 9.8 | 11.3 | 7.79 | 7.75 | 0 | 33.3 | 0 | 68.7 | 0 | 91.2 | 0 | 52.2 | 0 | 35 | 0 | 32.1 | 0 | 280 | 0 | 0.45 | 191 | 167 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 18.6 | 24.7 | 23.6 | 6.2 | 6 | 7.47 | 7.48 | 0 | 29.2 | 0 | 62.8 | 0 | 81.6 | 0 | 52.2 | 0 | 35 | 0 | 27.1 | 0 | 153 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 23.5167 | 25.6867 | 24.4267 | 8.0356 | 7.9349 | 7.5973 | 7.6127 | 0 | 31.02 | 0 | 66.07 | 0 | 86.9 | 0 | 52.2 | 0 | 35 | 0 | 29.13 | 0 | 215.05 | 0 | 0.3385 | 6.3667 | 5.5667
| 合計 |  |  | (mm): 240.5; ＰＡＣ: 191; 硫酸: 167
10月 | 2017-10-01 | (日) | 晴 | (℃): 19.9; 原水: 24.6; 配水: 23.5; 原水: 9.6; 配水: 8.3; 原水: 7.64; 配水: 7.64; 配水: 28.2; ＰＡＣ: 342; 硫酸: 453 |  |  | 2017-10-05 | 気温 | 19.9 | ℃
| 2017-10-02 | (月) | 曇 | (mm): 1; (℃): 25.7; 原水: 24.2; 配水: 23.2; 原水: 8.6; 配水: 7.1; 原水: 7.56; 配水: 7.58; 配水: 29.2; 配水: 65; 配水: 84.2; 配水: 24.1; 配水: 170; 配水: 0.37 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-10-03 | (火) | 雨 | (mm): 4.5; (℃): 20.5; 原水: 24.1; 配水: 23.3; 原水: 8.5; 配水: 7; 原水: 7.54; 配水: 7.55; 配水: 30.4; 配水: 66.3; 配水: 87.8; 配水: 26.9; 配水: 199; 配水: 0.41 |  |  | 水温 | ℃ |  | 22.9
| 2017-10-04 | (水) | 曇後晴 | (℃): 16.9; 原水: 23.9; 配水: 23.1; 原水: 9.1; 配水: 7.2; 原水: 7.66; 配水: 7.67; 配水: 31; 配水: 67.7; 配水: 87.8; 配水: 27; 配水: 177; 配水: 0.36 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2017-10-05 | (木) | 曇 | (℃): 19.9; 原水: 23.8; 配水: 22.9; 原水: 8.6; 配水: 7; 原水: 7.69; 配水: 7.67; 配水: 30.7; 配水: 66.8; 配水: 88.6; 配水: 52; 配水: 36.6; 配水: 27.3; 配水: 191; 配水: 0.25 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2017-10-06 | (金) | 曇 | (mm): 22.5; (℃): 17.4; 原水: 23.5; 配水: 23.1; 原水: 7.9; 配水: 7.3; 原水: 7.49; 配水: 7.54; 配水: 30.5; 配水: 68.2; 配水: 88.8; 配水: 26.3; 配水: 153; 配水: 0.35 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.7
| 2017-10-07 | (土) | 雨 | (mm): 40.5; (℃): 17.2; 原水: 23.1; 配水: 22.2; 原水: 8.5; 配水: 7.8; 原水: 7.54; 配水: 7.46; 配水: 31.6 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 66.8
| 2017-10-08 | (日) | 晴 | (℃): 21.5; 原水: 22.9; 配水: 21.8; 原水: 8.2; 配水: 7.4; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 30.9 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 88.6
| 2017-10-09 | (月) | 晴 | (℃): 18.7; 原水: 22.8; 配水: 21.7; 原水: 10.9; 配水: 9.4; 原水: 7.47; 配水: 7.46; 配水: 27 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 52
| 2017-10-10 | (火) | 晴 | (℃): 23.8; 原水: 23.3; 配水: 22.1; 原水: 9.7; 配水: 8.2; 原水: 7.44; 配水: 7.41; 配水: 27.7; 配水: 61.9; 配水: 83.8; 配水: 23.1; 配水: 147; 配水: 0.47 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 36.6
| 2017-10-11 | (水) | 晴 | (℃): 24.5; 原水: 23.5; 配水: 22.2; 原水: 8.7; 配水: 8; 原水: 7.43; 配水: 7.41; 配水: 30.5; 配水: 65.9; 配水: 86.4; 配水: 27.2; 配水: 176; 配水: 0.47 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 27.3
| 2017-10-12 | (木) | 晴 | (℃): 26.6; 原水: 23.7; 配水: 22.4; 原水: 8.6; 配水: 7.8; 原水: 7.4; 配水: 7.36; 配水: 31; 配水: 67.7; 配水: 88.2; 配水: 27.7; 配水: 216; 配水: 0.42 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 191
| 2017-10-13 | (金) | 雨 | 9 | 15.1 | 23.5 | 22.4 | 9.4 | 8.1 | 7.57 | 7.6 |  | 30.5 |  | 68.1 |  | 88.8 | [5 empty] | 27.6 |  | 209 |  | 0.44 | 455 | 431 |  | 水処理試運転 | 全鉄 | mg/l |  | 0.25
| 2017-10-14 | (土) | 雨 | (mm): 11.5; (℃): 14; 原水: 23.3; 配水: 22.1; 原水: 8.8; 配水: 7.6; 原水: 7.61; 配水: 7.49; 配水: 31.5 |  |  | COD | mg/l |  | 4.1
| 2017-10-15 | (日) | 雨 | (mm): 11.5; (℃): 15.4; 原水: 22.9; 配水: 21.7; 原水: 8.9; 配水: 7.4; 原水: 7.67; 配水: 7.6; 配水: 31.8 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.6
| 2017-10-16 | (月) | 雨 | (mm): 21.5; (℃): 13.7; 原水: 21.9; 配水: 21; 原水: 8.9; 配水: 8.2; 原水: 7.51; 配水: 7.54; 配水: 30.3; 配水: 68.2; 配水: 88; 配水: 25.7; 配水: 218; 配水: 0.45; 硫酸: 5 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.4
| 2017-10-17 | (火) | 雨 | (mm): 12; (℃): 13.4; 原水: 21.5; 配水: 20.6; 原水: 9.1; 配水: 7.8; 原水: 7.5; 配水: 7.52; 配水: 30.4; 配水: 67.9; 配水: 86.8; 配水: 26.2; 配水: 181; 配水: 0.47 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.015
| 2017-10-18 | (水) | 晴 | (℃): 15.7; 原水: 22.1; 配水: 20.2; 原水: 8.9; 配水: 8.3; 原水: 7.63; 配水: 7.63; 配水: 29.4; 配水: 65.6; 配水: 85; 配水: 25.2; 配水: 226; 配水: 0.48 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.08
| 2017-10-19 | (木) | 雨 | (mm): 47.5; (℃): 10.6; 原水: 20.5; 配水: 19.7; 原水: 8.7; 配水: 7.8; 原水: 7.66; 配水: 7.66; 配水: 29.7; 配水: 66; 配水: 84.2; 配水: 24.6; 配水: 217; 配水: 0.46 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.29
| 2017-10-20 | (金) | 雨 | (mm): 11.5; (℃): 13.3; 原水: 20.4; 配水: 19.6; 原水: 8; 配水: 7.7; 原水: 7.48; 配水: 7.5; 配水: 30.7; 配水: 68.5; 配水: 89; 配水: 26.2; 配水: 231; 配水: 0.35 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.129
| 2017-10-21 | (土) | 曇 | (mm): 12.5; (℃): 17.1; 原水: 20; 配水: 19.2; 原水: 9.4; 配水: 8.6; 原水: 7.64; 配水: 7.69; 配水: 28.8 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2017-10-22 | (日) | 雨 | (mm): 144; (℃): 17.9; 原水: 19.9; 配水: 19.2; 原水: 11.8; 配水: 10.1; 原水: 7.37; 配水: 7.35; 配水: 26.3 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.2
| 2017-10-23 | (月) | 雨 | (mm): 25; (℃): 17.2; 原水: 20.1; 配水: 19.4; 原水: 7; 配水: 6.4; 原水: 7.39; 配水: 7.4; 配水: 29.2; 配水: 62.1; 配水: 80; 配水: 24.2; 配水: 191; 配水: 0.46 |  |  | シリカ | mg/l |  | 27.4
| 2017-10-24 | (火) | 曇 | (℃): 15.6; 原水: 20.4; 配水: 19.5; 原水: 7.1; 配水: 7; 原水: 7.53; 配水: 7.52; 配水: 27.9; 配水: 61.9; 配水: 80.8; 配水: 23.9; 配水: 163; 配水: 0.37 |  |  | 色度 | 度 |  | 10
| 2017-10-25 | (水) | 雨 | (mm): 12.5; (℃): 11.4; 原水: 20.1; 配水: 19.3; 原水: 6.421; 配水: 6.426; 原水: 7.72; 配水: 7.7; 配水: 28.5; 配水: 62.2; 配水: 81.6; 配水: 23.8; 配水: 176; 配水: 0.3 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2017-10-26 | (木) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 15.6; 原水: 20.1; 配水: 19.1; 原水: 7.2; 配水: 6.8; 原水: 7.53; 配水: 7.54; 配水: 27.8; 配水: 60.6; 配水: 77.6; 配水: 25; 配水: 227; 配水: 0.31
| 2017-10-27 | (金) | 晴 | (℃): 13.7; 原水: 19.4; 配水: 19.2; 原水: 8.2; 配水: 7.7; 原水: 7.48; 配水: 7.45; 配水: 27.5; 配水: 61; 配水: 79.6; 配水: 23.7; 配水: 190; 配水: 0.4
| 2017-10-28 | (土) | 雨 | (mm): 3; (℃): 14.8; 原水: 19.2; 配水: 18.7; 原水: 8.4; 配水: 7.9; 原水: 7.53; 配水: 7.5; 配水: 28.7 |  | 椎の森配水対策に伴う水処理運転
| 2017-10-29 | (日) | 雨 | (mm): 131; (℃): 14; 原水: 19; 配水: 18.6; 原水: 7.8; 配水: 7.4; 原水: 7.56; 配水: 7.56; 配水: 29.1 |  | 椎の森配水対策に伴う水処理運転 | 備考
| 2017-10-30 | (月) | 晴 | (℃): 17.3; 原水: 18.9; 配水: 18.4; 原水: 7.1; 配水: 6.4; 原水: 7.35; 配水: 7.39; 配水: 29.9; 配水: 63.3; 配水: 84.4; 配水: 24.3; 配水: 197; 配水: 0.36
| 2017-10-31 | (火) | 晴 | (℃): 13.8; 原水: 18.9; 配水: 18.2; 原水: 6.4; 配水: 6.4; 原水: 7.48; 配水: 7.44; 配水: 27.5; 配水: 62.1; 配水: 80.8; 配水: 22.5; 配水: 187; 配水: 0.29
| 最高 |  |  | 144 | 26.6 | 24.6 | 23.5 | 11.8 | 10.1 | 7.72 | 7.7 | 0 | 31.8 | 0 | 68.5 | 0 | 89 | 0 | 52 | 0 | 36.6 | 0 | 27.7 | 0 | 231 | 0 | 0.48 | 455 | 453 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 10.6 | 18.9 | 18.2 | 6.4 | 6.4 | 7.35 | 7.35 | 0 | 26.3 | 0 | 60.6 | 0 | 77.6 | 0 | 52 | 0 | 36.6 | 0 | 22.5 | 0 | 147 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 16.8226 | 17.1677 | 21.7903 | 20.8903 | 8.5297 | 7.6299 | 7.5345 | 7.5235 | 0 | 29.4903 | 0 | 65.0952 | 0 | 84.8667 | 0 | 52 | 0 | 36.6 | 0 | 25.3571 | 0 | 192.4762 | 0 | 0.39238 | 25.7097 | 28.6774
| 合計 |  |  | (mm): 521.5; ＰＡＣ: 797; 硫酸: 889
11月 | 2017-11-01 | (水) | 晴 | (℃): 13.5; 原水: 18.5; 配水: 17.9; 原水: 8.9; 配水: 8.2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 26.1; 配水: 59.3; 配水: 75.2; 配水: 22; 配水: 169; 配水: 0.3 |  |  | 2017-11-09 | 気温 | 18.1 | ℃
| 2017-11-02 | (木) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 14.5; 原水: 18.6; 配水: 17.9; 原水: 8.9; 配水: 6.9; 原水: 7.31; 配水: 7.38; 配水: 27.3; 配水: 60.1; 配水: 79.4; 配水: 22.5; 配水: 168; 配水: 0.23 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-11-03 | (金) | 晴 | (mm): 8.5; (℃): 15.9; 原水: 18.6; 配水: 17.9; 原水: 6.59; 配水: 6.49; 原水: 7.28; 配水: 7.5; 配水: 27.6; ＰＡＣ: 331; 硫酸: 451 |  |  | 水温 | ℃ |  | 18.2
| 2017-11-04 | (土) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 15.9; 原水: 18.7; 配水: 18.1; 原水: 7.3; 配水: 6.2; 原水: 7.58; 配水: 7.52; 配水: 27.6 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2017-11-05 | (日) | 曇 | (℃): 12.8; 原水: 18.6; 配水: 17.9; 原水: 7.1; 配水: 6.9; 原水: 7.6; 配水: 7.61; 配水: 27.7 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2017-11-06 | (月) | 晴 | (℃): 13; 原水: 18.6; 配水: 17.8; 原水: 7.3; 配水: 6.4; 原水: 7.55; 配水: 7.62; 配水: 27.5; 配水: 62.3; 配水: 80; 配水: 23; 配水: 164; 配水: 0.22 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 27.6
| 2017-11-07 | (火) | 晴 | (℃): 15.4; 原水: 18.7; 配水: 17.8; 原水: 6.9; 配水: 6.3; 原水: 7.56; 配水: 7.54; 配水: 27.5; 配水: 62.1; 配水: 80.4; 配水: 23; 配水: 185; 配水: 0.23 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 61.9
| 2017-11-08 | (水) | 曇 | 1.5 | 17.1 | 18.8 | 18 | 6.8 | 6.2 | 7.54 | 7.55 |  | 27.7 |  | 61.3 |  | 80 | [5 empty] | 24.4 |  | 126 |  | 0.21 | 4 | 22 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 80.2
| 2017-11-09 | (木) | 晴 | (℃): 18.1; 原水: 19; 配水: 18.2; 原水: 5.8; 配水: 5.5; 原水: 7.69; 配水: 7.68; 配水: 27.6; 配水: 61.9; 配水: 80.2; 配水: 46.2; 配水: 34; 配水: 23.4; 配水: 128; 配水: 0.21 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 46.2
| 2017-11-10 | (金) | 晴 | (℃): 13.2; 原水: 18.8; 配水: 17.8; 原水: 7.4; 配水: 6.5; 原水: 7.73; 配水: 7.73; 配水: 27.4; 配水: 61.3; 配水: 79; 配水: 23.5; 配水: 170; 配水: 0.18 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 34
| 2017-11-11 | (土) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 20.7; 原水: 18.9; 配水: 17.9; 原水: 7.6; 配水: 6.8; 原水: 7.79; 配水: 7.76; 配水: 27.4 |  | 水処理試運転 | 塩化物イオン | mg/l |  | 23.4
| 2017-11-12 | (日) | 晴 | (℃): 11.8; 原水: 18.6; 配水: 17.6; 原水: 7; 配水: 6.4; 原水: 7.81; 配水: 7.81; 配水: 27.9 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 128
| 2017-11-13 | (月) | 晴 | (mm): 7; (℃): 10.8; 原水: 18.5; 配水: 17.4; 原水: 6.7; 配水: 6; 原水: 7.76; 配水: 7.78; 配水: 27.3; 配水: 61.7; 配水: 80.4; 配水: 23.1; 配水: 191; 配水: 0.19 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.21
| 2017-11-14 | (火) | 曇 | 13 | 12.4 | 18.3 | 17.4 | 7.9 | 6.8 | 7.77 | 7.75 |  | 27.3 |  | 61.3 |  | 81 | [5 empty] | 23.3 |  | 189 |  | 0.22 | 329 | 449 |  |  | COD | mg/l |  | 3.6
| 2017-11-15 | (水) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 12.3; 原水: 18.3; 配水: 17.3; 原水: 7; 配水: 6.2; 原水: 7.79; 配水: 7.81; 配水: 28; 配水: 61.9; 配水: 81.4; 配水: 23.4; 配水: 137; 配水: 0.19 |  |  | BOD | mg/l |  | 1
| 2017-11-16 | (木) | 晴 | (℃): 12.4; 原水: 18.2; 配水: 17.2; 原水: 7.8; 配水: 7.4; 原水: 7.81; 配水: 7.82; 配水: 27.8; 配水: 62.4; 配水: 80.6; 配水: 22.7; 配水: 147; 配水: 0.22 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.3
| 2017-11-17 | (金) | 晴 | (℃): 9.7; 原水: 18.3; 配水: 17.1; 原水: 7; 配水: 6.6; 原水: 7.86; 配水: 7.82; 配水: 27.8; 配水: 62.5; 配水: 80.2; 配水: 23.1; 配水: 162; 配水: 0.18 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.037
| 2017-11-18 | (土) | 曇 | (mm): 2; (℃): 10; 原水: 18; 配水: 16.8; 原水: 7.1; 配水: 6.7; 原水: 7.83; 配水: 7.79; 配水: 27.8 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.79
| 2017-11-19 | (日) | 晴 | (℃): 8.8; 原水: 17.5; 配水: 16.6; 原水: 7.6; 配水: 6.4; 原水: 7.86; 配水: 7.81; 配水: 27.6 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.21
| 2017-11-20 | (月) | 曇 | (℃): 5.8; 原水: 17.1; 配水: 16.2; 原水: 7.7; 配水: 7; 原水: 7.84; 配水: 7.83; 配水: 27.8; 配水: 62.4; 配水: 81.2; 配水: 22.2; 配水: 183; 配水: 0.22 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.103
| 2017-11-21 | (火) | 晴 | (℃): 8.2; 原水: 16.8; 配水: 15.9; 原水: 7.3; 配水: 7; 原水: 7.87; 配水: 7.86; 配水: 27.8; 配水: 62.8; 配水: 81.2; 配水: 22.1; 配水: 152; 配水: 0.21 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2017-11-22 | (水) | 晴 | (mm): 1; (℃): 6.5; 原水: 16.5; 配水: 15.6; 原水: 7.2; 配水: 6.7; 原水: 7.83; 配水: 7.87; 配水: 27.9; 配水: 63; 配水: 81.6; 配水: 22.4; 配水: 152; 配水: 0.23 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 18.1
| 2017-11-23 | (木) | 雨 | (mm): 40.5; (℃): 8.5; 原水: 15.4; 配水: 14.9; 原水: 7.9; 配水: 7.2; 原水: 7.74; 配水: 7.69; 配水: 32 |  |  | シリカ | mg/l |  | 24.6
| 2017-11-24 | (金) | 曇 | (℃): 10.4; 原水: 15.3; 配水: 14.6; 原水: 7.6; 配水: 7.3; 原水: 7.65; 配水: 7.67; 配水: 30.9; 配水: 66.9; 配水: 91.6; 配水: 24.4; 配水: 215; 配水: 0.29 |  |  | 色度 | 度 |  | 7
| 2017-11-25 | (土) | 晴 | (℃): 10.6; 原水: 15.2; 配水: 14.4; 原水: 11.3; 配水: 10.5; 原水: 7.71; 配水: 7.68; 配水: 28 |  | 11/25～11/27 沈澱池清掃終了に伴う沈澱池水位回復水処理運転 | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2017-11-26 | (日) | 晴 | (℃): 11.7; 原水: 15.2; 配水: 14.4; 原水: 8; 配水: 7.6; 原水: 7.72; 配水: 7.7; 配水: 28.4
| 2017-11-27 | (月) | 晴 | (℃): 10.9; 原水: 15; 配水: 14.3; 原水: 6.9; 配水: 6.6; 原水: 7.71; 配水: 7.72; 配水: 30.3; 配水: 65.8; 配水: 89.4; 配水: 25.1; 配水: 203; 配水: 0.32
| 2017-11-28 | (火) | 曇 | (℃): 11.3; 原水: 14.4; 配水: 14.2; 原水: 7.9; 配水: 6.2; 原水: 7.73; 配水: 7.71; 配水: 30.8; 配水: 67.4; 配水: 92.2; 配水: 26.5; 配水: 202; 配水: 0.35
| 2017-11-29 | (水) | 晴 | (℃): 10.2; 原水: 14.7; 配水: 14.2; 原水: 7.2; 配水: 5.7; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 31.1; 配水: 67.9; 配水: 91.4; 配水: 24.7; 配水: 191; 配水: 0.3 |  |  | 備考
| 2017-11-30 | (木) | 曇 | (℃): 12.4; 原水: 14.8; 配水: 14.4; 原水: 6.6; 配水: 5.1; 原水: 7.76; 配水: 7.74; 配水: 30.9; 配水: 68; 配水: 92.2; 配水: 25.2; 配水: 155; 配水: 0.27 |  |  | 11/21 房総導水路緊急改築工事終了により通水再開
| 最高 |  |  | 40.5 | 20.7 | 19 | 18.2 | 11.3 | 10.5 | 7.87 | 7.87 | 0 | 32 | 0 | 68 | 0 | 92.2 | 0 | 46.2 | 0 | 34 | 0 | 26.5 | 0 | 215 | 0 | 0.35 | 331 | 451 | 0 | 0 | 4:00 横芝取水開始
| 最低 |  |  | 0.5 | 5.8 | 14.4 | 14.2 | 5.8 | 5.1 | 7.28 | 7.38 | 0 | 26.1 | 0 | 59.3 | 0 | 75.2 | 0 | 46.2 | 0 | 34 | 0 | 22 | 0 | 126 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:55 大網水先到達
| 平均 |  |  |  | 12.16 | 17.3967 | 16.59 | 7.4763 | 6.7263 | 7.696 | 7.6983 | 0 | 28.2933 | 0 | 63.115 | 0 | 82.93 | 0 | 46.2 | 0 | 34 | 0 | 23.5 | 0 | 169.45 | 0 | 0.2385 | 22.1333 | 30.7333 |  |  | 大網運転開始
| 合計 |  |  | (mm): 76.5; ＰＡＣ: 664; 硫酸: 922 |  |  | 8:20 長柄注水口水先到達
12月 | 2017-12-01 | (金) | 曇 | (℃): 8.5; 原水: 14.8; 配水: 14.3; 原水: 5.7; 配水: 4.7; 原水: 7.78; 配水: 7.78; 配水: 30.8; 配水: 68.2; 配水: 92; 配水: 25.3; 配水: 188; 配水: 0.21 |  |  | 2017-12-07 | 気温 | 9.2 | ℃
| 2017-12-02 | (土) | 晴 | (℃): 6.4; 原水: 14.6; 配水: 14.1; 原水: 6; 配水: 5.7; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 31.6 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-12-03 | (日) | 晴 | (℃): 8.3; 原水: 14.4; 配水: 13.8; 原水: 5.9; 配水: 5.7; 原水: 7.8; 配水: 7.82; 配水: 31.9 |  |  | 水温 | ℃ |  | 13.3
| 2017-12-04 | (月) | 晴 | (℃): 9.1; 原水: 14.1; 配水: 13.6; 原水: 6.5; 配水: 6.4; 原水: 7.75; 配水: 7.77; 配水: 32.1; 配水: 69.1; 配水: 95.6; 配水: 27.3; 配水: 197; 配水: 0.32 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2017-12-05 | (火) | 晴 | (℃): 9.4; 原水: 14.2; 配水: 13.6; 原水: 6.1; 配水: 5.9; 原水: 7.73; 配水: 7.75; 配水: 31.8; 配水: 69; 配水: 96.8; 配水: 27.4; 配水: 201; 配水: 0.28 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2017-12-06 | (水) | 晴 | (℃): 7.2; 原水: 13.9; 配水: 13.4; 原水: 5.3; 配水: 5.4; 原水: 7.79; 配水: 7.84; 配水: 31.8; 配水: 68.5; 配水: 93; 配水: 27.9; 配水: 210; 配水: 0.26 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 31
| 2017-12-07 | (木) | 晴 | (℃): 9.2; 原水: 13.8; 配水: 13.3; 原水: 5.5; 配水: 5.5; 原水: 7.89; 配水: 7.92; 配水: 31; 配水: 68.5; 配水: 94.6; 配水: 54; 配水: 40.6; 配水: 25.2; 配水: 214; 配水: 0.25 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 68.5
| 2017-12-08 | (金) | 晴 | (mm): 5.5; (℃): 6.5; 原水: 13.2; 配水: 12.9; 原水: 5.9; 配水: 5.4; 原水: 7.85; 配水: 7.87; 配水: 32.6; 配水: 69.6; 配水: 98.6; 配水: 29.1; 配水: 212; 配水: 0.25 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 94.6
| 2017-12-09 | (土) | 晴 | (℃): 6.4; 原水: 13; 配水: 12.7; 原水: 5.2; 配水: 5.5; 原水: 7.87; 配水: 7.88; 配水: 33.1 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 54
| 2017-12-10 | (日) | 晴 | (℃): 5.1; 原水: 12.7; 配水: 12.3; 原水: 5.5; 配水: 5.3; 原水: 7.88; 配水: 7.91; 配水: 32.9 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 40.6
| 2017-12-11 | (月) | 晴 | (℃): 14.8; 原水: 12.7; 配水: 12.4; 原水: 5.9; 配水: 5.4; 原水: 7.78; 配水: 7.8; 配水: 32.3; 配水: 70.4; 配水: 96.6; 配水: 28.2; 配水: 188; 配水: 0.23 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 25.2
| 2017-12-12 | (火) | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 12.6; 配水: 12.2; 原水: 6.1; 配水: 6.1; 原水: 7.82; 配水: 7.86; 配水: 32.5; 配水: 69.1; 配水: 96.8; 配水: 28.8; 配水: 205; 配水: 0.3 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 214
| 2017-12-13 | (水) | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 12.5; 配水: 12.1; 原水: 4.5; 配水: 4.4; 原水: 7.84; 配水: 7.82; 配水: 32.6; 配水: 70.7; 配水: 96.2; 配水: 28.9; 配水: 194; 配水: 0.24 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.25
| 2017-12-14 | (木) | 晴 | (℃): 5.7; 原水: 12.4; 配水: 12.1; 原水: 5.9; 配水: 4.3; 原水: 7.81; 配水: 7.83; 配水: 32.8; 配水: 71.3; 配水: 100.3; 配水: 31; 配水: 214; 配水: 0.25 |  |  | COD | mg/l |  | 2.6
| 2017-12-15 | (金) | 曇 | (℃): 5.6; 原水: 12.3; 配水: 11.9; 原水: 5.6; 配水: 4.7; 原水: 7.82; 配水: 7.84; 配水: 33; 配水: 70.7; 配水: 99; 配水: 31.8; 配水: 211; 配水: 0.23; ＰＡＣ: 346; 硫酸: 403 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.8
| 2017-12-16 | (土) | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 11.9; 配水: 11.6; 原水: 4.9; 配水: 4.2; 原水: 7.86; 配水: 7.88; 配水: 33.9; ＰＡＣ: 298; 硫酸: 455 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.8
| 2017-12-17 | (日) | 晴 | (℃): 7.6; 原水: 12; 配水: 11.7; 原水: 5.2; 配水: 3.5; 原水: 7.83; 配水: 7.64; 配水: 33.4; ＰＡＣ: 457; 硫酸: 381 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.035
| 2017-12-18 | (月) | 晴 | (℃): 3; 原水: 12; 配水: 11.5; 原水: 4.4; 配水: 4; 原水: 7.89; 配水: 7.89; 配水: 32.7; 配水: 70.4; 配水: 98.2; 配水: 30.2; 配水: 185; 配水: 0.2 |  | 水処理運転(1系沈殿池水質改善） | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.7
| 2017-12-19 | (火) | 晴 | (℃): 3.4; 原水: 11.4; 配水: 11.3; 原水: 4.4; 配水: 4.1; 原水: 7.87; 配水: 7.85; 配水: 33.9; 配水: 70.7; 配水: 100.5; 配水: 31.4; 配水: 219; 配水: 0.24 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.94
| 2017-12-20 | (水) | 晴 | (℃): 4.6; 原水: 11.2; 配水: 11.1; 原水: 4.8; 配水: 4.1; 原水: 7.83; 配水: 7.84; 配水: 34.1; 配水: 71; 配水: 101.3; 配水: 31.6; 配水: 194; 配水: 0.24 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.098
| 2017-12-21 | (木) | 晴 | (℃): 4.9; 原水: 11.2; 配水: 10.9; 原水: 4.7; 配水: 4.2; 原水: 7.81; 配水: 7.82; 配水: 33.9; 配水: 71; 配水: 100.5; 配水: 31.2; 配水: 195; 配水: 0.24 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2017-12-22 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.6; 原水: 11.1; 配水: 10.8; 原水: 4.1; 配水: 3.6; 原水: 7.84; 配水: 7.86; 配水: 33.4; 配水: 70.7; 配水: 103.3; 配水: 30.5; 配水: 214; 配水: 0.16 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.1
| 2017-12-23 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4; 原水: 10.6; 配水: 10.6; 原水: 4; 配水: 3.7; 原水: 7.86; 配水: 7.84; 配水: 34.7 |  |  | シリカ | mg/l |  | 24.5
| 2017-12-24 | (日) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 5.8; 原水: 10.5; 配水: 10.6; 原水: 3.4; 配水: 3; 原水: 7.9; 配水: 7.89; 配水: 34.8 |  |  | 色度 | 度 |  | 6
| 2017-12-25 | (月) | 晴 | (mm): 14.5; (℃): 8.3; 原水: 10.6; 配水: 10.7; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.78; 配水: 7.79; 配水: 34.6; 配水: 71.6; 配水: 104.3; 配水: 30.9; 配水: 214; 配水: 0.1 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2017-12-26 | (火) | 晴 | (℃): 7.1; 原水: 10.6; 配水: 10.7; 原水: 3.8; 配水: 3.3; 原水: 7.83; 配水: 7.85; 配水: 34.2; 配水: 72.1; 配水: 106.5; 配水: 31.6; 配水: 219; 配水: 0.13
| 2017-12-27 | (水) | 晴 | (℃): 5.4; 原水: 10.6; 配水: 10.6; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.91; 配水: 7.87; 配水: 34.5; 配水: 71.3; 配水: 104.1; 配水: 30.3; 配水: 202; 配水: 0.11
| 2017-12-28 | (木) | 晴 | (℃): 5.5; 原水: 10.5; 配水: 10.2; 原水: 2.4; 配水: 2.2; 原水: 7.93; 配水: 7.91; 配水: 33.5; 配水: 71.8; 配水: 105.5; 配水: 30.6; 配水: 227; 配水: 0.09
| 2017-12-29 | (金) | 晴 | (℃): 6.7; 原水: 10.4; 配水: 10.1; 原水: 2.9; 配水: 2.8; 原水: 7.94; 配水: 7.94; 配水: 34.9 |  |  | 備考
| 2017-12-30 | (土) | 晴 | (℃): 6.7; 原水: 10.2; 配水: 10; 原水: 3.6; 配水: 3.1; 原水: 7.86; 配水: 7.86; 配水: 35.3
| 2017-12-31 | (日) | 曇 | (℃): 4.8; 原水: 10.1; 配水: 9.8; 原水: 3.2; 配水: 2.9; 原水: 7.86; 配水: 7.85; 配水: 35.3
| 最高 |  |  | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14.3 | 6.5 | 6.4 | 7.94 | 7.94 |  | 35.3 |  | 72.1 |  | 106.5 |  | 54 |  | 40.6 |  | 31.8 |  | 227 |  | 0.32 | 457 | 455
| 最低 |  |  | 0 | 3 | 10.1 | 9.8 | 2.4 | 2.2 | 7.73 | 7.64 |  | 30.8 |  | 68.2 |  | 92 |  | 54 |  | 40.6 |  | 25.2 |  | 185 |  | 0.09 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 4.3 | 6.6097 | 12.1323 | 11.8355 | 4.7742 | 4.3516 | 7.839 | 7.841 |  | 33.2226 |  | 70.285 |  | 99.185 |  | 54 |  | 40.6 |  | 29.46 |  | 205.15 |  | 0.2165 | 35.5161 | 39.9677
| 合計 |  |  | (mm): 21.5; ＰＡＣ: 1101; 硫酸: 1239
1月 | 2018-01-01 | (月) | 晴 | (℃): 4.6; 原水: 9.9; 配水: 9.6; 原水: 3.6; 配水: 3.1; 原水: 7.87; 配水: 7.88; 配水: 35.4 |  |  | 2018-01-11 | 気温 | 8.2 | ℃
| 2018-01-02 | (火) | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 9.9; 配水: 9.6; 原水: 3.2; 配水: 2.9; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 35.5 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-01-03 | (水) | 晴 | (℃): 4.2; 原水: 9.8; 配水: 9.5; 原水: 2.8; 配水: 2.6; 原水: 7.85; 配水: 7.84; 配水: 35 |  |  | 水温 | ℃ |  | 9
| 2018-01-04 | (木) | 晴 | (℃): 3.8; 原水: 9.7; 配水: 9.4; 原水: 3.2; 配水: 2.9; 原水: 7.78; 配水: 7.85; 配水: 34.8; 配水: 71.8; 配水: 105.3; 配水: 31.8; 配水: 228; 配水: 0.12 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2018-01-05 | (金) | 曇 | (mm): 3; (℃): 3.1; 原水: 9.6; 配水: 9.2; 原水: 3.6; 配水: 3.3; 原水: 7.84; 配水: 7.82; 配水: 34.9; 配水: 72.1; 配水: 103.3; 配水: 31.9; 配水: 247; 配水: 0.11 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2018-01-06 | (土) | 晴 | (℃): 0.5; 原水: 9.3; 配水: 8.9; 原水: 3.6; 配水: 3.2; 原水: 7.85; 配水: 7.87; 配水: 35.5 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 34.9
| 2018-01-07 | (日) | 晴 | (℃): 6.7; 原水: 9.5; 配水: 8.9; 原水: 3.5; 配水: 3.4; 原水: 7.87; 配水: 7.86; 配水: 35.3 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 72.9
| 2018-01-08 | (月) | 晴 | (mm): 20; (℃): 5.5; 原水: 9.6; 配水: 8.9; 原水: 3.6; 配水: 3.5; 原水: 7.94; 配水: 7.93; 配水: 35.5 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 104.1
| 2018-01-09 | (火) | 雨 | (mm): 15; (℃): 13.5; 原水: 9.7; 配水: 9; 原水: 4; 配水: 3.9; 原水: 7.75; 配水: 7.8; 配水: 36; 配水: 72.4; 配水: 103.1; 配水: 33.3; 配水: 217; 配水: 0.15 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 58.6
| 2018-01-10 | (水) | 曇 | (℃): 7.7; 原水: 9.7; 配水: 9; 原水: 3.1; 配水: 2.8; 原水: 7.84; 配水: 7.86; 配水: 35; 配水: 73.5; 配水: 105.1; 配水: 32.8; 配水: 215; 配水: 0.11 |  | No.2廃PAC処理に伴う水処理運転 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 45.5
| 2018-01-11 | (木) | 晴 | (℃): 8.2; 原水: 9.7; 配水: 9; 原水: 4.3; 配水: 4; 原水: 7.86; 配水: 7.89; 配水: 34.9; 配水: 72.9; 配水: 104.1; 配水: 58.6; 配水: 45.5; 配水: 33.9; 配水: 205; 配水: 0.17 |  | 1号導水ポンプ逆止弁修繕工事に伴う水処理運転 | 塩化物イオン | mg/l |  | 33.9
| 2018-01-12 | (金) | 晴 | (℃): -0.4; 原水: 9.3; 配水: 8.6; 原水: 4.6; 配水: 4.5; 原水: 8; 配水: 7.98; 配水: 34.3; 配水: 71.9; 配水: 104.3; 配水: 33.4; 配水: 203; 配水: 0.18; ＰＡＣ: 325; 硫酸: 548 |  | 1号導水ポンプ逆止弁修繕工事に伴う水処理運転 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 205
| 2018-01-13 | (土) | 晴 | (℃): 2.1; 原水: 9.3; 配水: 8.6; 原水: 4.6; 配水: 4.4; 原水: 7.98; 配水: 8.02; 配水: 34.9 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.17
| 2018-01-14 | (日) | 晴 | (℃): 3.3; 原水: 9.3; 配水: 8.5; 原水: 4.5; 配水: 4.6; 原水: 7.99; 配水: 8.01; 配水: 34.9 |  |  | COD | mg/l |  | 3
| 2018-01-15 | (月) | 晴 | (℃): 5.4; 原水: 9.4; 配水: 8.4; 原水: 4.5; 配水: 4.4; 原水: 7.86; 配水: 7.87; 配水: 34.5; 配水: 72; 配水: 103.5; 配水: 32.9; 配水: 219; 配水: 0.15 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.3
| 2018-01-16 | (火) | 晴 | (℃): 4.3; 原水: 8.9; 配水: 8.5; 原水: 4.7; 配水: 4.4; 原水: 7.71; 配水: 7.82; 配水: 34.6; 配水: 71.7; 配水: 104.5; 配水: 34.3; 配水: 218; 配水: 0.17 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.8
| 2018-01-17 | (水) | 曇 | 33.5 | 14 | 9.1 | 8.6 | 4.5 | 4.5 | 7.77 | 7.84 |  | 34.6 |  | 71.8 |  | 104.3 | [5 empty] | 33.8 |  | 222 |  | 0.15 | 188 | 207 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.021
| 2018-01-18 | (木) | 晴 | (℃): 6.4; 原水: 9.4; 配水: 8.7; 原水: 4.6; 配水: 4.4; 原水: 7.88; 配水: 7.85; 配水: 35.1; 配水: 73.1; 配水: 104.3; 配水: 32.4; 配水: 237; 配水: 0.16 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.42
| 2018-01-19 | (金) | 晴 | (℃): 7.7; 原水: 9.4; 配水: 8.7; 原水: 4.7; 配水: 4.6; 原水: 7.88; 配水: 7.86; 配水: 34.9; 配水: 72.2; 配水: 103.5; 配水: 32.1; 配水: 239; 配水: 0.17 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.67
| 2018-01-20 | (土) | 雨 | (mm): 2; (℃): 4.1; 原水: 9.3; 配水: 8.7; 原水: 5.5; 配水: 5.2; 原水: 7.88; 配水: 7.88; 配水: 34.9 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.124
| 2018-01-21 | (日) | 晴 | (℃): 3.6; 原水: 9.2; 配水: 8.6; 原水: 4.5; 配水: 4.3; 原水: 7.93; 配水: 7.92; 配水: 34.8 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-01-22 | (月) | 曇 | (mm): 12; (℃): 3.9; 原水: 9.6; 配水: 8.7; 原水: 4.7; 配水: 4.5; 原水: 7.82; 配水: 7.81; 配水: 34.6; 配水: 71.1; 配水: 101.7; 配水: 31.3; 配水: 222; 配水: 0.17 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 24.3
| 2018-01-23 | (火) | 晴 | (℃): 1.3; 原水: 9.4; 配水: 8.5; 原水: 4.6; 配水: 4.3; 原水: 7.75; 配水: 7.78; 配水: 34.7; 配水: 72.6; 配水: 102.7; 配水: 32; 配水: 230; 配水: 0.23 |  |  | シリカ | mg/l |  | 28.5
| 2018-01-24 | (水) | 晴 | (℃): 4.1; 原水: 9.4; 配水: 8.4; 原水: 4.3; 配水: 4.1; 原水: 7.74; 配水: 7.74; 配水: 35.7; 配水: 72.8; 配水: 105.3; 配水: 33; 配水: 225; 配水: 0.23 |  |  | 色度 | 度 |  | 4
| 2018-01-25 | (木) | 晴 | (℃): 0.7; 原水: 9.3; 配水: 8.3; 原水: 4.1; 配水: 3.8; 原水: 7.76; 配水: 7.78; 配水: 35.4; 配水: 72.5; 配水: 103.1; 配水: 32.4; 配水: 228; 配水: 0.23 |  | 長柄ダム水門設備点検設備による濁度上昇に伴う水処理運転 | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2018-01-26 | (金) | 晴 | (℃): 2; 原水: 9.1; 配水: 8.2; 原水: 3.9; 配水: 3.6; 原水: 7.73; 配水: 7.74; 配水: 35.1; 配水: 72.2; 配水: 102.7; 配水: 32.9; 配水: 258; 配水: 0.11
| 2018-01-27 | (土) | 晴 | (℃): 3.5; 原水: 9; 配水: 8; 原水: 3.8; 配水: 3.5; 原水: 7.8; 配水: 7.84; 配水: 35.5
| 2018-01-28 | (日) | 晴 | (℃): 3.2; 原水: 8.8; 配水: 7.9; 原水: 3.7; 配水: 3.4; 原水: 7.79; 配水: 7.83; 配水: 35
| 2018-01-29 | (月) | 晴 | (℃): 2.3; 原水: 8.9; 配水: 7.8; 原水: 3.6; 配水: 3.3; 原水: 7.74; 配水: 7.76; 配水: 35; 配水: 71.1; 配水: 103.1; 配水: 34.2; 配水: 234; 配水: 0.17 |  |  | 備考
| 2018-01-30 | (火) | 晴 | (℃): 3; 原水: 8.6; 配水: 7.8; 原水: 3.9; 配水: 3.6; 原水: 7.73; 配水: 7.73; 配水: 34.9; 配水: 72; 配水: 103.3; 配水: 34.6; 配水: 236; 配水: 0.12
| 2018-01-31 | (水) | 晴 | (℃): 5; 原水: 8.6; 配水: 7.7; 原水: 4.1; 配水: 3.9; 原水: 7.88; 配水: 7.9; 配水: 35.2; 配水: 72.8; 配水: 102.5; 配水: 33; 配水: 261; 配水: 0.11
| 最高 |  |  | 33.5 | 14 | 9.9 | 9.6 | 5.5 | 5.2 | 8 | 8.02 |  | 36 |  | 73.5 |  | 105.3 |  | 58.6 |  | 45.5 |  | 34.6 |  | 261 |  | 0.23 | 325 | 548 |  | 2/5～2/6 沈殿池2-1傾斜板修繕に伴う水位回復運転
| 最低 |  |  | 2 | -0.4 | 8.6 | 7.7 | 2.8 | 2.6 | 7.71 | 7.73 |  | 34.3 |  | 71.1 |  | 101.7 |  | 58.6 |  | 45.5 |  | 31.3 |  | 203 |  | 0.11 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 14.25 | 4.671 | 9.3452 | 8.6516 | 4.0613 | 3.8355 | 7.8377 | 7.8535 |  | 35.0452 |  | 72.2368 |  | 103.6684 |  | 58.6 |  | 45.5 |  | 32.9474 |  | 228.6316 |  | 0.15842 | 16.5484 | 24.3548
| 合計 |  |  | (mm): 85.5; ＰＡＣ: 513; 硫酸: 755
2月 | 2017-02-01 | (木) | 晴 | (mm): 8.5; (℃): 5.5; 原水: 8.6; 配水: 7.7; 原水: 3.7; 配水: 3.4; 原水: 7.71; 配水: 7.73; 配水: 35; 配水: 72; 配水: 102.7; 配水: 34.1; 配水: 152; 配水: 0.14 |  |  | 2018-02-08 | 気温 | 5.3 | ℃
| 2017-02-02 | (金) | 雨 | (mm): 9; (℃): 1.3; 原水: 8.6; 配水: 7.5; 原水: 3.7; 配水: 3.9; 原水: 7.78; 配水: 7.82; 配水: 34.6; 配水: 72.5; 配水: 103.3; 配水: 34.3; 配水: 184; 配水: 0.13 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-02-03 | (土) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 3.6; 原水: 8.6; 配水: 7.4; 原水: 3.697; 配水: 3.61; 原水: 7.77; 配水: 7.77; 配水: 35.3 |  |  | 水温 | ℃ |  | 7.3
| 2017-02-04 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.9; 原水: 8.5; 配水: 7.4; 原水: 3.5; 配水: 3.4; 原水: 7.78; 配水: 7.78; 配水: 35.2 |  | ＰＡＣ注入ポンプ試運転 | 濁度 | 度 |  | -
| 2017-02-05 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5; 原水: 8.5; 配水: 7.4; 原水: 3.5; 配水: 3.4; 原水: 7.69; 配水: 7.72; 配水: 34.6; 配水: 74.4; 配水: 102.5; 配水: 32.9; 配水: 220; 配水: 0.1 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2017-02-06 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.6; 原水: 8; 配水: 7.4; 原水: 3.3; 配水: 3.3; 原水: 7.78; 配水: 7.75; 配水: 34.2; 配水: 72.3; 配水: 102.3; 配水: 31.9; 配水: 227; 配水: 0.09 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 34.5
| 2017-02-07 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.8; 原水: 8; 配水: 7.4; 原水: 3.385; 配水: 3.481; 原水: 7.83; 配水: 7.86; 配水: 35.3; 配水: 73.2; 配水: 102.7; 配水: 33.2; 配水: 271; 配水: 0.1 |  | 2/15～2/16 沈殿池1系水質改善に伴う 水処理運転 | 酸消費量 | mg/l |  | 73.3
| 2017-02-08 | (木) | 晴 | 0 | 5.3 | 8.1 | 7.3 | 3.8 | 3.9 | 7.77 | 7.78 |  | 34.5 |  | 73.3 |  | 102.1 |  | 59 |  | 43.1 |  | 33.4 |  | 251 |  | 0.1 |  |  |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 102.1
| 2017-02-09 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.5; 原水: 8.1; 配水: 7.3; 原水: 3.5; 配水: 3.7; 原水: 7.79; 配水: 7.81; 配水: 34.7; 配水: 73.9; 配水: 104.3; 配水: 31; 配水: 222; 配水: 0.11 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 59
| 2017-02-10 | (土) | 晴 | (mm): 3; (℃): 3.6; 原水: 8; 配水: 7.3; 原水: 3.3; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.82; 配水: 34.1 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 43.1
| 2017-02-11 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 8.7; 原水: 8.2; 配水: 7.5; 原水: 3.1; 配水: 3.2; 原水: 7.74; 配水: 7.75; 配水: 35.3 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 33.4
| 2017-02-12 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4.4; 原水: 8.2; 配水: 7.5; 原水: 3.8; 配水: 3.9; 原水: 7.86; 配水: 7.86; 配水: 35.3 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 251
| 2017-02-13 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.5; 原水: 8.3; 配水: 7.5; 原水: 4; 配水: 4.2; 原水: 7.86; 配水: 7.89; 配水: 34.9; 配水: 74.1; 配水: 104.5; 配水: 32.4; 配水: 213; 配水: 0.16 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 全鉄 | mg/l |  | <0.3
| 2017-02-14 | (水) | 晴 | 0 | 4.5 | 8.3 | 7.5 | 4.2 | 4.3 | 7.99 | 7.97 |  | 35 |  | 72.8 |  | 102.9 | [5 empty] | 32.3 |  | 211 |  | 0.17 | 330 | 684 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | COD | mg/l |  | 3.1
| 2017-02-15 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 11.5; 原水: 8.6; 配水: 7.9; 原水: 4.5; 配水: 4.3; 原水: 8.08; 配水: 8.06; 配水: 34.5; 配水: 74.1; 配水: 102.5; 配水: 31.9; 配水: 204; 配水: 0.17 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | BOD | mg/l |  | 2.1
| 2017-02-16 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 5; 原水: 8.6; 配水: 7.9; 原水: 5; 配水: 4.8; 原水: 8.15; 配水: 8.13; 配水: 34.4; 配水: 74.4; 配水: 104.1; 配水: 30.8; 配水: 213; 配水: 0.15 |  | PAS修繕に伴う水処理運転 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.9
| 2017-02-17 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.1; 原水: 8.7; 配水: 7.9; 原水: 4.9; 配水: 4.7; 原水: 8.06; 配水: 8.06; 配水: 35.1 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 全マンガン | mg/l |  | 0.013
| 2017-02-18 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.4; 原水: 8.7; 配水: 8; 原水: 5; 配水: 4.8; 原水: 8.07; 配水: 8.06; 配水: 35.3 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.32
| 2017-02-19 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.6; 原水: 9; 配水: 8.2; 原水: 5.7; 配水: 5.5; 原水: 8.03; 配水: 8.01; 配水: 34.8; 配水: 75; 配水: 106.1; 配水: 31.3; 配水: 182; 配水: 0.18 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 全窒素 | mg/l |  | 3.69
| 2017-02-20 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.7; 原水: 9; 配水: 8.3; 原水: 5.9; 配水: 5.6; 原水: 7.98; 配水: 7.95; 配水: 35.6; 配水: 74.1; 配水: 106.3; 配水: 33.8; 配水: 230; 配水: 0.19 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 全リン | mg/l |  | 0.125
| 2017-02-21 | (水) | 曇 | (mm): 0; (℃): 5.1; 原水: 9.1; 配水: 8.5; 原水: 5; 配水: 4.2; 原水: 7.94; 配水: 7.87; 配水: 36; 配水: 75; 配水: 104.7; 配水: 34.9; 配水: 224; 配水: 0.2 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2017-02-22 | (木) | 雨 | (mm): 0.5; (℃): 2.1; 原水: 9.4; 配水: 8.5; 原水: 4.6; 配水: 4.5; 原水: 7.91; 配水: 7.92; 配水: 36; 配水: 75.5; 配水: 106.1; 配水: 32.5; 配水: 226; 配水: 0.15 |  | No1廃PAC処理に伴う水処理運転 | 硫酸イオン | mg/l |  | 23.5
| 2017-02-23 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 3.2; 原水: 9.5; 配水: 8.6; 原水: 6.4; 配水: 6; 原水: 7.94; 配水: 7.93; 配水: 37.1; 配水: 74.1; 配水: 105.1; 配水: 35.8; 配水: 227; 配水: 0.25 |  | ph調整の為、希硫酸注入 | シリカ | mg/l |  | 28.5
| 2017-02-24 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.2; 原水: 9.7; 配水: 8.6; 原水: 5.7; 配水: 5.9; 原水: 7.95; 配水: 7.96; 配水: 37.7 |  | ph調整の為、希硫酸注入 | 色度 | 度 |  | 5
| 2017-02-25 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 6.5; 原水: 9.7; 配水: 8.6; 原水: 6.4; 配水: 6.5; 原水: 7.88; 配水: 7.9; 配水: 38.6 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2017-02-26 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 5.7; 原水: 9.8; 配水: 8.7; 原水: 5.1; 配水: 5.2; 原水: 7.84; 配水: 7.82; 配水: 37.6; 配水: 75.2; 配水: 105.3; 配水: 35.9; 配水: 229; 配水: 0.25 |  | 配水池水位回復に伴う水処理運転 | 備考
| 2017-02-27 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 5.9; 原水: 10.1; 配水: 8.8; 原水: 5.1; 配水: 5; 原水: 7.85; 配水: 7.86; 配水: 37.8; 配水: 74.2; 配水: 104.9; 配水: 36.5; 配水: 219; 配水: 0.21 |  | 配水池水位回復に伴う水処理運転
| 2017-02-28 | (水) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 10.3; 原水: 10.1; 配水: 8.8; 原水: 4.7; 配水: 4.5; 原水: 7.76; 配水: 7.76; 配水: 38; 配水: 74.8; 配水: 104.9; 配水: 38.1; 配水: 245; 配水: 0.24 |  | ph調整の為、希硫酸注入
| 最高 |  |  | 9 | 11.5 | 10.1 | 8.8 | 6.4 | 6.5 | 8.15 | 8.13 |  | 38.6 |  | 75.5 |  | 106.3 |  | 59 |  | 43.1 |  | 38.1 |  | 271 |  | 0.25 | 330 | 684 |  | 希硫酸注入P修繕に伴う試運転
| 最低 |  |  | 0 | 1.3 | 8 | 7.3 | 3.1 | 3.2 | 7.69 | 7.72 |  | 34.1 |  | 72 |  | 102.1 |  | 59 |  | 43.1 |  | 30.8 |  | 152 |  | 0.09 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 0.80357 | 5.1607 | 8.7857 | 7.9071 | 4.4458 | 4.3782 | 7.8782 | 7.8786 |  | 35.5893 |  | 73.9421 |  | 104.0684 |  | 59 |  | 43.1 |  | 33.5263 |  | 218.4211 |  | 0.16263 | 330 | 684
| 合計 |  |  | (mm): 22.5; ＰＡＣ: 330; 硫酸: 684 |  | ph調整の為、希硫酸注入
3月 | 2018-03-01 | (木) | 晴 | (mm): 42; (℃): 16.2; 原水: 10.4; 配水: 9; 原水: 3.5; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 37.2; 配水: 75.3; 配水: 105.3; 配水: 36; 配水: 255; 配水: 0.12 |  |  | 2018-03-08 | 気温 | 5 | ℃
| 2018-03-02 | (金) | 晴 | (℃): 10; 原水: 10.2; 配水: 9.1; 原水: 4.4; 配水: 4.2; 原水: 7.69; 配水: 7.7; 配水: 37.6; 配水: 75.5; 配水: 106.1; 配水: 37.9; 配水: 249; 配水: 0.16 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-03-03 | (土) | 晴 | (℃): 9.8; 原水: 10.1; 配水: 9; 原水: 3.8; 配水: 3.3; 原水: 7.67; 配水: 7.7; 配水: 37.5 |  |  | 水温 | ℃ |  | 10
| 2018-03-04 | (日) | 晴 | (℃): 15.6; 原水: 10.2; 配水: 9.3; 原水: 4; 配水: 3.7; 原水: 7.66; 配水: 7.65; 配水: 37.3 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2018-03-05 | (月) | 曇 | (mm): 19; (℃): 17.1; 原水: 10.5; 配水: 9.6; 原水: 3.9; 配水: 3.9; 原水: 7.63; 配水: 7.63; 配水: 37; 配水: 73.9; 配水: 105.9; 配水: 36.3; 配水: 245; 配水: 0.16 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2018-03-06 | (火) | 曇 | (mm): 2; (℃): 7.9; 原水: 10.4; 配水: 9.6; 原水: 4.5; 配水: 4; 原水: 7.63; 配水: 7.62; 配水: 37.3; 配水: 73.4; 配水: 103.9; 配水: 36.3; 配水: 240; 配水: 0.16 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 36.6
| 2018-03-07 | (水) | 晴 | (℃): 5.4; 原水: 10.4; 配水: 9.7; 原水: 5.1; 配水: 4.4; 原水: 7.52; 配水: 7.56; 配水: 37.3; 配水: 73.9; 配水: 103.3; 配水: 36.8; 配水: 223; 配水: 0.22 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 73.1
| 2018-03-08 | (木) | 雨 | 18.5 | 5 | 10.6 | 10 | 5.3 | 5 | 7.51 | 7.53 |  | 36.6 |  | 73.1 |  | 104.9 |  | 60.4 |  | 44.5 |  | 35.1 |  | 221 |  | 0.23 | 257 | 334 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 104.9
| 2018-03-09 | (金) | 雨 | (mm): 59; (℃): 17; 原水: 11.5; 配水: 10.6; 原水: 5.8; 配水: 4.8; 原水: 7.42; 配水: 7.44; 配水: 35.9; 配水: 71.2; 配水: 101.3; 配水: 36.1; 配水: 253; 配水: 0.29 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 60.4
| 2018-03-10 | (土) | 晴 | (mm): 3.5; (℃): 7.9; 原水: 11.7; 配水: 10.6; 原水: 9.4; 配水: 8; 原水: 7.49; 配水: 7.51; 配水: 36 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 44.5
| 2018-03-11 | (日) | 曇 | (℃): 7.5; 原水: 11.7; 配水: 10.7; 原水: 7.2; 配水: 6.2; 原水: 7.51; 配水: 7.51; 配水: 35.7 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 35.1
| 2018-03-12 | (月) | 晴 | (℃): 10.6; 原水: 12; 配水: 10.8; 原水: 7; 配水: 5.9; 原水: 7.46; 配水: 7.48; 配水: 34.9; 配水: 68.9; 配水: 97.8; 配水: 36; 配水: 215; 配水: 0.33 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 221
| 2018-03-13 | (火) | 晴 | (℃): 9.4; 原水: 12.1; 配水: 10.9; 原水: 6.6; 配水: 5.5; 原水: 7.49; 配水: 7.48; 配水: 35.9; 配水: 68.8; 配水: 99; 配水: 34.6; 配水: 243; 配水: 0.33 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.23
| 2018-03-14 | (水) | 晴 | (℃): 16.2; 原水: 12.3; 配水: 11.1; 原水: 6.1; 配水: 5.4; 原水: 7.47; 配水: 7.46; 配水: 34.9; 配水: 69.7; 配水: 98.8; 配水: 32.8; 配水: 238; 配水: 0.38 |  |  | COD | mg/l |  | 3.6
| 2018-03-15 | (木) | 晴 | (℃): 16.9; 原水: 12.4; 配水: 11.1; 原水: 6.8; 配水: 5.5; 原水: 7.48; 配水: 7.45; 配水: 35.2; 配水: 69.8; 配水: 99.2; 配水: 34.6; 配水: 192; 配水: 0.36 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.2
| 2018-03-16 | (金) | 雨 | (mm): 10.5; (℃): 14.3; 原水: 12.3; 配水: 11.4; 原水: 6.7; 配水: 5.4; 原水: 7.39; 配水: 7.4; 配水: 34.6; 配水: 63.1; 配水: 99.5; 配水: 37.2; 配水: 221; 配水: 0.08 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.9
| 2018-03-17 | (土) | 晴 | (℃): 7.3; 原水: 12.3; 配水: 11.2; 原水: 6.5; 配水: 5.3; 原水: 7.44; 配水: 7.4; 配水: 34.2 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.022
| 2018-03-18 | (日) | 晴 | (℃): 11.8; 原水: 12.7; 配水: 11.4; 原水: 6.7; 配水: 5.7; 原水: 7.42; 配水: 7.47; 配水: 33.5 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.23
| 2018-03-19 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 16.4; 原水: 12.9; 配水: 11.6; 原水: 6.883; 配水: 5.903; 原水: 7.41; 配水: 7.42; 配水: 33.8; 配水: 63.6; 配水: 95.8; 配水: 34.1; 配水: 212; 配水: 0.09 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.81
| 2018-03-20 | (火) | 雨 | (mm): 12.5; (℃): 7.4; 原水: 12.5; 配水: 11.7; 原水: 6.4; 配水: 5.3; 原水: 7.4; 配水: 7.42; 配水: 32.3; 配水: 64.1; 配水: 93.8; 配水: 33.7; 配水: 214; 配水: 0.11 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.158
| 2018-03-21 | (水) | 雨 | (mm): 33; (℃): 4.6; 原水: 12.9; 配水: 11.7; 原水: 6.4; 配水: 5.2; 原水: 7.48; 配水: 7.53; 配水: 32.5 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-03-22 | (木) | 曇 | (mm): 12; (℃): 8.3; 原水: 13.2; 配水: 11.9; 原水: 6.1; 配水: 5.3; 原水: 7.49; 配水: 7.5; 配水: 31.7; 配水: 66.3; 配水: 88; 配水: 32.5; 配水: 206; 配水: 0.08 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 33.5
| 2018-03-23 | (金) | 曇 | (mm): 1; (℃): 12.8; 原水: 13.5; 配水: 12; 原水: 8.3; 配水: 7.6; 原水: 7.47; 配水: 7.49; 配水: 31.2; 配水: 64.1; 配水: 85.8; 配水: 31.5; 配水: 214; 配水: 0.14 |  |  | シリカ | mg/l |  | 27.6
| 2018-03-24 | (土) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 11.6; 原水: 13.3; 配水: 12; 原水: 7.7; 配水: 6.9; 原水: 7.53; 配水: 7.54; 配水: 31.6 |  |  | 色度 | 度 |  | 7
| 2018-03-25 | (日) | 晴 | (℃): 13; 原水: 13.5; 配水: 12; 原水: 7; 配水: 6.4; 原水: 7.53; 配水: 7.52; 配水: 31.8 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2018-03-26 | (月) | 晴 | (℃): 13.2; 原水: 13.6; 配水: 12.2; 原水: 6.5; 配水: 6.4; 原水: 7.59; 配水: 7.58; 配水: 31.3; 配水: 62.8; 配水: 89.5; 配水: 31.6; 配水: 204; 配水: 0.11 |  | PAC注入Ｐ試運転
| 2018-03-27 | (火) | 晴 | (℃): 13.5; 原水: 13.8; 配水: 12.3; 原水: 6.2; 配水: 6.5; 原水: 7.53; 配水: 7.53; 配水: 31.5; 配水: 65.6; 配水: 86.9; 配水: 32.2; 配水: 202; 配水: 0.1
| 2018-03-28 | (金) | 晴 | (℃): 18.6; 原水: 13.9; 配水: 12.8; 原水: 4.2; 配水: 4; 原水: 7.52; 配水: 7.54; 配水: 30.1; 配水: 61.8; 配水: 93.1; 配水: 31.5; 配水: 206; 配水: 0.1
| 2018-03-29 | (土) | 晴 | (℃): 18.6; 原水: 14; 配水: 12.9; 原水: 4.4; 配水: 4.1; 原水: 7.55; 配水: 7.55; 配水: 31.2; 配水: 66.3; 配水: 92.9; 配水: 31.5; 配水: 200; 配水: 0.1 |  |  | 備考
| 2018-03-30 | (日) | 曇 | (℃): 12.3; 原水: 14; 配水: 13.8; 原水: 4.4; 配水: 4; 原水: 7.57; 配水: 7.59; 配水: 30.8; 配水: 64.6; 配水: 92.2; 配水: 31.1; 配水: 202; 配水: 0.11
| 2018-03-31 | (月) | 晴 | (℃): 14.5; 原水: 14.2; 配水: 13.1; 原水: 4.4; 配水: 3.9; 原水: 7.65; 配水: 7.66; 配水: 30.9
年間 | 最高 |  |  | 144 | 34.3 | 28.8 | 27.5 | 11.8 | 11.3 | 8.64 | 8.35 |  | 38.6 |  | 75.5 |  | 106.5 |  | 60.4 |  | 45.5 |  | 38.1 |  | 283 |  | 0.54 | 457 | 684
| 最低 |  |  | 0 | -0.4 | 8 | 7.3 | 2.4 | 2.2 | 7.28 | 7.35 |  | 26.1 |  | 51.7 |  | 73.2 |  | 43 |  | 31.6 |  | 22 |  | 126 |  | 0.08 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 16.7099 | 18.4101 | 17.3408 | 6.2041 | 5.7694 | 7.6835 | 7.6573 |  | 31.6995 |  | 64.6164 |  | 88.7102 |  | 52.05 |  | 37.175 |  | 29.8512 |  | 203.2336 |  | 0.2327 | 127.7959 | 233.3333
| 合計 |  |  | (mm): 1515.5; ＰＡＣ: 6262; 硫酸: 14000
降雨日数

## 皿木
皿木分場
| 日 | 曜日 | 天候 |  | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 薬品使用量(kg) |  |  |  | 多項目試験結果
[5 empty] | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ | 硫酸
4月 | 2017-04-01 | (土) | 雨 |  | 原水: 10.5; 配水: 10.4; 原水: 6.5; 配水: 4.4; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 34.7 | ＰＡＣ注入ポンプ試運転 | ＰＡＣ注入ポンプ試運転 | 2017-04-06 | 気温 | 20.6 | ℃
| 2017-04-02 | (日) | 晴 |  | 原水: 10.7; 配水: 10.8; 原水: 7.2; 配水: 4.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 34.8 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-04-03 | (月) | 晴 |  | 原水: 10.7; 配水: 10.9; 原水: 7.7; 配水: 5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 33; 配水: 71.3; 配水: 94.2; 配水: 33.7; 配水: 225; 配水: 0.32 |  |  | 水温 | ℃ |  | 12.3
| 2017-04-04 | (火) | 晴 |  | 原水: 10.8; 配水: 10.9; 原水: 6.9; 配水: 4.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 32.4; 配水: 71.4; 配水: 94.6; 配水: 32.2; 配水: 205; 配水: 0.37 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2017-04-05 | (水) | 晴 |  | 原水: 10.8; 配水: 11; 原水: 6.2; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 34.7; 配水: 69.7; 配水: 95.2; 配水: 33.1; 配水: 206; 配水: 0.22 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2017-04-06 | (木) | 晴 |  | 20.6 | 10.9 | 12.3 | 5.9 | 3.5 | 7.5 | 7.6 |  | 35.3 |  | 71.9 |  | 96 |  | 55.4 |  | 40.6 |  | 34.1 |  | 196 |  | 0.23 |  |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 35.3
| 2017-04-07 | (金) | 雨 |  | 原水: 11.1; 配水: 11.1; 原水: 5.7; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 34.4; 配水: 71.9; 配水: 97.4; 配水: 34.1; 配水: 242; 配水: 0.32 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 71.9
| 2017-04-08 | (土) | 雨 |  | 原水: 11.1; 配水: 11.2; 原水: 5.5; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 34.8 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 96
| 2017-04-09 | (日) | 雨 |  | 原水: 11.4; 配水: 11.5; 原水: 5.6; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 34.6 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 55.4
| 2017-04-10 | (月) | 曇 |  | 原水: 11.7; 配水: 11.6; 原水: 4.9; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 35; 配水: 72.5; 配水: 96; 配水: 32.5; 配水: 248; 配水: 0.22 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 40.6
| 2017-04-11 | (火) | 雨 |  | 原水: 11.8; 配水: 11.8; 原水: 4.6; 配水: 2.9; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 35.1; 配水: 70.8; 配水: 95.4; 配水: 32.8; 配水: 222; 配水: 0.22 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 34.1
| 2017-04-12 | (水) | 晴 |  | 原水: 12.3; 配水: 12.4; 原水: 5.6; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 34.6; 配水: 68.7; 配水: 95; 配水: 32.3; 配水: 212; 配水: 0.24 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 196
| 2017-04-13 | (木) | 曇 |  | 原水: 12.6; 配水: 12.7; 原水: 5.9; 配水: 3.5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 34.2; 配水: 68; 配水: 93.2; 配水: 33; 配水: 217; 配水: 0.3 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.23
| 2017-04-14 | (金) | 晴 |  | 原水: 12.8; 配水: 12.8; 原水: 6.2; 配水: 3.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 33.9; 配水: 67.1; 配水: 92; 配水: 33.4; 配水: 232; 配水: 0.3 |  |  | COD | mg/l |  | 3.4
| 2017-04-15 | (土) | 晴 |  | 原水: 13; 配水: 13.1; 原水: 6; 配水: 3.8; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 33.9 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.5
| 2017-04-16 | (日) | 晴 |  | 原水: 13.1; 配水: 13.2; 原水: 6.1; 配水: 3.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 33.6 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.9
| 2017-04-17 | (月) | 晴 |  | 原水: 13.3; 配水: 13.3; 原水: 6.4; 配水: 3.4; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 33.8; 配水: 68.8; 配水: 92.8; 配水: 33.3; 配水: 176; 配水: 0.43 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.033
| 2017-04-18 | (火) | 曇 |  | 原水: 13.4; 配水: 13.5; 原水: 6.9; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 32.7; 配水: 68; 配水: 91; 配水: 32.8; 配水: 142; 配水: 0.34 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.08
| 2017-04-19 | (水) | 晴 |  | 原水: 13.8; 配水: 13.8; 原水: 7.1; 配水: 4.4; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 33.3; 配水: 66.4; 配水: 91; 配水: 31.1; 配水: 195; 配水: 0.27 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 5.02
| 2017-04-20 | (木) | 晴 |  | 原水: 14.1; 配水: 14.1; 原水: 8; 配水: 4.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 32.2; 配水: 64.6; 配水: 87.6; 配水: 31.3; 配水: 162; 配水: 0.36; ＰＡＣ: 5; 硫酸: 5 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.165
| 2017-04-21 | (金) | 曇 |  | 原水: 14.4; 配水: 14.4; 原水: 7.2; 配水: 5.2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 31.1; 配水: 62.8; 配水: 85.8; 配水: 30.7; 配水: 208; 配水: 0.32 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2017-04-22 | (土) | 曇 |  | 原水: 14.9; 配水: 14.9; 原水: 8.7; 配水: 5.8; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 31.2 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 23.7
| 2017-04-23 | (日) | 晴 |  | 原水: 15.2; 配水: 15.3; 原水: 8; 配水: 5.7; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 31.1 |  |  | シリカ | mg/l |  | 26.9
| 2017-04-24 | (月) | 晴 |  | 原水: 15.4; 配水: 15.5; 原水: 6.5; 配水: 5.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.2; 配水: 62.9; 配水: 85; 配水: 30.3; 配水: 193; 配水: 0.4 |  |  | 色度 | 度 |  | 12
| 2017-04-25 | (火) | 晴 |  | 原水: 15.6; 配水: 15.7; 原水: 8.5; 配水: 5.8; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 30; 配水: 62; 配水: 86.6; 配水: 29.5; 配水: 173; 配水: 0.4 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2017-04-26 | (水) | 曇 |  | 原水: 15.7; 配水: 15.8; 原水: 8.1; 配水: 5.5; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 30; 配水: 61.2; 配水: 83.2; 配水: 29.7; 配水: 167; 配水: 0.45 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転
| 2017-04-27 | (木) | 雨 |  | 原水: 15.8; 配水: 15.9; 原水: 8.4; 配水: 5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30; 配水: 57.5; 配水: 80.8; 配水: 27.7; 配水: 174; 配水: 0.41
| 2017-04-28 | (金) | 曇 |  | 原水: 16; 配水: 16.2; 原水: 8.4; 配水: 5.8; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.8; 配水: 59.6; 配水: 81; 配水: 28.3; 配水: 167; 配水: 0.42
| 2017-04-29 | (土) | 晴 |  | 原水: 16; 配水: 16.3; 原水: 8.7; 配水: 5.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.5 |  |  | 備考
| 2017-04-30 | (日) | 晴 |  | 原水: 16.2; 配水: 16.3; 原水: 7.8; 配水: 4.9; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 29.4
| 最高 |  |  |  | 20.6 | 16.2 | 16.3 | 8.7 | 5.8 | 7.7 | 7.6 |  | 35.3 |  | 72.5 |  | 97.4 |  | 55.4 |  | 40.6 |  | 34.1 |  | 248 |  | 0.45 | 5 | 5 | 0 | 0
| 最低 |  |  |  | 20.6 | 10.5 | 10.4 | 4.6 | 2.9 | 7.3 | 7.4 |  | 29.4 |  | 57.5 |  | 80.8 |  | 55.4 |  | 40.6 |  | 27.7 |  | 142 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 20.6 | 13.17 | 13.29 | 6.84 | 4.3067 | 7.49 | 7.5467 |  | 32.7767 |  | 66.855 |  | 90.69 |  | 55.4 |  | 40.6 |  | 31.795 |  | 198.1 |  | 0.29727 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 5; 硫酸: 5
5月 | 2016-05-01 | (月) | 晴 |  | 原水: 16.3; 配水: 16.5; 原水: 6.5; 配水: 4.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 28.3; 配水: 55.1; 配水: 79.4; 配水: 28.7; 配水: 169; 配水: 0.46 |  |  | 2017-05-11 | 気温 | 27.6 | ℃
| 2016-05-02 | (火) | 晴 |  | 原水: 16.4; 配水: 16.5; 原水: 6.2; 配水: 3.9; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 29.6; 配水: 56.9; 配水: 79.4; 配水: 28.2; 配水: 166; 配水: 0.54 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-05-03 | (水) | 晴 |  | 原水: 16.5; 配水: 16.7; 原水: 3.8; 配水: 2.7; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28.9 |  |  | 水温 | ℃ |  | 19.9
| 2016-05-04 | (木) | 晴 |  | 原水: 16.7; 配水: 16.8; 原水: 3.9; 配水: 2.6; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 28.8 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-05-05 | (金) | 晴 |  | 原水: 16.9; 配水: 17.1; 原水: 6.5; 配水: 3.9; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 28.9 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-05-06 | (土) | 晴 |  | 原水: 17.1; 配水: 17.4; 原水: 5.4; 配水: 2.9; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.1 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 28.5
| 2016-05-07 | (日) | 曇 |  | 原水: 17.2; 配水: 17.5; 原水: 4.8; 配水: 2.8; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.2 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 58.4
| 2016-05-08 | (月) | 晴 |  | 原水: 17.5; 配水: 17.7; 原水: 4.4; 配水: 2.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 27.1; 配水: 57.5; 配水: 79; 配水: 29.3; 配水: 179; 配水: 0.33 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 77.2
| 2016-05-09 | (火) | 曇 |  | 原水: 17.7; 配水: 17.9; 原水: 4.5; 配水: 2.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 27.9; 配水: 56.7; 配水: 78.2; 配水: 30.1; 配水: 188; 配水: 0.3 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 46.4
| 2016-05-10 | (水) | 雨 |  | 原水: 18; 配水: 18.1; 原水: 4; 配水: 2.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 29; 配水: 54.5; 配水: 76.6; 配水: 31.1; 配水: 194; 配水: 0.32 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 30.8
| 2016-05-11 | (木) | 晴 |  | 27.6 | 18.4 | 19.9 | 5 | 2.8 | 7.5 | 7.6 |  | 28.5 |  | 58.4 |  | 77.2 |  | 46.4 |  | 30.8 |  | 30.5 |  | 196 |  | 0.33 |  |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 30.5
| 2016-05-12 | (金) | 晴 |  | 原水: 18.5; 配水: 18.8; 原水: 5.6; 配水: 2.9; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 30.1; 配水: 53.5; 配水: 78.6; 配水: 32.5; 配水: 170; 配水: 0.17; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 2 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 196
| 2016-05-13 | (土) | 雨 |  | 原水: 18.5; 配水: 18.7; 原水: 4.6; 配水: 2.7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.8 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.33
| 2016-05-14 | (日) | 曇 |  | 原水: 18.7; 配水: 18.8; 原水: 3.8; 配水: 2.5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.9 |  |  | COD | mg/l |  | 3.6
| 2016-05-15 | (月) | 曇 |  | 原水: 18.9; 配水: 19.1; 原水: 5; 配水: 2.5; 原水: 7.3; 配水: 7.6; 配水: 29.2; 配水: 54.5; 配水: 76; 配水: 32.7; 配水: 155; 配水: 0.34 |  |  | BOD | mg/l |  | 1
| 2016-05-16 | (火) | 晴 |  | 原水: 18.6; 配水: 19; 原水: 7.5; 配水: 4.4; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 28.5; 配水: 52.4; 配水: 74; 配水: 30.1; 配水: 184; 配水: 0.46 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.9
| 2016-05-17 | (水) | 曇 |  | 原水: 18.7; 配水: 18.8; 原水: 5.4; 配水: 3.3; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 28.9; 配水: 53.4; 配水: 74.4; 配水: 30.8; 配水: 155; 配水: 0.45 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.024
| 2016-05-18 | (木) | 晴 |  | 原水: 18.9; 配水: 19.1; 原水: 5.4; 配水: 2.8; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 29.1; 配水: 53.4; 配水: 75.4; 配水: 31.6; 配水: 148; 配水: 0.55 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.1
| 2016-05-19 | (金) | 晴 |  | 原水: 18.9; 配水: 19.2; 原水: 6.6; 配水: 3.4; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 28.4; 配水: 52.4; 配水: 74; 配水: 29.9; 配水: 171; 配水: 0.41 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.05
| 2016-05-20 | (土) | 晴 |  | 原水: 19; 配水: 19.2; 原水: 5; 配水: 3.2; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 27.9 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.109
| 2016-05-21 | (日) | 晴 |  | 原水: 19.3; 配水: 19.4; 原水: 3.9; 配水: 3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 28.8 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-05-22 | (月) | 晴 |  | 原水: 19.4; 配水: 19.6; 原水: 3.7; 配水: 2.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.5; 配水: 53.9; 配水: 76.2; 配水: 31.1; 配水: 168; 配水: 0.21 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.9
| 2016-05-23 | (火) | 晴 |  | 原水: 19.5; 配水: 19.7; 原水: 3.7; 配水: 2.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29; 配水: 52.7; 配水: 75.4; 配水: 30.8; 配水: 171; 配水: 0.27 |  |  | シリカ | mg/l |  | 18.9
| 2016-05-24 | (水) | 晴 |  | 原水: 19.8; 配水: 20; 原水: 3.5; 配水: 2.3; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 29.4; 配水: 55.1; 配水: 77.2; 配水: 31.3; 配水: 153; 配水: 0.28 |  |  | 色度 | 度 |  | 6
| 2016-05-25 | (木) | 雨 |  | 原水: 19.9; 配水: 20.2; 原水: 3.4; 配水: 2.5; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 29.6; 配水: 52.8; 配水: 76; 配水: 31.1; 配水: 143; 配水: 0.29 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2016-05-26 | (金) | 雨 |  | 原水: 20.1; 配水: 20.3; 原水: 2.6; 配水: 2.5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.3; 配水: 55.1; 配水: 75.4; 配水: 30.7; 配水: 196; 配水: 0.36 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転
| 2016-05-27 | (土) | 晴 |  | 原水: 20.6; 配水: 20.8; 原水: 2.9; 配水: 2.5; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 28.9
| 2016-05-28 | (日) | 晴 |  | 原水: 20.7; 配水: 21; 原水: 3.4; 配水: 2.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28.7
| 2016-05-29 | (月) | 晴 |  | 原水: 20.8; 配水: 21; 原水: 3.7; 配水: 2.8; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28.9; 配水: 53.9; 配水: 74.2; 配水: 29.5; 配水: 179; 配水: 0.44 |  |  | 備考
| 2016-05-30 | (火) | 晴 |  | 原水: 20.9; 配水: 21.2; 原水: 3.9; 配水: 3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 29.1; 配水: 54.5; 配水: 73.4; 配水: 29.7; 配水: 165; 配水: 0.48
| 2016-05-31 | (水) | 曇 |  | 原水: 21.1; 配水: 21.4; 原水: 4.2; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.4; 配水: 55.1; 配水: 75.6; 配水: 31.1; 配水: 167; 配水: 0.44
| 最高 |  |  |  | 27.6 | 21.1 | 21.4 | 7.5 | 4.4 | 7.5 | 7.7 |  | 30.1 |  | 58.4 |  | 79.4 |  | 46.4 |  | 30.8 |  | 32.7 |  | 196 |  | 0.55 | 4 | 2 | 0 | 0
| 最低 |  |  |  | 27.6 | 16.3 | 16.5 | 2.6 | 2.3 | 7.2 | 7.3 |  | 27.1 |  | 52.4 |  | 73.4 |  | 46.4 |  | 30.8 |  | 28.2 |  | 143 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 27.6 | 18.6935 | 18.9484 | 4.6065 | 2.9226 | 7.4097 | 7.5258 |  | 28.9581 |  | 54.59 |  | 76.28 |  | 46.4 |  | 30.8 |  | 30.54 |  | 170.85 |  | 0.3715 | 0.12903 | 0.064516 | 0 | 0
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 4; 硫酸: 2
6月 | 2017-06-01 | (木) | 曇 |  | 原水: 21.1; 配水: 21.4; 原水: 3.9; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.2; 配水: 55.4; 配水: 74.2; 配水: 30.6; 配水: 163; 配水: 0.26 |  |  | 2017-06-08 | 気温 | 22.5 | ℃
| 2017-06-02 | (金) | 晴 |  | 原水: 21.4; 配水: 21.6; 原水: 4.6; 配水: 5.9; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 28.9; 配水: 55.6; 配水: 75; 配水: 30.9; 配水: 167; 配水: 0.26 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-06-03 | (土) | 晴 |  | 原水: 21.6; 配水: 21.9; 原水: 4.6; 配水: 3.1; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 28.5 |  |  | 水温 | ℃ |  | 22.6
| 2017-06-04 | (日) | 晴 |  | 原水: 21.7; 配水: 22; 原水: 4.7; 配水: 3.5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28.9 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2017-06-05 | (月) | 晴 |  | 原水: 21.9; 配水: 22.1; 原水: 5.4; 配水: 3.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28; 配水: 54.5; 配水: 74.6; 配水: 30.6; 配水: 170; 配水: 0.312 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2017-06-06 | (火) | 晴 |  | 原水: 21.9; 配水: 22.2; 原水: 5.6; 配水: 4.1; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28; 配水: 54.2; 配水: 74; 配水: 31.1; 配水: 171; 配水: 0.3 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.4
| 2017-06-07 | (水) | 曇 |  | 原水: 22.1; 配水: 22.3; 原水: 7.1; 配水: 4.8; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 29.1; 配水: 54.6; 配水: 74.4; 配水: 30.3; 配水: 178; 配水: 0.31 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 56.4
| 2017-06-08 | (木) | 曇 |  | 22.5 | 22.1 | 22.6 | 7 | 5.2 | 7.5 | 7.6 |  | 29.4 |  | 56.4 |  | 75.2 |  | 43.8 |  | 31.4 |  | 31.3 |  | 146 |  | 0.36 |  |  |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 75.2
| 2017-06-09 | (金) | 曇 |  | 原水: 22.1; 配水: 20.8; 原水: 7.2; 配水: 6.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.4; 配水: 56.2; 配水: 76.2; 配水: 31.7; 配水: 166; 配水: 0.33 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 43.8
| 2017-06-10 | (土) | 晴 |  | 原水: 22.1; 配水: 22.5; 原水: 7.8; 配水: 4.5; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 29.3 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.4
| 2017-06-11 | (日) | 曇 |  | 原水: 22.2; 配水: 22.4; 原水: 6.9; 配水: 3.6; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 29.1 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 31.3
| 2017-06-12 | (月) | 晴 |  | 原水: 22.3; 配水: 22.6; 原水: 8; 配水: 5.2; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 29.7; 配水: 56.5; 配水: 75.2; 配水: 31.7; 配水: 175; 配水: 0.34 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 146
| 2017-06-13 | (火) | 曇 |  | 原水: 22.3; 配水: 22.6; 原水: 8.1; 配水: 5.7; 原水: 7.2; 配水: 7.5; 配水: 30; 配水: 58; 配水: 75.6; 配水: 32.6; 配水: 198; 配水: 0.44 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.36
| 2017-06-14 | (水) | 曇 |  | 原水: 22.2; 配水: 22.5; 原水: 5.6; 配水: 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 29.8; 配水: 59; 配水: 74.4; 配水: 31.8; 配水: 203; 配水: 0.31 |  |  | COD | mg/l |  | 3.8
| 2017-06-15 | (木) | 曇 |  | 原水: 22; 配水: 22.4; 原水: 7.2; 配水: 5.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.3; 配水: 58.3; 配水: 75.4; 配水: 33.5; 配水: 187; 配水: 0.38 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.7
| 2017-06-16 | (金) | 晴 |  | 原水: 22; 配水: 22.3; 原水: 7.7; 配水: 6; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 31.1; 配水: 57.9; 配水: 78; 配水: 34; 配水: 184; 配水: 0.39 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.7
| 2017-06-17 | (土) | 晴 |  | 原水: 22.1; 配水: 22.4; 原水: 7.7; 配水: 5.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.6 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 全マンガン | mg/l |  | 0.084
| 2017-06-18 | (日) | 曇 |  | 原水: 22.1; 配水: 22.4; 原水: 7.6; 配水: 5.4; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 30.4 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.49
| 2017-06-19 | (月) | 晴 |  | 原水: 22.3; 配水: 22.6; 原水: 6.1; 配水: 4.5; 原水: 7.8; 配水: 7.6; 配水: 29.8; 配水: 58.7; 配水: 77; 配水: 32.1; 配水: 200; 配水: 0.33 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.31
| 2017-06-20 | (火) | 晴 |  | 原水: 21.8; 配水: 22.4; 原水: 9.9; 配水: 6.1; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 29; 配水: 62.7; 配水: 77.8; 配水: 33.3; 配水: 194; 配水: 0.44 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.091
| 2017-06-21 | (水) | 雨 |  | 原水: 21.7; 配水: 22; 原水: 9.5; 配水: 7.1; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 30.2; 配水: 62.5; 配水: 79.6; 配水: 31.7; 配水: 189; 配水: 0.54 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2017-06-22 | (木) | 曇 |  | 原水: 22.2; 配水: 22.5; 原水: 7.9; 配水: 6; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 30.6; 配水: 62.9; 配水: 80; 配水: 32.2; 配水: 184; 配水: 0.36; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 2 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.5
| 2017-06-23 | (金) | 晴 |  | 原水: 22.2; 配水: 22.6; 原水: 10; 配水: 7; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 31.2; 配水: 64.1; 配水: 80.8; 配水: 31.1; 配水: 187; 配水: 0.39 |  |  | シリカ | mg/l |  | 18.6
| 2017-06-24 | (土) | 曇 |  | 原水: 22.4; 配水: 22.7; 原水: 7.3; 配水: 6.5; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 30.1 |  |  | 色度 | 度 |  | 8
| 2017-06-25 | (日) | 雨 |  | 原水: 22.5; 配水: 22.7; 原水: 6.5; 配水: 5.3; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 30.1 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 8
| 2017-06-26 | (月) | 曇 |  | 原水: 22.6; 配水: 22.9; 原水: 5.3; 配水: 4.7; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 30.2; 配水: 59.7; 配水: 77.2; 配水: 31.8; 配水: 190; 配水: 0.3
| 2017-06-27 | (火) | 曇 |  | 原水: 22.9; 配水: 23.2; 原水: 7.9; 配水: 5.9; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 30.9; 配水: 63.4; 配水: 79.2; 配水: 31.6; 配水: 190; 配水: 0.42
| 2017-06-28 | (水) | 雨 |  | 原水: 22.9; 配水: 23.2; 原水: 8.7; 配水: 7.1; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 30.8; 配水: 66.3; 配水: 82; 配水: 31.2; 配水: 195; 配水: 0.43
| 2017-06-29 | (木) | 曇 |  | 原水: 23.1; 配水: 23.4; 原水: 8.5; 配水: 6.2; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 31.5; 配水: 66.4; 配水: 82.6; 配水: 30.2; 配水: 195; 配水: 0.44 |  |  | 備考
| 2017-06-30 | (金) | 雨 |  | 原水: 23.1; 配水: 23.4; 原水: 8.7; 配水: 7; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 30.7; 配水: 66; 配水: 82.2; 配水: 30; 配水: 194; 配水: 0.38
| 最高 |  |  |  | 22.5 | 23.1 | 23.4 | 10 | 7.1 | 7.8 | 7.8 |  | 31.5 |  | 66.4 |  | 82.6 |  | 43.8 |  | 31.4 |  | 34 |  | 203 |  | 0.54 | 4 | 2 | 0 | 0
| 最低 |  |  |  | 22.5 | 21.1 | 20.8 | 3.9 | 3.1 | 7.2 | 7.3 |  | 28 |  | 54.2 |  | 74 |  | 43.8 |  | 31.4 |  | 30 |  | 146 |  | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 0 | 22.5 | 22.1633 | 22.42 | 7.1 | 5.3067 | 7.3867 | 7.4967 |  | 29.8267 |  | 59.5136 |  | 77.3 |  | 43.8 |  | 31.4 |  | 31.6045 |  | 183 |  | 0.36464 | 0.13333 | 0.066667 | 0 | 0
| 合計 |  |  | 0 | ＰＡＣ: 4; 硫酸: 2
7月 | 2016-07-01 | (土) | 曇 |  | 原水: 23.2; 配水: 23.4; 原水: 6.3; 配水: 5.4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 30.6 |  |  | 2017-07-06 | 気温 | 28 | ℃
| 2016-07-02 | (日) | 曇 |  | 原水: 23.5; 配水: 23.8; 原水: 6.3; 配水: 5.3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.2 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-07-03 | (月) | 曇 |  | 原水: 23.5; 配水: 23.8; 原水: 7.7; 配水: 5.7; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 31.1; 配水: 64.1; 配水: 81.2; 配水: 31.5; 配水: 206; 配水: 0.3 |  |  | 水温 | ℃ |  | 25
| 2016-07-04 | (火) | 曇 |  | 原水: 23.6; 配水: 23.9; 原水: 6.2; 配水: 5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.6; 配水: 64.5; 配水: 81.8; 配水: 30.6; 配水: 185; 配水: 0.29 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-07-05 | (水) | 晴 |  | 原水: 23.6; 配水: 23.9; 原水: 6.9; 配水: 5.2; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.4; 配水: 62.4; 配水: 78.8; 配水: 31.2; 配水: 208; 配水: 0.3 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-07-06 | (木) | 晴 |  | 28 | 23.8 | 25 | 6 | 5.1 | 7.4 | 7.5 |  | 30.8 |  | 62.8 |  | 79.2 |  | 46.4 |  | 32.8 |  | 32.2 |  | 201 |  | 0.29 |  |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.8
| 2016-07-07 | (金) | 晴 |  | 原水: 24; 配水: 24.3; 原水: 7.2; 配水: 5.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.6; 配水: 63.5; 配水: 81.4; 配水: 29.5; 配水: 249; 配水: 0.23 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 62.8
| 2016-07-08 | (土) | 晴 |  | 原水: 24.3; 配水: 24.6; 原水: 6.8; 配水: 5.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.5 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 79.2
| 2016-07-09 | (日) | 晴 |  | 原水: 24.4; 配水: 24.8; 原水: 6.8; 配水: 5.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.4 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 46.4
| 2016-07-10 | (月) | 晴 |  | 原水: 24.6; 配水: 24.9; 原水: 6.1; 配水: 5.2; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 30.8; 配水: 63.2; 配水: 80.6; 配水: 30.4; 配水: 216; 配水: 0.18 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 32.8
| 2016-07-11 | (火) | 晴 |  | 原水: 24.8; 配水: 25.1; 原水: 6.8; 配水: 5.7; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 30.4; 配水: 63.5; 配水: 79.6; 配水: 29.3; 配水: 216; 配水: 0.19 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 32.2
| 2016-07-12 | (水) | 晴 |  | 原水: 25.1; 配水: 25.4; 原水: 7; 配水: 6.1; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 30.4; 配水: 62.6; 配水: 79.4; 配水: 30.2; 配水: 220; 配水: 0.26 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 201
| 2016-07-13 | (木) | 晴 |  | 原水: 25.4; 配水: 25.7; 原水: 6.7; 配水: 6; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 30.2; 配水: 63; 配水: 81.2; 配水: 30.5; 配水: 212; 配水: 0.21 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.29
| 2016-07-14 | (金) | 晴 |  | 原水: 25.6; 配水: 25.9; 原水: 7.5; 配水: 6.4; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 30; 配水: 62.9; 配水: 79; 配水: 30; 配水: 192; 配水: 0.24 |  |  | COD | mg/l |  | 3.7
| 2016-07-15 | (土) | 晴 |  | 原水: 25.8; 配水: 26.2; 原水: 6.9; 配水: 6.1; 原水: 8.1; 配水: 8.2; 配水: 28.9 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.9
| 2016-07-16 | (日) | 晴 |  | 原水: 26.1; 配水: 26.4; 原水: 7; 配水: 6.4; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 29.2; 硫酸: 87 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 6.6
| 2016-07-17 | (月) | 曇 |  | 原水: 26.2; 配水: 26.5; 原水: 7.2; 配水: 6.5; 原水: 8.5; 配水: 7.8; 配水: 29.3; 硫酸: 92 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.056
| 2016-07-18 | (火) | 曇 |  | 原水: 26.4; 配水: 26.8; 原水: 6.3; 配水: 6.5; 原水: 8.5; 配水: 8; 配水: 29.8; 配水: 58.9; 配水: 78.2; 配水: 29.9; 配水: 177; 配水: 0.25; 硫酸: 99 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.42
| 2016-07-19 | (水) | 曇 |  | 原水: 26.7; 配水: 27; 原水: 7.4; 配水: 6; 原水: 8.5; 配水: 8; 配水: 29.6; 配水: 58.7; 配水: 77.4; 配水: 29.9; 配水: 183; 配水: 0.24; 硫酸: 107 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.11
| 2016-07-20 | (木) | 晴 |  | 原水: 27.1; 配水: 27.3; 原水: 6.9; 配水: 6; 原水: 8.6; 配水: 8; 配水: 29.9; 配水: 58; 配水: 78.6; 配水: 29.2; 配水: 208; 配水: 0.23; 硫酸: 105 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.071
| 2016-07-21 | (金) | 晴 |  | 原水: 27.3; 配水: 27.6; 原水: 7.4; 配水: 6.9; 原水: 8.7; 配水: 7.9; 配水: 29.6; 配水: 57.2; 配水: 79.4; 配水: 30.7; 配水: 224; 配水: 0.26; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 102 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-07-22 | (土) | 晴 |  | 原水: 27.2; 配水: 27.6; 原水: 8; 配水: 6.8; 原水: 8.6; 配水: 7.9; 配水: 29.6; 硫酸: 102 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.9
| 2016-07-23 | (日) | 曇 |  | 原水: 27.2; 配水: 27.6; 原水: 7.8; 配水: 6.2; 原水: 8.6; 配水: 8; 配水: 29.7; 硫酸: 105 |  |  | シリカ | mg/l |  | 19.9
| 2016-07-24 | (月) | 曇 |  | 原水: 27.4; 配水: 27.6; 原水: 7.7; 配水: 6.9; 原水: 8.7; 配水: 8.1; 配水: 30; 配水: 57.9; 配水: 81; 配水: 29.8; 配水: 217; 配水: 0.31; 硫酸: 124 |  |  | 色度 | 度 |  | 7
| 2016-07-25 | (火) | 晴 |  | 原水: 27.5; 配水: 27.9; 原水: 8.2; 配水: 6.1; 原水: 8.7; 配水: 7.8; 配水: 30.3; 配水: 56.5; 配水: 81; 配水: 30.3; 配水: 198; 配水: 0.3; 硫酸: 135 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2016-07-26 | (水) | 雨 |  | 原水: 27.3; 配水: 27.6; 原水: 6.8; 配水: 5; 原水: 8.3; 配水: 7.6; 配水: 31.7; 配水: 58.5; 配水: 82.8; 配水: 33.5; 配水: 214; 配水: 0.38; 硫酸: 102
| 2016-07-27 | (木) | 曇 |  | 原水: 27.2; 配水: 27.6; 原水: 8.5; 配水: 5.5; 原水: 8.8; 配水: 8.2; 配水: 30.9; 配水: 57.9; 配水: 81.6; 配水: 31.2; 配水: 203; 配水: 0.28; 硫酸: 147
| 2016-07-28 | (金) | 曇 |  | 原水: 27.1; 配水: 27.5; 原水: 7.3; 配水: 4.8; 原水: 8.5; 配水: 7.7; 配水: 31.2; 配水: 57; 配水: 81.8; 配水: 32.3; 配水: 215; 配水: 0.28; 硫酸: 75
| 2016-07-29 | (土) | 晴 |  | 原水: 26.6; 配水: 27.1; 原水: 9.2; 配水: 5.9; 原水: 8; 配水: 8.1; 配水: 31.3 |  |  | 備考
| 2016-07-30 | (日) | 曇 |  | 原水: 26.4; 配水: 26.8; 原水: 9.7; 配水: 5.9; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31.5
| 2016-07-31 | (月) | 晴 |  | 原水: 26.4; 配水: 26.8; 原水: 9.8; 配水: 5.9; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 30.3; 配水: 61.3; 配水: 82.4; 配水: 31.3; 配水: 189; 配水: 0.42
| 最高 |  |  |  | 28 | 27.5 | 27.9 | 9.8 | 6.9 | 8.8 | 8.2 |  | 31.7 |  | 64.5 |  | 82.8 |  | 46.4 |  | 32.8 |  | 33.5 |  | 249 |  | 0.42 | 4 | 147 | 0 | 0
| 最低 |  |  |  | 28 | 23.2 | 23.4 | 6 | 4.8 | 7.4 | 7.4 |  | 28.9 |  | 56.5 |  | 77.4 |  | 46.4 |  | 32.8 |  | 29.2 |  | 177 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 28 | 25.6548 | 26.0129 | 7.3032 | 5.8484 | 8.0129 | 7.7677 |  | 30.2516 |  | 60.72 |  | 80.32 |  | 46.4 |  | 32.8 |  | 30.675 |  | 206.65 |  | 0.272 | 0.12903 | 44.5806 | 0 | 0
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 4; 硫酸: 1382
8月 | 2016-08-01 | (火) | 曇 |  | 原水: 26.5; 配水: 26.8; 原水: 9.6; 配水: 6.6; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 29.8; 配水: 57.3; 配水: 80.2; 配水: 29.2; 配水: 237; 配水: 0.3; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | 2017-08-10 | 気温 | 26.7 | ℃
| 2016-08-02 | (水) | 雨 |  | 原水: 26.8; 配水: 27; 原水: 8; 配水: 5.7; 原水: 8.4; 配水: 8.2; 配水: 29.4; 配水: 57; 配水: 80; 配水: 29.9; 配水: 189; 配水: 0.33; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 73 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-08-03 | (木) | 曇 |  | 原水: 26.9; 配水: 27.2; 原水: 7.5; 配水: 5.9; 原水: 8.8; 配水: 8.1; 配水: 30.2; 配水: 54.3; 配水: 81; 配水: 31.8; 配水: 221; 配水: 0.32; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 125 |  |  | 水温 | ℃ |  | 27.2
| 2016-08-04 | (金) | 曇 |  | 原水: 26.6; 配水: 27; 原水: 8.4; 配水: 6.3; 原水: 8.4; 配水: 7.6; 配水: 29.6; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 100 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-08-05 | (土) | 曇 |  | 原水: 26.3; 配水: 26.8; 原水: 9.3; 配水: 6.8; 原水: 8.2; 配水: 7.6; 配水: 30.3; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 33 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-08-06 | (日) | 晴 |  | 原水: 26.4; 配水: 26.7; 原水: 9.2; 配水: 7.2; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 29.9; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.2
| 2016-08-07 | (月) | 晴 |  | 原水: 26.4; 配水: 26.8; 原水: 9; 配水: 6.9; 原水: 7.8; 配水: 8; 配水: 29.4; 配水: 58.7; 配水: 80.8; 配水: 29; 配水: 223; 配水: 0.25; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 55.8
| 2016-08-08 | (火) | 曇 |  | 原水: 26.5; 配水: 26.8; 原水: 8.5; 配水: 6.5; 原水: 8; 配水: 8.1; 配水: 29.5; 配水: 58.9; 配水: 82; 配水: 29.5; 配水: 187; 配水: 0.16; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 80.6
| 2016-08-09 | (水) | 晴 |  | 原水: 26.9; 配水: 27.3; 原水: 7.6; 配水: 5.9; 原水: 8.2; 配水: 7.9; 配水: 29.4; 配水: 56.4; 配水: 81; 配水: 31.1; 配水: 212; 配水: 0.15; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 32 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 49.8
| 2016-08-10 | (木) | 曇 |  | 26.7 | 29.6 | 27.2 | 7 | 5.3 | 8.4 | 7.8 |  | 30.2 |  | 55.8 |  | 80.6 |  | 49.8 |  | 30.8 |  | 28.7 |  | 166 |  | 0.24 | 0 | 89 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 30.8
| 2016-08-11 | (金) | 雨 |  | 原水: 26.9; 配水: 27.1; 原水: 5.6; 配水: 5; 原水: 8.6; 配水: 8; 配水: 30.5; 配水: 56.4; 配水: 82.2; 配水: 31; 配水: 251; 配水: 0.28; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 100 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 28.7
| 2016-08-12 | (土) | 雨 |  | 原水: 26.8; 配水: 27.2; 原水: 6.1; 配水: 5; 原水: 8.6; 配水: 7.9; 配水: 29.5; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 105 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 166
| 2016-08-13 | (日) | 曇 |  | 原水: 26.4; 配水: 26.8; 原水: 8; 配水: 6.2; 原水: 8.2; 配水: 7.6; 配水: 28.3; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 45 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.24
| 2016-08-14 | (月) | 曇 |  | 原水: 25.5; 配水: 26; 原水: 8.5; 配水: 6.4; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 29.3; 配水: 59; 配水: 81.6; 配水: 28.6; 配水: 218; 配水: 0.4; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | COD | mg/l |  | 3.3
| 2016-08-15 | (火) | 曇 |  | 原水: 25.8; 配水: 26; 原水: 7.8; 配水: 6.4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 29.5; 配水: 60.1; 配水: 82.2; 配水: 28.4; 配水: 193; 配水: 0.37; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2016-08-16 | (水) | 雨 |  | 原水: 25.9; 配水: 26.1; 原水: 7.4; 配水: 6.2; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 29.7; 配水: 60.6; 配水: 81.8; 配水: 28.4; 配水: 195; 配水: 0.33; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 6.7
| 2016-08-17 | (木) | 曇 |  | 原水: 25.9; 配水: 26.2; 原水: 7.7; 配水: 6.1; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 30.5; 配水: 61.5; 配水: 83; 配水: 28.3; 配水: 225; 配水: 0.31; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.051
| 2016-08-18 | (金) | 晴 |  | 原水: 25.7; 配水: 26.1; 原水: 8.9; 配水: 6.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.8; 配水: 62.2; 配水: 85; 配水: 30.2; 配水: 205; 配水: 0.33; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 45 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.16
| 2016-08-19 | (土) | 雨 |  | 原水: 25.4; 配水: 25.7; 原水: 7.9; 配水: 6.1; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 30.8; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 78 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.24
| 2016-08-20 | (日) | 曇 |  | 原水: 25.7; 配水: 26; 原水: 6.7; 配水: 5.5; 原水: 7.6; 配水: 7.4; 配水: 30.9; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 77 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.095
| 2016-08-21 | (月) | 曇 |  | 原水: 25.5; 配水: 26; 原水: 10; 配水: 7.4; 原水: 7.4; 配水: 7.2; 配水: 28.6; 配水: 55; 配水: 79; 配水: 26.3; 配水: 183; 配水: 0.45; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 105 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-08-22 | (火) | 曇 |  | 原水: 25.6; 配水: 25.9; 原水: 9.3; 配水: 7.4; 原水: 7.4; 配水: 7.1; 配水: 28.2; 配水: 51.7; 配水: 78.4; 配水: 25.9; 配水: 213; 配水: 0.42; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 50 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 24.3
| 2016-08-23 | (水) | 晴 |  | 原水: 25.7; 配水: 26.1; 原水: 8.4; 配水: 6.8; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.1; 配水: 58.6; 配水: 80.4; 配水: 26.4; 配水: 198; 配水: 0.42; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | シリカ | mg/l |  | 22.2
| 2016-08-24 | (木) | 曇 |  | 原水: 25.9; 配水: 26.2; 原水: 7.5; 配水: 6.4; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 29.8; 配水: 60.2; 配水: 81.4; 配水: 26.9; 配水: 222; 配水: 0.24; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | 色度 | 度 |  | 7
| 2016-08-25 | (金) | 晴 |  | 原水: 26.3; 配水: 26.6; 原水: 7; 配水: 6.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 29.6; 配水: 61.7; 配水: 83.2; 配水: 28.7; 配水: 195; 配水: 0.32; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2016-08-26 | (土) | 晴 |  | 原水: 26.5; 配水: 26.9; 原水: 7.4; 配水: 6.4; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.9; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0
| 2016-08-27 | (日) | 曇 |  | 原水: 26.5; 配水: 26.9; 原水: 6.8; 配水: 6.2; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0
| 2016-08-28 | (月) | 晴 |  | 原水: 26.7; 配水: 27; 原水: 7.2; 配水: 5.7; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30; 配水: 61.6; 配水: 83; 配水: 29.4; 配水: 208; 配水: 0.33; ＰＡＣ: 8; 硫酸: 5
| 2016-08-29 | (火) | 晴 |  | 原水: 26.8; 配水: 27.1; 原水: 7.6; 配水: 6.6; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 30; 配水: 62.3; 配水: 85.2; 配水: 27.5; 配水: 188; 配水: 0.37; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0 |  |  | 備考
| 2016-08-30 | (水) | 曇 |  | 原水: 26.8; 配水: 27; 原水: 7.8; 配水: 6.7; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 30.1; 配水: 62.2; 配水: 85; 配水: 28.4; 配水: 166; 配水: 0.36; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0
| 2016-08-31 | (木) | 雨 |  | 原水: 26.6; 配水: 26.8; 原水: 5.7; 配水: 5.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 30; 配水: 62.6; 配水: 85; 配水: 28.3; 配水: 167; 配水: 0.4; ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0
| 最高 |  |  |  | 26.7 | 29.6 | 27.3 | 10 | 7.4 | 8.8 | 8.2 | 0 | 30.9 | 0 | 62.6 | 0 | 85.2 | 0 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 31.8 | 0 | 251 | 0 | 0.45 | 8 | 125 | 0 | 0
| 最低 |  |  |  | 26.7 | 25.4 | 25.7 | 5.6 | 5 | 7.3 | 7.1 | 0 | 28.2 | 0 | 51.7 | 0 | 78.4 | 0 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 25.9 | 0 | 166 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 26.7 | 26.3806 | 26.6226 | 7.8516 | 6.2581 | 7.8355 | 7.6806 | 0 | 29.7677 | 0 | 58.8227 | 0 | 81.9091 | 0 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 28.7227 | 0 | 202.8182 | 0 | 0.32182 | 0.25806 | 34.2581 | 0 | 0
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 8; 硫酸: 1062
9月 | 2016-09-01 | (金) | 曇 |  | 原水: 26.5; 配水: 26.8; 原水: 7; 配水: 6.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.6; 配水: 64.8; 配水: 83.8; 配水: 29.3; 配水: 281; 配水: 0.31 |  |  | 2017-09-07 | 気温 | 25 | ℃
| 2016-09-02 | (土) | 曇 |  | 原水: 26; 配水: 26.3; 原水: 5.6; 配水: 5.6; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 29.7 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-09-03 | (日) | 晴 |  | 原水: 25.2; 配水: 25.6; 原水: 7.8; 配水: 7; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28.9 |  |  | 水温 | ℃ |  | 25
| 2016-09-04 | (月) | 雨 |  | 原水: 23.6; 配水: 24.3; 原水: 8; 配水: 7.3; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 30.4; 配水: 67.1; 配水: 85.2; 配水: 27.1; 配水: 168; 配水: 0.53 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-09-05 | (火) | 曇 |  | 原水: 24; 配水: 24.1; 原水: 7; 配水: 6.4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 30.4; 配水: 68; 配水: 87; 配水: 27.9; 配水: 179; 配水: 0.41 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | ｐH |  |  | -
| 2016-09-06 | (水) | 雨後曇 |  | 原水: 24.1; 配水: 24.3; 原水: 7.8; 配水: 7; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 31.4; 配水: 66.3; 配水: 86; 配水: 29.1; 配水: 253; 配水: 0.44 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 31
| 2016-09-07 | (木) | 曇 |  | 25 | 24.1 | 25 | 7.7 | 6.9 | 7.3 | 7.4 |  | 31 |  | 67.7 |  | 87.6 |  | 51.2 |  | 36.4 |  | 28.6 |  | 234 |  | 0.4 |  |  |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 67.7
| 2016-09-08 | (金) | 曇 |  | 原水: 24.1; 配水: 24.4; 原水: 7.9; 配水: 6.9; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 31.1; 配水: 67.4; 配水: 87.2; 配水: 30.6; 配水: 249; 配水: 0.4 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 87.6
| 2016-09-09 | (土) | 晴 |  | 原水: 24.1; 配水: 24.4; 原水: 8; 配水: 6.3; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 30.8 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 51.2
| 2016-09-10 | (日) | 晴 |  | 原水: 24.2; 配水: 24.5; 原水: 7.7; 配水: 6.4; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 31.2 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 36.4
| 2016-09-11 | (月) | 晴 |  | 原水: 24.1; 配水: 24.5; 原水: 8.6; 配水: 6.6; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 31.5; 配水: 70.7; 配水: 92; 配水: 33.1; 配水: 241; 配水: 0.29 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 28.6
| 2016-09-12 | (火) | 曇 |  | 原水: 24.4; 配水: 24.6; 原水: 9; 配水: 7.4; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 32; 配水: 69.8; 配水: 90.4; 配水: 32.8; 配水: 227; 配水: 0.45; ＰＡＣ: 5; 硫酸: 3 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 234
| 2016-09-13 | (水) | 晴 |  | 原水: 24.8; 配水: 25; 原水: 8; 配水: 7; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 31.3; 配水: 68.9; 配水: 89.6; 配水: 31.4; 配水: 215; 配水: 0.4 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.4
| 2016-09-14 | (木) | 曇 |  | 原水: 24.9; 配水: 25.1; 原水: 5.9; 配水: 6.2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 31.6; 配水: 69.1; 配水: 89.2; 配水: 29.3; 配水: 224; 配水: 0.37 |  |  | COD | mg/l |  | 3.9
| 2016-09-15 | (金) | 曇 |  | 原水: 25; 配水: 25.3; 原水: 9.8; 配水: 5.9; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.7; 配水: 69.1; 配水: 88.8; 配水: 28.1; 配水: 203; 配水: 0.29 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2016-09-16 | (土) | 曇 |  | 原水: 25; 配水: 25.2; 原水: 6.7; 配水: 5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.4 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 6.1
| 2016-09-17 | (日) | 雨 |  | 原水: 24.7; 配水: 24.9; 原水: 5.3; 配水: 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.079
| 2016-09-18 | (月) | 晴 |  | 原水: 23.7; 配水: 24.2; 原水: 9.2; 配水: 5.9; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 31.4 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.01
| 2016-09-19 | (火) | 曇 |  | 原水: 23.7; 配水: 24; 原水: 9.1; 配水: 7.3; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 29.9; 配水: 63.4; 配水: 82.6; 配水: 28.6; 配水: 181; 配水: 0.39 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.49
| 2016-09-20 | (水) | 曇 |  | 原水: 24.3; 配水: 24.6; 原水: 7.8; 配水: 6.2; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 30; 配水: 64.4; 配水: 82.8; 配水: 27.6; 配水: 165; 配水: 0.18 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.163
| 2016-09-21 | (木) | 晴 |  | 原水: 24.5; 配水: 24.8; 原水: 7; 配水: 6.7; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30.2; 配水: 65.8; 配水: 83.8; 配水: 28.3; 配水: 211; 配水: 0.29 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-09-22 | (金) | 晴 |  | 原水: 24.2; 配水: 24.6; 原水: 8.5; 配水: 5.9; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.2; 配水: 66.9; 配水: 87.2; 配水: 29.2; 配水: 199; 配水: 0.18 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.5
| 2016-09-23 | (土) | 雨 |  | 原水: 24; 配水: 24.2; 原水: 5.7; 配水: 5.2; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 31.7 |  |  | シリカ | mg/l |  | 27.2
| 2016-09-24 | (日) | 曇 |  | 原水: 23.4; 配水: 24; 原水: 7; 配水: 5.4; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 31.4 |  |  | 色度 | 度 |  | 10
| 2016-09-25 | (月) | 晴 |  | 原水: 22.9; 配水: 23.3; 原水: 8.4; 配水: 6.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30; 配水: 68.3; 配水: 86.4; 配水: 27.2; 配水: 194; 配水: 0.36 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 10
| 2016-09-26 | (火) | 晴 |  | 原水: 23.3; 配水: 23.4; 原水: 7.7; 配水: 6.2; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 30.3; 配水: 67.7; 配水: 86; 配水: 27.6; 配水: 232; 配水: 0.34
| 2016-09-27 | (水) | 曇 |  | 原水: 23.6; 配水: 23.9; 原水: 6.9; 配水: 4; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 31.5; 配水: 65.4; 配水: 87.2; 配水: 29.9; 配水: 220; 配水: 0.26; ＰＡＣ: 180
| 2016-09-28 | (木) | 雨 |  | 原水: 23.5; 配水: 23.7; 原水: 6.5; 配水: 6.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 31.5; 配水: 66.5; 配水: 87.6; 配水: 29.7; 配水: 212; 配水: 0.47; ＰＡＣ: 71
| 2016-09-29 | (金) | 晴 |  | 原水: 23.7; 配水: 23.9; 原水: 7.8; 配水: 5.5; 原水: 7.4; 配水: 7.7; 配水: 31.4; 配水: 67.4; 配水: 86.4; 配水: 28.7; 配水: 167; 配水: 0.35 |  |  | 備考
| 2016-09-30 | (土) | 曇 |  | 原水: 23.5; 配水: 23.8; 原水: 7.8; 配水: 6.2; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.1
| 最高 |  |  |  | 25 | 26.5 | 26.8 | 9.8 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 0 | 32 | 0 | 70.7 | 0 | 92 | 0 | 51.2 | 0 | 36.4 | 0 | 33.1 | 0 | 281 | 0 | 0.53 | 180 | 3 | 0 | 0
| 最低 |  |  |  | 25 | 22.9 | 23.3 | 5.3 | 4 | 7.3 | 7.3 | 0 | 28.9 | 0 | 63.4 | 0 | 82.6 | 0 | 51.2 | 0 | 36.4 | 0 | 27.1 | 0 | 165 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 25 | 24.2367 | 24.5567 | 7.5733 | 6.21 | 7.4233 | 7.4867 | 0 | 30.6867 | 0 | 67.235 | 0 | 86.84 | 0 | 51.2 | 0 | 36.4 | 0 | 29.205 | 0 | 212.75 | 0 | 0.3555 | 8.5333 | 0.1 | 0 | 0
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 256; 硫酸: 3
10月 | 2017-10-01 | (日) | 晴 | - | 原水: 23.2; 配水: 23.6; 原水: 8.4; 配水: 7; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 28 |  |  | 2017-10-05 | 気温 | 20.2 | ℃
| 2017-10-02 | (月) | 曇 | - | 原水: 22.4; 配水: 22.8; 原水: 9.5; 配水: 6.7; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 30.2; 配水: 67.2; 配水: 86; 配水: 27; 配水: 198; 配水: 0.58 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-10-03 | (火) | 雨 | - | 原水: 22.4; 配水: 22.7; 原水: 8.7; 配水: 6.8; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 30.4; 配水: 67.4; 配水: 88; 配水: 26.6; 配水: 202; 配水: 0.52 |  |  | 水温 | ℃ |  | 23
| 2017-10-04 | (水) | 曇後晴 | - | 原水: 22.3; 配水: 22.5; 原水: 6.9; 配水: 6.4; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 30.8; 配水: 69.8; 配水: 89; 配水: 27.4; 配水: 205; 配水: 0.51 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2017-10-05 | (木) | 曇 | - | 20.2 | 22.4 | 23 | 6.9 | 5.9 | 7.4 | 7.7 |  | 30.8 |  | 68.2 |  | 87.2 |  | 51.2 |  | 36 |  | 27.7 |  | 212 |  | 0.48 |  |  |  |  | ｐH |  |  | -
| 2017-10-06 | (金) | 曇 | - | 原水: 21.6; 配水: 22; 原水: 7.2; 配水: 6.1; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 30.9; 配水: 69.6; 配水: 89.2; 配水: 27.4; 配水: 189; 配水: 0.43 | 古都辺電気点検に伴う水処理運転 | 古都辺電気点検に伴う水処理運転 | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.8
| 2017-10-07 | (土) | 雨 | - | 原水: 21.1; 配水: 21.4; 原水: 6.8; 配水: 5.8; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 30.5 | 古都辺電気点検に伴う水処理運転 | 古都辺電気点検に伴う水処理運転 | 酸消費量 | mg/l |  | 68.2
| 2017-10-08 | (日) | 晴 | - | 原水: 20.6; 配水: 21; 原水: 11.9; 配水: 8.6; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 28.5 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 87.2
| 2017-10-09 | (月) | 晴 | - | 原水: 20.9; 配水: 21.2; 原水: 10.7; 配水: 9.6; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 25.7 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 51.2
| 2017-10-10 | (火) | 晴 | - | 原水: 21.2; 配水: 21.5; 原水: 8.9; 配水: 8.3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 28.7; 配水: 64.8; 配水: 82.4; 配水: 24.8; 配水: 185; 配水: 0.58 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 36
| 2017-10-11 | (水) | 晴 | - | 原水: 21.3; 配水: 21.7; 原水: 8.2; 配水: 7.3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.9; 配水: 67.2; 配水: 87; 配水: 27.8; 配水: 183; 配水: 0.6 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 27.7
| 2017-10-12 | (木) | 晴 | - | 原水: 23.3; 配水: 22; 原水: 7.7; 配水: 7; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 31; 配水: 68.9; 配水: 88; 配水: 27.6; 配水: 183; 配水: 0.52 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 212
| 2017-10-13 | (金) | 雨 | - | 原水: 21.4; 配水: 21.8; 原水: 6.1; 配水: 7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 31.1; 配水: 69.6; 配水: 90; 配水: 27.5; 配水: 183; 配水: 0.61 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.48
| 2017-10-14 | (土) | 雨 | - | 原水: 21.5; 配水: 21.7; 原水: 5.2; 配水: 5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 29.9 |  |  | COD | mg/l |  | 4.5
| 2017-10-15 | (日) | 雨 | - | 原水: 20.5; 配水: 20.9; 原水: 5.8; 配水: 5.6; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 30.4 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2017-10-16 | (月) | 雨 | - | 原水: 19.8; 配水: 20; 原水: 6.9; 配水: 6.5; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 30.8; 配水: 68.4; 配水: 88.8; 配水: 27.2; 配水: 238; 配水: 0.61 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 8
| 2017-10-17 | (火) | 雨 | - | 原水: 19.6; 配水: 19.9; 原水: 6.6; 配水: 6.3; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 30.4; 配水: 68.3; 配水: 87.6; 配水: 26.1; 配水: 233; 配水: 0.7 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.067
| 2017-10-18 | (水) | 晴 | - | 原水: 19.1; 配水: 19.7; 原水: 8.2; 配水: 7.4; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.3; 配水: 66.3; 配水: 84.2; 配水: 25.6; 配水: 237; 配水: 0.71 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.07
| 2017-10-19 | (木) | 雨 | - | 原水: 18.7; 配水: 18.8; 原水: 6.2; 配水: 6.3; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29; 配水: 66.5; 配水: 84.8; 配水: 24.8; 配水: 198; 配水: 0.73 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.21
| 2017-10-20 | (金) | 雨 | - | 原水: 18.5; 配水: 18.9; 原水: 5.6; 配水: 5.3; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 29.6; 配水: 70.2; 配水: 88.2; 配水: 26.9; 配水: 199; 配水: 0.65 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.137
| 2017-10-21 | (土) | 曇 | - | 原水: 17.9; 配水: 18.3; 原水: 10.2; 配水: 8.1; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 25.7 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2017-10-22 | (日) | 雨 | - | 原水: 18.1; 配水: 18.4; 原水: 9.1; 配水: 8.3; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 25.3 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.6
| 2017-10-23 | (月) | 雨 | - | 原水: 18.7; 配水: 18.8; 原水: 7.1; 配水: 6.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27.6; 配水: 62.4; 配水: 79.6; 配水: 25.1; 配水: 241; 配水: 0.75; ＰＡＣ: 12 |  |  | シリカ | mg/l |  | 26.6
| 2017-10-24 | (火) | 曇 | - | 原水: 18.8; 配水: 19.1; 原水: 5.5; 配水: 5.5; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 27.6; 配水: 63.9; 配水: 81.2; 配水: 24.8; 配水: 192; 配水: 0.64; ＰＡＣ: 6; 硫酸: 3 |  |  | 色度 | 度 |  | 9
| 2017-10-25 | (水) | 雨 | - | 原水: 18.5; 配水: 18.6; 原水: 5.2; 配水: 5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 27.6; 配水: 64.1; 配水: 80.8; 配水: 24.2; 配水: 180; 配水: 0.61; ＰＡＣ: 10 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 8
| 2017-10-26 | (木) | 晴 | - | 原水: 18.2; 配水: 18.7; 原水: 7.4; 配水: 6; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 27.5; 配水: 61.3; 配水: 79; 配水: 24.1; 配水: 150; 配水: 0.62
| 2017-10-27 | (金) | 晴 | - | 原水: 17.9; 配水: 18.4; 原水: 8.2; 配水: 7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28.1; 配水: 62.3; 配水: 80; 配水: 25.4; 配水: 248; 配水: 0.63
| 2017-10-28 | (土) | 雨 | - | 原水: 17.7; 配水: 18.1; 原水: 8.1; 配水: 6.9; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28.2 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転
| 2017-10-29 | (日) | 雨 | - | 原水: 17.5; 配水: 17.7; 原水: 7; 配水: 6.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.6 |  |  | 備考
| 2017-10-30 | (月) | 晴 | - | 原水: 17.4; 配水: 17.9; 原水: 7.3; 配水: 6; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 27.5; 配水: 65.4; 配水: 85.6; 配水: 24.4; 配水: 166; 配水: 0.64
| 2017-10-31 | (火) | 晴 | - | 原水: 17.3; 配水: 17.7; 原水: 7.8; 配水: 5.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 27.6; 配水: 61.6; 配水: 79; 配水: 22.8; 配水: 205; 配水: 0.75
| 最高 |  |  |  | 20.2 | 23.3 | 23.6 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | 7.7 | 0 | 31.1 | 0 | 70.2 | 0 | 90 | 0 | 51.2 | 0 | 36 | 0 | 27.8 | 0 | 248 | 0 | 0.75 | 12 | 3 | 0 | 0
| 最低 |  |  |  | 20.2 | 17.3 | 17.7 | 5.2 | 5 | 7.3 | 7.5 | 0 | 25.3 | 0 | 61.3 | 0 | 79 | 0 | 51.2 | 0 | 36 | 0 | 22.8 | 0 | 150 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 20.2 | 19.9935 | 20.2839 | 7.5903 | 6.6452 | 7.5161 | 7.629 | 0 | 28.9742 | 0 | 66.3524 | 0 | 85.0286 | 0 | 51.2 | 0 | 36 | 0 | 25.9619 | 0 | 201.2857 | 0 | 0.61286 | 0.90323 | 0.096774 | 0 | 0
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 28; 硫酸: 3
11月 | 2017-11-01 | (水) | 晴 | - | 原水: 17.2; 配水: 17.6; 原水: 8.6; 配水: 6.7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 27.2; 配水: 59.3; 配水: 76.6; 配水: 23.2; 配水: 143; 配水: 0.54 |  |  | 2017-11-09 | 気温 | 17.7 | ℃
| 2017-11-02 | (木) | 晴 | - | 原水: 17.3; 配水: 17.7; 原水: 6.8; 配水: 5.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 27.1; 配水: 60.1; 配水: 79; 配水: 24; 配水: 148; 配水: 0.39 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-11-03 | (金) | 晴 | - | 原水: 17.3; 配水: 17.7; 原水: 7.2; 配水: 6.1; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 27.1 |  |  | 水温 | ℃ |  | 17.9
| 2017-11-04 | (土) | 曇 | - | 原水: 17.4; 配水: 17.7; 原水: 7.3; 配水: 6.2; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 27.2 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2017-11-05 | (日) | 曇 | - | 原水: 17.4; 配水: 17.6; 原水: 5.1; 配水: 4.8; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 27.2 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2017-11-06 | (月) | 晴 | - | 原水: 17.3; 配水: 17.6; 原水: 5.9; 配水: 4.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 27.1; 配水: 62.3; 配水: 79; 配水: 24.6; 配水: 133; 配水: 0.3 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 27.3
| 2017-11-07 | (火) | 晴 | - | 原水: 17.3; 配水: 17.7; 原水: 6.9; 配水: 5.3; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 配水: 27.3; 配水: 62.1; 配水: 78.4; 配水: 23.8; 配水: 148; 配水: 0.41 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 61.9
| 2017-11-08 | (水) | 曇 | - | 原水: 17.2; 配水: 17.5; 原水: 6.9; 配水: 5.7; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 27.3; 配水: 61.3; 配水: 79; 配水: 23.5; 配水: 143; 配水: 0.42 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 79.2
| 2017-11-09 | (木) | 晴 | - | 17.7 | 17.3 | 17.9 | 6.9 | 5 | 7.6 | 7.7 |  | 27.3 |  | 61.9 |  | 79.2 |  | 46.8 |  | 32.4 |  | 24.6 |  | 137 |  | 0.35 |  |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 46.8
| 2017-11-10 | (金) | 晴 | - | 原水: 17; 配水: 17.4; 原水: 6.8; 配水: 5; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 27.3; 配水: 61.3; 配水: 79.8; 配水: 22.8; 配水: 169; 配水: 0.3 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 32.4
| 2017-11-11 | (土) | 晴 | - | 原水: 17.1; 配水: 17.5; 原水: 6.2; 配水: 5.6; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 27.2 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 24.6
| 2017-11-12 | (日) | 晴 | - | 原水: 16.8; 配水: 17.1; 原水: 6.1; 配水: 4.5; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 27.4 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 137
| 2017-11-13 | (月) | 晴 | - | 原水: 16.6; 配水: 16.9; 原水: 6.8; 配水: 4.9; 原水: 7.6; 配水: 7.9; 配水: 27.5; 配水: 61.9; 配水: 79; 配水: 23.1; 配水: 134; 配水: 0.36; ＰＡＣ: 34 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.35
| 2017-11-14 | (火) | 曇 | - | 原水: 16.6; 配水: 16.8; 原水: 6; 配水: 6.3; 原水: 7.7; 配水: 7.9; 配水: 25.8; 配水: 62.4; 配水: 78.6; 配水: 23; 配水: 134; 配水: 0.39 |  |  | COD | mg/l |  | 4.2
| 2017-11-15 | (水) | 曇 | - | 原水: 16.5; 配水: 16.8; 原水: 6.5; 配水: 4.9; 原水: 7.7; 配水: 7.9; 配水: 25.9; 配水: 62.4; 配水: 79; 配水: 23.7; 配水: 138; 配水: 0.38 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.3
| 2017-11-16 | (木) | 晴 | - | 原水: 16.4; 配水: 16.7; 原水: 6.8; 配水: 4.6; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 25.5; 配水: 61.9; 配水: 80; 配水: 23.8; 配水: 130; 配水: 0.31 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 9
| 2017-11-17 | (金) | 晴 | - | 原水: 16.1; 配水: 16.3; 原水: 5.5; 配水: 4.9; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 25.9; 配水: 62.5; 配水: 79.6; 配水: 141; 配水: 0.35 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.013
| 2017-11-18 | (土) | 曇 | - | 原水: 16; 配水: 16.2; 原水: 6; 配水: 4.2; 原水: 7.8; 配水: 8; 配水: 27.5 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.77
| 2017-11-19 | (日) | 晴 | - | 原水: 15.6; 配水: 15.9; 原水: 5.4; 配水: 4.9; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 27.5 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.19
| 2017-11-20 | (月) | 曇 | - | 原水: 15.2; 配水: 15.4; 原水: 5.2; 配水: 4.7; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 25.9; 配水: 62.4; 配水: 80; 配水: 22.6; 配水: 182; 配水: 0.34; ＰＡＣ: 12 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.075
| 2017-11-21 | (火) | 晴 | - | 原水: 14.8; 配水: 15; 原水: 5; 配水: 5.1; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 25.9; 配水: 63.2; 配水: 80; 配水: 22.7; 配水: 176; 配水: 0.28; ＰＡＣ: 7 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2017-11-22 | (水) | 晴 | - | 原水: 14.3; 配水: 14.7; 原水: 6.2; 配水: 5.4; 原水: 7.8; 配水: 8; 配水: 25.7; 配水: 63; 配水: 82.6; 配水: 22.1; 配水: 179; 配水: 0.37; ＰＡＣ: 1 | 11/22 地震に伴う濁度処理 運転、希硫酸、PAC試運転 | 11/22 地震に伴う濁度処理 運転、希硫酸、PAC試運転 | 硫酸イオン | mg/l |  | 18.3
| 2017-11-23 | (木) | 雨 | - | 原水: 13; 配水: 13.3; 原水: 7.2; 配水: 5.8; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 30 |  |  | シリカ | mg/l |  | 23.8
| 2017-11-24 | (金) | 曇 | - | 原水: 13.1; 配水: 13.4; 原水: 9.3; 配水: 5.9; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 28.4; 配水: 67.6; 配水: 91.2; 配水: 25; 配水: 174; 配水: 0.37; ＰＡＣ: 37 |  |  | 色度 | 度 |  | 9
| 2017-11-25 | (土) | 晴 | - | 原水: 13.1; 配水: 13.4; 原水: 10.6; 配水: 6.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 23.8; ＰＡＣ: 17 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 8
| 2017-11-26 | (日) | 晴 | - | 原水: 12.9; 配水: 13.4; 原水: 7.9; 配水: 6.2; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 26.3
| 2017-11-27 | (月) | 晴 | - | 原水: 12.6; 配水: 13.1; 原水: 6.6; 配水: 5.9; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 配水: 28.7; 配水: 66.9; 配水: 88.8; 配水: 26; 配水: 160; 配水: 0.4
| 2017-11-28 | (火) | 曇 | - | 原水: 12.6; 配水: 12.8; 原水: 6.6; 配水: 5.6; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 28.6; 配水: 68; 配水: 90.2; 配水: 26.1; 配水: 199; 配水: 0.39; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 2
| 2017-11-29 | (水) | 晴 | - | 原水: 12.8; 配水: 13.1; 原水: 6.7; 配水: 5.5; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 28.8; 配水: 70.2; 配水: 89.4; 配水: 26.5; 配水: 200; 配水: 0.35 |  |  | 備考
| 2017-11-30 | (木) | 曇 | - | 原水: 12.8; 配水: 13.1; 原水: 6.2; 配水: 4.1; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 28.9; 配水: 68; 配水: 91.4; 配水: 25.7; 配水: 193; 配水: 0.3 |  |  | 11/21 房総導水路緊急改築工事終了により通水再開
| 最高 |  |  |  | 17.7 | 17.4 | 17.9 | 10.6 | 6.7 | 7.9 | 8 | 0 | 30 | 0 | 70.2 | 0 | 91.4 | 0 | 46.8 | 0 | 32.4 | 0 | 26.5 | 0 | 200 | 0 | 0.54 | 37 | 2 | 0 | 0 | 4:00 横芝取水開始
| 最低 |  |  |  | 17.7 | 12.6 | 12.8 | 5 | 4.1 | 7.5 | 7.6 | 0 | 23.8 | 0 | 59.3 | 0 | 76.6 | 0 | 46.8 | 0 | 32.4 | 0 | 22.1 | 0 | 130 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:55 大網水先到達
| 平均 |  |  |  | 17.7 | 15.5867 | 15.91 | 6.7067 | 5.3467 | 7.6833 | 7.7967 | 0 | 27.11 | 0 | 63.435 | 0 | 82.04 | 0 | 46.8 | 0 | 32.4 | 0 | 24.0421 | 0 | 158.05 | 0 | 0.365 | 3.7333 | 0.066667 | 0 | 0 | 大網運転開始
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 112; 硫酸: 2 |  |  | 8:20 長柄注水口水先到達
12月 | 2017-12-01 | (金) | 曇 | - | 原水: 12.8; 配水: 12.9; 原水: 5.7; 配水: 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 28.4; 配水: 69; 配水: 92.8; 配水: 26.6; 配水: 211; 配水: 0.29 |  |  | 2017-12-07 | 気温 | 13.8 | ℃
| 2017-12-02 | (土) | 晴 | - | 原水: 12.6; 配水: 12.9; 原水: 5.4; 配水: 3.3; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 30.3 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-12-03 | (日) | 晴 | - | 原水: 12.3; 配水: 12.7; 原水: 6; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 31.2 |  |  | 水温 | ℃ |  | 12.4
| 2017-12-04 | (月) | 晴 | - | 原水: 12.2; 配水: 12.6; 原水: 5.7; 配水: 3.7; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 29.1; 配水: 68.7; 配水: 95.6; 配水: 27.3; 配水: 229; 配水: 0.32 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2017-12-05 | (火) | 晴 | - | 原水: 12.1; 配水: 12.5; 原水: 6.5; 配水: 4.2; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 29.9; 配水: 69.6; 配水: 96.8; 配水: 28.5; 配水: 226; 配水: 0.35 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2017-12-06 | (水) | 晴 | - | 原水: 11.9; 配水: 12.3; 原水: 4.5; 配水: 3.2; 原水: 8; 配水: 7.8; 配水: 29.2; 配水: 69.8; 配水: 93; 配水: 27.3; 配水: 193; 配水: 0.27 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.4
| 2017-12-07 | (木) | 晴 | - | 13.8 | 11.7 | 12.4 | 5.1 | 3.2 | 7.9 | 7.9 |  | 29.4 |  | 69.6 |  | 94.8 |  | 54.6 |  | 40.2 |  | 26.4 |  | 208 |  | 0.29 |  |  |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 69.6
| 2017-12-08 | (金) | 晴 | - | 原水: 11.4; 配水: 11.7; 原水: 4.8; 配水: 3.1; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 29.7; 配水: 70.2; 配水: 96.8; 配水: 29.2; 配水: 174; 配水: 0.33 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 94.8
| 2017-12-09 | (土) | 晴 | - | 原水: 11.2; 配水: 11.6; 原水: 3.5; 配水: 2.8; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 31.9 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 54.6
| 2017-12-10 | (日) | 晴 | - | 原水: 10.9; 配水: 11.3; 原水: 5.4; 配水: 3.2; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 32.4 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 40.2
| 2017-12-11 | (月) | 晴 | - | 原水: 10.7; 配水: 11.3; 原水: 6.4; 配水: 4.2; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 30.2; 配水: 70.4; 配水: 98; 配水: 29.8; 配水: 172; 配水: 0.34 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 26.4
| 2017-12-12 | (火) | 晴 | - | 原水: 10.7; 配水: 11.1; 原水: 5.1; 配水: 4; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 30.3; 配水: 70.2; 配水: 96; 配水: 30.2; 配水: 167; 配水: 0.26 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 208
| 2017-12-13 | (水) | 晴 | - | 原水: 10.6; 配水: 10.9; 原水: 5; 配水: 3.1; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 31.5; 配水: 71.6; 配水: 99.2; 配水: 30.1; 配水: 178; 配水: 0.28 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.29
| 2017-12-14 | (木) | 晴 | - | 原水: 10.2; 配水: 10.6; 原水: 5.4; 配水: 3.6; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 31; 配水: 70.7; 配水: 98.8; 配水: 31; 配水: 192; 配水: 0.29 |  |  | COD | mg/l |  | 2.6
| 2017-12-15 | (金) | 曇 | - | 原水: 9.7; 配水: 10.2; 原水: 5.4; 配水: 3.2; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 31; 配水: 71; 配水: 98; 配水: 31.7; 配水: 173; 配水: 0.3 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.6
| 2017-12-16 | (土) | 晴 | - | 原水: 9.6; 配水: 9.9; 原水: 5; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 32.3 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.8
| 2017-12-17 | (日) | 晴 | - | 原水: 9.6; 配水: 9.9; 原水: 4.6; 配水: 3.5; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 32.5 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.032
| 2017-12-18 | (月) | 晴 | - | 原水: 9.5; 配水: 9.8; 原水: 4; 配水: 2.7; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 31.2; 配水: 71.1; 配水: 97.8; 配水: 30.5; 配水: 189; 配水: 0.25 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.77
| 2017-12-19 | (火) | 晴 | - | 原水: 9.2; 配水: 9.7; 原水: 4.5; 配水: 2.8; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 31.6; 配水: 71; 配水: 100.1; 配水: 31; 配水: 202; 配水: 0.3 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.02
| 2017-12-20 | (水) | 晴 | - | 原水: 9.1; 配水: 9.4; 原水: 4.6; 配水: 3.2; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 31.3; 配水: 70.5; 配水: 100.3; 配水: 31.1; 配水: 188; 配水: 0.31 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.098
| 2017-12-21 | (木) | 晴 | - | 原水: 8.9; 配水: 9.2; 原水: 4.4; 配水: 3.2; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 31.4; 配水: 70; 配水: 100.5; 配水: 31.4; 配水: 203; 配水: 0.31 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2017-12-22 | (金) | 晴 | - | 原水: 8.8; 配水: 9; 原水: 3.5; 配水: 2.5; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 31.3; 配水: 71.3; 配水: 102.3; 配水: 30.7; 配水: 190; 配水: 0.2; ＰＡＣ: 2; 硫酸: 3 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.3
| 2017-12-23 | (土) | 晴 | - | 原水: 8.7; 配水: 9.1; 原水: 3.8; 配水: 2.5; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 32.8 |  |  | シリカ | mg/l |  | 24.2
| 2017-12-24 | (日) | 曇 | - | 原水: 8.6; 配水: 8.8; 原水: 3.4; 配水: 2.5; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 32.8 |  |  | 色度 | 度 |  | 6
| 2017-12-25 | (月) | 晴 | - | 原水: 8.7; 配水: 9.1; 原水: 3.6; 配水: 2.4; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 32.4; 配水: 71.8; 配水: 104.9; 配水: 30.2; 配水: 210; 配水: 0.17; ＰＡＣ: 6 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2017-12-26 | (火) | 晴 | - | 原水: 8.5; 配水: 8.8; 原水: 3.5; 配水: 3.2; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 31.9; 配水: 71.6; 配水: 105.3; 配水: 31; 配水: 196; 配水: 0.17
| 2017-12-27 | (水) | 晴 | - | 原水: 8.6; 配水: 8.9; 原水: 3.3; 配水: 2.5; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 32.2; 配水: 71.8; 配水: 104.3; 配水: 31; 配水: 225; 配水: 0.17
| 2017-12-28 | (木) | 晴 | - | 原水: 8.4; 配水: 8.8; 原水: 3.2; 配水: 2.3; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 31.9; 配水: 72.4; 配水: 103.1; 配水: 31; 配水: 204; 配水: 0.13
| 2017-12-29 | (金) | 晴 | - | 原水: 8.2; 配水: 8.6; 原水: 3.5; 配水: 2.3; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 33.6 |  |  | 備考
| 2017-12-30 | (土) | 晴 | - | 原水: 8; 配水: 8.4; 原水: 4; 配水: 2.8; 原水: 7.9; 配水: 7.7; 配水: 34.2
| 2017-12-31 | (日) | 曇 | - | 原水: 7.9; 配水: 8; 原水: 3.5; 配水: 3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 34.8
| 最高 |  |  |  | 13.8 | 12.8 | 12.9 | 6.5 | 4.2 | 8.1 | 8 | 0 | 34.8 | 0 | 72.4 | 0 | 105.3 | 0 | 54.6 | 0 | 40.2 | 0 | 31.7 | 0 | 229 | 0 | 0.35 | 6 | 3 | 0 | 0
| 最低 |  |  |  | 13.8 | 7.9 | 8 | 3.2 | 2.3 | 7.7 | 7.7 | 0 | 28.4 | 0 | 68.7 | 0 | 92.8 | 0 | 54.6 | 0 | 40.2 | 0 | 26.4 | 0 | 167 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 13.8 | 10.0419 | 10.4 | 4.5903 | 3.1258 | 7.8677 | 7.8903 | 0 | 31.4097 | 0 | 70.615 | 0 | 98.92 | 0 | 54.6 | 0 | 40.2 | 0 | 29.8 | 0 | 196.5 | 0 | 0.2665 | 0.25806 | 0.096774 | 0 | 0
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 8; 硫酸: 3
1月 | 2018-01-01 | (月) | 晴 | - | 原水: 7.7; 配水: 8.1; 原水: 3.5; 配水: 2.4; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 35.2 |  |  | 2018-01-11 | 気温 | 9.1 | ℃
| 2018-01-02 | (火) | 晴 | - | 原水: 7.6; 配水: 7.9; 原水: 3.1; 配水: 2.8; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 34.9 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-01-03 | (水) | 晴 | - | 原水: 7.5; 配水: 7.8; 原水: 3; 配水: 2.2; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 34.7 |  |  | 水温 | ℃ |  | 7.4
| 2018-01-04 | (木) | 晴 | - | 原水: 7.3; 配水: 7.7; 原水: 3.4; 配水: 2.5; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 31.5; 配水: 72.1; 配水: 103.3; 配水: 33.4; 配水: 225; 配水: 0.14 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2018-01-05 | (金) | 曇 | - | 原水: 7.1; 配水: 7.3; 原水: 3.9; 配水: 3.3; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 31.3; 配水: 72.5; 配水: 103.1; 配水: 33.9; 配水: 236; 配水: 0.19 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2018-01-06 | (土) | 晴 | - | 原水: 7; 配水: 7.2; 原水: 4; 配水: 3.1; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 32.1 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 32
| 2018-01-07 | (日) | 晴 | - | 原水: 6.9; 配水: 7.1; 原水: 3.1; 配水: 3.4; 原水: 8.1; 配水: 7.9; 配水: 32.8 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 71.9
| 2018-01-08 | (月) | 晴 | - | 原水: 6.8; 配水: 7.1; 原水: 3.4; 配水: 3.3; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 33.3 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 102.3
| 2018-01-09 | (火) | 雨 | - | 原水: 6.9; 配水: 7.4; 原水: 3.8; 配水: 3.7; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 32.1; 配水: 71.8; 配水: 103.1; 配水: 34.2; 配水: 235; 配水: 0.18 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 57.6
| 2018-01-10 | (水) | 曇 | - | 原水: 7; 配水: 7.4; 原水: 4; 配水: 3.8; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 32.1; 配水: 73.5; 配水: 100.5; 配水: 33.9; 配水: 232; 配水: 0.15 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 44.7
| 2018-01-11 | (木) | 晴 | - | 9.1 | 7 | 7.4 | 4.3 | 3.9 | 8.1 | 8.1 |  | 32 |  | 71.9 |  | 102.3 |  | 57.6 |  | 44.7 |  | 34.7 |  | 239 |  | 0.16 |  |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 34.7
| 2018-01-12 | (金) | 晴 | - | 原水: 7; 配水: 7.2; 原水: 4.4; 配水: 3.6; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 32.3; 配水: 71.4; 配水: 104.7; 配水: 32.9; 配水: 226; 配水: 0.31 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 239
| 2018-01-13 | (土) | 晴 | - | 原水: 6.8; 配水: 7.1; 原水: 4.1; 配水: 3.6; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 33.7 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.16
| 2018-01-14 | (日) | 晴 | - | 原水: 6.7; 配水: 7; 原水: 4.4; 配水: 3.7; 原水: 8; 配水: 8.1; 配水: 33.8 |  |  | COD | mg/l |  | 3.3
| 2018-01-15 | (月) | 晴 | - | 原水: 6.7; 配水: 7.2; 原水: 4.5; 配水: 4.4; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 32.1; 配水: 72.2; 配水: 104.3; 配水: 31.8; 配水: 230; 配水: 0.31 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.6
| 2018-01-16 | (火) | 晴 | - | 原水: 6.7; 配水: 7.2; 原水: 4.8; 配水: 4.5; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 31.8; 配水: 71.5; 配水: 103.3; 配水: 32.4; 配水: 200; 配水: 0.27; ＰＡＣ: 13 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 12.4
| 2018-01-17 | (水) | 曇 | - | 原水: 6.7; 配水: 7.2; 原水: 4.3; 配水: 2.8; 原水: 8.1; 配水: 7.8; 配水: 31.5; 配水: 69.5; 配水: 103.5; 配水: 34.2; 配水: 218; 配水: 0.19; ＰＡＣ: 120 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.027
| 2018-01-18 | (木) | 晴 | - | 原水: 6.9; 配水: 7.4; 原水: 4.8; 配水: 4.5; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 31.4; 配水: 71.7; 配水: 104.1; 配水: 32.5; 配水: 237; 配水: 0.22 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.53
| 2018-01-19 | (金) | 晴 | - | 原水: 6.9; 配水: 7.2; 原水: 4.5; 配水: 4.1; 原水: 7.9; 配水: 8.1; 配水: 32; 配水: 71.2; 配水: 101.3; 配水: 33.8; 配水: 239; 配水: 0.29 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.85
| 2018-01-20 | (土) | 雨 | - | 原水: 6.9; 配水: 7.1; 原水: 4.5; 配水: 4.9; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 31.7 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.138
| 2018-01-21 | (日) | 晴 | - | 原水: 6.9; 配水: 7.2; 原水: 4.2; 配水: 4.3; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 32.5 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-01-22 | (月) | 曇 | - | 原水: 6.9; 配水: 7; 原水: 3.9; 配水: 4; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 32.3; 配水: 72.8; 配水: 103.5; 配水: 32.3; 配水: 222; 配水: 0.26 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 24.5
| 2018-01-23 | (火) | 晴 | - | 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 4; 配水: 3.5; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 32.4; 配水: 72.6; 配水: 102.1; 配水: 33.7; 配水: 230; 配水: 0.28 |  |  | シリカ | mg/l |  | 27.5
| 2018-01-24 | (水) | 晴 | - | 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 4; 配水: 3.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 32.8; 配水: 72.8; 配水: 103.3; 配水: 33.8; 配水: 225; 配水: 0.25; ＰＡＣ: 5; 硫酸: 2 |  |  | 色度 | 度 |  | 5
| 2018-01-25 | (木) | 晴 | - | 原水: 6.6; 配水: 6.7; 原水: 3.2; 配水: 2.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 32.7; 配水: 72.2; 配水: 105.1; 配水: 34.6; 配水: 228; 配水: 0.28 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2018-01-26 | (金) | 晴 | - | 原水: 6.5; 配水: 6.7; 原水: 3.5; 配水: 2.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 32.2; 配水: 73.3; 配水: 101.9; 配水: 34.3; 配水: 248; 配水: 0.24
| 2018-01-27 | (土) | 晴 | - | 原水: 6.3; 配水: 6.5; 原水: 3.6; 配水: 3; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 35.4
| 2018-01-28 | (日) | 晴 | - | 原水: 6.2; 配水: 6.5; 原水: 3.6; 配水: 3.1; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 35.4
| 2018-01-29 | (月) | 晴 | - | 原水: 6.1; 配水: 6.3; 原水: 3.5; 配水: 3.3; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 32.2; 配水: 71.6; 配水: 102.3; 配水: 35.5; 配水: 252; 配水: 0.13 |  |  | 備考
| 2018-01-30 | (火) | 晴 | - | 原水: 6.1; 配水: 6.1; 原水: 3.5; 配水: 3.4; 原水: 8.1; 配水: 7.9; 配水: 32.3; 配水: 73; 配水: 101.3; 配水: 34.5; 配水: 265; 配水: 0.18; 硫酸: 18
| 2018-01-31 | (水) | 晴 | - | 原水: 6.1; 配水: 6.4; 原水: 3.9; 配水: 3.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 32.3; 配水: 72.6; 配水: 101.3; 配水: 33.8; 配水: 227; 配水: 0.2; 硫酸: 2
| 最高 |  |  |  | 9.1 | 7.7 | 8.1 | 4.8 | 4.9 | 8.2 | 8.1 | 0 | 35.4 | 0 | 73.5 | 0 | 105.1 | 0 | 57.6 | 0 | 44.7 | 0 | 35.5 | 0 | 265 | 0 | 0.31 | 120 | 18
| 最低 |  |  |  | 9.1 | 6.1 | 6.1 | 3 | 2.2 | 7.8 | 7.8 | 0 | 31.3 | 0 | 69.5 | 0 | 100.5 | 0 | 57.6 | 0 | 44.7 | 0 | 31.8 | 0 | 200 | 0 | 0.13 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 9.1 | 6.8194 | 7.1097 | 3.8935 | 3.5 | 7.9516 | 7.9323 | 0 | 32.7355 | 0 | 72.1158 | 0 | 102.8579 | 0 | 57.6 | 0 | 44.7 | 0 | 33.6947 | 0 | 232.3158 | 0 | 0.22263 | 4.4516 | 0.70968
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 138; 硫酸: 22
2月 | 2017-02-01 | (木) | 晴 | - | 原水: 6.1; 配水: 6.2; 原水: 3.6; 配水: 3.5; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 32.7; 配水: 73.1; 配水: 101.5; 配水: 33.6; 配水: 272; 配水: 0.2 |  |  | 2018-02-08 | 気温 | 8.9 | ℃
| 2017-02-02 | (金) | 雨 | - | 原水: 6; 配水: 6.1; 原水: 2.7; 配水: 3.1; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 32.5; 配水: 72.1; 配水: 101.1; 配水: 33.4; 配水: 267; 配水: 0.14 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-02-03 | (土) | 曇 | - | 原水: 5.9; 配水: 6.2; 原水: 2.9; 配水: 3; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 35.2 |  |  | 水温 | ℃ |  | 6.9
| 2017-02-04 | (日) | 晴 | - | 原水: 5.9; 配水: 6.3; 原水: 3.1; 配水: 3.2; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 35.1 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2017-02-05 | (月) | 晴 | - | 原水: 5.9; 配水: 6.3; 原水: 3; 配水: 3.1; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 32.4; 配水: 73; 配水: 101.9; 配水: 33.8; 配水: 252; 配水: 0.15 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2017-02-06 | (火) | 晴 | - | 原水: 6; 配水: 6.3; 原水: 3.1; 配水: 2.8; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 32.6; 配水: 72.2; 配水: 101.7; 配水: 33.8; 配水: 270; 配水: 0.16 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 32.7
| 2017-02-07 | (水) | 晴 | - | 原水: 5.9; 配水: 6.3; 原水: 3.4; 配水: 2.7; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 32.4; 配水: 72.6; 配水: 102.3; 配水: 33.7; 配水: 250; 配水: 0.15 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 73.3
| 2017-02-08 | (木) | 晴 | - | 8.9 | 5.9 | 6.9 | 3.1 | 3 | 7.9 | 8 |  | 32.7 |  | 73.3 |  | 101.9 |  | 58 |  | 43.9 |  | 33.3 |  | 246 |  | 0.19 |  |  |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 101.9
| 2017-02-09 | (金) | 晴 | - | 原水: 5.8; 配水: 6.1; 原水: 3.3; 配水: 2.8; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 32.4; 配水: 73.7; 配水: 103.1; 配水: 33.5; 配水: 228; 配水: 0.16 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 58
| 2017-02-10 | (土) | 晴 | - | 原水: 5.9; 配水: 6.2; 原水: 3.6; 配水: 3.1; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 35.2 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 43.9
| 2017-02-11 | (日) | 晴 | - | 原水: 6; 配水: 6.5; 原水: 3.4; 配水: 3.2; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 35.1 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 33.3
| 2017-02-12 | (月) | 晴 | - | 原水: 6; 配水: 6.3; 原水: 3.7; 配水: 3.5; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 34.9 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 246
| 2017-02-13 | (火) | 晴 | - | 原水: 6.2; 配水: 6.5; 原水: 3.8; 配水: 3.4; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 32.4; 配水: 71.7; 配水: 101.3; 配水: 33.3; 配水: 233; 配水: 0.14 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | <0.3
| 2017-02-14 | (水) | 晴 | - | 原水: 6.3; 配水: 6.7; 原水: 3.9; 配水: 3.5; 原水: 8.3; 配水: 8.2; 配水: 32.2; 配水: 70; 配水: 100.1; 配水: 33.5; 配水: 183; 配水: 0.14; 硫酸: 47 |  |  | COD | mg/l |  | 3.2
| 2017-02-15 | (木) | 晴 | - | 原水: 6.4; 配水: 6.9; 原水: 4.8; 配水: 4.2; 原水: 8.4; 配水: 7.8; 配水: 32.6; 配水: 71.4; 配水: 101.3; 配水: 31.9; 配水: 224; 配水: 0.12; 硫酸: 73 |  |  | BOD | mg/l |  | 2
| 2017-02-16 | (金) | 曇 | - | 原水: 6.4; 配水: 6.8; 原水: 4.5; 配水: 4.4; 原水: 8.4; 配水: 7.8; 配水: 32.9; 配水: 73.3; 配水: 102.7; 配水: 33.1; 配水: 206; 配水: 0.12; 硫酸: 70 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.7
| 2017-02-17 | (土) | 晴 | - | 原水: 6.6; 配水: 7; 原水: 4.9; 配水: 4.5; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 34.8; 硫酸: 72 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.02
| 2017-02-18 | (日) | 晴 | - | 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 4.7; 配水: 4.1; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 35.4; 硫酸: 73 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.41
| 2017-02-19 | (月) | 晴 | - | 原水: 7.1; 配水: 7.3; 原水: 5.2; 配水: 5.2; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 33.2; 配水: 74.1; 配水: 103.9; 配水: 32.5; 配水: 201; 配水: 0.21; 硫酸: 57 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.73
| 2017-02-20 | (火) | 晴 | - | 原水: 7.1; 配水: 7.6; 原水: 5.4; 配水: 5.3; 原水: 8.2; 配水: 8; 配水: 33.5; 配水: 72.2; 配水: 104.3; 配水: 33.9; 配水: 225; 配水: 0.27 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.132
| 2017-02-21 | (水) | 曇 | - | 原水: 7.1; 配水: 7.3; 原水: 4.9; 配水: 5; 原水: 8.2; 配水: 8; 配水: 33.4; 配水: 72.8; 配水: 103.3; 配水: 34.7; 配水: 209; 配水: 0.19 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2017-02-22 | (木) | 雨 | - | 原水: 7.2; 配水: 7.2; 原水: 5; 配水: 5.1; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 33.8; 配水: 74.3; 配水: 103.1; 配水: 34.5; 配水: 289; 配水: 0.21; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 3 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 24
| 2017-02-23 | (金) | 曇 | - | 原水: 7.3; 配水: 7.5; 原水: 4.9; 配水: 5.4; 原水: 8.1; 配水: 7.9; 配水: 33.6; 配水: 74; 配水: 105.1; 配水: 36.7; 配水: 233; 配水: 0.31 |  |  | シリカ | mg/l |  | 27.3
| 2017-02-24 | (土) | 晴 | - | 原水: 7.5; 配水: 7.9; 原水: 6; 配水: 5.4; 原水: 8.2; 配水: 7.9; 配水: 37 |  |  | 色度 | 度 |  | 5
| 2017-02-25 | (日) | 曇 | - | 原水: 7.5; 配水: 7.7; 原水: 5.8; 配水: 6; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 37.5 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2017-02-26 | (月) | 曇 | - | 原水: 7.5; 配水: 7.7; 原水: 5.2; 配水: 5.7; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 33.9; 配水: 74.6; 配水: 104.9; 配水: 37.4; 配水: 247; 配水: 0.28; ＰＡＣ: 1 |  |  | 備考
| 2017-02-27 | (火) | 曇 | - | 原水: 7.7; 配水: 8; 原水: 5; 配水: 4.3; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 35; 配水: 74.1; 配水: 104.3; 配水: 38.6; 配水: 229; 配水: 0.32
| 2017-02-28 | (水) | 晴 | - | 原水: 7.7; 配水: 8.2; 原水: 5.5; 配水: 4.9; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 35.3; 配水: 74.4; 配水: 104.1; 配水: 37.6; 配水: 245; 配水: 0.27
| 最高 |  |  |  | 8.9 | 7.7 | 8.2 | 6 | 6 | 8.4 | 8.2 | 0 | 37.5 | 0 | 74.6 | 0 | 105.1 | 0 | 58 | 0 | 43.9 | 0 | 38.6 | 0 | 289 | 0 | 0.32 | 4 | 73
| 最低 |  |  |  | 8.9 | 5.8 | 6.1 | 2.7 | 2.7 | 7.8 | 7.7 | 0 | 32.2 | 0 | 70 | 0 | 100.1 | 0 | 58 | 0 | 43.9 | 0 | 31.9 | 0 | 183 | 0 | 0.12 | 1 | 3
| 平均 |  |  |  | 8.9 | 6.5607 | 6.8929 | 4.2286 | 4.05 | 8.0786 | 7.8964 | 0 | 33.9179 | 0 | 72.9947 | 0 | 102.7316 | 0 | 58 | 0 | 43.9 | 0 | 34.3579 | 0 | 237.3158 | 0 | 0.19632 | 2.5 | 56.4286
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 5; 硫酸: 395
3月 | 2018-03-01 | (木) | 晴 |  | 原水: 7.8; 配水: 8.4; 原水: 4.9; 配水: 4.1; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 34.9; 配水: 72.7; 配水: 105.1; 配水: 38.6; 配水: 228; 配水: 0.25 |  |  | 2018-03-08 | 気温 | 6.8 | ℃
| 2018-03-02 | (金) | 晴 |  | 原水: 8; 配水: 8.4; 原水: 5.3; 配水: 4.7; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 34.5; 配水: 75; 配水: 104.1; 配水: 38.7; 配水: 220; 配水: 0.28 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-03-03 | (土) | 晴 |  | 原水: 8; 配水: 8.6; 原水: 5.2; 配水: 4.1; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 37.1 |  |  | 水温 | ℃ |  | 9.2
| 2018-03-04 | (日) | 晴 |  | 原水: 8.2; 配水: 9.2; 原水: 5.1; 配水: 4.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 35.8 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2018-03-05 | (月) | 曇 |  | 原水: 8.3; 配水: 9.5; 原水: 5.5; 配水: 4.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 34.6; 配水: 75.5; 配水: 104.3; 配水: 37.2; 配水: 251; 配水: 0.2 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2018-03-06 | (火) | 曇 |  | 原水: 8.5; 配水: 8.8; 原水: 6; 配水: 4.9; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 33.6; 配水: 74.7; 配水: 103.9; 配水: 36.6; 配水: 252; 配水: 0.24 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 33.9
| 2018-03-07 | (水) | 晴 |  | 原水: 8.9; 配水: 9.2; 原水: 6.9; 配水: 4.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 34.4; 配水: 74; 配水: 103.3; 配水: 36.1; 配水: 262; 配水: 0.29 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 73.9
| 2018-03-08 | (木) | 雨 |  | 6.8 | 9.2 | 9.2 | 6.9 | 5.8 | 7.6 | 7.5 |  | 33.9 |  | 73.9 |  | 102.5 |  | 59.2 |  | 43.3 |  | 35.3 |  | 244 |  | 0.28 |  |  |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 102.5
| 2018-03-09 | (金) | 雨 |  | 原水: 9.9; 配水: 10.5; 原水: 9.5; 配水: 6.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 33.7; 配水: 71.2; 配水: 99.6; 配水: 37; 配水: 234; 配水: 0.4 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 59.2
| 2018-03-10 | (土) | 晴 |  | 原水: 10; 配水: 10.4; 原水: 9.8; 配水: 8.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 35.8 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 43.3
| 2018-03-11 | (日) | 曇 |  | 原水: 10.2; 配水: 10.8; 原水: 8.7; 配水: 6.5; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 35.1 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 35.3
| 2018-03-12 | (月) | 晴 |  | 原水: 10.2; 配水: 10.7; 原水: 8.8; 配水: 5.9; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 32.8; 配水: 71.1; 配水: 99.2; 配水: 34.6; 配水: 198; 配水: 0.29 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 244
| 2018-03-13 | (火) | 晴 |  | 原水: 10.3; 配水: 11; 原水: 7.9; 配水: 5.8; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 32.9; 配水: 69.5; 配水: 96; 配水: 35.5; 配水: 194; 配水: 0.29 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.28
| 2018-03-14 | (水) | 晴 |  | 原水: 10.4; 配水: 11.3; 原水: 8; 配水: 5.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 32.8; 配水: 69.3; 配水: 97.6; 配水: 35.7; 配水: 190; 配水: 0.3 |  |  | COD | mg/l |  | 3.9
| 2018-03-15 | (木) | 晴 |  | 原水: 10.5; 配水: 11.5; 原水: 7.8; 配水: 5.5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 32.9; 配水: 70; 配水: 97.2; 配水: 34.3; 配水: 196; 配水: 0.37 |  |  | BOD | mg/l |  | 2
| 2018-03-16 | (金) | 雨 |  | 原水: 10.5; 配水: 11.1; 原水: 5.4; 配水: 5.1; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 34.3; 配水: 70.1; 配水: 99.1; 配水: 37.9; 配水: 230; 配水: 0.25 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.8
| 2018-03-17 | (土) | 晴 |  | 原水: 10.6; 配水: 10.8; 原水: 5.3; 配水: 3.7; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 34.3 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.034
| 2018-03-18 | (日) | 晴 |  | 原水: 10.9; 配水: 11.4; 原水: 6.1; 配水: 4.5; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 33.2 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.39
| 2018-03-19 | (月) | 曇 |  | 原水: 11.2; 配水: 11.7; 原水: 5.2; 配水: 4.9; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 32.5; 配水: 66.1; 配水: 95.5; 配水: 34.8; 配水: 216; 配水: 0.21 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 4.08
| 2018-03-20 | (火) | 雨 |  | 原水: 11.1; 配水: 11.1; 原水: 4.8; 配水: 3.4; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 32.3; 配水: 66.6; 配水: 93.8; 配水: 34.3; 配水: 210; 配水: 0.16 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.177
| 2018-03-21 | (水) | 雨 |  | 原水: 11.3; 配水: 11.1; 原水: 4.2; 配水: 3.1; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 31.9 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-03-22 | (木) | 曇 |  | 原水: 11.6; 配水: 11.8; 原水: 5; 配水: 2.6; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 31.6; 配水: 66.1; 配水: 91.7; 配水: 32.9; 配水: 214; 配水: 0.19 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 26.5
| 2018-03-23 | (金) | 曇 |  | 原水: 11.5; 配水: 11.9; 原水: 6; 配水: 4.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 31; 配水: 66.1; 配水: 93.6; 配水: 31.9; 配水: 209; 配水: 0.24 |  |  | シリカ | mg/l |  | 27.6
| 2018-03-24 | (土) | 晴 |  | 原水: 11.7; 配水: 12.2; 原水: 5.4; 配水: 3.9; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.3 |  |  | 色度 | 度 |  | 9
| 2018-03-25 | (日) | 晴 |  | 原水: 11.8; 配水: 12.2; 原水: 4.6; 配水: 3.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 31.1 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2018-03-26 | (月) | 晴 |  | 原水: 11.8; 配水: 12.3; 原水: 5.2; 配水: 3.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 31.2; 配水: 66.3; 配水: 91.4; 配水: 31.8; 配水: 210; 配水: 0.18; ＰＡＣ: 8; 硫酸: 2
| 2018-03-27 | (火) | 晴 |  | 原水: 11.8; 配水: 12.6; 原水: 5.4; 配水: 2.8; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 31; 配水: 66.3; 配水: 90.1; 配水: 32.1; 配水: 214; 配水: 0.15
| 2018-03-28 | (金) | 晴 |  | 原水: 12; 配水: 12.7; 原水: 4.8; 配水: 2.8; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 31; 配水: 65.1; 配水: 93; 配水: 31.9; 配水: 212; 配水: 0.12
| 2018-03-29 | (土) | 晴 |  | 原水: 12.1; 配水: 12.8; 原水: 4.1; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 30.8; 配水: 66.3; 配水: 87.5; 配水: 32; 配水: 198; 配水: 0.11 |  |  | 備考
| 2018-03-30 | (日) | 曇 |  | 原水: 12.1; 配水: 12.5; 原水: 3.4; 配水: 2.7; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30.7; 配水: 65.1; 配水: 90.7; 配水: 31.5; 配水: 216; 配水: 0.12
| 2018-03-31 | (月) | 晴 |  | 原水: 12.4; 配水: 12.9; 原水: 3.7; 配水: 2.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.4
年間 | 最高 |  |  |  | 28 | 29.6 | 27.9 | 11.9 | 9.6 | 8.8 | 8.2 |  | 37.5 |  | 75.5 |  | 105.3 |  | 59.2 |  | 44.7 |  | 38.7 |  | 289 |  | 0.75 | 180 | 147
| 最低 |  |  |  | 6.8 | 5.8 | 6.1 | 2.6 | 2.2 | 7.2 | 7.1 |  | 23.8 |  | 51.7 |  | 73.4 |  | 43.8 |  | 30.8 |  | 22.1 |  | 130 |  | 0.11 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 18.9083 | 16.7022 | 17.0071 | 6.194 | 4.8301 | 7.6786 | 7.68 |  | 30.7619 |  | 65.098 |  | 88.2598 |  | 51.7 |  | 36.9417 |  | 30.4247 |  | 201.2049 |  | 0.32787 | 10.3571 | 46.5
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 580; 硫酸: 2883

## 人見
人見浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ
4月 | 2017-04-01 | (土) | 雨 | (mm): 14; (℃): 5.7; 原水: 9.8; 配水: 11.6; 原水: 16.9; 配水: 5; 原水: 7.75; 配水: 7.67; ＰＡＣ: 4240 |  |  |  | 2017-04-12 | 気温 | 15.3 | ℃
| 2017-04-02 | (日) | 曇 | (℃): 8.1; 原水: 9.4; 配水: 10.1; 原水: 24.8; 配水: 7; 原水: 7.69; 配水: 7.43; ＰＡＣ: 4863 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-04-03 | (月) | 晴 |  | 9.8 | 10.5 | 11.2 | 23.2 | 3.8 | 7.64 | 7.41 | 26.4 | 27.6 |  | 87 |  | 74 | [5 empty] | 21 |  | 174 |  | 0.19 | 4309 |  |  |  | 水温 | ℃ | 10.8 | 11.6
| 2017-04-04 | (火) | 晴 |  | 12.3 | 12 | 13.2 | 11.3 | 6.3 | 7.67 | 7.58 | 29.4 | 29.8 |  | 110 |  | 84 | [5 empty] | 18 |  | 214 |  | 0.39 | 851 |  |  |  | 濁度 | 度 | 47.1 | 2.8
| 2017-04-05 | (水) | 晴 | (℃): 15.1; 原水: 13.2; 配水: 14.1; 原水: 10.8; 配水: 8.1; 原水: 7.68; 配水: 7.72; 原水: 31.9; 配水: 31.9; 配水: 120; 配水: 88; 配水: 17; 配水: 216; 配水: 0.56 |  |  |  | ｐH |  | 7.53 | 7.01
| 2017-04-06 | (木) | 晴 |  | 17.3 | 14.5 | 15 | 12.6 | 7.9 | 7.72 | 7.74 | 33.5 | 33.6 |  | 130 |  | 90 | [5 empty] | 17 |  | 234 |  | 0.47 | 1667 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 18.7 | 18.1
| 2017-04-07 | (金) | 雨 | 1 | 16.9 | 15.8 | 16.5 | 11.3 | 7.8 | 7.75 | 7.8 | 34.5 | 34.3 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 18 |  | 254 |  | 0.49 |  |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 60 | 38
| 2017-04-08 | (土) | 雨 | (mm): 19; (℃): 17.3; 原水: 16.3; 配水: 17.3; 原水: 13.9; 配水: 10.7; 原水: 7.78; 配水: 7.87; ＰＡＣ: 3333 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 52 | 50
| 2017-04-09 | (日) | 雨 | (mm): 11; (℃): 17.5; 原水: 15.3; 配水: 16.3; 原水: 25; 配水: 5.4; 原水: 7.54; 配水: 7.2; ＰＡＣ: 8111 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 42 | 38
| 2017-04-10 | (月) | 晴 |  | 11.5 | 13.5 | 14 | 19.1 | 5.3 | 7.45 | 7.16 | 22.3 | 24.2 |  | 64 |  | 62 | [5 empty] | 22 |  | 166 |  | 0.23 | 7443 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 10 | 12
| 2017-04-11 | (火) | 雨 | 46 | 8.9 | 12 | 12.8 | 18.2 | 3.1 | 7.65 | 7.34 | 24.5 | 25.2 |  | 80 |  | 74 | [5 empty] | 23 |  | 182 |  | 0.16 | 10212 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 16 | 21
| 2017-04-12 | (水) | 晴 | 0 | 15.3 | 10.8 | 11.6 | 47.1 | 2.8 | 7.53 | 7.01 | 18.7 | 18.1 | 60 | 38 | 52 | 50 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 21 | 226 | 144 | 2.1 | 0.2 | 11040 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 226 | 144
| 2017-04-13 | (木) | 曇 |  | 10.1 | 13.2 | 13.8 | 28.8 | 3.1 | 7.47 | 7.13 | 23.7 | 22.6 |  | 70 |  | 64 | [5 empty] | 23 |  | 162 |  | 0.16 | 9262 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 2.1 | 0.2
| 2017-04-14 | (金) | 晴 |  | 14.5 | 13 | 14.2 | 30.4 | 3.2 | 7.65 | 7.31 | 26.7 | 27.7 |  | 84 |  | 76 | [5 empty] | 22 |  | 190 |  | 0.15 | 10432 |  |  |  | COD | mg/l | 9.4 | 3.3
| 2017-04-15 | (土) | 晴 | (℃): 18; 原水: 15.1; 配水: 15.9; 原水: 32.3; 配水: 3.2; 原水: 7.67; 配水: 7.36; ＰＡＣ: 10103 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.9 | 1.4
| 2017-04-16 | (日) | 晴 | (℃): 18.4; 原水: 16.2; 配水: 17.5; 原水: 36.9; 配水: 4; 原水: 7.65; 配水: 7.35; ＰＡＣ: 10941 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 10 | 10
| 2017-04-17 | (月) | 晴 | 14 | 20.4 | 17 | 17.8 | 32.8 | 2.3 | 7.6 | 7.36 | 32.4 | 33.3 |  | 110 |  | 90 | [5 empty] | 22 |  | 222 |  | 0.1 | 9999 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.17 | 0.12
| 2017-04-18 | (火) | 雨 | 43 | 19.7 | 17 | 17.1 | 102.4 | 1.8 | 7.36 | 7.24 | 12.3 | 27.3 |  | 80 |  | 74 | [5 empty] | 20 |  | 182 |  | 0.12 | 12181 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.6 | 0.52
| 2017-04-19 | (水) | 晴 |  | 18.6 | 15 | 15.2 | 40.6 | 3.6 | 7.39 | 7.04 | 19.8 | 19 |  | 46 |  | 70 | [5 empty] | 21 |  | 142 |  | 0.16 | 8945 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.99 | 0.67
| 2017-04-20 | (木) | 晴 |  | 15.2 | 14.5 | 15 | 34.6 | 2.8 | 7.48 | 7.14 | 24.6 | 22.6 |  | 66 |  | 74 | [5 empty] | 22 |  | 170 |  | 0.12 | 9716 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.15 | 0.03
| 2017-04-21 | (金) | 曇 |  | 14.2 | 15.5 | 16 | 26.8 | 2.5 | 7.48 | 7.21 | 27.5 | 29.3 |  | 88 |  | 84 | [5 empty] | 21 |  | 206 |  | 0.11 | 8723 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2017-04-22 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 15.9; 原水: 15.3; 配水: 16.2; 原水: 26.7; 配水: 3.4; 原水: 7.62; 配水: 7.42; ＰＡＣ: 8300 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 17 | 17.3
| 2017-04-23 | (日) | 晴 | (℃): 14; 原水: 15.6; 配水: 16.1; 原水: 20.8; 配水: 3.8; 原水: 7.66; 配水: 7.44; ＰＡＣ: 7742 |  |  |  | シリカ | mg/l | 24.6 | 20.1
| 2017-04-24 | (月) | 曇 |  | 15.1 | 15.5 | 17 | 20.1 | 3.3 | 7.68 | 7.48 | 32.2 | 31.4 |  | 110 |  | 94 | [5 empty] | 22 |  | 212 |  | 0.16 | 8222 |  |  |  | 色度 | 度 | 30 | 7
| 2017-04-25 | (火) | 晴 |  | 16.6 | 14.5 | 15.4 | 15.2 | 3.1 | 7.65 | 7.45 | 32.4 | 33.7 |  | 110 |  | 94 | [5 empty] | 21 |  | 220 |  | 0.13 | 6878 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 92 | 7
| 2017-04-26 | (水) | 曇 |  | 16.9 | 16.2 | 16.8 | 14.7 | 2.4 | 7.63 | 7.46 | 32 | 33.4 |  | 120 |  | 92 | [5 empty] | 22 |  | 216 |  | 0.16 | 7000
| 2017-04-27 | (木) | 雨 | 9 | 11.6 | 15 | 16.1 | 12.9 | 3.2 | 7.71 | 7.55 | 31.1 | 32.7 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 21 |  | 228 |  | 0.19 | 6293
| 2017-04-28 | (金) | 曇 |  | 15.6 | 14.8 | 15.2 | 18.5 | 3 | 7.63 | 7.44 | 30.4 | 30.4 |  | 110 |  | 88 | [5 empty] | 22 |  | 236 |  | 0.17 | 7665
| 2017-04-29 | (土) | 晴 | (℃): 16.9; 原水: 15.8; 配水: 17; 原水: 15.5; 配水: 3.7; 原水: 7.68; 配水: 7.41; ＰＡＣ: 6777 |  |  |  | 備考
| 2017-04-30 | (日) | 晴 | (℃): 18; 原水: 16.6; 配水: 17.8; 原水: 12.8; 配水: 3.7; 原水: 7.68; 配水: 7.41; ＰＡＣ: 5982
| 最高 |  |  | 46 | 20.4 | 17 | 17.8 | 102.4 | 10.7 | 7.78 | 7.87 | 34.5 | 34.3 | 60 | 130 | 52 | 98 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 23 | 226 | 254 | 2.1 | 0.56 | 12181 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 5.7 | 9.4 | 10.1 | 10.8 | 1.8 | 7.36 | 7.01 | 12.3 | 18.1 | 60 | 38 | 52 | 50 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 17 | 226 | 142 | 2.1 | 0.1 | 851 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 5.2333 | 14.8467 | 14.2967 | 15.1267 | 25.2333 | 4.31 | 7.618 | 7.4043 | 27.315 | 28.405 | 60 | 94.15 | 52 | 80.8 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 20.8 | 226 | 198.5 | 2.1 | 0.221 | 7041
| 合計 |  |  | (mm): 157; ＰＡＣ: 211230
5月 | 2014-01-01 | (月) | 晴 | 5 | 20.1 | 17.5 | 18 | 11.4 | 3.4 | 7.74 | 7.52 | 32.4 | 31.9 |  | 110 |  | 92 | [5 empty] | 20 |  | 204 |  | 0.21 | 6018 |  |  |  | 2016-05-17 | 気温 | 17.6 | ℃
| 2014-01-02 | (火) | 晴 |  | 16.1 | 16.8 | 18 | 15.6 | 3.3 | 7.53 | 7.38 | 30.3 | 33.1 |  | 120 |  | 96 | [5 empty] | 22 |  | 216 |  | 0.18 | 3783 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-01-03 | (水) | 晴 | (℃): 17.5; 原水: 17; 配水: 18.3; 原水: 12.7; 配水: 7.7; 原水: 7.64; 配水: 7.81 |  |  |  | 水温 | ℃ | 18.1 | 19
| 2014-01-04 | (木) | 曇 | (℃): 18.4; 原水: 16.9; 配水: 18; 原水: 12.7; 配水: 10.8; 原水: 7.68; 配水: 7.85 |  |  |  | 濁度 | 度 | 27.6 | 6.2
| 2014-01-05 | (金) | 晴 | (℃): 19.1; 原水: 17.6; 配水: 18.7; 原水: 12; 配水: 9.4; 原水: 7.69; 配水: 7.84 |  |  |  | ｐH |  | 7.61 | 7.69
| 2014-01-06 | (土) | 晴 | (℃): 20.5; 原水: 19.1; 配水: 20.2; 原水: 11.1; 配水: 8.6; 原水: 7.69; 配水: 7.83 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 30.9 | 32.1
| 2014-01-07 | (日) | 曇 | (℃): 19.8; 原水: 20.2; 配水: 21.1; 原水: 12.2; 配水: 8.9; 原水: 7.7; 配水: 7.85 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 120 | 120
| 2014-01-08 | (月) | 晴 | (℃): 21.2; 原水: 18.5; 配水: 19.6; 原水: 11.5; 配水: 8.8; 原水: 7.67; 配水: 7.76; 原水: 33.8; 配水: 33.3; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 15; 配水: 236; 配水: 0.62 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 92 | 90
| 2014-01-09 | (火) | 曇 | 0 | 19.3 | 18.5 | 19.8 | 8.8 | 7.6 | 7.68 | 7.83 | 33.1 | 33.3 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 20 |  | 236 |  | 0.53 |  |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68 | 70
| 2014-01-10 | (水) | 曇 | 4 | 15.9 | 17.2 | 18.2 | 6.3 | 5.9 | 7.57 | 7.73 | 32.3 | 33.1 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 19 |  | 252 |  | 0.51 |  |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24 | 20
| 2014-01-11 | (木) | 晴 | (℃): 20; 原水: 17.5; 配水: 17.7; 原水: 6.4; 配水: 6.2; 原水: 7.62; 配水: 7.71; 原水: 31.6; 配水: 32; 配水: 120; 配水: 90; 配水: 19; 配水: 230; 配水: 0.54 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 17 | 16
| 2014-01-12 | (金) | 晴 |  | 21.7 | 19.8 | 20.6 | 6.8 | 4.9 | 7.65 | 7.76 | 32.7 | 33.2 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 19 |  | 258 |  | 0.45 | 342 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 252 | 224
| 2014-01-13 | (土) | 雨 | (mm): 43; (℃): 19; 原水: 20.6; 配水: 21.9; 原水: 10.2; 配水: 6.1; 原水: 7.63; 配水: 7.79; ＰＡＣ: 2803 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 1.3 | 0.57
| 2014-01-14 | (日) | 曇 | (℃): 18; 原水: 17.7; 配水: 18.4; 原水: 48; 配水: 7.2; 原水: 7.43; 配水: 7.14; ＰＡＣ: 10001 |  |  |  | COD | mg/l | 6.9 | 5.2
| 2014-01-15 | (月) | 曇 |  | 17.2 | 17.2 | 18 | 18.1 | 5.8 | 7.48 | 7.27 | 26.5 | 25 |  | 87 |  | 76 | [5 empty] | 20 |  | 186 |  | 0.31 | 3454 |  |  |  | BOD | mg/l | 2 | 1.5
| 2014-01-16 | (火) | 曇 |  | 19.4 | 18.5 | 19.1 | 10.4 | 9 | 7.56 | 7.67 | 30.1 | 29.6 |  | 110 |  | 88 | [5 empty] | 16 |  | 226 |  | 0.62 | 255 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.2 | 8.3
| 2014-01-17 | (水) | 曇 |  | 17.6 | 18.1 | 19 | 27.6 | 6.2 | 7.61 | 7.69 | 30.9 | 32.1 | 120 | 120 | 92 | 90 | 68 | 70 | 24 | 20 | 17 | 16 | 252 | 224 | 1.3 | 0.57 | 382 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.12 | 0.08
| 2014-01-18 | (木) | 晴 | (℃): 19.1; 原水: 17.5; 配水: 18.2; 原水: 12.5; 配水: 7.1; 原水: 7.6; 配水: 7.78; 原水: 31.7; 配水: 33.7; 配水: 130; 配水: 98; 配水: 16; 配水: 232; 配水: 0.61 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.9 | 0.72
| 2014-01-19 | (金) | 晴 |  | 20.7 | 17.5 | 18.2 | 31.2 | 4.3 | 7.59 | 7.24 | 29.8 | 27.6 |  | 94 |  | 78 | [5 empty] | 21 |  | 198 |  | 0.24 | 6444 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.11 | 1.06
| 2014-01-20 | (土) | 晴 | (℃): 21.6; 原水: 19.7; 配水: 20.6; 原水: 15.9; 配水: 5.1; 原水: 7.61; 配水: 7.48; ＰＡＣ: 2556 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.237 | 0.181
| 2014-01-21 | (日) | 晴 | (℃): 22.9; 原水: 20.7; 配水: 21.8; 原水: 15.5; 配水: 7.5; 原水: 7.61; 配水: 7.72; ＰＡＣ: 333 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2014-01-22 | (月) | 晴 |  | 22.5 | 21.5 | 22 | 12.6 | 7 | 7.57 | 7.68 | 30.7 | 33.1 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 17 |  | 258 |  | 0.65 | 999 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 17.7 | 17.4
| 2014-01-23 | (火) | 晴 | (℃): 22.3; 原水: 20.5; 配水: 21.8; 原水: 8.8; 配水: 7.5; 原水: 7.64; 配水: 7.75; 原水: 32.6; 配水: 33.5; 配水: 130; 配水: 98; 配水: 19; 配水: 236; 配水: 0.61 |  |  |  | シリカ | mg/l | 28.8 | 35.7
| 2014-01-24 | (水) | 晴 | 0 | 23.3 | 20.6 | 21.5 | 9.1 | 8.4 | 7.62 | 7.76 | 34.2 | 34.3 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 19 |  | 250 |  | 0.61 |  |  |  |  | 色度 | 度 | 17 | 16
| 2014-01-25 | (木) | 曇 | (℃): 22; 原水: 21.2; 配水: 22; 原水: 8.6; 配水: 7.1; 原水: 7.56; 配水: 7.68; 原水: 34.6; 配水: 34.7; 配水: 140; 配水: 100; 配水: 20; 配水: 262; 配水: 0.57 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 48 | 11
| 2014-01-26 | (金) | 雨 | 17 | 18.2 | 19.5 | 20.6 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.69 | 33.8 | 34.1 |  | 130 |  | 102 | [5 empty] | 20 |  | 272 |  | 0.62
| 2014-01-27 | (土) | 晴 | (℃): 23.6; 原水: 19.8; 配水: 20; 原水: 13.6; 配水: 8.1; 原水: 7.62; 配水: 7.59; ＰＡＣ: 556
| 2014-01-28 | (日) | 晴 | (℃): 20.2; 原水: 20.6; 配水: 21.7; 原水: 10.8; 配水: 8.4; 原水: 7.59; 配水: 7.72
| 1900-01-28 | (月) | 晴 | (℃): 21.3; 原水: 20.8; 配水: 22; 原水: 8.7; 配水: 7.9; 原水: 7.56; 配水: 7.65; 原水: 32.9; 配水: 32.4; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 18; 配水: 248; 配水: 0.86 |  |  |  | 備考
| 1900-01-29 | (火) | 晴 | (℃): 23.4; 原水: 20.7; 配水: 21.8; 原水: 8.8; 配水: 8; 原水: 7.57; 配水: 7.69; 原水: 33.4; 配水: 33.2; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 19; 配水: 246; 配水: 0.66
| 1900-01-30 | (水) | 晴 | (℃): 23.6; 原水: 22.1; 配水: 22.8; 原水: 8.6; 配水: 6.7; 原水: 7.67; 配水: 7.8; 原水: 32.4; 配水: 33.8; 配水: 140; 配水: 102; 配水: 19; 配水: 238; 配水: 0.62
| 最高 |  |  | 43 | 23.6 | 22.1 | 22.8 | 48 | 10.8 | 7.74 | 7.85 | 34.6 | 34.7 | 120 | 140 | 92 | 102 | 68 | 70 | 24 | 20 | 17 | 22 | 252 | 272 | 1.3 | 0.86 | 10001 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 15.9 | 16.8 | 17.7 | 6.3 | 3.3 | 7.43 | 7.14 | 26.5 | 25 | 120 | 87 | 92 | 76 | 68 | 70 | 24 | 20 | 17 | 15 | 252 | 186 | 1.3 | 0.18 | 255 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 2.2258 | 20.1774 | 19.0774 | 19.9871 | 13.3677 | 7.1129 | 7.6123 | 7.6665 | 31.99 | 32.35 | 120 | 123.55 | 92 | 93.9 | 68 | 70 | 24 | 20 | 17 | 18.7 | 252 | 235.4 | 1.3 | 0.5295 | 1223.4194
| 合計 |  |  | (mm): 69; ＰＡＣ: 37926
6月 | 2014-01-01 | (木) | 曇 | 1 | 21.6 | 21.4 | 22.5 | 5.8 | 4.7 | 7.59 | 7.79 | 33.7 | 34.4 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 19 |  | 242 |  | 0.51 | 230 |  |  |  | 2017-06-14 | 気温 | 17.6 | ℃
| 2014-01-02 | (金) | 晴 | (℃): 23.9; 原水: 21.5; 配水: 22; 原水: 6.4; 配水: 5.8; 原水: 7.56; 配水: 7.74; 原水: 34.3; 配水: 34.3; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 20; 配水: 248; 配水: 0.48 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-01-03 | (土) | 晴 | (℃): 21.5; 原水: 20.8; 配水: 22; 原水: 8.3; 配水: 5.7; 原水: 7.65; 配水: 7.82 |  |  |  | 水温 | ℃ | 17.8 | 18.6
| 2014-01-04 | (日) | 晴 | (℃): 20.3; 原水: 20.6; 配水: 21.7; 原水: 11.7; 配水: 7.8; 原水: 7.69; 配水: 7.86 |  |  |  | 濁度 | 度 | 5.7 | 4.8
| 2014-01-05 | (月) | 晴 | (℃): 20.3; 原水: 20.5; 配水: 21.6; 原水: 8.7; 配水: 6.9; 原水: 7.63; 配水: 7.82; 原水: 35.9; 配水: 35.3; 配水: 130; 配水: 104; 配水: 22; 配水: 252; 配水: 0.56 |  |  |  | ｐH |  | 7.59 | 7.76
| 2014-01-06 | (火) | 晴 | (℃): 19.7; 原水: 19.8; 配水: 20.4; 原水: 9.5; 配水: 7; 原水: 7.6; 配水: 7.78; 原水: 35.4; 配水: 36.1; 配水: 130; 配水: 110; 配水: 23; 配水: 244; 配水: 0.55 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 31 | 32.5
| 2014-01-07 | (水) | 曇 | 0 | 21.5 | 19.2 | 20.3 | 6.4 | 5.8 | 7.68 | 7.82 | 36.5 | 35.7 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 22 |  | 242 |  | 0.54 |  |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 120 | 130
| 2014-01-08 | (木) | 曇 | 1 | 20.1 | 19.5 | 20 | 6.4 | 6.1 | 7.65 | 7.78 | 34.9 | 35.6 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 20 |  | 270 |  | 0.52 |  |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 86 | 90
| 2014-01-09 | (金) | 曇 | (℃): 23.4; 原水: 20.2; 配水: 20.6; 原水: 6.7; 配水: 5.8; 原水: 7.56; 配水: 7.72; 原水: 35; 配水: 34.3; 配水: 130; 配水: 102; 配水: 19; 配水: 250; 配水: 0.51 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 70 | 74
| 2014-01-10 | (土) | 晴 | (℃): 23.2; 原水: 22; 配水: 22.8; 原水: 6.6; 配水: 5.6; 原水: 7.69; 配水: 7.85 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 16 | 16
| 2014-01-11 | (日) | 曇 | (℃): 22.3; 原水: 21.3; 配水: 22.6; 原水: 9.4; 配水: 6.6; 原水: 7.72; 配水: 7.91 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 19 | 19
| 2014-01-12 | (月) | 曇 | (℃): 20.1; 原水: 19.5; 配水: 20.6; 原水: 8.6; 配水: 6.8; 原水: 7.64; 配水: 7.79; 原水: 34.4; 配水: 38.3; 配水: 140; 配水: 96; 配水: 19; 配水: 232; 配水: 0.54 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 228 | 248
| 2014-01-13 | (火) | 曇 | 3 | 20 | 19.4 | 20.1 | 6.6 | 6.4 | 7.6 | 7.81 | 33.4 | 34.3 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 20 |  | 240 |  | 0.52 |  |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.51 | 0.5
| 2014-01-14 | (水) | 曇 | 6 | 17.6 | 17.8 | 18.6 | 5.7 | 4.8 | 7.59 | 7.76 | 31 | 32.5 | 120 | 130 | 86 | 90 | 70 | 74 | 16 | 16 | 19 | 19 | 228 | 248 | 0.51 | 0.5 |  |  |  |  | COD | mg/l | 5.3 | 4.7
| 2014-01-15 | (木) | 曇 | (℃): 20.4; 原水: 18.6; 配水: 18.8; 原水: 6.7; 配水: 4.9; 原水: 7.57; 配水: 7.72; 原水: 32.3; 配水: 32.2; 配水: 120; 配水: 90; 配水: 19; 配水: 220; 配水: 0.53 |  |  |  | BOD | mg/l | 3.6 | 1.7
| 2014-01-16 | (金) | 晴 | (℃): 23; 原水: 20.5; 配水: 21.5; 原水: 5; 配水: 4.8; 原水: 7.62; 配水: 7.78; 原水: 31.9; 配水: 32.8; 配水: 130; 配水: 88; 配水: 20; 配水: 254; 配水: 0.53 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.2 | 8.4
| 2014-01-17 | (土) | 晴 | (℃): 22.7; 原水: 21.6; 配水: 23.1; 原水: 6.4; 配水: 4.2; 原水: 7.7; 配水: 7.88 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.047 | 0.053
| 2014-01-18 | (日) | 曇 | (mm): 28; (℃): 19.9; 原水: 21.7; 配水: 23; 原水: 8; 配水: 5.6; 原水: 7.64; 配水: 7.82 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.47 | 0.41
| 2014-01-19 | (月) | 晴 | 1 | 21.3 | 19.2 | 19.6 | 15.2 | 4.5 | 7.56 | 7.4 | 23.2 | 22.4 |  | 80 |  | 64 | [5 empty] | 18 |  | 168 |  | 0.36 | 3522 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.99 | 0.86
| 2014-01-20 | (火) | 晴 | (℃): 22.3; 原水: 20.8; 配水: 21.6; 原水: 7.4; 配水: 6.5; 原水: 7.53; 配水: 7.67; 原水: 31.2; 配水: 30.4; 配水: 120; 配水: 86; 配水: 18; 配水: 214; 配水: 0.53 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.183 | 0.182
| 2014-01-21 | (水) | 雨 | 28 | 22.2 | 22.1 | 23 | 5.7 | 4.1 | 7.58 | 7.73 | 33.1 | 32.4 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 18 |  | 242 |  | 0.46 | 2350 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2014-01-22 | (木) | 晴 |  | 25.1 | 20.8 | 21.3 | 48.4 | 7.5 | 7.24 | 6.93 | 17.5 | 19.5 |  | 67 |  | 54 | [5 empty] | 21 |  | 142 |  | 0.32 | 10532 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 19.2 | 19.9
| 2014-01-23 | (金) | 晴 |  | 25.5 | 21.5 | 22 | 14.2 | 4.4 | 7.43 | 7.24 | 25.4 | 24 |  | 84 |  | 72 | [5 empty] | 17 |  | 174 |  | 0.31 | 3975 |  |  |  | シリカ | mg/l | 32.9 | 35
| 2014-01-24 | (土) | 曇 | (℃): 24.9; 原水: 22.5; 配水: 23.6; 原水: 13.9; 配水: 6.7; 原水: 7.52; 配水: 7.63 |  |  |  | 色度 | 度 | 17 | 16
| 2014-01-25 | (日) | 雨 | (mm): 24; (℃): 22.1; 原水: 23; 配水: 24.1; 原水: 10.9; 配水: 6.5; 原水: 7.56; 配水: 7.66; ＰＡＣ: 3479 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 10 | 8
| 2014-01-26 | (月) | 曇 |  | 22.5 | 21.1 | 21.4 | 20.8 | 5.9 | 7.45 | 7.26 | 27.2 | 26.7 |  | 94 |  | 78 | [5 empty] | 20 |  | 200 |  | 0.44 | 6031
| 2014-01-27 | (火) | 曇 | 1 | 23.5 | 21 | 21.4 | 10.9 | 4.6 | 7.36 | 7.38 | 30 | 29.1 |  | 110 |  | 86 | [5 empty] | 20 |  | 224 |  | 0.49 | 1419
| 2014-01-28 | (水) | 雨 | 1 | 22.6 | 20.5 | 21.2 | 9.8 | 6.7 | 7.45 | 7.65 | 29.9 | 30.9 |  | 120 |  | 82 | [5 empty] | 17 |  | 250 |  | 0.79
| 1900-01-28 | (木) | 曇 | (℃): 24; 原水: 20.5; 配水: 21.4; 原水: 6.7; 配水: 5.2; 原水: 7.6; 配水: 7.64; 原水: 33.3; 配水: 33.3; 配水: 140; 配水: 96; 配水: 17; 配水: 242; 配水: 0.64 |  |  |  | 備考
| 1900-01-29 | (金) | 雨 | 0 | 23.4 | 21.6 | 22.5 | 7.2 | 5.1 | 7.58 | 7.72 | 33.2 | 33.3 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 17 |  | 252 |  | 0.61
| 最高 |  |  | 28 | 25.5 | 23 | 24.1 | 48.4 | 7.8 | 7.72 | 7.91 | 36.5 | 38.3 | 120 | 140 | 86 | 110 | 70 | 74 | 16 | 16 | 19 | 23 | 228 | 270 | 0.51 | 0.79 | 10532 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 17.6 | 17.8 | 18.6 | 5 | 4.1 | 7.24 | 6.93 | 17.5 | 19.5 | 120 | 67 | 86 | 54 | 70 | 74 | 16 | 16 | 19 | 17 | 228 | 142 | 0.51 | 0.31 | 230 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 3.1333 | 22.03 | 20.6833 | 21.51 | 10.1333 | 5.7667 | 7.5747 | 7.6787 | 31.4864 | 31.7182 | 120 | 121.1364 | 86 | 90.0909 | 70 | 74 | 16 | 16 | 19 | 19.3182 | 228 | 229.5455 | 0.51 | 0.51091 | 1051.2667
| 合計 |  |  | (mm): 94; ＰＡＣ: 31538
7月 | 2014-01-01 | (土) | 曇 | (mm): 1; (℃): 24.2; 原水: 22.4; 配水: 22.7; 原水: 8.9; 配水: 5.3; 原水: 7.67; 配水: 7.77 |  |  |  | 2017-07-12 | 気温 | 27.6 | ℃
| 2014-01-02 | (日) | 曇 | (℃): 25.3; 原水: 22.8; 配水: 23.2; 原水: 11.1; 配水: 6.4; 原水: 7.6; 配水: 7.73 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-01-03 | (月) | 曇 | (℃): 28; 原水: 24.1; 配水: 24.7; 原水: 11.4; 配水: 5.9; 原水: 7.58; 配水: 7.71; 原水: 34.9; 配水: 34.8; 配水: 140; 配水: 98; 配水: 18; 配水: 268; 配水: 0.67 |  |  |  | 水温 | ℃ | 25.1 | 26.4
| 2014-01-04 | (火) | 曇 | 6 | 28.1 | 24.6 | 25.2 | 9.8 | 6 | 7.66 | 7.75 | 34.4 | 35.1 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 20 |  | 246 |  | 0.7 |  |  |  |  | 濁度 | 度 | 6.7 | 6.3
| 2014-01-05 | (水) | 晴 | 0 | 26.3 | 23.8 | 24.2 | 7.6 | 5.5 | 7.64 | 7.75 | 32.6 | 34.8 |  | 120 |  | 110 | [5 empty] | 21 |  | 250 |  | 0.55 |  |  |  |  | ｐH |  | 7.55 | 7.75
| 2014-01-06 | (木) | 晴 | (℃): 26; 原水: 24.1; 配水: 25.2; 原水: 7.4; 配水: 6.5; 原水: 7.58; 配水: 7.7; 原水: 33.4; 配水: 33.2; 配水: 130; 配水: 90; 配水: 20; 配水: 278; 配水: 0.68 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 33.5 | 34.1
| 2014-01-07 | (金) | 晴 | (℃): 26.4; 原水: 24.2; 配水: 25.4; 原水: 8.4; 配水: 5.4; 原水: 7.63; 配水: 7.74; 原水: 33.8; 配水: 33.1; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 18; 配水: 258; 配水: 0.53 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 120 | 120
| 2014-01-08 | (土) | 晴 | (℃): 28.6; 原水: 24.7; 配水: 26; 原水: 6.6; 配水: 3.9; 原水: 7.65; 配水: 7.79 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 94 | 94
| 2014-01-09 | (日) | 晴 | (℃): 26.7; 原水: 24.9; 配水: 26; 原水: 9.1; 配水: 5.6; 原水: 7.68; 配水: 7.82 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68 | 66
| 2014-01-10 | (月) | 晴 | (℃): 27.1; 原水: 25; 配水: 26.2; 原水: 7.6; 配水: 5.5; 原水: 7.63; 配水: 7.76; 原水: 33.9; 配水: 34.6; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 21; 配水: 268; 配水: 0.55 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 26 | 28
| 2014-01-11 | (火) | 晴 | (℃): 27.6; 原水: 25.1; 配水: 26.2; 原水: 7.2; 配水: 6.4; 原水: 7.57; 配水: 7.76; 原水: 34.3; 配水: 34.4; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 22; 配水: 250; 配水: 0.61 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 22 | 23
| 2014-01-12 | (水) | 晴 |  | 27.6 | 25.1 | 26.4 | 6.7 | 6.3 | 7.55 | 7.75 | 33.5 | 34.1 | 120 | 120 | 94 | 94 | 68 | 66 | 26 | 28 | 22 | 23 | 276 | 280 | 0.64 | 0.58 |  |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 276 | 280
| 2014-01-13 | (木) | 晴 | (℃): 28; 原水: 25.5; 配水: 26.6; 原水: 8.8; 配水: 6.5; 原水: 7.54; 配水: 7.76; 原水: 31.9; 配水: 33.2; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 22; 配水: 244; 配水: 0.52 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.64 | 0.58
| 2014-01-14 | (金) | 晴 | (℃): 28.1; 原水: 25.5; 配水: 26.8; 原水: 7.3; 配水: 5.7; 原水: 7.56; 配水: 7.76; 原水: 32.5; 配水: 33; 配水: 120; 配水: 106; 配水: 23; 配水: 250; 配水: 0.52 |  |  |  | COD | mg/l | 5.1 | 4.8
| 2014-01-15 | (土) | 晴 | (℃): 27.6; 原水: 25.8; 配水: 26.7; 原水: 8.3; 配水: 5.9; 原水: 7.63; 配水: 7.82 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.3 | 1.2
| 2014-01-16 | (日) | 晴 | (℃): 28.2; 原水: 26.2; 配水: 26.7; 原水: 9.4; 配水: 7.1; 原水: 7.61; 配水: 7.82 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.4 | 7.7
| 2014-01-17 | (月) | 晴 | (℃): 30.4; 原水: 26; 配水: 26.3; 原水: 9.5; 配水: 7.3; 原水: 7.61; 配水: 7.8 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.076 | 0.077
| 2014-01-18 | (火) | 曇 | 2 | 28.3 | 25 | 25.5 | 6.4 | 6.1 | 7.58 | 7.69 | 32.3 | 33.9 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 22 |  | 246 |  | 0.51 |  |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.56 | 0.34
| 2014-01-19 | (水) | 晴 | (℃): 26.3; 原水: 24.5; 配水: 25; 原水: 7.5; 配水: 6.3; 原水: 7.55; 配水: 7.66; 原水: 32.2; 配水: 32.2; 配水: 120; 配水: 96; 配水: 22; 配水: 244; 配水: 0.52 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.81 | 0.8
| 2014-01-20 | (木) | 晴 | (℃): 28.4; 原水: 24; 配水: 25; 原水: 7.1; 配水: 6.2; 原水: 7.61; 配水: 7.74; 原水: 32.3; 配水: 32.1; 配水: 120; 配水: 88; 配水: 21; 配水: 242; 配水: 0.56 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.176 | 0.18
| 2014-01-21 | (金) | 晴 | (℃): 28.4; 原水: 24.6; 配水: 25.4; 原水: 6.4; 配水: 6; 原水: 7.59; 配水: 7.76; 原水: 32.3; 配水: 33; 配水: 120; 配水: 88; 配水: 21; 配水: 244; 配水: 0.49 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2014-01-22 | (土) | 晴 | (℃): 28.6; 原水: 25.6; 配水: 26.4; 原水: 8.3; 配水: 6.5; 原水: 7.64; 配水: 7.82 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 19.4 | 20.1
| 2014-01-23 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 27.1; 原水: 25.5; 配水: 26.3; 原水: 9.2; 配水: 8.1; 原水: 7.65; 配水: 7.8 |  |  |  | シリカ | mg/l | 34.3 | 34.3
| 2014-01-24 | (月) | 曇 | (℃): 27; 原水: 23.5; 配水: 24; 原水: 8.8; 配水: 8.6; 原水: 7.61; 配水: 7.68; 原水: 32.4; 配水: 32.6; 配水: 120; 配水: 88; 配水: 22; 配水: 262; 配水: 0.57 |  |  |  | 色度 | 度 | 17 | 15
| 2014-01-25 | (火) | 曇 | (℃): 27.3; 原水: 24.5; 配水: 24.9; 原水: 7.5; 配水: 6.8; 原水: 7.61; 配水: 7.79; 原水: 32.6; 配水: 34.3; 配水: 120; 配水: 90; 配水: 22; 配水: 268; 配水: 0.54 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 12 | 10
| 2014-01-26 | (水) | 曇 | 0 | 25.6 | 24.4 | 25.1 | 7 | 6.2 | 7.57 | 7.7 | 32.4 | 32.1 |  | 120 |  | 88 | [5 empty] | 21 |  | 258 |  | 0.52
| 2014-01-27 | (木) | 雨 | 1 | 23.2 | 22.5 | 23 | 8.8 | 6.4 | 7.52 | 7.66 | 31.7 | 31.9 |  | 120 |  | 82 | [5 empty] | 20 |  | 240 |  | 0.58
| 2014-01-28 | (金) | 曇 | (℃): 25.2; 原水: 22; 配水: 22.3; 原水: 5.8; 配水: 5.7; 原水: 7.56; 配水: 7.61; 原水: 31.5; 配水: 30.9; 配水: 110; 配水: 80; 配水: 21; 配水: 248; 配水: 0.66
| 1900-01-28 | (土) | 晴 | (mm): 6; (℃): 29.8; 原水: 24.2; 配水: 24.9; 原水: 6.4; 配水: 5.1; 原水: 7.62; 配水: 7.82 |  |  |  | 備考
| 1900-01-29 | (日) | 曇 | (℃): 26.1; 原水: 23.9; 配水: 24.5; 原水: 7.3; 配水: 6.4; 原水: 7.56; 配水: 7.69
| 1900-01-30 | (月) | 晴 | (℃): 29.1; 原水: 24; 配水: 24.6; 原水: 7.1; 配水: 6.9; 原水: 7.59; 配水: 7.74; 原水: 32.9; 配水: 33.2; 配水: 130; 配水: 90; 配水: 21; 配水: 246; 配水: 0.52
| 最高 |  |  | 6 | 30.4 | 26.2 | 26.8 | 11.4 | 8.6 | 7.68 | 7.82 | 34.9 | 35.1 | 120 | 140 | 94 | 110 | 68 | 66 | 26 | 28 | 22 | 23 | 276 | 280 | 0.64 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 23.2 | 22 | 22.3 | 5.8 | 3.9 | 7.52 | 7.61 | 31.5 | 30.9 | 120 | 110 | 94 | 80 | 68 | 66 | 26 | 28 | 22 | 18 | 276 | 240 | 0.64 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 0.51613 | 27.2452 | 24.4516 | 25.2065 | 8.0226 | 6.2097 | 7.6016 | 7.7468 | 32.89 | 33.325 | 120 | 124.5 | 94 | 92.5 | 68 | 66 | 26 | 28 | 22 | 21.05 | 276 | 254.5 | 0.64 | 0.569 | 0
| 合計 |  |  | (mm): 16; ＰＡＣ: 0
8月 | 2014-01-01 | (火) | 曇 | 35 | 28 | 25.2 | 26 | 7.4 | 6.6 | 7.57 | 7.68 | 33 | 33.7 |  | 120 |  | 92 | [5 empty] | 22 |  | 236 |  | 0.55 | 2380 |  |  |  | 2017-08-09 | 気温 | 31 | ℃
| 2014-01-02 | (水) | 雨 | 3 | 22.6 | 23 | 23.4 | 92.8 | 5.2 | 7.16 | 6.54 | 16.5 | 16.7 |  | 32 |  | 50 | [5 empty] | 23 |  | 148 |  | 0.22 | 17664 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-01-03 | (木) | 曇 | 1 | 22.9 | 22 | 22.4 | 17.8 | 4.6 | 7.4 | 7.16 | 25.3 | 23.5 |  | 74 |  | 68 | [5 empty] | 20 |  | 192 |  | 0.28 | 5888 |  |  |  | 水温 | ℃ | 25.5 | 25.5
| 2014-01-04 | (金) | 曇 | 3 | 24.8 | 22.6 | 22.8 | 12.9 | 8.1 | 7.46 | 7.52 | 28.4 | 29.6 |  | 100 |  | 82 | [5 empty] | 19 |  | 228 |  | 0.61 | 1338 |  |  |  | 濁度 | 度 | 9 | 9.2
| 2014-01-05 | (土) | 曇 | (℃): 27.4; 原水: 23.8; 配水: 23.7; 原水: 16.4; 配水: 8.8; 原水: 7.38; 配水: 7.55; ＰＡＣ: 1659 |  |  |  | ｐH |  | 7.47 | 7.64
| 2014-01-06 | (日) | 晴 | (℃): 29.4; 原水: 24.7; 配水: 25.1; 原水: 15.5; 配水: 9.9; 原水: 7.47; 配水: 7.59; ＰＡＣ: 1333 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 32.4 | 32.1
| 2014-01-07 | (月) | 晴 | 3 | 30 | 24.6 | 24.3 | 40.6 | 4.5 | 7.45 | 7.31 | 25.6 | 30.8 |  | 110 |  | 80 | [5 empty] | 23 |  | 224 |  | 0.21 | 8888 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 130 | 120
| 2014-01-08 | (火) | 曇 |  | 28.1 | 25 | 25.2 | 21.8 | 4 | 7.48 | 7.47 | 29 | 30.2 |  | 110 |  | 80 | [5 empty] | 22 |  | 238 |  | 0.3 | 2949 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 86 | 86
| 2014-01-09 | (水) | 晴 |  | 31 | 25.5 | 25.5 | 9 | 9.2 | 7.47 | 7.64 | 32.4 | 32.1 | 130 | 120 | 86 | 86 | 74 | 66 | 12 | 20 | 16 | 17 | 268 | 260 | 0.78 | 0.64 |  |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 74 | 66
| 2014-01-10 | (木) | 曇 | 0 | 26.1 | 28.4 | 26.5 | 7.6 | 6.9 | 7.53 | 7.62 | 32.7 | 23.5 |  | 130 |  | 88 | [5 empty] | 20 |  | 252 |  | 0.5 |  |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 12 | 20
| 2014-01-11 | (金) | 雨 | (mm): 4; (℃): 22.7; 原水: 24.2; 配水: 25.2; 原水: 10.5; 配水: 7.2; 原水: 7.6; 配水: 7.73 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 16 | 17
| 2014-01-12 | (土) | 雨 | (mm): 11; (℃): 22.2; 原水: 22.3; 配水: 22.9; 原水: 10.3; 配水: 8.8; 原水: 7.59; 配水: 7.73 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 268 | 260
| 2014-01-13 | (日) | 晴 | (℃): 27; 原水: 22.8; 配水: 23.3; 原水: 9.2; 配水: 8.7; 原水: 7.65; 配水: 7.76 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.78 | 0.64
| 2014-01-14 | (月) | 曇 | 12 | 26.8 | 23.4 | 24 | 9.3 | 8.4 | 7.59 | 7.71 | 33.1 | 32.9 |  | 130 |  | 88 | [5 empty] | 19 |  | 264 |  | 0.58 | 3779 |  |  |  | COD | mg/l | 6 | 5.7
| 2014-01-15 | (火) | 曇 | 19 | 25.5 | 23.5 | 23.8 | 38.7 | 7.8 | 7.43 | 7.1 | 22.1 | 20.2 |  | 60 |  | 54 | [5 empty] | 19 |  | 162 |  | 0.3 | 8855 |  |  |  | BOD | mg/l | 2.1 | 2.1
| 2014-01-16 | (水) | 雨 | 10 | 22.6 | 22.4 | 23 | 18.6 | 7.2 | 7.46 | 7.15 | 26.4 | 23.1 |  | 84 |  | 66 | [5 empty] | 20 |  | 200 |  | 0.33 | 6539 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.1 | 7.3
| 2014-01-17 | (木) | 曇 | 2 | 23.1 | 21.6 | 22 | 9.8 | 6.4 | 7.48 | 7.4 | 26.1 | 25.8 |  | 91 |  | 74 | [5 empty] | 17 |  | 212 |  | 0.37 | 1333 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.11 | 0.1
| 2014-01-18 | (金) | 晴 | (℃): 27.6; 原水: 22.4; 配水: 22.8; 原水: 10.2; 配水: 9.7; 原水: 7.48; 配水: 7.66; 原水: 29.4; 配水: 29.1; 配水: 110; 配水: 86; 配水: 16; 配水: 236; 配水: 0.71 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.77 | 0.75
| 2014-01-19 | (土) | 曇 | (mm): 9; (℃): 27.8; 原水: 23.6; 配水: 24.3; 原水: 10.5; 配水: 7.9; 原水: 7.53; 配水: 7.73 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.92 | 0.93
| 2014-01-20 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 24.2; 原水: 24; 配水: 24.6; 原水: 41.6; 配水: 6; 原水: 7.4; 配水: 7.41; ＰＡＣ: 6394 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.197 | 0.192
| 2014-01-21 | (月) | 晴 |  | 26.8 | 23.1 | 23.5 | 12.9 | 8 | 7.46 | 7.56 | 31.2 | 29.9 |  | 110 |  | 84 | [5 empty] | 19 |  | 232 |  | 0.5 | 1111 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2014-01-22 | (火) | 晴 | (℃): 27.9; 原水: 23.6; 配水: 24.4; 原水: 9.7; 配水: 8.9; 原水: 7.51; 配水: 7.68; 原水: 33.1; 配水: 33.2; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 18; 配水: 278; 配水: 0.8 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 17 | 17
| 2014-01-23 | (水) | 晴 | (℃): 29.7; 原水: 24.7; 配水: 25.1; 原水: 7.8; 配水: 6.2; 原水: 7.58; 配水: 7.72; 原水: 33.6; 配水: 33.8; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 18; 配水: 274; 配水: 0.53 |  |  |  | シリカ | mg/l | 38.5 | 36.7
| 2014-01-24 | (木) | 曇 | (℃): 30; 原水: 25; 配水: 25.8; 原水: 6.9; 配水: 5; 原水: 7.56; 配水: 7.68; 原水: 34.3; 配水: 34.5; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 17; 配水: 250; 配水: 0.51 |  |  |  | 色度 | 度 | 21 | 19
| 2014-01-25 | (金) | 晴 | (℃): 30.6; 原水: 24.6; 配水: 25.3; 原水: 8.3; 配水: 6.2; 原水: 7.64; 配水: 7.79; 原水: 34.4; 配水: 34.6; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 20; 配水: 284; 配水: 0.51 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 20 | 13
| 2014-01-26 | (土) | 晴 | (℃): 29.7; 原水: 25.1; 配水: 25.9; 原水: 8.8; 配水: 6.1; 原水: 7.67; 配水: 7.84
| 2014-01-27 | (日) | 曇 | (℃): 27; 原水: 24.8; 配水: 25.7; 原水: 10.2; 配水: 6.5; 原水: 7.68; 配水: 7.85
| 2014-01-28 | (月) | 曇 | (℃): 25.7; 原水: 23; 配水: 24.1; 原水: 8.3; 配水: 6.8; 原水: 7.62; 配水: 7.81; 原水: 34.8; 配水: 34.4; 配水: 140; 配水: 94; 配水: 19; 配水: 256; 配水: 0.49
| 1900-01-28 | (火) | 晴 | (℃): 28.2; 原水: 23.8; 配水: 24.6; 原水: 7.6; 配水: 6.4; 原水: 7.64; 配水: 7.81; 原水: 35.4; 配水: 36.9; 配水: 140; 配水: 92; 配水: 18; 配水: 268; 配水: 0.47 |  |  |  | 備考
| 1900-01-29 | (水) | 晴 | (℃): 29.2; 原水: 25; 配水: 25.4; 原水: 5.1; 配水: 4.9; 原水: 7.68; 配水: 7.85; 原水: 35.1; 配水: 35.1; 配水: 150; 配水: 92; 配水: 18; 配水: 266; 配水: 0.43
| 1900-01-30 | (木) | 雨 | 8 | 20.9 | 24.2 | 25.8 | 5.8 | 5.1 | 7.67 | 7.78 | 33.9 | 34.5 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 20 |  | 270 |  | 0.44
| 最高 |  |  | 35 | 31 | 28.4 | 26.5 | 92.8 | 9.9 | 7.68 | 7.85 | 35.4 | 36.9 | 130 | 150 | 86 | 102 | 74 | 66 | 12 | 20 | 16 | 23 | 268 | 284 | 0.78 | 0.8 | 17664 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 20.9 | 21.6 | 22 | 5.1 | 4 | 7.16 | 6.54 | 16.5 | 16.7 | 130 | 32 | 86 | 50 | 74 | 66 | 12 | 20 | 16 | 16 | 268 | 148 | 0.78 | 0.21 | 1111 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 3.9032 | 26.629 | 23.9323 | 24.4 | 16.1903 | 6.9677 | 7.5255 | 7.5752 | 30.2636 | 29.9136 | 130 | 112.7727 | 86 | 83.0909 | 74 | 66 | 12 | 20 | 16 | 19.2727 | 268 | 237.7273 | 0.78 | 0.46727 | 2261.6129
| 合計 |  |  | (mm): 121; ＰＡＣ: 70110
9月 | 2014-01-01 | (金) | 曇 | (℃): 22.7; 原水: 21; 配水: 21.8; 原水: 6.2; 配水: 6; 原水: 7.6; 配水: 7.72; 原水: 30.1; 配水: 30.4; 配水: 120; 配水: 78; 配水: 16; 配水: 224; 配水: 0.58 |  |  |  | 2017-09-13 | 気温 | 26.9 | ℃
| 2014-01-02 | (土) | 雨 | (mm): 1; (℃): 18.6; 原水: 19.7; 配水: 20.8; 原水: 5.2; 配水: 4.8; 原水: 7.69; 配水: 7.93 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-01-03 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 21.8; 原水: 19.9; 配水: 20.6; 原水: 6.1; 配水: 5.6; 原水: 7.74; 配水: 7.97 |  |  |  | 水温 | ℃ | 22.5 | 23
| 2014-01-04 | (月) | 雨 | 9 | 20.9 | 20.5 | 21 | 5 | 4.7 | 7.61 | 7.74 | 35.8 | 37.4 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 21 |  | 268 |  | 0.47 |  |  |  |  | 濁度 | 度 | 6.5 | 6.1
| 2014-01-05 | (火) | 曇 | 8 | 22.4 | 20.4 | 20.6 | 6.9 | 5.7 | 7.58 | 7.71 | 30.7 | 33.7 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 16 |  | 268 |  | 0.43 |  |  |  |  | ｐH |  | 7.58 | 7.72
| 2014-01-06 | (水) | 曇 | 6 | 22.4 | 20.6 | 21.5 | 5.8 | 5.6 | 7.61 | 7.72 | 33.9 | 33.9 |  | 140 |  | 90 | [5 empty] | 15 |  | 284 |  | 0.45 |  |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 36.2 | 36.7
| 2014-01-07 | (木) | 曇 | 0 | 23.5 | 20.6 | 21.2 | 5.8 | 5.3 | 7.62 | 7.68 | 33.4 | 33.1 |  | 140 |  | 88 | [5 empty] | 20 |  | 290 |  | 0.51 |  |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 140 | 140
| 2014-01-08 | (金) | 曇 | 1 | 23.9 | 21.5 | 22 | 4.1 | 3.9 | 7.62 | 7.73 | 34.6 | 35.8 |  | 140 |  | 92 | [5 empty] | 17 |  | 334 |  | 0.4 |  |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 90 | 90
| 2014-01-09 | (土) | 晴 | (℃): 25.1; 原水: 21.4; 配水: 22.2; 原水: 9.2; 配水: 5; 原水: 7.63; 配水: 7.82 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 70 | 76
| 2014-01-10 | (日) | 晴 | (℃): 26.8; 原水: 21.9; 配水: 22.7; 原水: 8.8; 配水: 5.6; 原水: 7.68; 配水: 7.89 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 20 | 14
| 2014-01-11 | (月) | 晴 | 6 | 27.1 | 22.4 | 23.2 | 8.2 | 6.9 | 7.67 | 7.79 | 36.2 | 37.4 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 21 |  | 278 |  | 0.47 |  |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 18 | 18
| 2014-01-12 | (火) | 曇 | 17 | 26.4 | 23 | 23.2 | 8.1 | 6.5 | 7.56 | 7.76 | 30.2 | 36.5 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 19 |  | 272 |  | 0.48 |  |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 290 | 270
| 2014-01-13 | (水) | 晴 |  | 26.9 | 22.5 | 23 | 6.5 | 6.1 | 7.58 | 7.72 | 36.2 | 36.7 | 140 | 140 | 90 | 90 | 70 | 76 | 20 | 14 | 18 | 18 | 290 | 270 | 0.63 | 0.55 |  |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.63 | 0.55
| 2014-01-14 | (木) | 晴 | (℃): 25.5; 原水: 22.5; 配水: 23.4; 原水: 6.4; 配水: 5.2; 原水: 7.62; 配水: 7.76; 原水: 36; 配水: 38.7; 配水: 150; 配水: 94; 配水: 22; 配水: 272; 配水: 0.5 |  |  |  | COD | mg/l | 4.5 | 4.2
| 2014-01-15 | (金) | 曇 | (℃): 23; 原水: 22.1; 配水: 23; 原水: 5.4; 配水: 5; 原水: 7.67; 配水: 7.81; 原水: 36.7; 配水: 39.7; 配水: 150; 配水: 98; 配水: 19; 配水: 284; 配水: 0.45 |  |  |  | BOD | mg/l | 2.1 | 1.6
| 2014-01-16 | (土) | 曇 | (mm): 15; (℃): 21.7; 原水: 21; 配水: 21.8; 原水: 6.6; 配水: 5.6; 原水: 7.69; 配水: 7.9 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.7 | 7.9
| 2014-01-17 | (日) | 雨 | (mm): 36; (℃): 19.7; 原水: 20.1; 配水: 20.4; 原水: 9.8; 配水: 7.2; 原水: 7.56; 配水: 7.76; ＰＡＣ: 1890 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.098 | 0.097
| 2014-01-18 | (月) | 晴 | (mm): 19; (℃): 27.1; 原水: 22.4; 配水: 22.4; 原水: 54.8; 配水: 6.4; 原水: 7.32; 配水: 7.07; ＰＡＣ: 12999 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.93 | 0.79
| 2014-01-19 | (火) | 晴 |  | 27.9 | 22 | 22.4 | 22.8 | 6.1 | 7.39 | 7.19 | 25.9 | 25.8 |  | 77 |  | 72 | [5 empty] | 22 |  | 182 |  | 0.32 | 8665 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.07 | 1.05
| 2014-01-20 | (水) | 曇 |  | 25.3 | 21.4 | 22.5 | 10.2 | 5.7 | 7.45 | 7.43 | 31.6 | 32.6 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 18 |  | 232 |  | 0.35 | 1333 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.234 | 0.221
| 2014-01-21 | (木) | 晴 | (℃): 27.2; 原水: 20.4; 配水: 21; 原水: 8.4; 配水: 7.6; 原水: 7.53; 配水: 7.68; 原水: 34; 配水: 33.6; 配水: 140; 配水: 98; 配水: 16; 配水: 236; 配水: 0.66 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2014-01-22 | (金) | 晴 | 14 | 27.3 | 21 | 22 | 6.4 | 6.1 | 7.51 | 7.69 | 34.9 | 35 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 16 |  | 236 |  | 0.57 |  |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 18.9 | 18.5
| 2014-01-23 | (土) | 雨 | (mm): 24; (℃): 19.3; 原水: 20.5; 配水: 21.3; 原水: 20.6; 配水: 9.5; 原水: 7.46; 配水: 7.64; ＰＡＣ: 6232 |  |  |  | シリカ | mg/l | 43 | 41.3
| 2014-01-24 | (日) | 晴 | (℃): 22.7; 原水: 19.5; 配水: 20; 原水: 18.3; 配水: 6.9; 原水: 7.43; 配水: 7.23; ＰＡＣ: 6000 |  |  |  | 色度 | 度 | 16 | 15
| 2014-01-25 | (月) | 晴 | (℃): 24.6; 原水: 20.2; 配水: 20.9; 原水: 10.6; 配水: 8.7; 原水: 7.41; 配水: 7.56; 原水: 31.3; 配水: 32; 配水: 120; 配水: 98; 配水: 19; 配水: 252; 配水: 0.75 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 13 | 11
| 2014-01-26 | (火) | 晴 | (℃): 23.7; 原水: 20.4; 配水: 21; 原水: 9.4; 配水: 7.8; 原水: 7.5; 配水: 7.62; 原水: 33; 配水: 35.5; 配水: 130; 配水: 98; 配水: 18; 配水: 250; 配水: 0.6
| 2014-01-27 | (水) | 曇 | 10 | 24.9 | 20.6 | 21.5 | 7.9 | 7.4 | 7.51 | 7.72 | 34.7 | 35.7 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 17 |  | 256 |  | 0.66
| 2014-01-28 | (木) | 雨 | 149 | 19.3 | 20.8 | 21 | 102.7 | 4 | 7.04 | 7.48 | 9.2 | 26.8 |  | 87 |  | 66 | [5 empty] | 15 |  | 174 |  | 0.26 | 13665
| 1900-01-28 | (金) | 晴 |  | 21.7 | 20.7 | 20.9 | 56.8 | 4.6 | 7.29 | 7.01 | 20.3 | 20.4 |  | 53 |  | 60 | [5 empty] | 24 |  | 148 |  | 0.22 | 10999 |  |  |  | 備考
| 1900-01-29 | (土) | 曇 | (℃): 22.6; 原水: 21; 配水: 20.6; 原水: 30; 配水: 6.2; 原水: 7.4; 配水: 7.26; ＰＡＣ: 6899
| 最高 |  |  | 149 | 27.9 | 23 | 23.4 | 102.7 | 9.5 | 7.74 | 7.97 | 36.7 | 39.7 | 140 | 150 | 90 | 104 | 70 | 76 | 20 | 14 | 18 | 24 | 290 | 334 | 0.63 | 0.75 | 13665 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 18.6 | 19.5 | 20 | 4.1 | 3.9 | 7.04 | 7.01 | 9.2 | 20.4 | 140 | 53 | 90 | 60 | 70 | 76 | 20 | 14 | 18 | 15 | 290 | 148 | 0.63 | 0.22 | 1333 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 10.5 | 23.7333 | 21.0667 | 21.6633 | 15.7667 | 6.0567 | 7.5323 | 7.633 | 31.435 | 33.535 | 140 | 126.35 | 90 | 90.2 | 70 | 76 | 20 | 14 | 18 | 18.45 | 290 | 250.5 | 0.63 | 0.484 | 2289.4
| 合計 |  |  | (mm): 315; ＰＡＣ: 68682
10月 | 2014-01-01 | (日) | 晴 | (℃): 21.9; 原水: 19.1; 配水: 19.5; 原水: 40.8; 配水: 7.1; 原水: 7.52; 配水: 7.35; ＰＡＣ: 9163 |  |  |  | 2017-10-11 | 気温 | 24.4 | ℃
| 2014-01-02 | (月) | 曇 | 1 | 26.3 | 19 | 19.4 | 40.2 | 5.1 | 7.46 | 7.29 | 28.3 | 29.6 |  | 93 |  | 82 | [5 empty] | 22 |  | 220 |  | 0.24 | 11445 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-01-03 | (火) | 雨 | 5 | 21.8 | 19.9 | 20.1 | 39.4 | 5.4 | 7.49 | 7.2 | 27.1 | 29.1 |  | 93 |  | 82 | [5 empty] | 23 |  | 222 |  | 0.26 | 9552 |  |  |  | 水温 | ℃ | 19.4 | 19.5
| 2014-01-04 | (水) | 曇 |  | 18.6 | 19.5 | 19.8 | 30.3 | 4.8 | 7.5 | 7.26 | 26.4 | 26.8 |  | 90 |  | 80 | [5 empty] | 21 |  | 188 |  | 0.24 | 10333 |  |  |  | 濁度 | 度 | 10.8 | 10.1
| 2014-01-05 | (木) | 曇 |  | 17.5 | 17 | 18.2 | 24.6 | 4.8 | 7.65 | 7.41 | 26.1 | 28.2 |  | 97 |  | 72 | [5 empty] | 21 |  | 188 |  | 0.22 | 7645 |  |  |  | ｐH |  | 7.52 | 7.68
| 2014-01-06 | (金) | 曇 | 27 | 17.5 | 17 | 17.4 | 15.2 | 5.2 | 7.66 | 7.53 | 27.7 | 29.2 |  | 93 |  | 78 | [5 empty] | 21 |  | 216 |  | 0.29 | 5696 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 27.6 | 27.7
| 2014-01-07 | (土) | 雨 | (mm): 40; (℃): 17.7; 原水: 18; 配水: 18.3; 原水: 153.8; 配水: 3; 原水: 7.17; 配水: 6.93; ＰＡＣ: 13998 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 100 | 97
| 2014-01-08 | (日) | 晴 | (℃): 22.2; 原水: 19; 配水: 19.6; 原水: 36.7; 配水: 4.9; 原水: 7.32; 配水: 7.07; ＰＡＣ: 8555 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 80 | 80
| 2014-01-09 | (月) | 晴 | (℃): 20.8; 原水: 18.8; 配水: 19.6; 原水: 16.9; 配水: 6.9; 原水: 7.43; 配水: 7.43; ＰＡＣ: 4778 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 62 | 68
| 2014-01-10 | (火) | 晴 |  | 24.5 | 19 | 19.4 | 13.1 | 6.3 | 7.46 | 7.48 | 27.5 | 27.7 |  | 100 |  | 96 | [5 empty] | 20 |  | 216 |  | 0.38 | 1888 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 18 | 12
| 2014-01-11 | (水) | 晴 |  | 24.4 | 19.4 | 19.5 | 10.8 | 10.1 | 7.52 | 7.68 | 27.6 | 27.7 | 100 | 97 | 80 | 80 | 62 | 68 | 18 | 12 | 16 | 16 | 224 | 224 | 0.67 | 0.63 |  |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 16 | 16
| 2014-01-12 | (木) | 晴 | (℃): 25.2; 原水: 20.1; 配水: 20.2; 原水: 10.4; 配水: 10.1; 原水: 7.51; 配水: 7.74; 原水: 26.8; 配水: 26.9; 配水: 93; 配水: 80; 配水: 16; 配水: 222; 配水: 0.64 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 224 | 224
| 2014-01-13 | (金) | 雨 | 13 | 16.6 | 19.5 | 20.4 | 12.4 | 12 | 7.5 | 7.68 | 26.6 | 26.4 |  | 97 |  | 76 | [5 empty] | 17 |  | 206 |  | 0.72 | 750 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.67 | 0.63
| 2014-01-14 | (土) | 雨 | (mm): 11; (℃): 15; 原水: 17.6; 配水: 18.2; 原水: 9.7; 配水: 10; 原水: 7.53; 配水: 7.71 |  |  |  | COD | mg/l | 5.6 | 5.5
| 2014-01-15 | (日) | 雨 | (mm): 13; (℃): 16.4; 原水: 17.1; 配水: 17.8; 原水: 10.2; 配水: 11.1; 原水: 7.55; 配水: 7.72; ＰＡＣ: 888 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.6 | 2
| 2014-01-16 | (月) | 雨 | 24 | 13.8 | 17.2 | 17.5 | 14.2 | 6.8 | 7.53 | 7.43 | 23.4 | 25.6 |  | 83 |  | 76 | [5 empty] | 20 |  | 200 |  | 0.41 | 7111 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.4 | 8.4
| 2014-01-17 | (火) | 雨 | 15 | 13.7 | 16.5 | 16.8 | 28.4 | 6.3 | 7.46 | 7.23 | 18.4 | 21.2 |  | 63 |  | 62 | [5 empty] | 18 |  | 154 |  | 0.28 | 9444 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.057 | 0.056
| 2014-01-18 | (水) | 晴 | 0 | 17.1 | 16 | 16.4 | 12.1 | 5.2 | 7.52 | 7.36 | 23.6 | 23.2 |  | 60 |  | 70 | [5 empty] | 20 |  | 168 |  | 0.29 | 3110 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.37 | 0.33
| 2014-01-19 | (木) | 雨 | 56 | 11.8 | 15.2 | 16 | 8.7 | 7.8 | 7.59 | 7.74 | 24 | 26.1 |  | 93 |  | 80 | [5 empty] | 16 |  | 188 |  | 0.62 | 6203 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.87 | 0.89
| 2014-01-20 | (金) | 雨 | 10 | 14.3 | 15 | 15.4 | 31.4 | 4.5 | 7.46 | 6.98 | 16.4 | 16 |  | 40 |  | 48 | [5 empty] | 18 |  | 118 |  | 0.17 | 9583 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.122 | 0.119
| 2014-01-21 | (土) | 雨 | (mm): 12; (℃): 17.2; 原水: 16.8; 配水: 17.2; 原水: 18; 配水: 5.7; 原水: 7.4; 配水: 7.25; ＰＡＣ: 7088 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2014-01-22 | (日) | 雨 | (mm): 147; (℃): 18.7; 原水: 17.8; 配水: 18.1; 原水: 47.2; 配水: 5; 原水: 7.31; 配水: 7.25; ＰＡＣ: 11308 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 18.4 | 19.2
| 2014-01-23 | (月) | 雨 | 29 | 18.7 | 18.5 | 18.7 | 104.3 | 2.8 | 7.01 | 6.7 | 18.8 | 16.8 |  | 27 |  | 48 | [5 empty] | 28 |  | 116 |  | 0.09 | 12162 |  |  |  | シリカ | mg/l | 36.1 | 35.7
| 2014-01-24 | (火) | 曇 |  | 15.8 | 16.2 | 16.8 | 40.4 | 3.6 | 7.21 | 7.04 | 21.5 | 20.5 |  | 48 |  | 62 | [5 empty] | 25 |  | 148 |  | 0.16 | 9586 |  |  |  | 色度 | 度 | 23 | 25
| 2014-01-25 | (水) | 雨 | 14 | 12.9 | 15.8 | 16.4 | 20.4 | 3.4 | 7.42 | 7.28 | 24.9 | 27.6 |  | 78 |  | 82 | [5 empty] | 19 |  | 204 |  | 0.18 | 5616 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 15 | 14
| 2014-01-26 | (木) | 晴 |  | 16 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 5.2 | 7.41 | 7.35 | 23.7 | 22.9 |  | 72 |  | 74 | [5 empty] | 22 |  | 162 |  | 0.24 | 3110
| 2014-01-27 | (金) | 晴 | (℃): 14.9; 原水: 14.8; 配水: 15.5; 原水: 11.8; 配水: 11.4; 原水: 7.4; 配水: 7.62; 原水: 25.4; 配水: 25.4; 配水: 90; 配水: 82; 配水: 16; 配水: 194; 配水: 0.64
| 2014-01-28 | (土) | 曇 | (mm): 4; (℃): 15.6; 原水: 15.9; 配水: 16.4; 原水: 11.1; 配水: 9.4; 原水: 7.46; 配水: 7.65
| 1900-01-28 | (日) | 雨 | (mm): 148; (℃): 14.7; 原水: 16; 配水: 16.7; 原水: 30.6; 配水: 8.1; 原水: 7.38; 配水: 7.52; ＰＡＣ: 8769 |  |  |  | 備考
| 1900-01-29 | (月) | 晴 |  | 18.6 | 16 | 16.2 | 101.7 | 3.6 | 7.07 | 6.71 | 14.7 | 13.9 |  | 23 |  | 38 | [5 empty] | 22 |  | 94 |  | 0.12 | 10313
| 1900-01-30 | (火) | 曇 |  | 14.2 | 14.8 | 15.1 | 34.9 | 5 | 7.24 | 7.2 | 22.6 | 21.5 |  | 62 |  | 70 | [5 empty] | 21 |  | 156 |  | 0.28 | 6888
| 最高 |  |  | 148 | 26.3 | 20.1 | 20.4 | 153.8 | 12 | 7.66 | 7.74 | 28.3 | 29.6 | 100 | 100 | 80 | 96 | 62 | 68 | 18 | 12 | 16 | 28 | 224 | 224 | 0.67 | 0.72 | 13998 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 11.8 | 14.8 | 15.1 | 8.7 | 2.8 | 7.01 | 6.7 | 14.7 | 13.9 | 100 | 23 | 80 | 38 | 62 | 68 | 18 | 12 | 16 | 16 | 224 | 94 | 0.67 | 0.09 | 750 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 18.3548 | 17.8839 | 17.3419 | 17.8 | 32.0935 | 6.471 | 7.4239 | 7.3481 | 23.881 | 24.3952 | 100 | 75.8095 | 80 | 72.2857 | 62 | 68 | 18 | 12 | 16 | 20.0952 | 224 | 181.1429 | 0.67 | 0.3381 | 6289.7419
| 合計 |  |  | (mm): 569; ＰＡＣ: 194982
11月 | 2017-07-01 | (水) | 晴 |  | 14.1 | 14 | 14.5 | 15.2 | 3.3 | 7.36 | 7.38 | 25 | 25.4 |  | 80 |  | 82 | [5 empty] | 21 |  | 180 |  | 0.22 | 3807 |  |  |  | 2017-11-08 | 気温 | 18.4 | ℃
| 2017-03-02 | (木) | 晴 | 1 | 14.6 | 14.6 | 15.2 | 16.5 | 5.7 | 7.36 | 7.4 | 25.6 | 25.5 |  | 83 |  | 84 | [5 empty] | 20 |  | 182 |  | 0.33 | 2948 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-03-03 | (金) | 晴 | (mm): 9; (℃): 16.9; 原水: 15.9; 配水: 16.4; 原水: 20; 配水: 7.5; 原水: 7.3; 配水: 7.47; ＰＡＣ: 4814 |  |  |  | 水温 | ℃ | 16.1 | 16.2
| 2017-03-04 | (土) | 曇 | (℃): 16.3; 原水: 16; 配水: 16.5; 原水: 16.4; 配水: 6.4; 原水: 7.38; 配水: 7.38; ＰＡＣ: 4616 |  |  |  | 濁度 | 度 | 7.5 | 7.3
| 2017-03-05 | (日) | 晴 | (℃): 12.9; 原水: 14.8; 配水: 15.8; 原水: 12.8; 配水: 9.5; 原水: 7.41; 配水: 7.59; ＰＡＣ: 906 |  |  |  | ｐH |  | 7.58 | 7.76
| 2017-03-06 | (月) | 晴 | (℃): 13.7; 原水: 13.6; 配水: 14.2; 原水: 10.2; 配水: 9.7; 原水: 7.4; 配水: 7.63; 原水: 26.3; 配水: 26.2; 配水: 97; 配水: 82; 配水: 17; 配水: 182; 配水: 0.55 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 27.3 | 27.1
| 2017-03-07 | (火) | 晴 | (℃): 15.9; 原水: 14.1; 配水: 14.6; 原水: 8.7; 配水: 8.2; 原水: 7.56; 配水: 7.78; 原水: 26.1; 配水: 26.5; 配水: 56; 配水: 76; 配水: 17; 配水: 200; 配水: 0.43 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 97 | 93
| 2017-03-08 | (水) | 雨 | 4 | 18.4 | 16.1 | 16.2 | 7.5 | 7.3 | 7.58 | 7.76 | 27.3 | 27.1 | 97 | 93 | 84 | 80 | 56 | 68 | 28 | 12 | 19 | 16 | 202 | 208 | 0.49 | 0.56 |  |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 84 | 80
| 2017-03-09 | (木) | 晴 | (℃): 17.1; 原水: 15.5; 配水: 16.2; 原水: 6.6; 配水: 6.4; 原水: 7.68; 配水: 7.65; 原水: 26.4; 配水: 26.8; 配水: 56; 配水: 78; 配水: 16; 配水: 196; 配水: 0.49 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 56 | 68
| 2017-03-10 | (金) | 晴 | (℃): 13; 原水: 13.8; 配水: 14.6; 原水: 7.9; 配水: 7.6; 原水: 7.62; 配水: 7.64; 原水: 26.2; 配水: 28.8; 配水: 97; 配水: 84; 配水: 18; 配水: 194; 配水: 0.47 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 28 | 12
| 2017-03-11 | (土) | 晴 | (mm): 1; (℃): 19.7; 原水: 15.7; 配水: 15.8; 原水: 9.1; 配水: 5.8; 原水: 7.76; 配水: 7.75 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 19 | 16
| 2017-03-12 | (日) | 晴 | (℃): 12.2; 原水: 13.8; 配水: 15; 原水: 5.2; 配水: 5.2; 原水: 7.76; 配水: 7.8 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 202 | 208
| 2017-03-13 | (月) | 曇 | 3 | 11.4 | 13 | 13.8 | 4.3 | 4.1 | 7.76 | 7.74 | 32.7 | 33.9 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 17 |  | 238 |  | 0.38 |  |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.49 | 0.56
| 2017-03-14 | (火) | 曇 | 14 | 13.8 | 14.6 | 15 | 13.2 | 6.9 | 7.64 | 7.75 | 22.7 | 29.2 |  | 110 |  | 90 | [5 empty] | 16 |  | 214 |  | 0.49 | 4147 |  |  |  | COD | mg/l | 4.5 | 4.8
| 2017-03-15 | (水) | 曇 |  | 13 | 14 | 14.8 | 9.3 | 7.9 | 7.67 | 7.39 | 24.6 | 23.7 |  | 83 |  | 76 | [5 empty] | 18 |  | 184 |  | 0.39 | 2410 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.5 | 1.2
| 2017-03-16 | (木) | 晴 | (℃): 13.5; 原水: 13.8; 配水: 14.6; 原水: 6.1; 配水: 5.9; 原水: 7.67; 配水: 7.65; 原水: 26.5; 配水: 26.5; 配水: 97; 配水: 82; 配水: 17; 配水: 190; 配水: 0.48 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.8 | 8.1
| 2017-03-17 | (金) | 晴 | (℃): 10.1; 原水: 12.5; 配水: 13.4; 原水: 5.3; 配水: 5.2; 原水: 7.67; 配水: 7.7; 原水: 26.6; 配水: 26.3; 配水: 97; 配水: 88; 配水: 17; 配水: 190; 配水: 0.45 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.039 | 0.046
| 2017-03-18 | (土) | 曇 | (mm): 1; (℃): 14.6; 原水: 12.8; 配水: 13.7; 原水: 5.6; 配水: 5.3; 原水: 7.7; 配水: 7.73; ＰＡＣ: 2165 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.4 | 0.46
| 2017-03-19 | (日) | 晴 | (℃): 9.6; 原水: 12; 配水: 13.3; 原水: 12; 配水: 2.7; 原水: 7.87; 配水: 7.37; ＰＡＣ: 2939 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.8 | 0.79
| 2017-03-20 | (月) | 曇 |  | 5.7 | 10.5 | 11.6 | 5.4 | 5 | 7.7 | 7.74 | 24 | 30.1 |  | 110 |  | 88 | [5 empty] | 16 |  | 200 |  | 0.41 | 559 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.099 | 0.101
| 2017-03-21 | (火) | 晴 | (℃): 9.3; 原水: 10.2; 配水: 11; 原水: 5.1; 配水: 4.7; 原水: 7.72; 配水: 7.76; 原水: 28.1; 配水: 29; 配水: 110; 配水: 96; 配水: 17; 配水: 202; 配水: 0.44 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2017-03-22 | (水) | 晴 | 3 | 7.8 | 9.6 | 10.8 | 3.2 | 2.9 | 7.87 | 7.89 | 31.8 | 32.5 |  | 120 |  | 96 | [5 empty] | 16 |  | 222 |  | 0.35 |  |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 19.9 | 19.7
| 2017-03-23 | (木) | 雨 | (mm): 62; (℃): 9.1; 原水: 11.5; 配水: 12.6; 原水: 20.5; 配水: 3.6; 原水: 7.65; 配水: 7.84; ＰＡＣ: 8323 |  |  |  | シリカ | mg/l | 36.4 | 34.7
| 2017-03-24 | (金) | 晴 |  | 11.6 | 12.4 | 12.8 | 28.6 | 4.8 | 7.34 | 6.89 | 18 | 17.9 |  | 43 |  | 52 | [5 empty] | 22 |  | 142 |  | 0.23 | 6890 |  |  |  | 色度 | 度 | 18 | 19
| 2017-03-25 | (土) | 晴 | (℃): 11.6; 原水: 11.4; 配水: 12.3; 原水: 13.8; 配水: 4.8; 原水: 7.56; 配水: 7.48; ＰＡＣ: 3127 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 10
| 2017-03-26 | (日) | 晴 | (℃): 15.2; 原水: 11.1; 配水: 12.1; 原水: 11.4; 配水: 10.6; 原水: 7.66; 配水: 7.83
| 2017-03-27 | (月) | 晴 | (℃): 12.4; 原水: 12.1; 配水: 12.6; 原水: 9.8; 配水: 8.7; 原水: 7.65; 配水: 7.87; 原水: 25.3; 配水: 24.7; 配水: 93; 配水: 80; 配水: 16; 配水: 188; 配水: 0.57
| 2017-03-28 | (火) | 曇 | 0 | 11.4 | 12.5 | 12.6 | 8.1 | 7.8 | 7.66 | 7.84 | 26.1 | 26.6 |  | 97 |  | 84 | [5 empty] | 18 |  | 190 |  | 0.55
| 2017-03-29 | (水) | 晴 | (℃): 10.6; 原水: 12.2; 配水: 13.2; 原水: 6.7; 配水: 6.9; 原水: 7.64; 配水: 7.82; 原水: 25.8; 配水: 26.5; 配水: 97; 配水: 78; 配水: 17; 配水: 188; 配水: 0.76 |  |  |  | 備考
| 2017-03-30 | (木) | 曇 | (℃): 13.8; 原水: 13; 配水: 13.6; 原水: 6.7; 配水: 6.4; 原水: 7.68; 配水: 7.82; 原水: 26.2; 配水: 27.1; 配水: 97; 配水: 80; 配水: 18; 配水: 202; 配水: 0.44
| 最高 |  |  | 62 | 19.7 | 16.1 | 16.5 | 28.6 | 10.6 | 7.87 | 7.89 | 32.7 | 33.9 | 97 | 130 | 84 | 100 | 56 | 68 | 28 | 12 | 19 | 22 | 202 | 238 | 0.49 | 0.76 | 8323 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 5.7 | 9.6 | 10.8 | 3.2 | 2.7 | 7.3 | 6.89 | 18 | 17.9 | 97 | 43 | 84 | 52 | 56 | 68 | 28 | 12 | 19 | 16 | 202 | 142 | 0.49 | 0.22 | 559 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 12.9767 | 13.2367 | 13.96 | 10.3733 | 6.2267 | 7.6093 | 7.6447 | 26.065 | 27.015 | 97 | 92.3 | 84 | 82.8 | 56 | 68 | 28 | 12 | 19 | 17.5 | 202 | 194.6 | 0.49 | 0.4495 | 1588.3667
| 合計 |  |  | (mm): 98; ＰＡＣ: 47651
12月 | 2017-07-01 | (金) | 曇 | (℃): 9.8; 原水: 12.6; 配水: 13.5; 原水: 6.5; 配水: 6.3; 原水: 7.69; 配水: 7.82; 原水: 26.3; 配水: 27.5; 配水: 97; 配水: 92; 配水: 19; 配水: 202; 配水: 0.43 |  |  |  | 2017-12-13 | 気温 | 6.3 | ℃
| 2017-03-02 | (土) | 晴 | (℃): 8.5; 原水: 11.4; 配水: 12.8; 原水: 5.5; 配水: 6.3; 原水: 7.7; 配水: 7.85 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-03-03 | (日) | 晴 | (℃): 9.8; 原水: 11; 配水: 12; 原水: 170.6; 配水: 4.7; 原水: 7.61; 配水: 7.47; ＰＡＣ: 9332 |  |  |  | 水温 | ℃ | 9.2 | 10
| 2017-03-04 | (月) | 晴 |  | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 8.1 | 4.9 | 7.81 | 7.72 | 27.8 | 30.8 |  | 100 |  | 86 | [5 empty] | 18 |  | 192 |  | 0.35 | 1778 |  |  |  | 濁度 | 度 | 3.1 | 2.6
| 2017-03-05 | (火) | 晴 | (℃): 9.9; 原水: 11.2; 配水: 11.8; 原水: 4.1; 配水: 3.8; 原水: 7.66; 配水: 7.85; 原水: 27.9; 配水: 29.8; 配水: 110; 配水: 88; 配水: 18; 配水: 198; 配水: 0.38 |  |  |  | ｐH |  | 7.81 | 7.94
| 2017-03-06 | (水) | 晴 | (℃): 8; 原水: 10.2; 配水: 11; 原水: 4; 配水: 3.8; 原水: 7.75; 配水: 7.91; 原水: 31; 配水: 31.4; 配水: 120; 配水: 98; 配水: 16; 配水: 220; 配水: 0.38 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 35.1 | 34.7
| 2017-03-07 | (木) | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 9.5; 配水: 10.6; 原水: 3.1; 配水: 2.7; 原水: 7.76; 配水: 7.93; 原水: 31.6; 配水: 34; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 16; 配水: 228; 配水: 0.31 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 130 | 140
| 2017-03-08 | (金) | 曇 | 2 | 6.4 | 9.6 | 10.5 | 2.7 | 2.5 | 7.81 | 7.96 | 31.4 | 33.4 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 17 |  | 228 |  | 0.31 |  |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 106 | 104
| 2017-03-09 | (土) | 晴 | (℃): 7.9; 原水: 9.7; 配水: 10.4; 原水: 3.9; 配水: 2.6; 原水: 7.8; 配水: 7.94 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 86 | 74
| 2017-03-10 | (日) | 晴 | (℃): 6.6; 原水: 8.8; 配水: 10; 原水: 4.2; 配水: 3.3; 原水: 7.82; 配水: 7.95 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 20 | 30
| 2017-03-11 | (月) | 晴 | 1 | 15.4 | 10 | 10.5 | 3.2 | 3 | 7.76 | 7.85 | 32.6 | 32.1 |  | 120 |  | 96 | [5 empty] | 16 |  | 226 |  | 0.88 |  |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 18 | 16
| 2017-03-12 | (火) | 晴 | (℃): 7.4; 原水: 9; 配水: 10.2; 原水: 3.3; 配水: 3.1; 原水: 7.93; 配水: 8.04; 原水: 32.9; 配水: 33.5; 配水: 140; 配水: 110; 配水: 16; 配水: 228; 配水: 0.34 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 236 | 246
| 2017-03-13 | (水) | 晴 |  | 6.3 | 9.2 | 10 | 3.1 | 2.6 | 7.81 | 7.94 | 35.1 | 34.7 | 130 | 140 | 106 | 104 | 86 | 74 | 20 | 30 | 18 | 16 | 236 | 246 | 0.33 | 0.31 |  |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.33 | 0.31
| 2017-03-14 | (木) | 晴 | (℃): 6.7; 原水: 8.3; 配水: 9.2; 原水: 2.2; 配水: 2.1; 原水: 7.96; 配水: 8.08; 原水: 33.8; 配水: 34.7; 配水: 140; 配水: 104; 配水: 16; 配水: 248; 配水: 0.29 |  |  |  | COD | mg/l | 3.6 | 3.7
| 2017-03-15 | (金) | 曇 | (℃): 6.5; 原水: 8.2; 配水: 9; 原水: 2.4; 配水: 2.2; 原水: 7.87; 配水: 8.06; 原水: 35; 配水: 34.6; 配水: 140; 配水: 102; 配水: 17; 配水: 232; 配水: 0.3 |  |  |  | BOD | mg/l | 2.2 | 2.3
| 2017-03-16 | (土) | 晴 | (℃): 7.7; 原水: 9.4; 配水: 10.3; 原水: 2.7; 配水: 2.2; 原水: 7.85; 配水: 8.03 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.8 | 9
| 2017-03-17 | (日) | 晴 | (℃): 8.6; 原水: 9.9; 配水: 11; 原水: 3.3; 配水: 2.8; 原水: 7.91; 配水: 8.06 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.033 | 0.034
| 2017-03-18 | (月) | 曇 | (℃): 3.9; 原水: 8.5; 配水: 8.7; 原水: 2.1; 配水: 1.9; 原水: 7.76; 配水: 8.07; 原水: 28.3; 配水: 35.8; 配水: 140; 配水: 104; 配水: 17; 配水: 234; 配水: 0.28 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.25 | 0.55
| 2017-03-19 | (火) | 晴 | (℃): 5.8; 原水: 8; 配水: 9.4; 原水: 2.7; 配水: 2.5; 原水: 7.91; 配水: 8.09; 原水: 33.3; 配水: 35; 配水: 150; 配水: 104; 配水: 17; 配水: 238; 配水: 0.27 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 1 | 1.02
| 2017-03-20 | (水) | 晴 | (℃): 6.1; 原水: 8.5; 配水: 9; 原水: 2.4; 配水: 1.8; 原水: 7.85; 配水: 8.07; 原水: 34.6; 配水: 34.7; 配水: 140; 配水: 100; 配水: 17; 配水: 228; 配水: 0.28 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.165 | 0.178
| 2017-03-21 | (木) | 曇 |  | 6.7 | 8.8 | 9.8 | 2 | 1.7 | 7.86 | 8.1 | 35.1 | 37.6 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 17 |  | 242 |  | 0.29 | 11 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2017-03-22 | (金) | 曇 |  | 5.5 | 8.6 | 9.6 | 2.1 | 1.9 | 7.87 | 8.14 | 35.3 | 36.5 |  | 140 |  | 106 | [5 empty] | 17 |  | 258 |  | 0.27 | 33 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 19.1 | 19
| 2017-03-23 | (土) | 晴 | (℃): 5.3; 原水: 8.7; 配水: 10.1; 原水: 2.7; 配水: 2.2; 原水: 7.85; 配水: 8.15; ＰＡＣ: 67 |  |  |  | シリカ | mg/l | 42.6 | 41.9
| 2017-03-24 | (日) | 曇 | (mm): 2; (℃): 6; 原水: 9.2; 配水: 10.5; 原水: 3; 配水: 2.4; 原水: 7.81; 配水: 8.14; ＰＡＣ: 71 |  |  |  | 色度 | 度 | 13 | 14
| 2017-03-25 | (月) | 曇 | 19 | 10.3 | 10.5 | 11.2 | 13.4 | 5.1 | 7.66 | 7.98 | 19.9 | 31.9 |  | 130 |  | 90 | [5 empty] | 16 |  | 220 |  | 0.43 | 2134 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 3
| 2017-03-26 | (火) | 晴 | (℃): 4.8; 原水: 9.5; 配水: 10.6; 原水: 8.4; 配水: 8.1; 原水: 7.68; 配水: 7.78; 原水: 31.7; 配水: 35; 配水: 120; 配水: 92; 配水: 18; 配水: 226; 配水: 0.55
| 2017-03-27 | (水) | 晴 | (℃): 5.6; 原水: 9; 配水: 9.8; 原水: 4.3; 配水: 4; 原水: 7.74; 配水: 7.86; 原水: 31.2; 配水: 34.7; 配水: 120; 配水: 90; 配水: 20; 配水: 216; 配水: 0.36
| 2017-03-28 | (木) | 晴 | (℃): 3.1; 原水: 7.4; 配水: 8.8; 原水: 9.5; 配水: 7.6; 原水: 7.71; 配水: 7.95; 原水: 30.4; 配水: 31.9; 配水: 120; 配水: 92; 配水: 17; 配水: 220; 配水: 0.54
| 2017-03-29 | (金) | 晴 | (℃): 7.2; 原水: 7.6; 配水: 8.8; 原水: 3.6; 配水: 3.1; 原水: 7.74; 配水: 8.03 |  |  |  | 備考
| 2017-03-30 | (土) | 晴 | (℃): 8; 原水: 7.6; 配水: 8.8; 原水: 4.5; 配水: 3.1; 原水: 7.84; 配水: 8.05
| 1900-01-30 | (日) | 曇 | (℃): 5.3; 原水: 8.2; 配水: 9.4; 原水: 3.6; 配水: 3.1; 原水: 7.79; 配水: 8.04
| 最高 |  |  | 19 | 15.4 | 12.6 | 13.5 | 170.6 | 8.1 | 7.96 | 8.15 | 35.3 | 37.6 | 130 | 150 | 106 | 110 | 86 | 74 | 20 | 30 | 18 | 20 | 236 | 258 | 0.33 | 0.88 | 9332
| 最低 |  |  | 1 | 3.1 | 7.4 | 8.7 | 2 | 1.7 | 7.61 | 7.47 | 19.9 | 27.5 | 130 | 97 | 106 | 86 | 86 | 74 | 20 | 30 | 18 | 16 | 236 | 192 | 0.33 | 0.27 | 11
| 平均 |  |  |  | 7.2903 | 9.3097 | 10.2871 | 9.5871 | 3.4645 | 7.7926 | 7.9648 | 31.26 | 33.48 | 130 | 128.35 | 106 | 97.7 | 86 | 74 | 20 | 30 | 18 | 17.05 | 236 | 226.5 | 0.33 | 0.3775 | 433.0968
| 合計 |  |  | (mm): 24; ＰＡＣ: 13426
1月 | 2014-01-01 | (月) | 晴 | (℃): 6.6; 原水: 8.4; 配水: 9.5; 原水: 3.6; 配水: 2.8; 原水: 7.8; 配水: 8.03 |  |  |  | 2018-01-10 | 気温 | 5.6 | ℃
| 2014-01-02 | (火) | 晴 | (℃): 8.3; 原水: 7.8; 配水: 9.5; 原水: 3.6; 配水: 3; 原水: 7.79; 配水: 8.08 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-01-03 | (水) | 晴 | (℃): 5.8; 原水: 7.8; 配水: 9.1; 原水: 3; 配水: 2.8; 原水: 7.85; 配水: 8.09 |  |  |  | 水温 | ℃ | 8.2 | 9
| 2014-01-04 | (木) | 晴 | (℃): 5.4; 原水: 6.2; 配水: 7.5; 原水: 2.8; 配水: 2.3; 原水: 7.84; 配水: 8.12; 原水: 34.4; 配水: 36.1; 配水: 140; 配水: 102; 配水: 20; 配水: 244; 配水: 0.29 |  |  |  | 濁度 | 度 | 24.6 | 5.8
| 2014-01-05 | (金) | 曇 | 1 | 3.8 | 7 | 7.8 | 2.5 | 2.1 | 7.76 | 8.09 | 34.2 | 35.3 |  | 180 |  | 98 | [5 empty] | 18 |  | 240 |  | 0.28 |  |  |  |  | ｐH |  | 7.52 | 7.26
| 2014-01-06 | (土) | 晴 | (℃): 1.7; 原水: 7.5; 配水: 8.7; 原水: 4.1; 配水: 3; 原水: 7.77; 配水: 8.02 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 22.9 | 22.7
| 2014-01-07 | (日) | 晴 | (℃): 7.9; 原水: 7.3; 配水: 9; 原水: 3.6; 配水: 2.9; 原水: 7.79; 配水: 8.09 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 80 | 63
| 2014-01-08 | (月) | 曇 | (mm): 25; (℃): 4.8; 原水: 8.3; 配水: 9.5; 原水: 3.3; 配水: 2.7; 原水: 7.79; 配水: 8.12 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 68 | 64
| 2014-01-09 | (火) | 雨 | 21 | 14.3 | 8.2 | 9.4 | 64.2 | 4.8 | 7.45 | 7.48 | 14.3 | 21 |  | 73 |  | 58 | [5 empty] | 16 |  | 148 |  | 0.3 | 8221 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 56 | 48
| 2014-01-10 | (水) | 晴 |  | 7.9 | 8.2 | 9 | 24.6 | 5.8 | 7.52 | 7.26 | 22.9 | 22.7 | 80 | 63 | 68 | 64 | 56 | 48 | 12 | 16 | 16 | 21 | 216 | 170 | 1.1 | 0.27 | 8777 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 12 | 16
| 2014-01-11 | (木) | 晴 |  | 7.6 | 8 | 8.2 | 8.6 | 4.7 | 7.65 | 7.54 | 26.3 | 30.2 |  | 100 |  | 84 | [5 empty] | 19 |  | 202 |  | 0.27 | 1222 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 16 | 21
| 2014-01-12 | (金) | 晴 | (℃): 1.2; 原水: 6.5; 配水: 7.8; 原水: 4.6; 配水: 4.4; 原水: 7.68; 配水: 7.8; 原水: 28.3; 配水: 29.3; 配水: 110; 配水: 88; 配水: 18; 配水: 224; 配水: 0.4 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 216 | 170
| 2014-01-13 | (土) | 晴 | (℃): 3.2; 原水: 6.9; 配水: 8.2; 原水: 4.5; 配水: 3.5; 原水: 7.76; 配水: 7.88 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 1.1 | 0.27
| 2014-01-14 | (日) | 晴 | (℃): 4.5; 原水: 6.4; 配水: 7.9; 原水: 4.1; 配水: 3.4; 原水: 7.83; 配水: 7.94 |  |  |  | COD | mg/l | 6.6 | 4.2
| 2014-01-15 | (月) | 曇 | (℃): 10.5; 原水: 6.5; 配水: 7.2; 原水: 3.5; 配水: 2.9; 原水: 7.76; 配水: 7.84; 原水: 30.4; 配水: 31.8; 配水: 120; 配水: 92; 配水: 18; 配水: 222; 配水: 0.34 |  |  |  | BOD | mg/l | 2.9 | 1.8
| 2014-01-16 | (火) | 晴 | (℃): 7; 原水: 7.8; 配水: 8.5; 原水: 3.5; 配水: 3.3; 原水: 7.74; 配水: 7.92; 原水: 29.5; 配水: 32.6; 配水: 120; 配水: 90; 配水: 17; 配水: 224; 配水: 0.39 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 12 | 12
| 2014-01-17 | (水) | 曇 | 62 | 16 | 9.2 | 9.5 | 3.4 | 3.1 | 7.78 | 7.94 | 31.2 | 33.2 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 17 |  | 200 |  | 0.37 | 1110 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.084 | 0.059
| 2014-01-18 | (木) | 晴 |  | 8 | 10 | 10.5 | 61.4 | 2.7 | 7.59 | 7.2 | 23.8 | 20.7 |  | 63 |  | 62 | [5 empty] | 16 |  | 140 |  | 0.09 | 8666 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 1.07 | 1.04
| 2014-01-19 | (金) | 晴 |  | 8.9 | 9.6 | 10.6 | 15.2 | 5.3 | 7.61 | 7.36 | 25.1 | 24.3 |  | 83 |  | 74 | [5 empty] | 20 |  | 188 |  | 0.26 | 3777 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.29 | 1.07
| 2014-01-20 | (土) | 曇 | (mm): 3; (℃): 5.1; 原水: 9.9; 配水: 10.8; 原水: 7.5; 配水: 6.7; 原水: 7.68; 配水: 7.8 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.182 | 0.051
| 2014-01-21 | (日) | 晴 | (℃): 6.4; 原水: 8.8; 配水: 10.1; 原水: 8.6; 配水: 6.6; 原水: 7.7; 配水: 7.81 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2014-01-22 | (月) | 曇 | 21 | 4.4 | 8.2 | 8.8 | 5.3 | 4.7 | 7.66 | 7.79 | 29.4 | 30.1 |  | 110 |  | 90 | [5 empty] | 19 |  | 212 |  | 0.43 |  |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 15.5 | 16.5
| 2014-01-23 | (火) | 晴 | 3 | 4 | 6.2 | 7 | 9.7 | 7.8 | 7.67 | 7.76 | 27.5 | 26.5 |  | 97 |  | 82 | [5 empty] | 17 |  | 186 |  | 0.51 | 556 |  |  |  | シリカ | mg/l | 30.5 | 25.7
| 2014-01-24 | (水) | 晴 |  | 4.4 | 6 | 6.4 | 11.2 | 5.7 | 7.64 | 7.46 | 24.5 | 25.5 |  | 77 |  | 74 | [5 empty] | 28 |  | 170 |  | 0.27 | 3221 |  |  |  | 色度 | 度 | 26 | 8
| 2014-01-25 | (木) | 晴 | (℃): 1.1; 原水: 5.8; 配水: 6.4; 原水: 6.4; 配水: 5.8; 原水: 7.66; 配水: 7.75; 原水: 27.7; 配水: 26.4; 配水: 100; 配水: 94; 配水: 17; 配水: 182; 配水: 0.56 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 31 | 9
| 2014-01-26 | (金) | 晴 | (℃): 1.5; 原水: 5.5; 配水: 6.2; 原水: 3.9; 配水: 3.7; 原水: 7.67; 配水: 7.78; 原水: 28.7; 配水: 28; 配水: 110; 配水: 90; 配水: 18; 配水: 208; 配水: 0.37
| 2014-01-27 | (土) | 晴 | (℃): 2.7; 原水: 5.6; 配水: 6.6; 原水: 5; 配水: 3.5; 原水: 7.75; 配水: 7.91
| 2014-01-28 | (日) | 晴 | (℃): 3.1; 原水: 6; 配水: 7.2; 原水: 4.7; 配水: 3.8; 原水: 7.78; 配水: 7.91
| 1900-01-28 | (月) | 曇 | (℃): 3.6; 原水: 6.5; 配水: 7.4; 原水: 3.9; 配水: 3.7; 原水: 7.73; 配水: 7.82; 原水: 30.1; 配水: 33; 配水: 120; 配水: 100; 配水: 19; 配水: 214; 配水: 0.37 |  |  |  | 備考
| 1900-01-29 | (火) | 曇 | (℃): 3.4; 原水: 7.5; 配水: 8.2; 原水: 4; 配水: 3.8; 原水: 7.68; 配水: 7.86; 原水: 30.6; 配水: 32.4; 配水: 120; 配水: 90; 配水: 18; 配水: 206; 配水: 0.39
| 1900-01-30 | (水) | 晴 | (℃): 4.1; 原水: 7.8; 配水: 8; 原水: 3.9; 配水: 3.6; 原水: 7.69; 配水: 7.85; 原水: 30.5; 配水: 31.2; 配水: 120; 配水: 90; 配水: 17; 配水: 214; 配水: 0.4
| 最高 |  |  | 62 | 16 | 10 | 10.8 | 64.2 | 7.8 | 7.85 | 8.12 | 34.4 | 36.1 | 80 | 180 | 68 | 102 | 56 | 48 | 12 | 16 | 16 | 28 | 216 | 244 | 1.1 | 0.56 | 8777
| 最低 |  |  | 1 | 1.1 | 5.5 | 6.2 | 2.5 | 2.1 | 7.45 | 7.2 | 14.3 | 20.7 | 80 | 63 | 68 | 58 | 56 | 48 | 12 | 16 | 16 | 16 | 216 | 140 | 1.1 | 0.09 | 556
| 平均 |  |  |  | 5.7161 | 7.4645 | 8.4032 | 9.6194 | 4.029 | 7.7119 | 7.8161 | 27.8632 | 28.9632 | 80 | 107.1579 | 68 | 85.0526 | 56 | 48 | 12 | 16 | 16 | 18.5789 | 216 | 199.6842 | 1.1 | 0.34526 | 1146.7742
| 合計 |  |  | (mm): 136; ＰＡＣ: 35550
2月 | 2017-02-01 | (木) | 曇 | 11 | 4.8 | 8.2 | 9.4 | 3.7 | 3.4 | 7.72 | 7.93 | 32.7 | 35.5 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 17 |  | 244 |  | 0.39 |  |  |  |  | 2017-02-14 | 気温 | 6.8 | ℃
| 2017-02-02 | (金) | 雨 | 11 | 2.4 | 6.4 | 8.2 | 6.7 | 5.3 | 7.65 | 7.87 | 24.3 | 28.8 |  | 110 |  | 90 | [5 empty] | 16 |  | 206 |  | 0.38 |  |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-02-03 | (土) | 晴 | (℃): 4.3; 原水: 7.6; 配水: 8.3; 原水: 10; 配水: 8.5; 原水: 7.72; 配水: 7.85 |  |  |  | 水温 | ℃ | 7.5 | 8.2
| 2017-02-04 | (日) | 曇 | (℃): 4.8; 原水: 8.5; 配水: 9.6; 原水: 6.7; 配水: 5.8; 原水: 7.75; 配水: 7.9 |  |  |  | 濁度 | 度 | 2.6 | 2.5
| 2017-02-05 | (月) | 晴 | (℃): 4.8; 原水: 7.8; 配水: 8.8; 原水: 4.2; 配水: 4; 原水: 7.68; 配水: 7.88; 原水: 31.9; 配水: 33.5; 配水: 110; 配水: 104; 配水: 18; 配水: 232; 配水: 0.41 |  |  |  | ｐH |  | 7.98 | 8.17
| 2017-02-06 | (火) | 晴 | (℃): 4.3; 原水: 7.2; 配水: 8; 原水: 3.2; 配水: 3.1; 原水: 7.76; 配水: 7.92; 原水: 32.1; 配水: 33.7; 配水: 130; 配水: 100; 配水: 20; 配水: 240; 配水: 0.36 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 35.3 | 35.3
| 2017-02-07 | (水) | 晴 | (℃): 4.3; 原水: 7.4; 配水: 8; 原水: 2.8; 配水: 2.7; 原水: 7.76; 配水: 7.95; 原水: 33.2; 配水: 34.9; 配水: 140; 配水: 100; 配水: 17; 配水: 226; 配水: 0.32 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 140 | 140
| 2017-02-08 | (木) | 晴 | (℃): 3.4; 原水: 7; 配水: 7.8; 原水: 3.4; 配水: 3.1; 原水: 7.86; 配水: 7.96; 原水: 31.9; 配水: 33.5; 配水: 140; 配水: 96; 配水: 18; 配水: 228; 配水: 0.32 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 100 | 98
| 2017-02-09 | (金) | 晴 | (℃): 3.1; 原水: 6.8; 配水: 7.6; 原水: 3.4; 配水: 2.9; 原水: 7.84; 配水: 8.15; 原水: 31.6; 配水: 34.7; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 15; 配水: 236; 配水: 0.42 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 70 | 80
| 2017-02-10 | (土) | 晴 | (mm): 3; (℃): 4; 原水: 7.7; 配水: 9.3; 原水: 3.4; 配水: 3.2; 原水: 8; 配水: 8.28 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30 | 18
| 2017-02-11 | (日) | 晴 | (mm): 1; (℃): 9.5; 原水: 10.2; 配水: 10.9; 原水: 5.3; 配水: 3.2; 原水: 7.94; 配水: 8.22 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 17 | 17
| 2017-02-12 | (月) | 晴 | (℃): 4.3; 原水: 9.7; 配水: 11.6; 原水: 5; 配水: 4.1; 原水: 8.01; 配水: 8.26; ＰＡＣ: 236 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 250 | 234
| 2017-02-13 | (火) | 晴 |  | 5.8 | 7.2 | 8 | 3.5 | 3.1 | 7.92 | 8.18 | 32.5 | 36.2 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 18 |  | 234 |  | 0.36 | 765 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.34 | 0.34
| 2017-02-14 | (水) | 晴 |  | 5.6 | 7.5 | 8.2 | 2.6 | 2.5 | 7.98 | 8.17 | 35.3 | 35.3 | 140 | 140 | 100 | 98 | 70 | 80 | 30 | 18 | 17 | 17 | 250 | 234 | 0.34 | 0.34 | 1222 |  |  |  | COD | mg/l | 3.4 | 3.4
| 2017-02-15 | (木) | 晴 |  | 11.8 | 8.2 | 9 | 3 | 2.9 | 8.01 | 8.24 | 34.3 | 37.9 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 17 |  | 242 |  | 0.34 | 778 |  |  |  | BOD | mg/l | 2.2 | 2
| 2017-02-16 | (金) | 曇 |  | 5.8 | 10.2 | 11.5 | 4.2 | 3.2 | 7.73 | 8.13 | 34.6 | 36.5 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 18 |  | 246 |  | 0.32 | 2083 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.6 | 10
| 2017-02-17 | (土) | 晴 | (℃): 7.3; 原水: 10.3; 配水: 11.6; 原水: 3.9; 配水: 3.4; 原水: 8.12; 配水: 8.32; ＰＡＣ: 855 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.042 | 0.044
| 2017-02-18 | (日) | 晴 | (℃): 4.2; 原水: 8.2; 配水: 10.7; 原水: 3.9; 配水: 3.1; 原水: 8.16; 配水: 8.37; ＰＡＣ: 1111 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.46 | 0.58
| 2017-02-19 | (月) | 曇 |  | 4.2 | 7.8 | 8.5 | 3.2 | 2.7 | 8.02 | 8.23 | 32.7 | 34.9 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 20 |  | 240 |  | 0.31 | 770 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.09 | 0.99
| 2017-02-20 | (火) | 晴 |  | 6.5 | 9.8 | 10.2 | 3.5 | 3 | 8.03 | 8.25 | 34.3 | 35.4 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 17 |  | 232 |  | 0.35 | 598 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.18 | 0.163
| 2017-02-21 | (水) | 曇 |  | 5.6 | 10 | 11.5 | 3.3 | 3.1 | 8.02 | 8.24 | 35 | 35.6 |  | 150 |  | 98 | [5 empty] | 17 |  | 244 |  | 0.33 | 598 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2017-02-22 | (木) | 雨 | 1 | 2.5 | 8.8 | 9.5 | 2.7 | 2.6 | 7.96 | 8.27 | 35.1 | 38 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 18 |  | 238 |  | 0.32 |  |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 18.7 | 18.6
| 2017-02-23 | (金) | 曇 | (℃): 3.8; 原水: 8.7; 配水: 9.1; 原水: 3.2; 配水: 3; 原水: 7.9; 配水: 8.14; 原水: 35.6; 配水: 35.7; 配水: 140; 配水: 100; 配水: 18; 配水: 240; 配水: 0.36 |  |  |  | シリカ | mg/l | 41.3 | 41.9
| 2017-02-24 | (土) | 晴 | (℃): 5.1; 原水: 8.7; 配水: 10.5; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.97; 配水: 8.27 |  |  |  | 色度 | 度 | 14 | 11
| 2017-02-25 | (日) | 曇 | (℃): 6.1; 原水: 9.7; 配水: 11.3; 原水: 4.4; 配水: 3.7; 原水: 8.03; 配水: 8.31 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 5
| 2017-02-26 | (月) | 曇 | (℃): 5.7; 原水: 9.5; 配水: 9.7; 原水: 3.8; 配水: 3.5; 原水: 7.94; 配水: 8.07; 原水: 36.6; 配水: 36.4; 配水: 150; 配水: 102; 配水: 19; 配水: 256; 配水: 0.36 |  |  |  | 備考
| 2017-02-27 | (火) | 晴 | (℃): 6.1; 原水: 9.7; 配水: 10.3; 原水: 4.1; 配水: 3.6; 原水: 7.96; 配水: 8.21; 原水: 35.5; 配水: 38.5; 配水: 150; 配水: 102; 配水: 17; 配水: 254; 配水: 0.42
| 2017-02-28 | (水) | 晴 | 0 | 10.5 | 10.4 | 11.4 | 4 | 3.4 | 8.04 | 8.18 | 34.4 | 36 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 16 |  | 250 |  | 0.39
| 最高 |  |  | 11 | 11.8 | 10.4 | 11.6 | 10 | 8.5 | 8.16 | 8.37 | 36.6 | 38.5 | 140 | 150 | 100 | 104 | 70 | 80 | 30 | 18 | 17 | 20 | 250 | 256 | 0.34 | 0.42 | 2083
| 最低 |  |  | 0 | 2.4 | 6.4 | 7.6 | 2.6 | 2.5 | 7.65 | 7.85 | 24.3 | 28.8 | 140 | 110 | 100 | 90 | 70 | 80 | 30 | 18 | 17 | 15 | 250 | 206 | 0.34 | 0.31 | 236
| 平均 |  |  |  | 5.3786 | 8.5429 | 9.5893 | 4.0857 | 3.5357 | 7.91 | 8.1339 | 33.3474 | 35.3158 | 140 | 138.9474 | 100 | 99.6842 | 70 | 80 | 30 | 18 | 17 | 17.5263 | 250 | 238 | 0.34 | 0.35789 | 322
| 合計 |  |  | (mm): 27; ＰＡＣ: 9016
3月 | 2018-03-01 | (木) | 晴 | 45 | 16.3 | 12.2 | 12.3 | 38.6 | 4.2 | 7.62 | 8.01 | 12.7 | 35.6 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 16 |  | 226 |  | 0.37 | 8548 |  |  |  | 2018-03-14 | 気温 | 15.5 | ℃
| 2018-03-02 | (金) | 晴 |  | 10.9 | 9.5 | 10.3 | 28.6 | 4.5 | 7.61 | 7.23 | 20.5 | 20.5 |  | 48 |  | 56 | [5 empty] | 22 |  | 146 |  | 0.2 | 6881 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-03-03 | (土) | 晴 | (℃): 9.2; 原水: 9.1; 配水: 10.3; 原水: 13.3; 配水: 6.7; 原水: 7.74; 配水: 7.58; ＰＡＣ: 1530 |  |  |  | 水温 | ℃ | 11.3 | 11.7
| 2018-03-04 | (日) | 晴 | (℃): 15.1; 原水: 10.5; 配水: 11.3; 原水: 12; 配水: 8.2; 原水: 7.76; 配水: 7.87 |  |  |  | 濁度 | 度 | 8.2 | 7.8
| 2018-03-05 | (月) | 曇 | 25 | 16.6 | 12.6 | 12.7 | 8.7 | 7.6 | 7.76 | 7.85 | 26.8 | 27.7 |  | 97 |  | 80 | [5 empty] | 17 |  | 212 |  | 0.53 | 437 |  |  |  | ｐH |  | 7.67 | 7.81
| 2018-03-06 | (火) | 曇 | 2 | 8.1 | 12.6 | 13.7 | 34.1 | 4.6 | 7.64 | 7.4 | 20.3 | 21.1 |  | 63 |  | 62 | [5 empty] | 22 |  | 148 |  | 0.23 | 7814 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 25.9 | 25.9
| 2018-03-07 | (水) | 曇 |  | 4.7 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | 5.6 | 7.75 | 7.52 | 24.9 | 24.4 |  | 80 |  | 74 | [5 empty] | 22 |  | 170 |  | 0.3 | 2495 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 97 | 93
| 2018-03-08 | (木) | 雨 | 31 | 4.9 | 9.1 | 9.3 | 8.2 | 7 | 7.78 | 7.9 | 26.2 | 27.2 |  | 93 |  | 80 | [5 empty] | 18 |  | 200 |  | 0.53 | 761 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 80 | 78
| 2018-03-09 | (金) | 雨 | 55 | 16.5 | 13.7 | 12.2 | 138.2 | 3.6 | 7.41 | 7.23 | 10.4 | 16.7 |  | 46 |  | 50 | [5 empty] | 16 |  | 122 |  | 0.18 | 9638 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 60 | 68
| 2018-03-10 | (土) | 曇 | (mm): 4; (℃): 7.7; 原水: 10.1; 配水: 11.2; 原水: 43.1; 配水: 6.7; 原水: 7.45; 配水: 7.16; ＰＡＣ: 6666 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 20 | 10
| 2018-03-11 | (日) | 晴 | (℃): 8.5; 原水: 10.3; 配水: 11.1; 原水: 19.4; 配水: 6.6; 原水: 7.5; 配水: 7.39; ＰＡＣ: 4222 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 18 | 17
| 2018-03-12 | (月) | 晴 | (℃): 8.9; 原水: 10.2; 配水: 10.6; 原水: 9.3; 配水: 8.1; 原水: 7.71; 配水: 7.84; 原水: 25.7; 配水: 25.1; 配水: 87; 配水: 76; 配水: 18; 配水: 184; 配水: 0.6 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 198 | 188
| 2018-03-13 | (火) | 晴 | (℃): 9.6; 原水: 10.4; 配水: 10.7; 原水: 9.1; 配水: 8.2; 原水: 7.67; 配水: 7.78; 原水: 26.7; 配水: 26.5; 配水: 93; 配水: 82; 配水: 19; 配水: 184; 配水: 0.55 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.46 | 0.48
| 2018-03-14 | (水) | 晴 |  | 15.5 | 11.3 | 11.7 | 8.2 | 7.8 | 7.67 | 7.81 | 25.9 | 25.9 | 97 | 93 | 80 | 78 | 60 | 68 | 20 | 10 | 18 | 17 | 198 | 188 | 0.46 | 0.48 |  |  |  |  | COD | mg/l | 4.2 | 4.4
| 2018-03-15 | (木) | 晴 | (℃): 16.4; 原水: 12; 配水: 12.7; 原水: 7.1; 配水: 6.9; 原水: 7.78; 配水: 7.84; 原水: 27.4; 配水: 27.9; 配水: 97; 配水: 84; 配水: 18; 配水: 206; 配水: 0.54 |  |  |  | BOD | mg/l | 2.9 | 2.8
| 2018-03-16 | (金) | 雨 | 5 | 15.2 | 14.2 | 14.7 | 7 | 6.8 | 7.82 | 7.87 | 29.9 | 30.2 |  | 110 |  | 92 | [5 empty] | 16 |  | 222 |  | 0.48 |  |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.7 | 8.8
| 2018-03-17 | (土) | 晴 | (℃): 5.7; 原水: 11.9; 配水: 13.4; 原水: 7.5; 配水: 7; 原水: 7.68; 配水: 7.91 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.046 | 0.044
| 2018-03-18 | (日) | 晴 | (℃): 10.9; 原水: 11.5; 配水: 13; 原水: 5; 配水: 5.1; 原水: 7.85; 配水: 7.99 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.24 | 0.23
| 2018-03-19 | (月) | 曇 | (℃): 15.5; 原水: 13.3; 配水: 13.9; 原水: 5; 配水: 4.9; 原水: 7.91; 配水: 7.98; 原水: 32.2; 配水: 36.3; 配水: 140; 配水: 102; 配水: 18; 配水: 234; 配水: 0.43 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.91 | 0.86
| 2018-03-20 | (火) | 雨 | 9 | 8.5 | 14.3 | 15 | 4.4 | 4.1 | 7.88 | 8.01 | 34 | 35.7 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 17 |  | 244 |  | 0.4 |  |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.111 | 0.107
| 2018-03-21 | (水) | 雨 | (mm): 42; (℃): 5.6; 原水: 11.3; 配水: 13; 原水: 6.7; 配水: 5.1; 原水: 7.86; 配水: 7.97; ＰＡＣ: 1771 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-03-22 | (木) | 曇 | 12 | 8.9 | 9 | 9.2 | 45.6 | 3.2 | 7.55 | 7.3 | 16.1 | 19.1 |  | 60 |  | 56 | [5 empty] | 17 |  | 126 |  | 0.16 | 7555 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 18 | 18
| 2018-03-23 | (金) | 曇 | 1 | 11.4 | 11.9 | 12 | 18.2 | 7.1 | 7.6 | 7.35 | 19.8 | 19.5 |  | 57 |  | 56 | [5 empty] | 18 |  | 154 |  | 0.34 | 4443 |  |  |  | シリカ | mg/l | 33.3 | 32.9
| 2018-03-24 | (土) | 晴 | (mm): 1; (℃): 11.4; 原水: 12.5; 配水: 13.4; 原水: 13.3; 配水: 8.4; 原水: 7.64; 配水: 7.68; ＰＡＣ: 890 |  |  |  | 色度 | 度 | 14 | 14
| 2018-03-25 | (日) | 晴 | (℃): 12.5; 原水: 12.3; 配水: 13.7; 原水: 10.8; 配水: 9.1; 原水: 7.68; 配水: 7.87 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 9 | 9
| 2018-03-26 | (月) | 晴 | (℃): 13.3; 原水: 12.8; 配水: 13.9; 原水: 7.5; 配水: 7; 原水: 7.78; 配水: 7.93; 原水: 30.6; 配水: 36.3; 配水: 110; 配水: 90; 配水: 18; 配水: 198; 配水: 0.51
| 2018-03-27 | (火) | 晴 | (℃): 15.2; 原水: 13.5; 配水: 15.3; 原水: 9.3; 配水: 6.2; 原水: 7.62; 配水: 7.87; 原水: 30.2; 配水: 31; 配水: 120; 配水: 90; 配水: 17; 配水: 216; 配水: 0.49
| 2018-03-28 | (金) | 晴 | (℃): 17.8; 原水: 15; 配水: 15.7; 原水: 6.2; 配水: 5.1; 原水: 7.81; 配水: 7.91; 原水: 32.2; 配水: 33.5; 配水: 120; 配水: 94; 配水: 18; 配水: 210; 配水: 0.44
| 2018-03-29 | (土) | 晴 | (℃): 17.6; 原水: 16.4; 配水: 17.6; 原水: 6.1; 配水: 5.5; 原水: 7.83; 配水: 7.95; 原水: 33.6; 配水: 33.3; 配水: 130; 配水: 98; 配水: 16; 配水: 222; 配水: 0.47 |  |  |  | 備考
| 2018-03-30 | (日) | 晴 | (℃): 12.6; 原水: 15.9; 配水: 17.5; 原水: 5.5; 配水: 5.3; 原水: 7.91; 配水: 8.03; 原水: 33.6; 配水: 34.3; 配水: 140; 配水: 100; 配水: 17; 配水: 240; 配水: 0.39
| 2018-03-31 | (月) | 晴 | (℃): 12.8; 原水: 13.8; 配水: 15.5; 原水: 7.7; 配水: 6.2; 原水: 7.84; 配水: 8.14; ＰＡＣ: 31
年間 | 最高 |  |  | 149 | 31 | 28.4 | 26.8 | 170.6 | 12 | 8.16 | 8.37 | 36.7 | 39.7 | 140 | 180 | 106 | 110 | 86 | 80 | 30 | 30 | 22 | 28 | 290 | 334 | 2.1 | 0.88 | 17664
| 最低 |  |  | 0 | 1.1 | 5.5 | 6.2 | 2 | 1.7 | 7.01 | 6.54 | 9.2 | 13.9 | 60 | 23 | 52 | 38 | 42 | 38 | 10 | 10 | 16 | 15 | 198 | 94 | 0.33 | 0.09 | 0
| 平均 |  |  |  | 16.3704 | 15.9975 | 16.7737 | 14.4362 | 5.5455 | 7.6338 | 7.6942 | 29.4336 | 30.4898 | 111.1667 | 111.6885 | 84.8333 | 87.2623 | 65.1667 | 66.3333 | 19.6667 | 17.3333 | 17.6667 | 18.873 | 238.8333 | 219.8852 | 0.77917 | 0.42299 | 5190.6821
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 783793
降雨日数

## 空港南部・横芝給水場
| 平成 | 29 | 年度
| 空港南部給水場 |  |  | 横芝給水場
項目 | 水温 | 濁度 | pＨ | 水温 | 濁度 | pＨ
| ℃ | （度） |  | ℃ | （度）
2017-04-01 | 13.1 | 0.5 | 8.4 | 14.6 | 0.2 | 7.7
2017-04-02 | 13.4 | 0.5 | 8.4 | 14.6 | 0.2 | 7.7
2017-04-03 | 13.6 | 0.5 | 8.4 | 14.8 | 0.3 | 7.6
2017-04-04 | 13.9 | 0.5 | 8.4 | 14.9 | 0.3 | 7.6
2017-04-05 | 14.5 | 0.5 | 8.4 | 15.3 | 0.3 | 7.6
2017-04-06 | 14.8 | 0.6 | 8.4 | 15.5 | 0.3 | 7.7
2017-04-07 | 14.8 | 0.5 | 8.4 | 15.6 | 0.4 | 7.6
2017-04-08 | 14.9 | 0.5 | 8.4 | 15.5 | 0.4 | 7.7
2017-04-09 | 14.5 | 0.5 | 8.4 | 15.4 | 0.4 | 7.7
2017-04-10 | 14.4 | 0.5 | 8.4 | 15.2 | 0.3 | 7.7
2017-04-11 | 14.2 | 0.5 | 8.4 | 15.1 | 0.3 | 7.7
2017-04-12 | 14.5 | 0.5 | 8.4 | 15.2 | 0.4 | 7.7
2017-04-13 | 14.7 | 0.5 | 8.4 | 15.2 | 0.4 | 7.7
2017-04-14 | 15.2 | 0.5 | 8.4 | 15.3 | 0.4 | 7.7
2017-04-15 | 15.5 | 0.5 | 8.4 | 15.4 | 0.4 | 7.7
2017-04-16 | 16 | 0.5 | 8.4 | 15.7 | 0.5 | 7.6
2017-04-17 | 16.1 | 0.5 | 8.4 | 15.8 | 0.5 | 7.6
2017-04-18 | 16.1 | 0.5 | 8.4 | 15.9 | 0.5 | 7.6
2017-04-19 | 16.2 | 0.6 | 8.3 | 15.9 | 0.4 | 7.6
2017-04-20 | 16.2 | 0.6 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.6
2017-04-21 | 16.1 | 0.6 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.6
2017-04-22 | 16 | 0.6 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.6
2017-04-23 | 16 | 0.6 | 8.3 | 15.9 | 0.3 | 7.7
2017-04-24 | 16.1 | 0.6 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.6
2017-04-25 | 16.1 | 0.6 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.6
2017-04-26 | 14.9 | 1.2 | 8.4 | 15.7 | 0.4 | 7.6
2017-04-27 | 14.7 | 0.7 | 8.4 | 15.7 | 0.4 | 7.6
2017-04-28 | 14.8 | 0.7 | 8.4 | 15.7 | 0.4 | 7.6
2017-04-29 | 14.8 | 0.6 | 8.4 | 15.8 | 0.4 | 7.7
2017-04-30 | 15 | 0.6 | 8.4 | 16 | 0.4 | 7.7
4月最高 | 16.2 | 1.2 | 8.4 | 16 | 0.5 | 7.7
4月最低 | 13.1 | 0.5 | 8.3 | 14.6 | 0.2 | 7.6
4月平均 | 15 | 0.6 | 8.4 | 15.5 | 0.4 | 7.6
2017-05-01 | 14.8 | 0.5 | 8.4 | 16.1 | 0.4 | 7.6
2017-05-02 | 15.3 | 0.5 | 8.3 | 15.9 | 0.4 | 7.7
2017-05-03 | 15.1 | 0.5 | 8.4 | 15.9 | 0.4 | 7.6
2017-05-04 | 15.1 | 0.5 | 8.4 | 16 | 0.4 | 7.6
2017-05-05 | 15 | 0.5 | 8.4 | 16.2 | 0.4 | 7.6
2017-05-06 | 15.5 | 0.5 | 8.4 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2017-05-07 | 15.5 | 0.5 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.7
2017-05-08 | 15.9 | 0.5 | 8.3 | 16.4 | 0.5 | 7.6
2017-05-09 | 15.6 | 0.5 | 8.3 | 16.1 | 0.3 | 7.7
2017-05-10 | 15.5 | 0.5 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.6
2017-05-11 | 15.2 | 0.4 | 8.4 | 16.1 | 0.4 | 7.6
2017-05-12 | 16.1 | 0.5 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2017-05-13 | 15.7 | 0.5 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2017-05-14 | 15.5 | 0.4 | 8.3 | 16.3 | 0.5 | 7.6
2017-05-15 | 15.1 | 0.5 | 8.4 | 16.1 | 0.4 | 7.6
2017-05-16 | 15.9 | 0.5 | 8.4 | 16 | 0.4 | 7.6
2017-05-17 | 15.6 | 0.5 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.6
2017-05-18 | 15.4 | 0.5 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.7
2017-05-19 | 15.4 | 0.5 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2017-05-20 | 15.4 | 0.5 | 8.3 | 16.2 | 0.4 | 7.6
2017-05-21 | 16.1 | 0.5 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2017-05-22 | 16.2 | 0.5 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2017-05-23 | 16.2 | 0.5 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2017-05-24 | 15.8 | 0.5 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2017-05-25 | 16.5 | 0.5 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2017-05-26 | 16.1 | 0.5 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2017-05-27 | 16.4 | 0.4 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2017-05-28 | 15.7 | 0.4 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2017-05-29 | 16.9 | 0.4 | 8.3 | 16.5 | 0.5 | 7.6
2017-05-30 | 16.6 | 0.5 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2017-05-31 | 16.3 | 0.4 | 8.3 | 16.4 | 0.7 | 7.6
5月最高 | 16.9 | 0.5 | 8.4 | 16.8 | 0.7 | 7.7
5月最低 | 14.8 | 0.4 | 8.3 | 15.9 | 0.3 | 7.5
5月平均 | 15.7 | 0.5 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2017-06-01 | 16.1 | 0.4 | 8.3 | 16.4 | 0.5 | 7.6
2017-06-02 | 17.1 | 0.4 | 8.3 | 16.2 | 0.4 | 7.6
2017-06-03 | 16.7 | 0.4 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2017-06-04 | 16.6 | 0.4 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2017-06-05 | 16.1 | 0.4 | 8.3 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2017-06-06 | 17.3 | 0.5 | 8.3 | 16.1 | 0.4 | 7.5
2017-06-07 | 16.8 | 0.5 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2017-06-08 | 17.1 | 0.5 | 8.3 | 16.2 | 0.4 | 7.6
2017-06-09 | 16 | 0.4 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2017-06-10 | 17.2 | 0.5 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2017-06-11 | 16.8 | 0.4 | 8.3 | 17 | 0.4 | 7.6
2017-06-12 | 17 | 0.4 | 8.3 | 16.2 | 0.3 | 7.6
2017-06-13 | 16 | 0.4 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2017-06-14 | 16.8 | 0.5 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2017-06-15 | 16.9 | 0.5 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2017-06-16 | 15.7 | 0.4 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2017-06-17 | 16.1 | 0.4 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2017-06-18 | 16.8 | 0.5 | 8.3 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2017-06-19 | 16.7 | 0.5 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2017-06-20 | 16.6 | 0.5 | 8.1 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2017-06-21 | 16.1 | 0.5 | 8.3 | 16.8 | 0.5 | 7.5
2017-06-22 | 17.4 | 0.5 | 8.3 | 16.2 | 0.5 | 7.5
2017-06-23 | 17 | 0.5 | 8.3 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2017-06-24 | 16.7 | 0.5 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2017-06-25 | 16.3 | 0.5 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2017-06-26 | 17.2 | 0.5 | 8.3 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2017-06-27 | 16.9 | 0.5 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2017-06-28 | 16.8 | 0.5 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2017-06-29 | 16.3 | 0.5 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2017-06-30 | 17.4 | 0.5 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.5
6月最高 | 17.4 | 0.5 | 8.3 | 17 | 0.5 | 7.6
6月最低 | 15.7 | 0.4 | 8.1 | 16.1 | 0.3 | 7.5
6月平均 | 16.7 | 0.5 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2017-07-01 | 17.1 | 0.5 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2017-07-02 | 17.4 | 0.5 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2017-07-03 | 16.5 | 0.5 | 8.3 | 17.2 | 0.4 | 7.6
2017-07-04 | 18.2 | 0.5 | 8.3 | 17 | 0.4 | 7.5
2017-07-05 | 16.6 | 0.5 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2017-07-06 | 18.3 | 0.5 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2017-07-07 | 17.9 | 0.5 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2017-07-08 | 17.5 | 0.5 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2017-07-09 | 17.1 | 0.5 | 8.3 | 17.8 | 0.4 | 7.5
2017-07-10 | 18.8 | 0.5 | 8.3 | 17.6 | 0.4 | 7.6
2017-07-11 | 18.1 | 0.5 | 8.3 | 16.6 | 0.5 | 7.6
2017-07-12 | 18.7 | 0.5 | 8.3 | 17.3 | 0.4 | 7.5
2017-07-13 | 18.4 | 0.5 | 8.3 | 17 | 0.5 | 7.5
2017-07-14 | 18.8 | 0.5 | 8.3 | 16.7 | 0.5 | 7.5
2017-07-15 | 17.3 | 0.5 | 8.3 | 17.4 | 0.4 | 7.6
2017-07-16 | 19.3 | 0.5 | 8.3 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2017-07-17 | 18.5 | 0.5 | 8.2 | 17.2 | 0.4 | 7.6
2017-07-18 | 18.7 | 0.5 | 8.3 | 17 | 0.4 | 7.5
2017-07-19 | 17.3 | 0.5 | 8.3 | 17.3 | 0.4 | 7.5
2017-07-20 | 19.5 | 0.5 | 8.2 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2017-07-21 | 18.6 | 0.5 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2017-07-22 | 19 | 0.6 | 8.2 | 17 | 0.4 | 7.5
2017-07-23 | 17.4 | 0.5 | 8.3 | 17.5 | 0.4 | 7.6
2017-07-24 | 19.6 | 0.5 | 8.2 | 17.5 | 0.3 | 7.6
2017-07-25 | 18.6 | 0.5 | 8.2 | 16.7 | 0.6 | 7.5
2017-07-26 | 19 | 0.5 | 8.2 | 16.5 | 0.5 | 7.5
2017-07-27 | 17 | 0.5 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2017-07-28 | 19 | 0.5 | 8.2 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2017-07-29 | 18.3 | 0.5 | 8.2 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2017-07-30 | 18.9 | 0.5 | 8.2 | 17.4 | 0.4 | 7.5
2017-07-31 | 17.2 | 0.5 | 8.3 | 16.9 | 0.5 | 7.5
7月最高 | 19.6 | 0.6 | 8.3 | 17.8 | 0.6 | 7.6
7月最低 | 16.5 | 0.5 | 8.2 | 16.4 | 0.3 | 7.5
7月平均 | 18.1 | 0.5 | 8.3 | 16.9 | 0.4 | 7.5
2017-08-01 | 19.1 | 0.5 | 8.2 | 17.3 | 0.5 | 7.5
2017-08-02 | 18.2 | 0.5 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2017-08-03 | 18.3 | 0.5 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2017-08-04 | 17.2 | 0.5 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2017-08-05 | 18.8 | 0.5 | 8.2 | 17.1 | 0.4 | 7.6
2017-08-06 | 18.3 | 0.5 | 8.2 | 16.7 | 0.5 | 7.6
2017-08-07 | 19.1 | 0.5 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2017-08-08 | 17.3 | 0.5 | 8.3 | 17 | 0.5 | 7.5
2017-08-09 | 18.7 | 0.5 | 8.2 | 17.6 | 0.5 | 7.5
2017-08-10 | 18.4 | 0.5 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2017-08-11 | 18.3 | 0.5 | 8.2 | 17.1 | 0.4 | 7.5
2017-08-12 | 17.8 | 0.5 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2017-08-13 | 17 | 0.5 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2017-08-14 | 17.3 | 0.5 | 8.3 | 16.9 | 0.4 | 7.5
2017-08-15 | 18.1 | 0.5 | 8.2 | 16.9 | 0.4 | 7.5
2017-08-16 | 18.3 | 0.5 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2017-08-17 | 17 | 0.5 | 8.3 | 16.4 | 0.5 | 7.5
2017-08-18 | 17.2 | 0.5 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2017-08-19 | 18.2 | 0.5 | 8.2 | 16.5 | 0.3 | 7.6
2017-08-20 | 18.1 | 0.5 | 8.2 | 17.9 | 0.3 | 7.7
2017-08-21 | 18.5 | 0.5 | 8.2 | 17.1 | 0.5 | 7.5
2017-08-22 | 18.1 | 0.5 | 8.2 | 17 | 0.4 | 7.5
2017-08-23 | 18.4 | 0.5 | 8.2 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2017-08-24 | 17.4 | 0.5 | 8.2 | 17 | 0.5 | 7.5
2017-08-25 | 19.2 | 0.5 | 8.2 | 16.6 | 0.6 | 7.5
2017-08-26 | 18.4 | 0.6 | 8.1 | 17.1 | 0.4 | 7.5
2017-08-27 | 18.3 | 0.5 | 8.2 | 17.5 | 0.4 | 7.5
2017-08-28 | 17.3 | 0.5 | 8 | 17 | 0.5 | 7.5
2017-08-29 | 19.1 | 0.6 | 7.9 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2017-08-30 | 18.4 | 0.6 | 8 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2017-08-31 | 18.1 | 0.6 | 8 | 16.7 | 0.4 | 7.5
8月最高 | 19.2 | 0.6 | 8.3 | 17.9 | 0.6 | 7.7
8月最低 | 17 | 0.5 | 7.9 | 16.4 | 0.3 | 7.5
8月平均 | 18.1 | 0.5 | 8.2 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2017-09-01 | 16.7 | 0.5 | 8.1 | 16.3 | 0.4 | 7.5 | 多 項 目 試 験 結 果
2017-09-02 | 18.3 | 0.6 | 8 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2017-09-03 | 17.7 | 0.6 | 8 | 16.9 | 0.4 | 7.5 | 実施日時 | 2017-09-19 | 空港南部給水場 | 横芝給水場
2017-09-04 | 17.5 | 0.6 | 8.1 | 16.5 | 0.4 | 7.5 | 水温 | （℃） | 18.8 | 18.1
2017-09-05 | 16.8 | 0.5 | 8.1 | 16.3 | 0.4 | 7.5 | 濁度 | （度） | 0.19 | 0.28
2017-09-06 | 18.2 | 0.6 | 8 | 16.4 | 0.4 | 7.5 | ｐH |  | 8.21 | 7.65
2017-09-07 | 17.6 | 0.6 | 8 | 16.4 | 0.4 | 7.5 | 電気伝導率 | (ms/m) | 15.1 | 20.4
2017-09-08 | 17.1 | 0.6 | 8 | 16.2 | 0.4 | 7.5 | 酸消費量 | (mg/ℓ) | 53.4 | 37.6
2017-09-09 | 16.8 | 0.5 | 8 | 16.6 | 0.4 | 7.5 | 全硬度 | (mg/ℓ) | 58 | 68.2
2017-09-10 | 18.1 | 0.5 | 8 | 17.3 | 0.4 | 7.6 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | (mg/ℓ) | 41.2 | 40.2
2017-09-11 | 18 | 0.5 | 7.9 | 16.7 | 0.4 | 7.5 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | (mg/ℓ) | 16.8 | 28
2017-09-12 | 17.5 | 0.5 | 7.9 | 16.6 | 0.4 | 7.5 | 塩化物ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 4.8 | 13
2017-09-13 | 16.9 | 0.5 | 7.9 | 16.4 | 0.4 | 7.5 | 全蒸発残留物 | (mg/ℓ) | 139 | 185
2017-09-14 | 16.9 | 0.5 | 7.9 | 16.6 | 0.4 | 7.5 | 全鉄 | (mg/ℓ) | 0.07 | 0.12
2017-09-15 | 18 | 0.5 | 7.9 | 16.2 | 0.5 | 7.5 | ＣＯＤ | (mg/ℓ) | <0.5 | <0.5
2017-09-16 | 17.7 | 0.5 | 8 | 16.5 | 0.5 | 7.5 | ＢＯＤ | (mg/ℓ)
2017-09-17 | 17.4 | 0.5 | 8 | 16.5 | 0.4 | 7.5 | 溶存酸素 | (mg/ℓ) | 6.6 | 9
2017-09-18 | 16.9 | 0.5 | 7.8 | 16.9 | 0.4 | 7.5 | マンガン | (mg/ℓ) | 0.04 | <0.01
2017-09-19 | 18.2 | 0.5 | 8.2 | 17 | 0.5 | 7.5 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | (mg/ℓ)
2017-09-20 | 17 | 0.5 | 8.2 | 16.1 | 0.4 | 7.5 | 亜硝酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | <0.05 | <0.05
2017-09-21 | 17.4 | 0.5 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.6 | 硝酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 0.12 | 5.05
2017-09-22 | 17.9 | 0.5 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.5 | 全窒素 | (mg/ℓ) | 0.2 | 5.3
2017-09-23 | 17.9 | 0.5 | 8.2 | 16.2 | 0.3 | 7.5 | 全リン | (mg/ℓ) | 0.06 | 0.06
2017-09-24 | 16.7 | 0.5 | 8.2 | 17.1 | 0.4 | 7.6 | リン酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ)
2017-09-25 | 18.1 | 0.5 | 8.2 | 16.9 | 0.4 | 7.5 | 硫酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 8.9 | 13
2017-09-26 | 17.7 | 0.5 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.5 | シリカ | (mg/ℓ) | 47 | 55.9
2017-09-27 | 17.6 | 0.5 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.5 | 色度 | （度） | 1 | 1
2017-09-28 | 16.6 | 0.5 | 8.2 | 16 | 0.4 | 7.5 | 懸濁物質 | (mg/ℓ)
2017-09-29 | 18 | 0.5 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2017-09-30 | 17.3 | 0.5 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.5
9月最高 | 18.3 | 0.6 | 8.2 | 17.3 | 0.5 | 7.6
9月最低 | 16.6 | 0.5 | 7.8 | 16 | 0.3 | 7.5
9月平均 | 17.5 | 0.5 | 8.1 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2017-10-01 | 16.7 | 0.5 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2017-10-02 | 16.5 | 0.5 | 8.3 | 16.2 | 0.3 | 7.5
2017-10-03 | 17.5 | 0.5 | 8.2 | 16.3 | 0.5 | 7.5
2017-10-04 | 17 | 0.5 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2017-10-05 | 16.5 | 0.5 | 8.3 | 16.2 | 0.5 | 7.5
2017-10-06 | 16 | 0.5 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.5
2017-10-07 | 16.9 | 0.5 | 8.2 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2017-10-08 | 16.8 | 0.5 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2017-10-09 | 16.2 | 0.5 | 8.3 | 16 | 0.3 | 7.6
2017-10-10 | 16.3 | 0.5 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2017-10-11 | 17.1 | 0.5 | 8.2 | 16 | 0.4 | 7.5
2017-10-12 | 17 | 0.5 | 8.2 | 16.2 | 0.5 | 7.5
2017-10-13 | 16.4 | 0.5 | 8.3 | 16.2 | 0.5 | 7.5
2017-10-14 | 15.9 | 0.5 | 8.3 | 16.2 | 0.5 | 7.5
2017-10-15 | 16.4 | 0.5 | 8.3 | 16.1 | 0.4 | 7.6
2017-10-16 | 16.1 | 0.5 | 8.3 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2017-10-17 | 15.6 | 0.5 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2017-10-18 | 15.4 | 0.5 | 8.3 | 15.7 | 0.3 | 7.6
2017-10-19 | 15.3 | 0.5 | 7 | 15.6 | 0.4 | 7.6
2017-10-20 | 15.3 | 0.5 | 8.3 | 15.7 | 0.3 | 7.6
2017-10-21 | 16 | 0.6 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.6
2017-10-22 | 16 | 0.5 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.6
2017-10-23 | 15.4 | 0.5 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2017-10-24 | 15.2 | 0.6 | 8.3 | 15.6 | 0.4 | 7.5
2017-10-25 | 15.5 | 0.6 | 8.3 | 15.6 | 0.4 | 7.5
2017-10-26 | 15.4 | 0.6 | 8.3 | 15.6 | 0.4 | 7.5
2017-10-27 | 15.2 | 0.6 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2017-10-28 | 15.1 | 0.6 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2017-10-29 | 15.4 | 0.6 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2017-10-30 | 15.3 | 0.6 | 8.3 | 15.6 | 0.4 | 7.5
2017-10-31 | 15 | 0.5 | 8.3 | 15.5 | 0.4 | 7.5
10月最高 | 17.5 | 0.6 | 8.3 | 16.5 | 0.5 | 7.6
10月最高 | 15 | 0.5 | 7 | 15.5 | 0.3 | 7.5
10月最高 | 16 | 0.5 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2017-11-01 | 15.1 | 0.5 | 8.3 | 15.6 | 0.5 | 7.5
2017-11-02 | 15.5 | 0.6 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2017-11-03 | 15.5 | 0.6 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2017-11-04 | 15.1 | 0.5 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2017-11-05 | 14.9 | 0.5 | 8.3 | 15.6 | 0.4 | 7.6
2017-11-06 | 15.3 | 0.5 | 8.3 | 15.6 | 0.5 | 7.5
2017-11-07 | 15.4 | 0.6 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2017-11-08 | 15.4 | 0.5 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2017-11-09 | 15.3 | 0.5 | 8.3 | 15.6 | 0.5 | 7.5
2017-11-10 | 15.1 | 0.5 | 8.3 | 15.6 | 0.4 | 7.6
2017-11-11 | 14.9 | 0.5 | 8.3 | 15.6 | 0.4 | 7.5
2017-11-12 | 14.9 | 0.5 | 8.3 | 15.5 | 0.4 | 7.6
2017-11-13 | 15 | 0.6 | 8.3 | 15.5 | 0.5 | 7.5
2017-11-14 | 14.8 | 0.5 | 8.3 | 15.4 | 0.5 | 7.5
2017-11-15 | 14.7 | 0.5 | 8.3 | 15.3 | 0.4 | 7.5
2017-11-16 | 14.6 | 0.5 | 8.3 | 15.2 | 0.4 | 7.5
2017-11-17 | 14.4 | 0.5 | 8.3 | 15.3 | 0.4 | 7.6
2017-11-18 | 14.2 | 0.5 | 8.3 | 15 | 0.4 | 7.6
2017-11-19 | 13.9 | 0.5 | 8.3 | 14.8 | 0.4 | 7.6
2017-11-20 | 13.5 | 0.5 | 8.3 | 14.7 | 0.3 | 7.6
2017-11-21 | 13.4 | 0.5 | 8.3 | 14.6 | 0.4 | 7.6
2017-11-22 | 13.4 | 0.5 | 8.4 | 14.5 | 0.4 | 7.6
2017-11-23 | 13.4 | 0.5 | 8.3 | 14.6 | 0.4 | 7.6
2017-11-24 | 13.5 | 0.5 | 8.4 | 14.7 | 0.4 | 7.6
2017-11-25 | 13.5 | 0.5 | 8.4 | 14.5 | 0.4 | 7.6
2017-11-26 | 13.7 | 1.4 | 8.3 | 14.6 | 0.4 | 7.6
2017-11-27 | 13.9 | 0.6 | 8.3 | 14.9 | 0.4 | 7.6
2017-11-28 | 13.8 | 0.6 | 8.4 | 15 | 0.4 | 7.6
2017-11-29 | 14 | 0.6 | 8.4 | 15.2 | 0.4 | 7.5
2017-11-30 | 13.8 | 0.5 | 8.3 | 15 | 0.4 | 7.6
11月最高 | 15.5 | 1.4 | 8.4 | 15.7 | 0.5 | 7.6
11月最高 | 13.4 | 0.5 | 8.3 | 14.5 | 0.3 | 7.5
11月最高 | 14.5 | 0.6 | 8.3 | 15.2 | 0.4 | 7.6
2017-12-01 | 13.5 | 0.5 | 8.3 | 14.9 | 0.3 | 7.6
2017-12-02 | 13.4 | 0.6 | 8.4 | 14.6 | 0.4 | 7.6
2017-12-03 | 13.5 | 0.6 | 8.4 | 14.7 | 0.3 | 7.6
2017-12-04 | 13.4 | 0.6 | 8.3 | 14.7 | 0.3 | 7.6
2017-12-05 | 13.5 | 0.5 | 8.3 | 14.6 | 0 | 7.6
2017-12-06 | 13.4 | 0.5 | 8.4 | 14.8 | 0.2 | 6.7
2017-12-07 | 13.2 | 0.6 | 8.3 | 14.7 | 0.3 | 7.7
2017-12-08 | 12.7 | 0.5 | 8.3 | 14.5 | 0.3 | 7.7
2017-12-09 | 12.7 | 0.6 | 8.4 | 14.3 | 0.3 | 7.7
2017-12-10 | 12.9 | 0.6 | 8.4 | 14.3 | 0.3 | 7.7
2017-12-11 | 13.1 | 0.5 | 8.4 | 14.5 | 0.4 | 7.7
2017-12-12 | 12.9 | 0.5 | 8.4 | 14.6 | 0.4 | 7.7
2017-12-13 | 12.8 | 0.5 | 8.3 | 14.4 | 0.3 | 7.8
2017-12-14 | 12.6 | 0.6 | 8.3 | 14.4 | 0.3 | 7.7
2017-12-15 | 12.7 | 0.6 | 8.3 | 14.4 | 0.3 | 7.8
2017-12-16 | 12.9 | 0.5 | 8.3 | 14.4 | 0.3 | 7.7
2017-12-17 | 12.8 | 0.6 | 8.3 | 14.1 | 0.3 | 7.8
2017-12-18 | 12.5 | 0.6 | 8.3 | 14.2 | 0.3 | 7.8
2017-12-19 | 12.5 | 0.5 | 8.3 | 14.2 | 0.3 | 7.7
2017-12-20 | 12.4 | 0.5 | 8.3 | 14.3 | 0.3 | 7.6
2017-12-21 | 12.3 | 0.5 | 8.3 | 14.2 | 0.3 | 7.6
2017-12-22 | 12.2 | 0.6 | 8.3 | 14 | 0.3 | 7.6
2017-12-23 | 12.3 | 0.7 | 8.4 | 14 | 0.3 | 7.6
2017-12-24 | 12.2 | 0.6 | 8.3 | 13.9 | 0.3 | 7.6
2017-12-25 | 12.6 | 0.5 | 8.3 | 14.2 | 0.3 | 7.6
2017-12-26 | 12.5 | 0.5 | 8.4 | 14.2 | 0.4 | 7.6
2017-12-27 | 12.4 | 0.5 | 8.3 | 14.4 | 0.3 | 7.6
2017-12-28 | 12.1 | 0.5 | 8.3 | 14.1 | 0.3 | 7.6
2017-12-29 | 12.2 | 0.6 | 8.3 | 14 | 0.4 | 7.6
2017-12-30 | 12.2 | 0.5 | 8.3 | 13.9 | 0.3 | 7.6
2017-12-31 | 11.9 | 0.8 | 8.3 | 13.7 | 0.3 | 7.6
12月最高 | 13.5 | 0.8 | 8.4 | 14.9 | 0.4 | 7.8
12月最低 | 11.9 | 0.5 | 8.3 | 13.7 | 0 | 6.7
12月平均 | 12.7 | 0.6 | 8.3 | 14.3 | 0.3 | 7.6
2018-01-01 | 11.8 | 0.5 | 8.3 | 13.3 | 0.3 | 7.6
2018-01-02 | 12 | 0.5 | 8.3 | 13.4 | 0.3 | 7.7
2018-01-03 | 11.9 | 0.6 | 8.3 | 13.3 | 0.3 | 7.6
2018-01-04 | 11.9 | 0.6 | 8.3 | 13.4 | 0.3 | 7.7
2018-01-05 | 11.3 | 0.7 | 8.3 | 14.3 | 0.3 | 7.5
2018-01-06 | 11.7 | 0.5 | 8.3 | 14 | 0.3 | 7.6
2018-01-07 | 12 | 0.5 | 8.3 | 13.9 | 0.3 | 7.5
2018-01-08 | 11.9 | 0.7 | 8.3 | 14.1 | 0.3 | 7.6
2018-01-09 | 12 | 0.6 | 8.3 | 14.3 | 0.3 | 7.6
2018-01-10 | 12 | 0.6 | 8.3 | 14.4 | 0.3 | 7.6
2018-01-11 | 11.8 | 0.7 | 8.3 | 14.2 | 0.3 | 7.5
2018-01-12 | 11.6 | 0.6 | 8.3 | 14 | 0.3 | 7.6
2018-01-13 | 11.6 | 0.7 | 8.3 | 13.8 | 0.3 | 7.6
2018-01-14 | 11.7 | 0.7 | 8.3 | 13.6 | 0.3 | 7.6
2018-01-15 | 11.7 | 0.7 | 8.3 | 13.8 | 0.3 | 7.6
2018-01-16 | 11.8 | 0.8 | 8.3 | 13.9 | 0.3 | 7.6
2018-01-17 | 11.9 | 0.5 | 8.3 | 14.2 | 0.2 | 7.6
2018-01-18 | 12 | 0.5 | 8.3 | 14.5 | 0.3 | 7.6
2018-01-19 | 12.1 | 0.5 | 8.3 | 14.3 | 0.3 | 7.5
2018-01-20 | 11.7 | 0.7 | 8.3 | 14.2 | 0.3 | 7.6
2018-01-21 | 11.8 | 0.6 | 8.3 | 14.1 | 0.3 | 7.6
2018-01-22 | 11.2 | 0.6 | 8.4 | 13.8 | 0.3 | 7.6
2018-01-23 | 11.3 | 0.5 | 8.4 | 13.7 | 0.3 | 7.7
2018-01-24 | 11 | 0.6 | 8.4 | 13.9 | 0.3 | 7.6
2018-01-25 | 11.1 | 0.6 | 8.4 | 13.7 | 0.2 | 7.7
2018-01-26 | 11.2 | 0.5 | 8.4 | 13.7 | 0.3 | 7.7
2018-01-27 | 11.2 | 0.6 | 8.4 | 13.8 | 0.3 | 7.7
2018-01-28 | 11 | 0.6 | 8.4 | 13.3 | 0.3 | 7.7
2018-01-29 | 11.3 | 0.5 | 8.4 | 13.9 | 0.2 | 7.7
2018-01-30 | 11.4 | 0.6 | 8.4 | 13.9 | 0.3 | 7.6
2018-01-31 | 11.6 | 0.5 | 8.4 | 13.9 | 0.3 | 7.6
1月最高 | 12.1 | 0.8 | 8.4 | 14.5 | 0.3 | 7.7
1月最低 | 11 | 0.5 | 8.3 | 13.3 | 0.2 | 7.5
1月平均 | 11.6 | 0.6 | 8.3 | 13.9 | 0.3 | 7.6
2018-02-01 | 11 | 0.6 | 8.4 | 14.1 | 0.3 | 7.7
2018-02-02 | 11 | 0.7 | 8.4 | 13.8 | 0.2 | 7.6
2018-02-03 | 11.1 | 0.7 | 8.4 | 13.7 | 0.3 | 7.6
2018-02-04 | 11.5 | 0.5 | 8.4 | 13.6 | 0.3 | 7.6
2018-02-05 | 11.6 | 0.5 | 8.3 | 13.9 | 0.2 | 7.6
2018-02-06 | 11.7 | 0.5 | 8.3 | 14 | 0.2 | 7.7
2018-02-07 | 11.7 | 0.7 | 8.4 | 14.2 | 0.3 | 7.6
2018-02-08 | 11.7 | 0.7 | 8.4 | 14.3 | 0.3 | 7.6
2018-02-09 | 11.6 | 0.6 | 8.4 | 14.1 | 0.3 | 7.6
2018-02-10 | 11.9 | 0.7 | 8.4 | 14.1 | 0.3 | 7.6
2018-02-11 | 12.1 | 0.5 | 8.4 | 13.8 | 0.2 | 7.7
2018-02-12 | 12 | 0.5 | 8.4 | 13.9 | 0.3 | 7.7
2018-02-13 | 11.8 | 0.8 | 8.4 | 14 | 0.2 | 7.7
2018-02-14 | 12.1 | 0.7 | 8.4 | 14.3 | 0.2 | 7.6
2018-02-15 | 12.4 | 0.5 | 8.4 | 14.4 | 0.3 | 7.6
2018-02-16 | 12.3 | 0.5 | 8.4 | 14.5 | 0.2 | 7.7
2018-02-17 | 12.2 | 0.6 | 8.4 | 14.3 | 0.2 | 7.6
2018-02-18 | 12.1 | 0.6 | 8.4 | 14 | 0.3 | 7.6
2018-02-19 | 12.2 | 0.5 | 8.3 | 14.2 | 0.2 | 7.7
2018-02-20 | 12.4 | 0.5 | 8.3 | 14.5 | 0.4 | 7.6
2018-02-21 | 12.3 | 0.5 | 8.3 | 14.6 | 0.3 | 7.6
2018-02-22 | 11.8 | 0.6 | 8.3 | 14.3 | 0.2 | 7.6
2018-02-23 | 11.5 | 0.8 | 8.3 | 14.3 | 0.3 | 7.5
2018-02-24 | 12 | 0.6 | 8.3 | 14.2 | 0.3 | 7.6
2018-02-25 | 12 | 0.6 | 8.3 | 14.2 | 0.2 | 7.6
2018-02-26 | 12.1 | 0.6 | 8.4 | 14.2 | 0.2 | 7.6
2018-02-27 | 11.9 | 0.6 | 8.3 | 14.3 | 0.2 | 7.6
2018-02-28 | 12.5 | 0.5 | 8.4 | 14.8 | 0.3 | 7.5
2月最高 | 12.5 | 0.8 | 8.4 | 14.8 | 0.4 | 7.7
2月最低 | 11 | 0.5 | 8.3 | 13.6 | 0.2 | 7.5
2月平均 | 11.9 | 0.6 | 8.4 | 14.2 | 0.3 | 7.6
2018-03-01 | 12.8 | 0.5 | 8.4 | 14.9 | 0.3 | 7.6
2018-03-02 | 12.9 | 0.5 | 8.3 | 14.9 | 0.2 | 7.6
2018-03-03 | 13 | 0.5 | 8.3 | 14.8 | 0.3 | 7.6
2018-03-04 | 13.3 | 0.5 | 8.4 | 15.1 | 0.2 | 7.6
2018-03-05 | 13.4 | 0.5 | 8.3 | 15.2 | 0.3 | 7.6
2018-03-06 | 13.1 | 0.5 | 8.3 | 15 | 0.2 | 7.6
2018-03-07 | 12.7 | 0.5 | 8.3 | 14.8 | 0.3 | 7.6
2018-03-08 | 12.9 | 0.5 | 8.3 | 14.9 | 0.3 | 7.5
2018-03-09 | 12.8 | 0.5 | 8.3 | 14.9 | 0.2 | 7.6
2018-03-10 | 12.6 | 0.5 | 8.3 | 14.7 | 0.3 | 7.6
2018-03-11 | 12.6 | 0.6 | 8.3 | 14.7 | 0.2 | 7.6
2018-03-12 | 12.9 | 0.6 | 8.3 | 14.8 | 0.3 | 7.6
2018-03-13 | 13.2 | 0.6 | 8.3 | 15.2 | 0.3 | 7.6
2018-03-14 | 13.5 | 0.5 | 8.3 | 15.3 | 0.3 | 7.5
2018-03-15 | 13.8 | 0.5 | 8.3 | 15.6 | 0.4 | 7.6
2018-03-16 | 13.6 | 0.5 | 8.3 | 15.3 | 0.3 | 7.5
2018-03-17 | 13.5 | 0.5 | 8.3 | 15 | 0.3 | 7.6
2018-03-18 | 13.5 | 0.5 | 8.3 | 15 | 0.3 | 7.6
2018-03-19 | 13.5 | 0.5 | 8.3 | 15.3 | 0.4 | 7.5
2018-03-20 | 13.1 | 0.5 | 8.3 | 15 | 0.4 | 7.5
2018-03-21 | 12.8 | 0.5 | 8.3 | 14.7 | 0.3 | 7.6
2018-03-22 | 13 | 0.5 | 8.3 | 15 | 0.4 | 7.5
2018-03-23 | 13.3 | 0.5 | 8.3 | 15.1 | 0.4 | 7.6
2018-03-24 | 13.5 | 0.6 | 8.3 | 15.2 | 0.4 | 7.5
2018-03-25 | 13.7 | 0.5 | 8.3 | 15.4 | 0.4 | 7.5
2018-03-26 | 13.9 | 0.5 | 8.3 | 15.5 | 0.4 | 7.5
2018-03-27 | 14.2 | 0.5 | 8.3 | 15.5 | 0.4 | 7.5
2018-03-28 | 14.4 | 0.5 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.5
2018-03-29 | 14.6 | 0.5 | 8.3 | 15.9 | 0.3 | 7.6
2018-03-30 | 14.6 | 0.5 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2018-03-31 | 14.6 | 0.5 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.5
3月最高 | 14.6 | 0.6 | 8.4 | 15.9 | 0.4 | 7.6
3月最低 | 12.6 | 0.5 | 8.3 | 14.7 | 0.2 | 7.5
3月平均 | 13.4 | 0.5 | 8.3 | 15.2 | 0.3 | 7.6
42823
42824
42825
年間最高 | 19.6 | 1.4 | 8.4 | 17.9 | 0.7 | 7.8
年間最低 | 11 | 0.4 | 7 | 13.3 | 0 | 6.7
年間平均 | 15.2 | 0.5 | 8.3 | 15.6 | 0.4 | 7.6

## 排水・汚泥処理
排水処理（汚泥処理）設備
浄水施設の薬品沈殿池から出る汚泥を処理する排水処理設備は、濃縮・脱水・乾燥の工程があります。
各浄水場の排水処理設備の概要は次のとおりです。
浄水場名 | 南八幡 | 印旛沼 |  |  | 佐倉 | 袖ケ浦 | 人見
取水源 | 江戸川 | 印旛沼 |  |  | 印旛沼 | 長柄ダム | 小糸川 | 浄水場の位置情報 （JPG：498KB）
[5 empty] | 鹿島川 |  | 湊川
水処理薬品 （凝集剤） | ポリ塩化 アルミニウム | 液体硫酸アルミニウム |  |  | 塩化アルミニウム | ポリ塩化 アルミニウム | ポリ塩化 アルミニウム
汚泥処理施設 | 昭和５１年３月 | 平成２２年６月 | 平成２２年３月 | 昭和５２年３月 | 昭和５２年３月 | 平成２年２月 | 昭和５０年３月
|  | １号 | ２号 | ３号
汚泥処理 | 圧搾機構付 | 圧搾機構付 |  | 圧搾機構付 | 圧搾機構付 | 天日乾燥床 | 湿式造粒
方式 | 加圧脱水 | 加圧脱水 |  | 加圧脱水 | 加圧脱水 |  | 脱水・熱風乾燥
規 模 | 91㎡ | 2３３㎡ |  | 280㎡ | 133㎡ | 215㎡ | φ2.41m
| ×４台 | ×２台 |  | ×１台 | ×４台 | ×７床 | ×４台
φ1.545m
×４台
処理能力 | 5.14/日 | 7.4/日 |  | 3.3/日 | 16.9/日 | 5.98/回 | 16.54/日
(t-Ds/日)
設計汚泥 | 50%以下 | 60%以下 |  | 60%以下 | 60%以下 | 75%以下 | 35%以下
含水率
汚泥処理 | 消石灰 | 消石灰 |  |  | 消石灰 | なし | ポリマー
薬品 | [6 empty] | 水ガラス
備考 | １. 袖ケ浦浄水場の天日乾燥施設は、近年使用を休止していたが、H27に再開している。
年間発生土量（脱水汚泥・乾燥汚泥量）の推移 | [6 empty] | （単位：ｔ）
年度 | 南八幡 | 印旛沼（千葉地区） |  |  | 佐倉 | 袖ヶ浦 | 人見 （脱水乾燥汚泥）
H25 | 881 | 5000 |  |  | 2400 | 0 | 1404
H26 | 1126 | 4800 |  |  | 2347 | 0 | 2435
H27 | 783 | 3900 |  |  | 2736 | ※※140 | 1650
H28 | 763 | 4500 |  |  | 2644 | ※※241 | 2234
H29 | 888 | 3900 |  |  | 3080 | ※※137 | 1968
※ | 印旛沼浄水場では、脱水処理の工程で石灰を混ぜている。
| 印旛沼浄水場(千葉地区)の汚泥発生量は、年間送水量比率で算出している。 |  |  |  |  | H29≒8,055×48.9%
※※ | H27～29における袖ケ浦浄水場の発生土は、郡本浄水場の濃縮汚泥を袖ケ浦浄水場へ運搬後、天日乾燥処理を実施したもの。
濃縮汚泥の発生量等については、環境生活部資源循環推進課が公表している「産業廃棄物多量排出事業者処理計画等の公表」を参照してください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/haishutsu/juuran.html

## 汚泥分析結果
発生土（脱水汚泥・乾燥汚泥）の溶出分析結果
単位：mg/L (水素イオン濃度、含水率以外）
Nｏ |  |  | 南八幡浄水場 |  | 佐倉浄水場 |  | 人見浄水場 |  | 袖ヶ浦浄水場 | 印旛沼浄水場(1,2系) | 印旛沼浄水場(3系) | 分析方法等 (印旛沼浄水場以外）
|  | 分析項目 採取日 | 2017-08-22 | 2018-01-30 | 2017-08-22 | 2018-01-30 | 2017-08-22 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-06-08 | 2017-06-08
溶出試験 | 1 | アルキル水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 （環境庁告示第13号 ・昭和48年2月17日）
| 2 | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 3 | カドミウム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.005
| 4 | 鉛 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.05
| 5 | 有機燐 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 6 | 六価クロム | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01
| 7 | 砒素 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.003 | 0.005
| 8 | 全シアン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 9 | PCB | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 10 | トリクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.003 | <0.003
| 11 | テトラクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 12 | ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 13 | 四塩化炭素 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 14 | 1,2－ジクロロエタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.004 | <0.004
| 15 | 1,1－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.004 | <0.004
| 17 | 1,1,1－トリクロロエタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 18 | 1,1,2－トリクロロエタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.003 | <0.003
| 19 | 1,3－ジクロロプロペン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 20 | チウラム | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.006 | <0.006
| 21 | シマジン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.003 | <0.003
| 22 | チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.02 | <0.02
| 23 | ベンゼン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.001 | <0.001
| 24 | セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 25 | 1,4-ジオキサン | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ー | ー
| 26 | フッ素 | ー | 0.2 | ー | 0.1 | ー | 0.1 | ー | ー | ー
| 27 | ホウ素 | ー | 0.02 | ー | 0.01 | ー | 0.02 | ー | ー | ー
| 28 | クロロエチレン | ー | <0.0002 | ー | <0.0002 | ー | <0.0002 | <0.0002 | ー | ー
その他 | 29 | 水素イオン濃度 （ｐH） | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 7 | 7.6 | 11.8 | 12.4
| 30 | 強熱減量 (％) | 15.2 | 13 | 25.5 | 22 | 18.2 | 17.4 | 22.5 | 29 | 28 | 底質調査方法
| 31 | 含水量 (％) | 47.6 | 43.3 | 54.9 | 57.1 | 26 | 33.4 | 63.3 | 59 | 61
汚泥の放射性物質 の測定結果 は下記URL参照
http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/kyshisetsu/press/2011/odei.html

## 浄水薬品
浄水薬品
浄水薬品については、浄水場毎に原水水質や処理方式により適合したものを選定して使用している。
（１）浄水場で使用している凝集剤の規格は次のとおりである。 |  |  |  |  | 薬品の使用量 | [11 empty] | トン/年
項目 | 液体硫酸アルミニウム | ポリ塩化アルミニウム | 液体塩化アルミニウム |  |  | 南八幡 | 印旛沼※１ |  |  | 郡本 |  | 佐倉 | 袖ケ浦 |  |  |  | 人見
| (LAS) | (PAC) | (LAC) | [9 empty] | 袖ケ浦 |  | 皿木
規格 | JIS K 1450-1996 に準拠した独自規格 | JIS K 1475-1996 | 独自規格 |  | 年度 | PAC | NaClO | 硫酸 | LAS | LAS | PAC | LAC | 硫酸※2 | PAC | MICS/ 硫酸※３ | PAC | PAC
外観 | 無色～黄味がかった 薄い褐色の透明液体 | 無色～淡黄褐色の液体 | 黄色透明液体 |  | H16 | 168.6 | 607 | 973.5 | 3502 | 225 | 22.3 | 1117.4 | 26.3 | 21.7 | 10.88 | 3.24 | 500.9
酸化アルミニウム | 7.0～8.2% | 10.0～11.0% | 11.0～12.0% |  | H17 | 155.4 | 355.3 | 1243.2 | 2792.8 | 345.8 |  | 1064.4 | 56.03 | 2.05 | 34.17 | 6.06 | 689.7
pH値 | 3.0以上 | 3.5～5 | ― |  | H18 | 170.5 | 388 | 1048.6 | 3325.9 | 402.4 |  | 1250.4 | 16.43 | 0.99 | 4.06 | 0.41 | 781.1
アンモニア性窒素 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |  | H19 | 274.27 | 348.86 | 903 | 3672.827 | 158.07 |  | 1255.123 | 27.17 | 14.247 | 8.655 | 0.196 | 584.915
ヒ素 | 0.02%以下 | 5mg/l以下 | 5mg/l以下 |  | H20 | 191 | 366 | 862.8 | 2671.8 | 138.5 |  | 1515.8 | 72.74 | 60.25 | 12.11 | 4.35 | 877.8
鉄 | 0.02%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |  | H21 | 180.76 | 405.418 | 991.945 | 2263.747 | 387.28 |  | 1147.522 | 7.286 | 4.161 | 3.105 | 0.559 | 638.772
マンガン | 25mg/l以下 | 25mg/l以下 | 25mg/l以下 |  | H22 | 149.03 | 273.4 | 743 | 3390.605 | 330.95 |  | 1383.7 | 40.527 | 13.498 | 7.834 | 2.045 | 602.6
カドミウム | 2mg/l以下 | 2mg/l以下 | 2mg/l以下 |  | H23 | 199 | 207 | 692 | 3789 | 176 |  | 1516 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 493
鉛 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 |  | H24 | 264 | 238 | 719 | 4313 | 248 |  | 1320 | 26 | 6 | 6 | 0.1 | 485
水銀 | 0.2mg/l以下 | 0.2mg/l以下 | 0.2mg/l以下 |  | H25 | 226 | 338 | 635 | 4523 | 256 |  | 1302 | 32 | 8 | 12 | 0 | 991
クロム | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 |  | H26 | 236 | 354 | 710 | 3509 | 448 |  | 1067 | 47 | 16 | 8.4 | 0.3 | 684
比重 | 7% 1.28 | 1.19以上 | 1.25以上 |  | H27 | 228.963 | 366 | 633 | 3434 | 187.28 |  | 1329.769 | 22.513 | 5.807 | 7.935 | 1.611 | 937.138
| 8% 1.32 |  |  |  | H28 | 337.147 | 495.7 | 630.862 | 4077.012 | 66.39 |  | 1130.396 | 10.294 | 8.442 | 1.491 | 0.938 | 828.615
硫酸イオン | ― | 3.5%以下 | 3.5%以下 |  | H29 | 248.437 | 435.35 | 769.888 | 3418.876 | 6.59 |  | 1375 | 14 | 6.3 | 2.9 | 0.6 | 783.8
※塩基度 | ― | 45～65% | ―
特記事項 | 硫酸アルミニウム8%濃度のものは、冬の時期に結晶が析出することがあるので、保温するか、7%のものを使用する。 | ※[Al2(OH)nCl6-n]mにおいて塩基度=n/6×100(%) | リサイクル製品 強腐食性 | 注
[5 empty] | LAS | ：液体硫酸アルミニウム（凝集剤） |  |  |  |  | 硫酸 | ：ｐH調整用
|  |  |  | ※1 ※2 ※3 | PAC | ：ポリ塩化アルミニウム（凝集剤） |  |  |  |  | MICS | ：含鉄液体硫酸アルミニウム（凝集剤、皿木分場ではｐH調整に使用） |  |  |  |  | x
| 『取り扱い上の注意』 ①次亜塩素酸ソーダと混合すると有毒な塩素ガスを発生する。 ②取扱いは、保護具（保護メガネ、耐酸性手袋等）の着用。 ③他の薬品と混合すると沈殿が生じる場合がある。 |  |  |  | NaClO | ：次亜塩素酸ナトリウム（殺藻剤） |  |  |  |  | LAC | ：塩化アルミニウム（凝集剤）
印旛沼浄水場の浄水薬品使用量は単独分を含む全使用量。 袖ケ浦浄水場の硫酸は平成20年度まで98%濃硫酸、21年度以降は75%硫酸を使用。 皿木分場のｐＨ処理剤は平成17年度までＭＩＣＳ、平成18年度以降は75%硫酸を使用。
『応急処置』 ①目に入った場合は、直ちに多量の水で15分以上洗眼し、眼科医の診断を受ける。 ②皮膚に付着した場合は、十分に水洗いする。
使用浄水場 | 印旛沼浄水場 | 南八幡浄水場 | 佐倉浄水場
| 郡本浄水場 | 袖ケ浦浄水場
袖ケ浦浄水場皿木分場
人見浄水場
（２）浄水場で使用しているpH調整剤の規格は次のとおりである。
項目 | 硫酸 (H2SO4)
規格 | JWWA K134-2003に準拠した独自規格
濃度 | 75% | 75%
使用浄水場 | 袖ケ浦浄水場 | 袖ケ浦浄水場皿木分場
※袖ケ浦浄水場は平成21年度より75％硫酸を使用している。