## 南八幡
| 南八幡浄水場 |  |  |  |  | 令和５年度
月 | 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 (mm) | 気温 (℃) | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量 (mg/L) | 全硬度 (mg/L) | 塩化物 イオン (mg/L) | 全蒸発 残留物 (mg/L) | 全鉄 (mg/L) | 浄水薬品使用量 | 江戸川流量 | 多項目試験結果
[6 empty] | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | ＰＡＣ(kg) | (m3/秒）
4月 | 2023-04-01 | (土) | 晴 |  | 17 | 15.7 | 15.3 | 2 | 1.3 | 7.32 | 7.36 | 15.2 | 15.7 | [5 empty] | 51 | 62 | 実施日 |  | 2023-04-13
| 2023-04-02 | (日) | 曇 |  | 15.1 | 15.8 | 15.9 | 0.6 | 1.2 | 7.27 | 7.42 | 15.7 | 15.8 | [5 empty] | 186 | 55 | 気温 | ℃ | 16.2
| 2023-04-03 | (月) | 曇 |  | 14.8 | 16.1 | 16 | 3.2 | 1.9 | 7.38 | 7.52 | 16.6 | 16.4 | 31 | 53.1 | 15.5 | 111 | 0.13 | 558 | 55 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-04-04 | (火) | 晴 |  | 14.8 | 16.1 | 16 | 2.8 | 1.9 | 7.75 | 7.52 | 17 | 16.4 | 33.9 | 52.3 | 13.8 | 112 | 0.11 | 531 | 52 | 水温 | ℃ | 17.2 | 17.3
| 2023-04-05 | (水) | 晴 |  | 14.9 | 16.4 | 16.6 | 4.3 | 1.4 | 8.17 | 7.56 | 17.8 | 17.9 | 31 | 54.7 | 15.9 | 113 | 0.03 | 2390 | 50 | 濁度 | 度 | 5.3 | 1
| 2023-04-06 | (木) | 雨 | 0 | 17.6 | 16.7 | 16.9 | 5.2 | 1.2 | 8.42 | 7.54 | 18.5 | 18.5 | 29.5 | 56.5 | 18.7 | 114 | 0.05 | 2894 | 46 | ｐH |  | 8.39 | 7.57
| 2023-04-07 | (金) | 曇 | 6.5 | 19.1 | 17.1 | 17 | 5.3 | 1.1 | 8.48 | 7.53 | 19 | 19.4 | 29.9 | 59.1 | 20 | 120 | 0.03 | 2168 | 42 | 電気伝導率 | mS/m | 21 | 21.7
| 2023-04-08 | (土) | 晴 | 4.5 | 18.8 | 17.1 | 17 | 3.8 | 1.2 | 8.1 | 7.63 | 19.8 | 20.3 | [5 empty] | 1124 | 43 | 酸消費量 | mg/L | 38 | 34.1
| 2023-04-09 | (日) | 晴 |  | 10.9 | 15.6 | 16 | 1.2 | 2.2 | 7.53 | 7.67 | 18.8 | 19.2 | [5 empty] | 949 | 61 | 全硬度 | mg/L | 56.5 | 62.9
| 2023-04-10 | (月) | 晴 |  | 13.9 | 16.1 | 16.4 | 4 | 1.6 | 7.91 | 7.64 | 19.1 | 19.1 | 34 | 59.1 | 17.4 | 116 | 0.06 | 1395 | 53 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 44.1 | 44.1
| 2023-04-11 | (火) | 晴 |  | 18.9 | 16.6 | 16.7 | 4.4 | 1.4 | 8.16 | 7.62 | 21.1 | 21.1 | 35 | 61.3 | 21.4 | 132 | 0.05 | 2310 | 45 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 12.4 | 18.8
| 2023-04-12 | (水) | 晴 | 0 | 19.8 | 16.9 | 17 | 4.6 | 1.4 | 8.36 | 7.59 | 20.9 | 21.5 | 33.7 | 62.1 | 22.8 | 131 | 0.04 | 2267 | 36 | 塩化物イオン | mg/L | 19.4 | 22.8
| 2023-04-13 | (木) | 晴 |  | 16.2 | 17.2 | 17.3 | 5.3 | 1 | 8.39 | 7.57 | 21 | 21.7 | 34.1 | 62.9 | 22.8 | 132 | 0.04 | 2619 | 36 | 全蒸発残留物 | mg/L | 130 | 132
| 2023-04-14 | (金) | 晴 |  | 19.9 | 17.6 | 17.9 | 5 | 1.2 | 8.57 | 7.65 | 21.3 | 22.2 | 41.8 | 64.1 | 24.9 | 153 | 0.03 | 2781 | 37 | 全鉄 | mg/L | 0.13 | 0.04
| 2023-04-15 | (土) | 雨 | 27 | 15.6 | 17.6 | 17.8 | 4.9 | 1.2 | 8.52 | 7.51 | 20.4 | 21.9 | [5 empty] | 1754 | 38 | COD | mg/L | 3.8 | 2.5
| 2023-04-16 | (日) | 曇 | 2.5 | 15.5 | 17.2 | 17.2 | 3.5 | 2.1 | 7.89 | 7.59 | 18.4 | 19.5 | [5 empty] | 864 | 54 | BOD | mg/L | 1.9 | 0.9
| 2023-04-17 | (月) | 晴 | 1.5 | 16.8 | 17.6 | 17.8 | 4.6 | 1.5 | 7.73 | 7.62 | 20.6 | 20.1 | 38 | 61.5 | 18.5 | 132 | 0.06 | 693 | 55 | 溶存酸素 | mg/L | 9.8 | 9.8
| 2023-04-18 | (火) | 曇 |  | 14.8 | 17.2 | 17.5 | 3.8 | 2.3 | 7.5 | 7.59 | 20 | 20.8 | 40 | 63.3 | 18.9 | 135 | 0.1 | 522 | 40 | 全マンガン | mg/L | 0.033 | 0.017
| 2023-04-19 | (水) | 晴 |  | 17.9 | 17.4 | 17.5 | 5 | 1.8 | 7.52 | 7.49 | 20.5 | 20.8 | 38.3 | 62.5 | 18.7 | 134 | 0.08 | 1394 | 36 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.06 | 0.06
| 2023-04-20 | (木) | 曇 |  | 20 | 18.4 | 18.4 | 4.7 | 1.4 | 7.78 | 7.52 | 19.9 | 20.3 | 36.7 | 61.1 | 18.9 | 129 | 0.05 | 1566 | 37 | 全窒素 | mg/L | 1.35 | 1.23
| 2023-04-21 | (金) | 晴 |  | 21.7 | 19.3 | 19.5 | 6.3 | 1.1 | 8.61 | 7.61 | 20.3 | 20.6 | 34.3 | 58.9 | 21 | 139 | 0 | 2397 | 33 | 全リン | mg/L | 0.077 | 0.024
| 2023-04-22 | (土) | 曇 |  | 14.7 | 19.1 | 19.3 | 5.8 | 0.9 | 8.55 | 7.61 | 19.6 | 20.3 | [5 empty] | 2177 | 36 | 硫酸イオン | mg/L | 27.6 | 28
| 2023-04-23 | (日) | 晴 |  | 14.4 | 18.2 | 18.6 | 2.2 | 1.2 | 8.03 | 7.7 | 20.5 | 20.6 | [5 empty] | 2079 | 33 | シリカ | mg/L | 15.5 | 13.9
| 2023-04-24 | (月) | 曇 |  | 14.8 | 17.8 | 18.2 | 7.4 | 1.1 | 8.53 | 7.67 | 21.4 | 21.5 | 35 | 64.1 | 22.1 | 146 | 0.03 | 2337 | 30 | 色度 | 度 | 6.2 | 2.1
| 2023-04-25 | (火) | 晴 |  | 16.3 | 17.4 | 17.7 | 7.4 | 1.3 | 8.78 | 7.72 | 22 | 22.4 | 36.6 | 65.1 | 24.5 | 155 | 0 | 3063 | 32 | 懸濁物質 | mg/L | 7.8 | 3.4
| 2023-04-26 | (水) | 雨 | 12.5 | 16.6 | 17.7 | 17.7 | 6.6 | 1.1 | 8.72 | 7.57 | 22 | 22.6 | 36.2 | 67.3 | 24.9 | 146 | 0 | 2514 | 36
| 2023-04-27 | (木) | 晴 |  | 17.6 | 17.1 | 17.5 | 7.2 | 1 | 8.27 | 7.65 | 22.2 | 22.7 | 40.3 | 68.3 | 23.5 | 150 | 0 | 2168 | 58
| 2023-04-28 | (金) | 晴 |  | 19.6 | 17.6 | 17.9 | 7.8 | 1.1 | 8.15 | 7.71 | 23.3 | 24 | 38.9 | 69.1 | 27.5 | 158 | 0 | 2160 | 43
| 2023-04-29 | (土) | 晴 | 0 | 20.4 | 18 | 18.4 | 5.4 | 1 | 8.3 | 7.81 | 24.3 | 26.3 | [5 empty] | 2522 | 38 | 備考
| 2023-04-30 | (日) | 雨 | 2.5 | 21.1 | 18.8 | 18.6 | 4.8 | 0.7 | 8.17 | 7.63 | 24.7 | 25.8 | [5 empty] | 1442 | 35 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 27 | 21.7 | 19.3 | 19.5 | 7.8 | 2.3 | 8.78 | 7.81 | 24.7 | 26.3 | 41.8 | 69.1 | 27.5 | 158 | 0.13 | 3063 | 62
| 最低 |  |  |  | 10.9 | 15.6 | 15.3 | 0.6 | 0.7 | 7.27 | 7.36 | 15.2 | 15.7 | 29.5 | 52.3 | 13.8 | 111 | 0 |  | 30
| 平均 |  |  |  | 16.9833 | 17.2467 | 17.3867 | 4.6367 | 1.36 | 8.0953 | 7.594 | 20.0633 | 20.5133 | 35.41 | 61.32 | 20.585 | 132.9 | 0.0445 |  | 43.5667
| 合計 |  |  | 57 | [14 empty] | 51875
5月 | 2023-05-01 | (月) | 曇 | 0 | 16.3 | 18.5 | 18.6 | 4.7 | 1.1 | 7.54 | 7.6 | 21.2 | 24.1 | 36.8 | 63.3 | 28 | 150 | 0.04 | 894 | 42 | 実施日 |  | 2023-05-11
| 2023-05-02 | (火) | 晴 |  | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 6.3 | 1.3 | 7.69 | 7.66 | 16.4 | 20.9 | 33.7 | 58.3 | 22.1 | 134 | 0.04 | 1313 | 43 | 気温 | ℃ | 19.4
| 2023-05-03 | (水) | 晴 |  | 18.5 | 18.8 | 18.9 | 7.1 | 1 | 8.04 | 7.68 | 17.8 | 19 | [5 empty] | 1450 | 38 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-05-04 | (木) | 晴 |  | 20.4 | 19.6 | 19.7 | 9.8 | 0.8 | 8.05 | 7.79 | 20.2 | 20.1 | [5 empty] | 1443 | 38 | 水温 | ℃ | 18.3 | 18.4
| 2023-05-05 | (金) | 晴 |  | 21.1 | 20.4 | 20.4 | 8.4 | 0.8 | 8.44 | 7.82 | 17.8 | 19.9 | [5 empty] | 1460 | 37 | 濁度 | 度 | 4 | 1.8
| 2023-05-06 | (土) | 晴 |  | 23.1 | 20.4 | 20.7 | 2.2 | 1.1 | 7.58 | 7.85 | 18.4 | 19.7 | [5 empty] | 1443 | 38 | ｐH |  | 7.17 | 7.22
| 2023-05-07 | (日) | 雨 | 43.5 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 12.3 | 0.9 | 7.62 | 7.55 | 18.8 | 19.2 | [5 empty] | 540 | 38 | 電気伝導率 | mS/m | 16.8 | 19.7
| 2023-05-08 | (月) | 雨 | 44 | 11.8 | 19 | 19.6 | 7.2 | 1.2 | 7.22 | 7.42 | 16.2 | 17.6 | 30.6 | 52.1 | 16.3 | 119 | 0.04 | 1095 | 61 | 酸消費量 | mg/L | 25.8 | 26.5
| 2023-05-09 | (火) | 晴 |  | 15.3 | 17.2 | 18.4 | 5.7 | 1.3 | 7.18 | 7.29 | 15.5 | 16.5 | 31.7 | 48.5 | 15 | 106 | 0.07 | 522 | 113 | 全硬度 | mg/L | 46.1 | 50.1
| 2023-05-10 | (水) | 晴 |  | 18.2 | 17.4 | 17.7 | 6 | 1.5 | 7.12 | 7.2 | 20.2 | 17.7 | 32.3 | 46.1 | 19.6 | 116 | 0.09 | 393 | 51 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 33.3 | 36.1
| 2023-05-11 | (木) | 晴 | 3 | 19.4 | 18.3 | 18.4 | 4 | 1.8 | 7.17 | 7.22 | 16.8 | 19.7 | 26.5 | 50.1 | 24.9 | 119 | 0.09 | 822 | 44 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 12.8 | 14
| 2023-05-12 | (金) | 曇 |  | 16.3 | 18.3 | 18.4 | 4.4 | 1.2 | 7.17 | 7.2 | 15.2 | 16.3 | 23.6 | 44.5 | 15 | 105 | 0.06 | 197 | 40 | 塩化物イオン | mg/L | 17 | 24.9
| 2023-05-13 | (土) | 曇 | 1 | 19.1 | 18.8 | 19 | 8.3 | 1.9 | 7.14 | 7.32 | 16.1 | 16.2 | [5 empty] | 162 | 39 | 全蒸発残留物 | mg/L | 116 | 119
| 2023-05-14 | (日) | 曇 | 2.5 | 17.9 | 18.5 | 18.7 | 4.7 | 2.2 | 7.29 | 7.37 | 15 | 16.4 | [5 empty] | 197 | 41 | 全鉄 | mg/L | 0.26 | 0.09
| 2023-05-15 | (月) | 雨 | 2.5 | 18.3 | 19 | 18.9 | 4.7 | 1.9 | 7.23 | 7.31 | 16.3 | 15.7 | 28.1 | 47.3 | 12.5 | 100 | 0.09 | 359 | 48 | COD | mg/L | 3.7 | 2.7
| 2023-05-16 | (火) | 晴 |  | 20.4 | 19.1 | 19.2 | 4.1 | 2.6 | 7.31 | 7.41 | 18.7 | 17 | 32 | 52.5 | 13 | 112 | 0.1 | 351 | 91 | BOD | mg/L | 1.4 | 0.9
| 2023-05-17 | (水) | 晴 |  | 22.7 | 19.1 | 19.4 | 3.9 | 1.8 | 7.16 | 7.34 | 18.4 | 18.5 | 30.7 | 56.5 | 14.6 | 124 | 0.11 | 86 | 61 | 溶存酸素 | mg/L | 7.3 | 8.8
| 2023-05-18 | (木) | 晴 |  | 25.6 | 20.2 | 20.4 | 2.8 | 1.9 | 7.14 | 7.27 | 18.2 | 18.6 | 28 | 56.1 | 15 | 122 | 0.08 | 180 | 47 | 全マンガン | mg/L | 0.056 | 0.044
| 2023-05-19 | (金) | 曇 | 9.5 | 22.8 | 21 | 21.3 | 4.7 | 2.6 | 7.2 | 7.3 | 17.9 | 18.6 | 26.1 | 53.9 | 16 | 120 | 0.07 | 548 | 42 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.1 | 0.08
| 2023-05-20 | (土) | 曇 | 2.5 | 19.9 | 21 | 21.1 | 4.5 | 2.3 | 7.09 | 7.27 | 18 | 18.3 | [5 empty] | 0 | 52 | 全窒素 | mg/L | 1.28 | 1.26
| 2023-05-21 | (日) | 晴 |  | 20.8 | 22 | 21.6 | 4.7 | 1.7 | 7.15 | 7.26 | 18.2 | 18.1 | [5 empty] | 214 | 59 | 全リン | mg/L | 0.1 | 0.052
| 2023-05-22 | (月) | 晴 | 2 | 23.7 | 22.7 | 22.8 | 4.2 | 1.6 | 7.26 | 7.29 | 18.7 | 18.8 | 32.3 | 57.1 | 15.5 | 121 | 0.06 | 522 | 42 | 硫酸イオン | mg/L | 21.6 | 23
| 2023-05-23 | (火) | 雨 | 13 | 15.1 | 21.4 | 22.2 | 7.1 | 1.9 | 7.12 | 7.24 | 17.8 | 18.5 | 30.6 | 56.1 | 15.4 | 118 | 0.07 | 351 | 77 | シリカ | mg/L | 14.1 | 13.5
| 2023-05-24 | (水) | 晴 |  | 18.3 | 19.2 | 20.7 | 8.4 | 2.4 | 7.07 | 7.14 | 16.5 | 18.8 | 33 | 57.1 | 15.6 | 120 | 0.1 | 693 | 148 | 色度 | 度 | 5.4 | 3.5
| 2023-05-25 | (木) | 曇 |  | 18.8 | 19.7 | 19.7 | 6.5 | 1.6 | 7.06 | 7.12 | 21 | 18.7 | 28.5 | 54.5 | 16.7 | 118 | 0.1 | 342 | 61 | 懸濁物質 | mg/L | 10.8 | 3.9
| 2023-05-26 | (金) | 曇 |  | 20.7 | 20.3 | 20.4 | 4.7 | 2.1 | 7.09 | 7.14 | 19 | 23 | 26.6 | 59.1 | 30.3 | 150 | 0.13 | 351 | 47
| 2023-05-27 | (土) | 晴 |  | 21.8 | 20.5 | 20.7 | 3.6 | 1.7 | 7.11 | 7.22 | 18 | 19.6 | [5 empty] | 0 | 43
| 2023-05-28 | (日) | 晴 | 0 | 21.7 | 21 | 21.1 | 5.6 | 1.7 | 7.3 | 7.31 | 18.1 | 18.5 | [5 empty] | 171 | 41
| 2023-05-29 | (月) | 雨 | 16.5 | 21.4 | 21.6 | 21.4 | 4.5 | 2.2 | 7.24 | 7.31 | 18.2 | 18.4 | 30.3 | 56.1 | 15.5 | 122 | 0.1 | 283 | 38 | 備考
| 2023-05-30 | (火) | 曇 | 0.5 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 5.8 | 1.9 | 7.17 | 7.22 | 19.6 | 18.8 | 29.3 | 57.7 | 14.3 | 133 | 0.09 | 171 | 45 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-05-31 | (水) | 曇 | 0 | 19.3 | 22.1 | 22.1 | 3.9 | 1.7 | 7.24 | 7.34 | 19.8 | 19.5 | 32.3 | 57.7 | 15.3 | 126 | 0.08 | 522 | 51
| 最高 |  |  | 44 | 25.6 | 22.7 | 22.8 | 12.3 | 2.6 | 8.44 | 7.85 | 21.2 | 24.1 | 36.8 | 63.3 | 30.3 | 150 | 0.13 | 1460 | 148
| 最低 |  |  | 0 | 11.8 | 17.2 | 17.7 | 2.2 | 0.8 | 7.06 | 7.12 | 15 | 15.7 | 23.6 | 44.5 | 12.5 | 100 | 0.04 |  | 37
| 平均 |  |  |  | 19.6452 | 19.8645 | 20.0871 | 5.6387 | 1.6677 | 7.3287 | 7.3697 | 18 | 18.7323 | 30.15 | 54.23 | 17.53 | 121.75 | 0.0805 |  | 53.4194
| 合計 |  |  | 140.5 | [14 empty] | 17075
6月 | 2023-06-01 | (木) | 晴 |  | 21.3 | 22.1 | 22.1 | 5 | 2.3 | 7.33 | 7.3 | 21.5 | 21.2 | 46.4 | 66.3 | 15.5 | 144 | 0.08 | 360 | 40 | 実施日 |  | 2023-06-08
| 2023-06-02 | (金) | 雨 | 109.5 | 21.3 | 22.4 | 22.6 | 7.2 | 2.3 | 7.27 | 7.41 | 20.8 | 21.5 | 45.2 | 68.1 | 16 | 144 | 0.07 | 693 | 48 | 気温 | ℃ | 24.7
| 2023-06-03 | (土) | 雨 | 90.5 | 17.9 | 20.8 | 22 | 12.9 | 1.7 | 6.96 | 7.13 | 11.3 | 16.3 | [5 empty] | 941 | 710 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-06-04 | (日) | 晴 |  | 23 | 20.1 | 20.7 | 20.8 | 1.9 | 6.95 | 6.95 | 14 | 13.7 | [5 empty] | 955 | 382 | 水温 | ℃ | 22.8 | 23
| 2023-06-05 | (月) | 曇 |  | 24.2 | 20.5 | 20.7 | 11.1 | 1.6 | 7.02 | 6.95 | 16.8 | 15.7 | 31.1 | 52.9 | 9.7 | 110 | 0.09 | 1097 | 186 | 濁度 | 度 | 3.8 | 2.4
| 2023-06-06 | (火) | 曇 | 2 | 23.2 | 21.7 | 21.9 | 6.7 | 1.7 | 6.95 | 6.97 | 17.6 | 17.8 | 39 | 60.5 | 9.9 | 120 | 0.05 | 726 | 115 | ｐH |  | 7.03 | 7.09
| 2023-06-07 | (水) | 晴 | 6 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 2.9 | 1.7 | 6.99 | 7.01 | 20.3 | 19.6 | 38.7 | 63.5 | 12.6 | 122 | 0.06 | 354 | 75 | 電気伝導率 | mS/m | 19.7 | 20.9
| 2023-06-08 | (木) | 晴 | 1 | 24.7 | 22.8 | 23 | 3.8 | 2.4 | 7.03 | 7.09 | 19.7 | 20.9 | 42.5 | 67.5 | 16 | 142 | 0.06 | 363 | 60 | 酸消費量 | mg/L | 40.5 | 42.5
| 2023-06-09 | (金) | 雨 | 27.5 | 21.4 | 23.3 | 23 | 4.6 | 1.9 | 7.12 | 7.18 | 21 | 20.6 | 38.9 | 58.9 | 13.8 | 144 | 0.08 | 397 | 61 | 全硬度 | mg/L | 65.3 | 67.5
| 2023-06-10 | (土) | 曇 |  | 21.5 | 22.6 | 23.1 | 7 | 1.6 | 7.09 | 7.12 | 21.7 | 22.5 | [5 empty] | 310 | 207 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 48.1 | 49.1
| 2023-06-11 | (日) | 雨 | 11 | 21.3 | 21.6 | 22.3 | 4.4 | 1.7 | 6.93 | 7.07 | 17 | 21.6 | [5 empty] | 416 | 115 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 17.2 | 18.4
| 2023-06-12 | (月) | 雨 | 4.5 | 21.7 | 22 | 22 | 9.7 | 1.5 | 7.05 | 7.03 | 18.7 | 19.2 | 32.5 | 62.5 | 14.1 | 137 | 0.12 | 530 | 111 | 塩化物イオン | mg/L | 11.3 | 16
| 2023-06-13 | (火) | 曇 |  | 22.8 | 21.6 | 21.8 | 10.4 | 1.7 | 7.09 | 7.07 | 18.8 | 19.8 | 35.3 | 65.3 | 13.1 | 138 | 0.13 | 363 | 123 | 全蒸発残留物 | mg/L | 142 | 142
| 2023-06-14 | (水) | 曇 |  | 24.7 | 22.9 | 22.5 | 5.6 | 1.3 | 7.05 | 7.11 | 19 | 20.4 | 35.9 | 65.9 | 15.2 | 142 | 0.12 | 460 | 121 | 全鉄 | mg/L | 0.18 | 0.06
| 2023-06-15 | (木) | 曇 | 5 | 22.8 | 23 | 23.5 | 14.1 | 1.4 | 7.11 | 7.09 | 18.9 | 18.9 | 35.7 | 63.3 | 11.9 | 132 | 0.1 | 416 | 168 | COD | mg/L | 3.5 | 4.3
| 2023-06-16 | (金) | 晴 | 0.5 | 24.6 | 22.3 | 22.9 | 8.1 | 1.7 | 7.05 | 7.08 | 18.2 | 19.1 | 28.8 | 59.9 | 13.1 | 139 | 0.09 | 566 | 178 | BOD | mg/L | 1 | 2.9
| 2023-06-17 | (土) | 晴 |  | 26.3 | 21.7 | 22.6 | 11.1 | 2.6 | 7.08 | 7.12 | 16 | 17.2 | [5 empty] | 442 | 256 | 溶存酸素 | mg/L | 4.2 | 6.6
| 2023-06-18 | (日) | 晴 |  | 27.4 | 22.8 | 23.2 | 13.6 | 2.3 | 6.99 | 7.03 | 15.5 | 15.9 | [5 empty] | 371 | 195 | 全マンガン | mg/L | 0.051 | 0.043
| 2023-06-19 | (月) | 曇 |  | 25.4 | 24.4 | 23.8 | 17.4 | 1.9 | 7.17 | 7.17 | 16.8 | 16.3 | 27.2 | 55.1 | 10.7 | 120 | 0.08 | 982 | 153 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.14 | 0.19
| 2023-06-20 | (火) | 晴 |  | 22.8 | 23.6 | 23.8 | 10.1 | 1.4 | 7.15 | 7.08 | 16.7 | 17.1 | 29 | 55.7 | 11.3 | 122 | 0.06 | 726 | 128 | 全窒素 | mg/L | 2.38 | 2.59
| 2023-06-21 | (水) | 晴 |  | 23.1 | 23.9 | 23.7 | 4.6 | 1.8 | 7.2 | 7.17 | 17.8 | 18.1 | 29.4 | 59.7 | 12.9 | 128 | 0.08 | 274 | 105 | 全リン | mg/L | 0.111 | 0.142
| 2023-06-22 | (木) | 雨 | 4.5 | 22.1 | 23.6 | 23.6 | 5.5 | 1.7 | 7.2 | 7.18 | 19.6 | 19 | 31 | 60.1 | 14.2 | 128 | 0.09 | 469 | 87 | 硫酸イオン | mg/L | 28.6 | 28.4
| 2023-06-23 | (金) | 曇 |  | 20 | 22.7 | 22.9 | 5.1 | 1.7 | 7.22 | 7.16 | 20.1 | 20.3 | 31.9 | 60.5 | 16.2 | 144 | 0.1 | 561 | 295 | シリカ | mg/L | 21 | 19.7
| 2023-06-24 | (土) | 曇 |  | 24.8 | 20.4 | 21 | 11.7 | 2.3 | 7.07 | 7.09 | 15.1 | 17.5 | [5 empty] | 693 | 263 | 色度 | 度 | 3.2 | 3.8
| 2023-06-25 | (日) | 晴 |  | 26.4 | 22 | 21.6 | 6.8 | 1.6 | 7.13 | 7.06 | 17.5 | 17.1 | [5 empty] | 522 | 185 | 懸濁物質 | mg/L | 7.4 | 6.8
| 2023-06-26 | (月) | 曇 |  | 26.4 | 23.8 | 23.7 | 10 | 1.8 | 7.11 | 7.12 | 18.5 | 18.4 | 32.2 | 61.1 | 11.6 | 130 | 0.11 | 351 | 149
| 2023-06-27 | (火) | 曇 |  | 26.6 | 24.7 | 25.1 | 7 | 1.6 | 7.18 | 7.14 | 18.6 | 19.1 | 34.6 | 62.1 | 11.7 | 131 | 0.09 | 342 | 133
| 2023-06-28 | (水) | 曇 |  | 27.1 | 24.7 | 25.4 | 8.8 | 1.7 | 7.21 | 7.17 | 19.4 | 19.9 | 35.5 | 66.1 | 12.7 | 136 | 0.11 | 342 | 128
| 2023-06-29 | (木) | 曇 |  | 26.6 | 25.9 | 25.9 | 14.9 | 1.9 | 7.14 | 7.2 | 20.4 | 20.3 | 36 | 70.1 | 13.3 | 144 | 0.1 | 394 | 171 | 備考
| 2023-06-30 | (金) | 曇 | 0.5 | 27.6 | 25.7 | 26.5 | 11.8 | 1.9 | 7.11 | 7.18 | 20.3 | 20.4 | 34.9 | 66.3 | 14.4 | 138 | 0.1 | 496 | 200 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 109.5 | 27.6 | 25.9 | 26.5 | 20.8 | 2.6 | 7.33 | 7.41 | 21.7 | 22.5 | 46.4 | 70.1 | 16.2 | 144 | 0.13 | 1097 | 710
| 最低 |  |  |  | 17.9 | 20.1 | 20.7 | 2.9 | 1.3 | 6.93 | 6.95 | 11.3 | 13.7 | 27.2 | 52.9 | 9.7 | 110 | 0.05 |  | 40
| 平均 |  |  |  | 23.6867 | 22.7167 | 22.96 | 9.09 | 1.82 | 7.0983 | 7.1143 | 18.2533 | 18.8467 | 35.0773 | 62.3364 | 13.1773 | 133.4091 | 0.089545 |  | 171.6
| 合計 |  |  | 262.5 | [14 empty] | 15912
7月 | 2023-07-01 | (土) | 曇 | 12 | 26.7 | 25.1 | 26 | 9 | 2.3 | 7.12 | 7.14 | 15.9 | 18.3 | [5 empty] | 505 | 158 | 実施日 |  | 2023-07-13
| 2023-07-02 | (日) | 晴 | 4 | 26.8 | 24.5 | 25 | 12.6 | 2 | 7.09 | 7.1 | 17.5 | 17.3 | [5 empty] | 522 | 130 | 気温 | ℃ | 28.3
| 2023-07-03 | (月) | 晴 |  | 26.8 | 26 | 25.6 | 7.1 | 2 | 7.09 | 7.09 | 19.2 | 19 | 32.3 | 59.1 | 14.3 | 132 | 0.07 | 538 | 98 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-07-04 | (火) | 晴 | 1 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 6.9 | 1.6 | 7.16 | 7.21 | 20.7 | 21.4 | 34.1 | 64.5 | 18.5 | 146 | 0.09 | 350 | 75 | 水温 | ℃ | 29.3 | 29.4
| 2023-07-05 | (水) | 曇 | 0 | 26.2 | 27.4 | 27.3 | 5.5 | 2 | 7.34 | 7.37 | 20.2 | 20.4 | 36.3 | 66.1 | 14.7 | 142 | 0.07 | 522 | 86 | 濁度 | 度 | 5.4 | 2.4
| 2023-07-06 | (木) | 雨 | 11.5 | 23.6 | 27 | 27.3 | 7.3 | 1.9 | 7.34 | 7.43 | 20.3 | 21 | 38.5 | 67.9 | 15.4 | 146 | 0.08 | 513 | 73 | ｐH |  | 7.26 | 7.28
| 2023-07-07 | (金) | 晴 |  | 29.7 | 27.3 | 27.4 | 5.8 | 2 | 7.42 | 7.48 | 23 | 20.8 | 37.7 | 67.9 | 14.9 | 150 | 0.09 | 702 | 79 | 電気伝導率 | mS/m | 20.8 | 22.5
| 2023-07-08 | (土) | 雨 |  | 27.1 | 27.5 | 27.5 | 7.3 | 2 | 7.55 | 7.5 | 21.3 | 21.9 | [5 empty] | 522 | 61 | 酸消費量 | mg/L | 40.7 | 41.7
| 2023-07-09 | (日) | 晴 |  | 28.9 | 27.7 | 27.7 | 6 | 2.4 | 7.53 | 7.46 | 21.4 | 21.7 | [5 empty] | 522 | 61 | 全硬度 | mg/L | 67.9 | 72.1
| 2023-07-10 | (月) | 晴 |  | 29.5 | 28.3 | 28.2 | 5.7 | 1.8 | 7.44 | 7.54 | 23.3 | 22.4 | 41.2 | 71.3 | 16.9 | 158 | 0.07 | 702 | 84 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 51.1 | 50.3
| 2023-07-11 | (火) | 晴 |  | 30.5 | 28.7 | 28.9 | 6.7 | 1.5 | 7.71 | 7.54 | 22.8 | 23.6 | 41.6 | 74.3 | 19.4 | 166 | 0.05 | 693 | 83 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 16.8 | 21.8
| 2023-07-12 | (水) | 晴 |  | 30.2 | 29.6 | 29.3 | 6.7 | 2 | 7.2 | 7.41 | 20.6 | 22.7 | 40.2 | 72.9 | 17.1 | 156 | 0.06 | 693 | 102 | 塩化物イオン | mg/L | 13.4 | 16.8
| 2023-07-13 | (木) | 曇 |  | 28.3 | 29.3 | 29.4 | 5.4 | 2.4 | 7.26 | 7.28 | 20.8 | 22.5 | 41.7 | 72.1 | 16.8 | 151 | 0.07 | 390 | 73 | 全蒸発残留物 | mg/L | 150 | 151
| 2023-07-14 | (金) | 雨 |  | 26.9 | 29.6 | 29.5 | 5.1 | 1.5 | 7.21 | 7.3 | 20.9 | 21 | 37.4 | 69.3 | 15.3 | 140 | 0.05 | 707 | 75 | 全鉄 | mg/L | 0.12 | 0.07
| 2023-07-15 | (土) | 曇 |  | 27.6 | 28.4 | 28.6 | 5.7 | 1.8 | 7.35 | 7.4 | 20.9 | 21.3 | [5 empty] | 389 | 71 | COD | mg/L | 4.2 | 3.3
| 2023-07-16 | (日) | 晴 |  | 30.3 | 28.4 | 28.4 | 8.3 | 2 | 7.35 | 7.43 | 23.8 | 22.4 | [5 empty] | 540 | 60 | BOD | mg/L | 1.3 | 1.3
| 2023-07-17 | (月) | 晴 |  | 32.9 | 29 | 29.1 | 6.2 | 2 | 7.53 | 7.51 | 23.8 | 24.2 | [5 empty] | 735 | 50 | 溶存酸素 | mg/L | 5 | 6.2
| 2023-07-18 | (火) | 晴 |  | 33.2 | 29.6 | 29.6 | 8.1 | 2 | 7.66 | 7.58 | 23.9 | 24.3 | 45.4 | 76 | 19.1 | 165 | 0.04 | 2079 | 54 | 全マンガン | mg/L | 0.015 | 0.021
| 2023-07-19 | (水) | 曇 |  | 30.6 | 30.2 | 30.3 | 8.5 | 2 | 8.05 | 7.53 | 24.2 | 24.5 | 42.9 | 77 | 21.2 | 152 | 0 | 3788 | 44 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.14 | 0.06
| 2023-07-20 | (木) | 晴 |  | 29.4 | 30.4 | 30.4 | 8.2 | 1.8 | 7.7 | 7.43 | 24.6 | 24.8 | 44.7 | 78 | 21.3 | 164 | 0.04 | 1628 | 50 | 全窒素 | mg/L | 1.74 | 1.69
| 2023-07-21 | (金) | 晴 |  | 28 | 30 | 30.1 | 7.8 | 2 | 7.54 | 7.45 | 23.9 | 24.1 | 45.5 | 76.4 | 22 | 161 | 0.04 | 1089 | 53 | 全リン | mg/L | 0.142 | 0.084
| 2023-07-22 | (土) | 晴 |  | 28.3 | 30 | 29.9 | 9.8 | 2.1 | 7.46 | 7.36 | 23.4 | 23.8 | [5 empty] | 593 | 66 | 硫酸イオン | mg/L | 27.7 | 29.1
| 2023-07-23 | (日) | 晴 |  | 26.8 | 29.6 | 29.9 | 9.3 | 2.4 | 7.52 | 7.37 | 23.7 | 24 | [5 empty] | 681 | 99 | シリカ | mg/L | 19.5 | 19.4
| 2023-07-24 | (月) | 晴 |  | 29.3 | 29.3 | 29.5 | 10.5 | 2.6 | 7.44 | 7.4 | 22.6 | 23.6 | 42.3 | 73.1 | 19.2 | 157 | 0.06 | 2335 | 50 | 色度 | 度 | 5.4 | 4.6
| 2023-07-25 | (火) | 晴 |  | 30.4 | 29.2 | 29.5 | 11.8 | 1.8 | 7.75 | 7.46 | 23.4 | 23.8 | 38.6 | 74.1 | 21.5 | 157 | 0.04 | 2045 | 43 | 懸濁物質 | mg/L | 8.4 | 4.2
| 2023-07-26 | (水) | 晴 |  | 31.8 | 29.8 | 29.9 | 9.7 | 1.9 | 7.74 | 7.38 | 23.4 | 24 | 38.8 | 73.1 | 22.6 | 160 | 0.04 | 1983 | 44
| 2023-07-27 | (木) | 晴 |  | 31.2 | 30.4 | 30.4 | 10.2 | 2.2 | 7.69 | 7.44 | 22.3 | 23.5 | 38.6 | 72.3 | 21.8 | 151 | 0.03 | 2181 | 49
| 2023-07-28 | (金) | 晴 |  | 31 | 31.7 | 30.4 | 9.3 | 2.2 | 7.81 | 7.4 | 22.6 | 23.1 | 37.9 | 72.1 | 21.6 | 156 | 0.03 | 1917 | 50
| 2023-07-29 | (土) | 晴 |  | 31 | 31 | 30.7 | 10.4 | 2.3 | 7.53 | 7.39 | 24 | 23.4 | [5 empty] | 1582 | 47 | 備考
| 2023-07-30 | (日) | 晴 |  | 31.2 | 30.6 | 30.4 | 11.2 | 2.5 | 7.49 | 7.39 | 24.7 | 23.9 | [5 empty] | 1061 | 47 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-07-31 | (月) | 晴 |  | 31.3 | 30.8 | 30.8 | 11.4 | 2.3 | 7.57 | 7.35 | 24.5 | 25 | 36.2 | 76.2 | 22.7 | 156 | 0.04 | 1215 | 47
| 最高 |  |  | 12 | 33.2 | 31.7 | 30.8 | 12.6 | 2.6 | 8.05 | 7.58 | 24.7 | 25 | 45.5 | 78 | 22.7 | 166 | 0.09 | 3788 | 158
| 最低 |  |  | 0 | 23.6 | 24.5 | 25 | 5.1 | 1.5 | 7.09 | 7.09 | 15.9 | 17.3 | 32.3 | 59.1 | 14.3 | 132 | 0 |  | 43
| 平均 |  |  |  | 29.0903 | 28.8 | 28.8194 | 8.1774 | 2.0419 | 7.4723 | 7.391 | 22.1806 | 22.5065 | 39.595 | 71.685 | 18.815 | 153.3 | 0.053 |  | 69.7419
| 合計 |  |  | 28.5 | [14 empty] | 33722
8月 | 2023-08-01 | (火) | 曇 | 3 | 28.6 | 30.2 | 30.4 | 10.2 | 2.1 | 7.5 | 7.28 | 24.3 | 25.1 | 46 | 76.4 | 21.5 | 156 | 0.04 | 1215 | 44 | 実施日 |  | 2023-08-10
| 2023-08-02 | (水) | 晴 |  | 29.2 | 30.9 | 29.8 | 6.5 | 2 | 7.31 | 7.19 | 23.5 | 25.1 | 47.9 | 76.6 | 20.2 | 157 | 0.04 | 1053 | 57 | 気温 | ℃ | 29.8
| 2023-08-03 | (木) | 晴 |  | 30.5 | 30 | 30.2 | 7.7 | 2.5 | 7.32 | 7.24 | 22.1 | 25.6 | 47.1 | 73.7 | 24.1 | 156 | 0.05 | 693 | 39 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-08-04 | (金) | 晴 |  | 32.3 | 31.5 | 30 | 11.6 | 2.5 | 7.77 | 7.26 | 22.7 | 24.1 | 48 | 71.1 | 22.8 | 157 | 0.05 | 1044 | 26 | 水温 | ℃ | 30 | 30.4
| 2023-08-05 | (土) | 晴 |  | 31.2 | 30.6 | 30.5 | 8.3 | 2.6 | 7.5 | 7.35 | 23.5 | 24.4 | [5 empty] | 865 | 24 | 濁度 | 度 | 9 | 2.5
| 2023-08-06 | (日) | 晴 | 3.5 | 30.6 | 30.8 | 30.8 | 9.9 | 2.4 | 7.36 | 7.35 | 23.4 | 24.2 | [5 empty] | 522 | 37 | ｐH |  | 7.17 | 7.19
| 2023-08-07 | (月) | 晴 |  | 30.4 | 30.5 | 30.6 | 9.4 | 3.2 | 7.39 | 7.3 | 26.4 | 26 | 45 | 74.1 | 27.2 | 170 | 0.06 | 581 | 32 | 電気伝導率 | mS/m | 24.4 | 27
| 2023-08-08 | (火) | 晴 | 2.5 | 31.6 | 30.5 | 30.8 | 8.4 | 2.6 | 7.32 | 7.25 | 24.1 | 26.1 | 45 | 74.1 | 27.1 | 166 | 0.06 | 702 | 29 | 酸消費量 | mg/L | 48.5 | 53.1
| 2023-08-09 | (水) | 曇 | 9.5 | 30.4 | 30.8 | 30.9 | 8.4 | 2.9 | 7.3 | 7.26 | 27.4 | 26.9 | 47.6 | 74.9 | 28.4 | 168 | 0.06 | 513 | 60 | 全硬度 | mg/L | 72.1 | 81.4
| 2023-08-10 | (木) | 晴 |  | 29.8 | 30 | 30.4 | 9 | 2.5 | 7.17 | 7.19 | 24.4 | 27 | 53.1 | 81.4 | 24.5 | 172 | 0.06 | 531 | 137 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 50.3 | 56.1
| 2023-08-11 | (金) | 晴 | 0 | 30.4 | 29.1 | 29.8 | 10.2 | 2.3 | 7.08 | 7.15 | 19 | 22 | [5 empty] | 352 | 60 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 21.8 | 25.3
| 2023-08-12 | (土) | 曇 |  | 29.8 | 29.1 | 29.4 | 12.7 | 2.5 | 7.04 | 7.07 | 17.9 | 19 | [5 empty] | 248 | 51 | 塩化物イオン | mg/L | 18.2 | 24.5
| 2023-08-13 | (日) | 曇 | 9 | 29.6 | 29.3 | 29.5 | 6.5 | 2.3 | 7.1 | 7.09 | 18.2 | 18.4 | [5 empty] | 179 | 35 | 全蒸発残留物 | mg/L | 171 | 172
| 2023-08-14 | (月) | 晴 | 10 | 30.3 | 29.4 | 29.4 | 5.4 | 2.1 | 7.16 | 7.09 | 17.7 | 18.4 | 33.8 | 56.5 | 13.8 | 124 | 0.07 | 343 | 42 | 全鉄 | mg/L | 0.32 | 0.06
| 2023-08-15 | (火) | 曇 | 6.5 | 27.2 | 29.9 | 29.9 | 5.5 | 2.1 | 7.19 | 7.2 | 20.6 | 18.5 | 36.9 | 58.7 | 13.9 | 122 | 0.06 | 522 | 155 | COD | mg/L | 6.1 | 5.1
| 2023-08-16 | (水) | 晴 | 3 | 29.1 | 28.8 | 29.7 | 9.8 | 2.4 | 7.11 | 7.2 | 16.2 | 19.5 | 36.8 | 60.7 | 15.3 | 129 | 0.08 | 522 | 283 | BOD | mg/L | 2.1 | 1.6
| 2023-08-17 | (木) | 晴 |  | 30.1 | 27.6 | 28.3 | 41.3 | 2.8 | 7.1 | 7.03 | 14.5 | 16.2 | 31 | 51.3 | 11.7 | 114 | 0.13 | 1395 | 130 | 溶存酸素 | mg/L | 2.8 | 4.3
| 2023-08-18 | (金) | 晴 |  | 30.2 | 28.7 | 28.6 | 14.9 | 2.2 | 7.08 | 7.05 | 19.1 | 16.8 | 31.6 | 52.9 | 11.3 | 124 | 0.08 | 702 | 77 | 全マンガン | mg/L | 0.063 | 0.032
| 2023-08-19 | (土) | 晴 |  | 30.9 | 28.7 | 29.3 | 12.9 | 2.2 | 7.16 | 7.1 | 18 | 18.3 | [5 empty] | 342 | 79 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.18 | 0.16
| 2023-08-20 | (日) | 曇 |  | 31.3 | 30.1 | 29 | 15.9 | 2.1 | 7.28 | 7.21 | 20 | 19.5 | [5 empty] | 522 | 50 | 全窒素 | mg/L | 1.6 | 1.25
| 2023-08-21 | (月) | 晴 |  | 31.4 | 30.3 | 30.3 | 11.3 | 2.2 | 7.33 | 7.31 | 20.9 | 20.4 | 39.7 | 68.3 | 13.7 | 146 | 0.07 | 351 | 87 | 全リン | mg/L | 0.193 | 0.128
| 2023-08-22 | (火) | 曇 | 17 | 30.4 | 30.9 | 30.8 | 14.1 | 2.8 | 7.32 | 7.29 | 22 | 22.3 | 44.2 | 71.1 | 14.9 | 152 | 0.09 | 342 | 75 | 硫酸イオン | mg/L | 28.8 | 29.4
| 2023-08-23 | (水) | 晴 | 1 | 28.9 | 30.8 | 30.7 | 11.1 | 3 | 7.28 | 7.34 | 23.1 | 22.7 | 43.5 | 73.9 | 15 | 158 | 0.09 | 174 | 54 | シリカ | mg/L | 19.3 | 17.6
| 2023-08-24 | (木) | 晴 |  | 30.3 | 30 | 30.4 | 10.5 | 3.2 | 7.3 | 7.32 | 21.1 | 23.7 | 41.5 | 74.1 | 18.6 | 161 | 0.1 | 540 | 107 | 色度 | 度 | 7 | 6
| 2023-08-25 | (金) | 晴 |  | 30.6 | 30.3 | 30.4 | 8.3 | 2.8 | 7.48 | 7.47 | 21.2 | 21.9 | 40.4 | 68.5 | 16.3 | 152 | 0.08 | 717 | 86 | 懸濁物質 | mg/L | 17.6 | 4.1
| 2023-08-26 | (土) | 晴 | 4 | 31.3 | 30.2 | 30.4 | 10.5 | 1.8 | 7.54 | 7.54 | 22.2 | 22.9 | [5 empty] | 726 | 61
| 2023-08-27 | (日) | 曇 | 0.5 | 30 | 29.5 | 29.6 | 11.1 | 1.6 | 7.69 | 7.58 | 20.8 | 21.9 | [5 empty] | 956 | 53
| 2023-08-28 | (月) | 曇 |  | 29.6 | 29.8 | 29.8 | 9.4 | 1.7 | 7.6 | 7.54 | 20 | 20.8 | 40 | 67.3 | 14.8 | 147 | 0.05 | 611 | 65
| 2023-08-29 | (火) | 曇 |  | 30.3 | 29.9 | 29.9 | 10.9 | 1.6 | 7.76 | 7.59 | 20.8 | 20.9 | 41.3 | 66.5 | 14.8 | 140 | 0.05 | 1203 | 59 | 備考
| 2023-08-30 | (水) | 晴 |  | 30.8 | 29.9 | 30 | 7.3 | 1.3 | 7.8 | 7.61 | 22.1 | 21.8 | 42.4 | 69.3 | 16.4 | 148 | 0.04 | 1611 | 44 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-08-31 | (木) | 晴 |  | 29.8 | 29.9 | 30 | 6.6 | 1.3 | 7.6 | 7.61 | 22.4 | 22.3 | 44.8 | 69.5 | 16.5 | 143 | 0.04 | 699 | 35
| 最高 |  |  | 17 | 32.3 | 31.5 | 30.9 | 41.3 | 3.2 | 7.8 | 7.61 | 27.4 | 27 | 53.1 | 81.4 | 28.4 | 172 | 0.13 | 1611 | 283
| 最低 |  |  | 0 | 27.2 | 27.6 | 28.3 | 5.4 | 1.3 | 7.04 | 7.03 | 14.5 | 16.2 | 31 | 51.3 | 11.3 | 114 | 0.04 |  | 24
| 平均 |  |  |  | 30.2226 | 29.9355 | 29.9871 | 10.8258 | 2.3097 | 7.3529 | 7.2923 | 21.2774 | 22.0226 | 42.1636 | 68.6773 | 18.3091 | 148.2727 | 0.065909 |  | 70.0968
| 合計 |  |  | 69.5 | [14 empty] | 20776
9月 | 2023-09-01 | (金) | 晴 |  | 30 | 29.7 | 29.7 | 5.5 | 1.9 | 7.46 | 7.59 | 22.9 | 22.7 | 47.6 | 72.1 | 16.3 | 146 | 0.05 | 610 | 38 | 実施日 |  | 2023-09-14
| 2023-09-02 | (土) | 晴 |  | 30.6 | 29.8 | 29.8 | 6.5 | 2.6 | 7.5 | 7.59 | 23.5 | 23.6 | [5 empty] | 318 | 48 | 気温 | ℃ | 29.7
| 2023-09-03 | (日) | 晴 | 1.5 | 30.9 | 30 | 30.1 | 7.3 | 2.1 | 7.44 | 7.64 | 25.7 | 26.3 | [5 empty] | 567 | 38 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-09-04 | (月) | 雨 | 21.5 | 26.6 | 29.8 | 29.9 | 6.6 | 2.6 | 7.37 | 7.54 | 24.9 | 24.7 | 48.7 | 76 | 18.5 | 162 | 0.06 | 336 | 40 | 水温 | ℃ | 28.5 | 28.6
| 2023-09-05 | (火) | 晴 | 0.5 | 29.4 | 29.6 | 29.6 | 7.6 | 2.2 | 7.45 | 7.45 | 25.2 | 24.7 | 50.6 | 76 | 19.5 | 158 | 0.06 | 487 | 88 | 濁度 | 度 | 7 | 2.1
| 2023-09-06 | (水) | 雨 |  | 28.4 | 29.6 | 29.8 | 4 | 2.3 | 7.21 | 7.32 | 26.2 | 25.9 | 49.1 | 77.2 | 23.6 | 165 | 0.07 | 425 | 62 | ｐH |  | 7.5 | 7.62
| 2023-09-07 | (木) | 曇 |  | 27.9 | 28.3 | 29 | 9.4 | 2.3 | 7.2 | 7.28 | 22.8 | 23.4 | 45.9 | 74.1 | 18.1 | 152 | 0.07 | 520 | 152 | 電気伝導率 | mS/m | 23.2 | 23
| 2023-09-08 | (金) | 雨 | 93 | 20.8 | 26.1 | 27.3 | 9.5 | 2.2 | 7.18 | 7.34 | 19 | 22.8 | 40.2 | 72.3 | 16.8 | 153 | 0.06 | 522 | 122 | 酸消費量 | mg/L | 37.3 | 47.5
| 2023-09-09 | (土) | 曇 |  | 24.3 | 25.2 | 25.4 | 8.7 | 2.3 | 7.16 | 7.24 | 18.3 | 17.8 | [5 empty] | 522 | 256 | 全硬度 | mg/L | 77.2 | 76.6
| 2023-09-10 | (日) | 晴 |  | 28.6 | 25.3 | 25.9 | 13.3 | 1.6 | 7.15 | 7.32 | 19.2 | 21.5 | [5 empty] | 342 | 154 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 55.7 | 55.1
| 2023-09-11 | (月) | 晴 |  | 29.1 | 27.3 | 26.5 | 10.6 | 1.8 | 7.25 | 7.27 | 20.6 | 19.9 | 38.9 | 67.5 | 13.3 | 140 | 0.09 | 351 | 105 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 21.5 | 21.5
| 2023-09-12 | (火) | 晴 |  | 29.8 | 27.2 | 27.1 | 7.3 | 2.5 | 7.26 | 7.32 | 21.1 | 21.1 | 43.4 | 69.9 | 13.5 | 142 | 0.09 | 522 | 76 | 塩化物イオン | mg/L | 14.1 | 14.7
| 2023-09-13 | (水) | 晴 |  | 29.6 | 28.2 | 28.1 | 4.9 | 2.1 | 7.38 | 7.45 | 22.9 | 21.8 | 45.7 | 73.1 | 13.5 | 154 | 0.06 | 521 | 68 | 全蒸発残留物 | mg/L | 164 | 158
| 2023-09-14 | (木) | 晴 |  | 29.7 | 28.5 | 28.6 | 7 | 2.1 | 7.5 | 7.62 | 23.2 | 23 | 47.5 | 76.6 | 14.7 | 158 | 0.04 | 1412 | 63 | 全鉄 | mg/L | 0.16 | 0.04
| 2023-09-15 | (金) | 晴 |  | 31.6 | 29 | 29 | 6.9 | 1.6 | 7.72 | 7.63 | 23.3 | 23.4 | 46.3 | 71.9 | 16.9 | 156 | 0.04 | 1061 | 56 | COD | mg/L | 4 | 3.4
| 2023-09-16 | (土) | 晴 |  | 27.7 | 28.9 | 29 | 7.5 | 1.4 | 7.59 | 7.62 | 23.9 | 23.8 | [5 empty] | 693 | 64 | BOD | mg/L | 1.2 | 1.2
| 2023-09-17 | (日) | 曇 |  | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 10.1 | 1.5 | 7.5 | 7.56 | 24.9 | 24.5 | [5 empty] | 350 | 81 | 溶存酸素 | mg/L | 6.1 | 7.4
| 2023-09-18 | (月) | 晴 |  | 29.7 | 28.8 | 28.9 | 9.1 | 2 | 7.38 | 7.6 | 26.2 | 25 | [5 empty] | 342 | 100 | 全マンガン | mg/L | 0.029 | 0.015
| 2023-09-19 | (火) | 晴 |  | 29.6 | 28.7 | 29 | 10.1 | 2.5 | 7.45 | 7.56 | 27.5 | 26.3 | 48.3 | 82.4 | 20.4 | 172 | 0.08 | 402 | 69 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.07 | 0.02
| 2023-09-20 | (水) | 曇 |  | 29.6 | 29.1 | 29 | 12.3 | 2.2 | 7.46 | 7.49 | 25 | 26.7 | 46.1 | 80.2 | 24.2 | 171 | 0.06 | 642 | 77 | 全窒素 | mg/L | 1.85 | 1.81
| 2023-09-21 | (木) | 曇 | 0.5 | 27.5 | 28.9 | 28.9 | 8.4 | 1.9 | 7.35 | 7.39 | 21.6 | 23 | 43.3 | 71.9 | 17 | 156 | 0.06 | 531 | 92 | 全リン | mg/L | 0.118 | 0.084
| 2023-09-22 | (金) | 雨 | 38.5 | 26.3 | 27.9 | 28.2 | 7.5 | 2.3 | 7.27 | 7.39 | 27.1 | 24.1 | 46.1 | 77 | 17.6 | 162 | 0.09 | 351 | 86 | 硫酸イオン | mg/L | 29.3 | 29.8
| 2023-09-23 | (土) | 雨 | 3.5 | 21.8 | 25.8 | 26.9 | 8.7 | 2.2 | 7.24 | 7.36 | 20.2 | 23.6 | [5 empty] | 342 | 111 | シリカ | mg/L | 23.2 | 22.4
| 2023-09-24 | (日) | 晴 |  | 21.7 | 24.4 | 25.2 | 10.6 | 1.7 | 7.27 | 7.38 | 22.6 | 23.2 | [5 empty] | 522 | 214 | 色度 | 度 | 5.7 | 4.3
| 2023-09-25 | (月) | 曇 |  | 21.2 | 23.5 | 24.3 | 14 | 1.8 | 7.19 | 7.35 | 19.1 | 20.4 | 38.1 | 67.1 | 15.4 | 145 | 0.09 | 522 | 154 | 懸濁物質 | mg/L | 10.5 | 3.7
| 2023-09-26 | (火) | 晴 |  | 25.7 | 23.7 | 24 | 13.8 | 2.3 | 7.29 | 7.35 | 19 | 19.2 | 37.8 | 65.5 | 12.7 | 140 | 0.12 | 693 | 115
| 2023-09-27 | (水) | 曇 |  | 26.6 | 25.2 | 24.4 | 7.6 | 1.7 | 7.28 | 7.33 | 21.9 | 21.4 | 41.5 | 69.3 | 15.5 | 150 | 0.09 | 351 | 96
| 2023-09-28 | (木) | 曇 |  | 25.9 | 24.6 | 25 | 7.1 | 2 | 7.38 | 7.43 | 22.2 | 22 | 43.6 | 74.9 | 14.5 | 154 | 0.09 | 342 | 85
| 2023-09-29 | (金) | 晴 |  | 26.6 | 25.6 | 25.8 | 8 | 1.8 | 7.37 | 7.43 | 23.8 | 23.6 | 45.1 | 76.4 | 16 | 160 | 0.07 | 351 | 77 | 備考
| 2023-09-30 | (土) | 晴 |  | 27.3 | 26.2 | 25.7 | 2.5 | 1.7 | 7.35 | 7.49 | 25.1 | 24.6 | [5 empty] | 188 | 75 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 93 | 31.6 | 30 | 30.1 | 14 | 2.6 | 7.72 | 7.64 | 27.5 | 26.7 | 50.6 | 82.4 | 24.2 | 172 | 0.12 | 1412 | 256
| 最低 |  |  |  | 20.8 | 23.5 | 24 | 2.5 | 1.4 | 7.15 | 7.24 | 18.3 | 17.8 | 37.8 | 65.5 | 12.7 | 140 | 0.04 |  | 38
| 平均 |  |  |  | 27.44 | 27.4667 | 27.6533 | 8.4133 | 2.04 | 7.3533 | 7.4443 | 22.9633 | 23.1333 | 44.69 | 73.57 | 16.9 | 154.8 | 0.072 |  | 95.4
| 合計 |  |  | 159 | [14 empty] | 15138
10月 | 2023-10-01 | (日) | 曇 |  | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 6.2 | 1.8 | 7.43 | 7.55 | 26.9 | 26.7 | [5 empty] | 334 | 66 | 実施日 |  | 2023-10-12
| 2023-10-02 | (月) | 曇 | 0 | 24.1 | 25.9 | 26 | 7.9 | 1.8 | 7.5 | 7.55 | 25.8 | 26.5 | 48.4 | 82.4 | 20.5 | 179 | 0.07 | 351 | 72 | 気温 | ℃ | 20.1
| 2023-10-03 | (火) | 晴 |  | 23.7 | 24.9 | 25.1 | 6.4 | 1.9 | 7.53 | 7.6 | 26.6 | 26.3 | 48.5 | 84 | 20.4 | 168 | 0.07 | 222 | 64 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-10-04 | (水) | 曇 | 9.5 | 19.5 | 24.3 | 24.7 | 13.3 | 2.4 | 7.66 | 7.62 | 26.9 | 29 | 48.7 | 87.2 | 27.2 | 195 | 0.09 | 830 | 50 | 水温 | ℃ | 19 | 19.1
| 2023-10-05 | (木) | 曇 |  | 20.1 | 23.9 | 24.1 | 8.7 | 1.8 | 7.58 | 7.57 | 26.1 | 26.5 | 47.2 | 85.2 | 21 | 179 | 0.07 | 351 | 83 | 濁度 | 度 | 7.2 | 2.3
| 2023-10-06 | (金) | 晴 |  | 22 | 21.5 | 22.2 | 4.5 | 1.6 | 7.63 | 7.61 | 26.3 | 26.5 | 46 | 86.2 | 20.3 | 194 | 0.06 | 368 | 73 | ｐH |  | 7.43 | 7.34
| 2023-10-07 | (土) | 晴 |  | 21.4 | 20.4 | 20.8 | 10 | 1.9 | 7.72 | 7.6 | 26.6 | 26.8 | [5 empty] | 522 | 63 | 電気伝導率 | mS/m | 18.3 | 20.7
| 2023-10-08 | (日) | 曇 | 0.5 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 2.6 | 1.7 | 7.57 | 7.6 | 27.5 | 27.4 | [5 empty] | 352 | 57 | 酸消費量 | mg/L | 36.9 | 38.5
| 2023-10-09 | (月) | 雨 | 46.5 | 15.5 | 18.9 | 19.2 | 10.6 | 2 | 7.61 | 7.55 | 24.8 | 25.8 | [5 empty] | 351 | 47 | 全硬度 | mg/L | 56.9 | 67.3
| 2023-10-10 | (火) | 曇 | 25.5 | 20.2 | 19.2 | 19.1 | 14.6 | 1.8 | 7.46 | 7.49 | 23.7 | 24.7 | 44.1 | 81.4 | 20 | 175 | 0.08 | 513 | 152 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 42.5 | 48.1
| 2023-10-11 | (水) | 晴 |  | 19.5 | 19 | 19.4 | 14.2 | 1.7 | 7.41 | 7.4 | 23 | 22.8 | 42.5 | 77.2 | 18.2 | 161 | 0.09 | 873 | 108 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 14.4 | 19.2
| 2023-10-12 | (木) | 晴 |  | 20.1 | 19 | 19.1 | 7.2 | 2.3 | 7.43 | 7.34 | 18.3 | 20.7 | 38.5 | 67.3 | 15.9 | 149 | 0.11 | 350 | 76 | 塩化物イオン | mg/L | 12.6 | 15.9
| 2023-10-13 | (金) | 晴 |  | 21 | 19.6 | 19.7 | 5.5 | 2.8 | 7.45 | 7.36 | 19 | 19.1 | 34.8 | 62.1 | 13.7 | 134 | 0.12 | 342 | 59 | 全蒸発残留物 | mg/L | 136 | 149
| 2023-10-14 | (土) | 曇 | 0 | 18.7 | 19.8 | 19.7 | 7.2 | 2.2 | 7.57 | 7.43 | 21 | 20.7 | [5 empty] | 350 | 55 | 全鉄 | mg/L | 0.28 | 0.11
| 2023-10-15 | (日) | 雨 | 44.5 | 15.5 | 20 | 20.2 | 6.9 | 2.2 | 7.53 | 7.42 | 22.3 | 22 | [5 empty] | 342 | 51 | COD | mg/L | 3.1 | 2.5
| 2023-10-16 | (月) | 晴 |  | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 6.1 | 2.5 | 7.5 | 7.43 | 23.8 | 23.2 | 44.9 | 78 | 16.9 | 158 | 0.11 | 351 | 119 | BOD | mg/L | 0.8 | 0.9
| 2023-10-17 | (火) | 晴 |  | 21.7 | 19 | 19.6 | 6.7 | 2 | 7.45 | 7.4 | 24.1 | 23.6 | 45.6 | 77.2 | 18.3 | 153 | 0.1 | 350 | 74 | 溶存酸素 | mg/L | 7.8 | 8.4
| 2023-10-18 | (水) | 晴 |  | 20.2 | 19.2 | 19.4 | 6.2 | 1.9 | 7.58 | 7.47 | 25.2 | 24.8 | 45.5 | 83.2 | 18.8 | 171 | 0.1 | 342 | 54 | 全マンガン | mg/L | 0.034 | 0.023
| 2023-10-19 | (木) | 晴 |  | 21.9 | 19.3 | 19.5 | 5.1 | 1.8 | 7.56 | 7.47 | 24.2 | 25.5 | 46.2 | 83.4 | 20.5 | 172 | 0.09 | 360 | 45 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.1 | 0.04
| 2023-10-20 | (金) | 晴 |  | 23.7 | 19.9 | 20 | 6.7 | 2.1 | 7.56 | 7.46 | 25.6 | 26 | 40.7 | 85.2 | 21.4 | 176 | 0.11 | 342 | 43 | 全窒素 | mg/L | 1.86 | 1.95
| 2023-10-21 | (土) | 晴 | 0.5 | 21.6 | 20.4 | 20.4 | 1.6 | 2.1 | 7.47 | 7.55 | 24.1 | 25.1 | [5 empty] | 351 | 42 | 全リン | mg/L | 0.14 | 0.109
| 2023-10-22 | (日) | 晴 |  | 16.3 | 19.7 | 20 | 6.9 | 1.8 | 7.52 | 7.48 | 23.6 | 23.6 | [5 empty] | 239 | 41 | 硫酸イオン | mg/L | 23.1 | 26.1
| 2023-10-23 | (月) | 晴 |  | 18.3 | 19.4 | 19.6 | 6.2 | 2 | 7.57 | 7.52 | 24.4 | 24.8 | 47 | 79.2 | 19.2 | 164 | 0.1 | 453 | 40 | シリカ | mg/L | 19.5 | 18.9
| 2023-10-24 | (火) | 晴 |  | 20.1 | 19.5 | 19.6 | 6.6 | 1.9 | 7.69 | 7.58 | 24.7 | 24.5 | 48.9 | 82.2 | 17.6 | 181 | 0.08 | 351 | 41 | 色度 | 度 | 4.9 | 4.5
| 2023-10-25 | (水) | 晴 | 2.5 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 6.4 | 1.5 | 7.85 | 7.66 | 26.1 | 25.6 | 51.2 | 84.2 | 18.9 | 166 | 0.07 | 693 | 39 | 懸濁物質 | mg/L | 13 | 5.5
| 2023-10-26 | (木) | 晴 |  | 20 | 19.4 | 19.6 | 6.4 | 1.8 | 7.86 | 7.68 | 27.6 | 27.2 | 55.7 | 85.2 | 19.8 | 174 | 0.07 | 522 | 37
| 2023-10-27 | (金) | 晴 |  | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 7.4 | 1.9 | 7.79 | 7.69 | 28.1 | 27.9 | 59 | 88.4 | 20.6 | 184 | 0.07 | 522 | 40
| 2023-10-28 | (土) | 晴 |  | 19.2 | 19.2 | 19.5 | 6.9 | 1.8 | 7.74 | 7.72 | 29.3 | 28.4 | [5 empty] | 342 | 39
| 2023-10-29 | (日) | 雨 | 2 | 14.7 | 18.9 | 19.3 | 8 | 1.7 | 7.72 | 7.71 | 29.2 | 29.3 | [5 empty] | 180 | 56 | 備考
| 2023-10-30 | (月) | 晴 |  | 19.3 | 18.6 | 18.8 | 6 | 2 | 7.73 | 7.66 | 27.7 | 28.9 | 61 | 92 | 22.1 | 184 | 0.07 | 359 | 46 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-10-31 | (火) | 晴 |  | 17.7 | 18.8 | 18.8 | 1.3 | 1.8 | 7.62 | 7.71 | 27.7 | 28.1 | 57.4 | 89.4 | 22.1 | 180 | 0.07 | 247 | 40
| 最高 |  |  | 46.5 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 14.6 | 2.8 | 7.86 | 7.72 | 29.3 | 29.3 | 61 | 92 | 27.2 | 195 | 0.12 | 873 | 152
| 最低 |  |  | 0 | 14.7 | 18.6 | 18.8 | 1.3 | 1.5 | 7.41 | 7.34 | 18.3 | 19.1 | 34.8 | 62.1 | 13.7 | 134 | 0.06 |  | 37
| 平均 |  |  |  | 20.0097 | 20.3968 | 20.5903 | 7.1065 | 1.9516 | 7.59 | 7.5445 | 25.1677 | 25.4194 | 47.7048 | 81.9333 | 19.6857 | 171.2857 | 0.085714 |  | 60.3871
| 合計 |  |  | 131.5 | [14 empty] | 12455
11月 | 2023-11-01 | (水) | 晴 |  | 19.4 | 18.8 | 19 | 4.6 | 2.2 | 7.56 | 7.63 | 32 | 28.9 | 58.1 | 91.2 | 22.7 | 187 | 0.08 | 217 | 42 | 実施日 |  | 2023-11-09
| 2023-11-02 | (木) | 晴 |  | 19.3 | 18.8 | 19.2 | 7.2 | 2.1 | 7.62 | 7.63 | 29.2 | 31.3 | 57.1 | 95 | 29.5 | 196 | 0.08 | 469 | 41 | 気温 | ℃ | 15.9
| 2023-11-03 | (金) | 晴 |  | 20.4 | 18.9 | 19.1 | 5.5 | 2.1 | 7.56 | 7.63 | 28.1 | 28.6 | [5 empty] | 248 | 39 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-11-04 | (土) | 晴 |  | 19.9 | 19.1 | 19.4 | 1.8 | 2.2 | 7.54 | 7.62 | 27 | 28.6 | [5 empty] | 204 | 40 | 水温 | ℃ | 19.9 | 20
| 2023-11-05 | (日) | 晴 |  | 20.6 | 19.4 | 19.5 | 5.2 | 2.5 | 7.66 | 7.7 | 27.2 | 27.8 | [5 empty] | 141 | 38 | 濁度 | 度 | 5.7 | 2
| 2023-11-06 | (月) | 晴 | 2 | 20.2 | 19.7 | 19.7 | 5.8 | 2 | 7.56 | 7.59 | 26.7 | 27.1 | 52.2 | 85.2 | 21.5 | 173 | 0.09 | 359 | 38 | ｐH |  | 7.59 | 7.58
| 2023-11-07 | (火) | 雨 | 0.5 | 24.1 | 20.6 | 20.4 | 6.6 | 2.1 | 7.58 | 7.63 | 29.7 | 28.7 | 54 | 86.6 | 24.9 | 180 | 0.08 | 371 | 41 | 電気伝導率 | mS/m | 27 | 27.9
| 2023-11-08 | (水) | 晴 |  | 18.7 | 20.2 | 20.4 | 5.9 | 2.4 | 7.55 | 7.6 | 28.5 | 28.7 | 53.3 | 88.2 | 24.6 | 180 | 0.09 | 425 | 66 | 酸消費量 | mg/L | 51.2 | 51.2
| 2023-11-09 | (木) | 曇 |  | 15.9 | 19.9 | 20 | 5.7 | 2 | 7.59 | 7.58 | 27 | 27.9 | 51.2 | 88.8 | 22.5 | 179 | 0.08 | 3182 | 49 | 全硬度 | mg/L | 87.2 | 88.8
| 2023-11-10 | (金) | 曇 | 3.5 | 16.8 | 19.9 | 20 | 4.9 | 1.9 | 7.52 | 7.57 | 27.3 | 27.6 | 50.3 | 86.2 | 22.4 | 192 | 0.08 | 382 | 42 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 64.1 | 64.5
| 2023-11-11 | (土) | 曇 |  | 14.2 | 19 | 19.3 | 7.2 | 2 | 7.44 | 7.53 | 27.5 | 27.5 | [5 empty] | 239 | 41 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 23.1 | 24.3
| 2023-11-12 | (日) | 雨 | 0.5 | 10.2 | 17.7 | 18.1 | 8.8 | 2.1 | 7.41 | 7.55 | 26.4 | 26.7 | [5 empty] | 282 | 39 | 塩化物イオン | mg/L | 21.3 | 22.5
| 2023-11-13 | (月) | 晴 |  | 12.5 | 16.7 | 17.1 | 7.2 | 1.9 | 7.38 | 7.46 | 27.1 | 26.9 | 47.2 | 86.6 | 22 | 187 | 0.09 | 342 | 38 | 全蒸発残留物 | mg/L | 182 | 179
| 2023-11-14 | (火) | 晴 | 0 | 14.5 | 15.3 | 15.9 | 6.8 | 2.2 | 7.5 | 7.49 | 26.3 | 26.7 | 47.2 | 86 | 21.8 | 194 | 0.1 | 351 | 38 | 全鉄 | mg/L | 0.25 | 0.08
| 2023-11-15 | (水) | 曇 | 0 | 13 | 15.1 | 15.5 | 5.5 | 2.1 | 7.5 | 7.51 | 26.2 | 26.7 | 48.1 | 85.6 | 22 | 189 | 0.09 | 368 | 39 | COD | mg/L | 2.9 | 2.8
| 2023-11-16 | (木) | 晴 |  | 13 | 14.4 | 14.8 | 5.3 | 2 | 7.58 | 7.54 | 25.7 | 26.4 | 48.4 | 84.2 | 21.9 | 186 | 0.09 | 586 | 40 | BOD | mg/L | 1.1 | 1.2
| 2023-11-17 | (金) | 雨 | 34.5 | 11.4 | 14.3 | 14.5 | 5.5 | 1.8 | 7.62 | 7.59 | 25.9 | 26.1 | 49.2 | 82.2 | 21.4 | 173 | 0.09 | 349 | 43 | 溶存酸素 | mg/L | 7.6 | 8.3
| 2023-11-18 | (土) | 晴 | 0 | 16.1 | 13.5 | 13.9 | 3.9 | 1.4 | 7.48 | 7.6 | 27.6 | 26.4 | [5 empty] | 277 | 87 | 全マンガン | mg/L | 0.033 | 0.02
| 2023-11-19 | (日) | 晴 |  | 15.9 | 13 | 12.9 | 1.3 | 1.6 | 7.49 | 7.61 | 23.7 | 25.8 | [5 empty] | 261 | 53 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.04 | 0.03
| 2023-11-20 | (月) | 晴 |  | 15.5 | 13.1 | 13.5 | 4 | 2.2 | 7.5 | 7.52 | 24 | 24.5 | 43.7 | 72.3 | 21.1 | 163 | 0.1 | 316 | 39 | 全窒素 | mg/L | 2.18 | 2.12
| 2023-11-21 | (火) | 晴 |  | 12.7 | 12.7 | 12.9 | 4.6 | 1.8 | 7.52 | 7.53 | 25.1 | 24.7 | 42 | 76 | 21.1 | 166 | 0.09 | 271 | 39 | 全リン | mg/L | 0.122 | 0.091
| 2023-11-22 | (水) | 晴 |  | 13 | 12.9 | 13 | 4.1 | 1.9 | 7.49 | 7.5 | 25.1 | 25.4 | 42.8 | 78.6 | 21.5 | 166 | 0.1 | 286 | 44 | 硫酸イオン | mg/L | 33.4 | 35
| 2023-11-23 | (木) | 晴 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 3.3 | 2.1 | 7.52 | 7.47 | 24.5 | 25.1 | [5 empty] | 139 | 43 | シリカ | mg/L | 22.5 | 21.8
| 2023-11-24 | (金) | 晴 |  | 20.5 | 13.5 | 13.7 | 3.9 | 1.9 | 7.46 | 7.52 | 24.4 | 24.5 | 42.9 | 77.2 | 20.5 | 168 | 0.1 | 171 | 40 | 色度 | 度 | 4.3 | 3.4
| 2023-11-25 | (土) | 晴 |  | 11.7 | 13.2 | 13.3 | 4.8 | 2.1 | 7.5 | 7.59 | 23.6 | 24 | [5 empty] | 28 | 40 | 懸濁物質 | mg/L | 9.3 | 3.9
| 2023-11-26 | (日) | 雨 | 0 | 7.4 | 12.5 | 12.8 | 4.7 | 2.1 | 7.55 | 7.43 | 24.1 | 24 | [5 empty] | 133 | 38
| 2023-11-27 | (月) | 晴 |  | 11.8 | 12.3 | 12.6 | 4.5 | 2.4 | 7.61 | 7.58 | 24.8 | 24.8 | 48.8 | 78.2 | 18.8 | 160 | 0.1 | 28 | 38
| 2023-11-28 | (火) | 晴 |  | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 3.8 | 2.5 | 7.53 | 7.61 | 25.4 | 25.1 | 50.6 | 81.4 | 19.3 | 164 | 0.11 | 58 | 39
| 2023-11-29 | (水) | 晴 |  | 13.4 | 12.5 | 12.8 | 4.1 | 2.8 | 7.64 | 7.64 | 24.6 | 25.3 | 50.6 | 81.4 | 19.6 | 174 | 0.12 | 286 | 41 | 備考
| 2023-11-30 | (木) | 晴 |  | 10.6 | 12.5 | 12.7 | 4.2 | 2.9 | 7.55 | 7.64 | 25.3 | 25.1 | 49.5 | 79.4 | 20.1 | 170 | 0.13 | 386 | 39 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 34.5 | 24.1 | 20.6 | 20.4 | 8.8 | 2.9 | 7.66 | 7.7 | 32 | 31.3 | 58.1 | 95 | 29.5 | 196 | 0.13 | 3182 | 87
| 最低 |  |  |  | 7.4 | 12.3 | 12.6 | 1.3 | 1.4 | 7.38 | 7.43 | 23.6 | 24 | 42 | 72.3 | 18.8 | 160 | 0.08 |  | 38
| 平均 |  |  |  | 15.2933 | 15.8467 | 16.0733 | 5.0233 | 2.11 | 7.5337 | 7.5697 | 26.3333 | 26.5633 | 49.36 | 83.515 | 21.96 | 177.35 | 0.0945 |  | 43.1333
| 合計 |  |  | 41 | [14 empty] | 11155
12月 | 2023-12-01 | (金) | 晴 |  | 9.7 | 12.1 | 12.3 | 4.7 | 2.4 | 7.59 | 7.55 | 25.5 | 25.5 | 48.5 | 80.2 | 20.9 | 180 | 0.11 | 549 | 37 | 実施日 |  | 2023-12-14
| 2023-12-02 | (土) | 晴 |  | 8.5 | 11.7 | 11.9 | 5.9 | 2.2 | 7.67 | 7.51 | 24.4 | 25.5 | [5 empty] | 311 | 37 | 気温 | ℃ | 8.8
| 2023-12-03 | (日) | 晴 |  | 9.3 | 11.5 | 11.6 | 9.4 | 2.2 | 7.59 | 7.53 | 25.3 | 25.4 | [5 empty] | 396 | 42 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-12-04 | (月) | 晴 |  | 10.9 | 11.4 | 11.3 | 4.8 | 2.2 | 7.74 | 7.55 | 25.7 | 25.7 | 47.1 | 81.2 | 21.2 | 180 | 0.1 | 385 | 42 | 水温 | ℃ | 11.6 | 11.7
| 2023-12-05 | (火) | 曇 | 0 | 7.1 | 10.9 | 11.1 | 5.6 | 2.2 | 7.69 | 7.6 | 25.5 | 25.7 | 48.1 | 81.2 | 21.4 | 172 | 0.11 | 327 | 42 | 濁度 | 度 | 4.9 | 3.4
| 2023-12-06 | (水) | 曇 | 0.5 | 10.9 | 10.4 | 10.6 | 4.5 | 2.5 | 7.71 | 7.63 | 25.8 | 25.8 | 47.2 | 81.4 | 21.9 | 176 | 0.14 | 399 | 44 | ｐH |  | 7.65 | 7.6
| 2023-12-07 | (木) | 晴 |  | 12.7 | 10.6 | 10.6 | 4.2 | 2.6 | 7.67 | 7.6 | 26 | 26.1 | 48 | 81.6 | 22 | 179 | 0.13 | 333 | 39 | 電気伝導率 | mS/m | 25.1 | 25.1
| 2023-12-08 | (金) | 晴 |  | 12.8 | 10.1 | 10.4 | 3.7 | 2.4 | 7.7 | 7.6 | 25 | 25.5 | 43.9 | 78.2 | 21.8 | 174 | 0.11 | 204 | 39 | 酸消費量 | mg/L | 46 | 44.7
| 2023-12-09 | (土) | 晴 |  | 12.2 | 10.4 | 10.4 | 4 | 2.1 | 7.66 | 7.65 | 24.7 | 25.4 | [5 empty] | 34 | 36 | 全硬度 | mg/L | 76.4 | 80.2
| 2023-12-10 | (日) | 晴 |  | 12.2 | 10.6 | 10.5 | 4 | 2.1 | 7.6 | 7.66 | 24.1 | 24.8 | [5 empty] | 24 | 35 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 54.5 | 55.1
| 2023-12-11 | (月) | 曇 | 0 | 12.6 | 11.1 | 11 | 3.6 | 2.4 | 7.65 | 7.66 | 24.3 | 24.5 | 44.1 | 77.2 | 20.8 | 163 | 0.11 | 30 | 34 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 21.9 | 25.1
| 2023-12-12 | (火) | 雨 | 19 | 11.3 | 11.6 | 11.3 | 4.4 | 2.6 | 7.69 | 7.67 | 23.6 | 24.3 | 43.5 | 76.2 | 20.6 | 158 | 0.11 | 58 | 35 | 塩化物イオン | mg/L | 22.4 | 22.9
| 2023-12-13 | (水) | 晴 |  | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 5.4 | 3 | 7.7 | 7.67 | 24.5 | 24.9 | 44.5 | 77.2 | 22.8 | 169 | 0.13 | 122 | 40 | 全蒸発残留物 | mg/L | 175 | 166
| 2023-12-14 | (木) | 晴 |  | 8.8 | 11.6 | 11.7 | 4.9 | 3.4 | 7.65 | 7.6 | 25.1 | 25.1 | 44.7 | 80.2 | 22.9 | 166 | 0.14 | 609 | 36 | 全鉄 | mg/L | 0.2 | 0.14
| 2023-12-15 | (金) | 曇 | 0.5 | 9.6 | 11.9 | 11.9 | 3.9 | 2.6 | 7.57 | 7.57 | 26.8 | 25.6 | 45.6 | 79.2 | 21.9 | 181 | 0.12 | 96 | 34 | COD | mg/L | 3.2 | 3.3
| 2023-12-16 | (土) | 曇 |  | 14.1 | 12.4 | 12.3 | 4.7 | 2.3 | 7.59 | 7.58 | 26.2 | 25.5 | [5 empty] | 69 | 34 | BOD | mg/L | 1 | 0.9
| 2023-12-17 | (日) | 晴 |  | 11.9 | 12.6 | 12.5 | 4.8 | 2.3 | 7.57 | 7.57 | 26.4 | 25.9 | [5 empty] | 88 | 42 | 溶存酸素 | mg/L | 10.3 | 11
| 2023-12-18 | (月) | 晴 |  | 7.4 | 11.5 | 11.9 | 4.6 | 2.7 | 7.62 | 7.58 | 33.6 | 30.8 | 48 | 85.8 | 35.4 | 212 | 0.12 | 150 | 37 | 全マンガン | mg/L | 0.026 | 0.022
| 2023-12-19 | (火) | 曇 |  | 5.4 | 10.9 | 11.3 | 4.8 | 2.8 | 7.59 | 7.61 | 41.7 | 40 | 48.8 | 94.8 | 61.2 | 260 | 0.12 | 12 | 35 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.1 | 0.08
| 2023-12-20 | (水) | 晴 |  | 7.4 | 10.7 | 10.9 | 4.2 | 3.1 | 7.77 | 7.71 | 34.2 | 36.9 | 48.5 | 92.2 | 53.6 | 239 | 0.13 | 266 | 34 | 全窒素 | mg/L | 2.08 | 2.04
| 2023-12-21 | (木) | 晴 |  | 10.3 | 10.4 | 10.7 | 4.5 | 3 | 7.88 | 7.75 | 26 | 29.5 | 48 | 83.6 | 32.2 | 196 | 0.12 | 259 | 35 | 全リン | mg/L | 0.12 | 0.102
| 2023-12-22 | (金) | 晴 |  | 7.7 | 9.6 | 10.1 | 4.8 | 3.5 | 7.73 | 7.72 | 26.5 | 27 | 46.2 | 81.8 | 24.2 | 175 | 0.12 | 115 | 33 | 硫酸イオン | mg/L | 30.5 | 31.9
| 2023-12-23 | (土) | 晴 |  | 5.7 | 8.9 | 9.1 | 3 | 3.6 | 7.73 | 7.81 | 26.5 | 26.8 | [5 empty] | 183 | 37 | シリカ | mg/L | 20.5 | 20.1
| 2023-12-24 | (日) | 晴 |  | 4.4 | 8.4 | 8.9 | 4.9 | 3.7 | 7.68 | 7.76 | 26.6 | 27.1 | [5 empty] | 232 | 37 | 色度 | 度 | 5.2 | 2.7
| 2023-12-25 | (月) | 晴 |  | 5.6 | 8 | 8.3 | 5 | 3.8 | 7.89 | 7.74 | 25.8 | 26.6 | 45.3 | 80.8 | 23 | 169 | 0.13 | 615 | 37 | 懸濁物質 | mg/L | 7.2 | 5.7
| 2023-12-26 | (火) | 晴 |  | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 5 | 3.1 | 7.93 | 7.74 | 26.3 | 26.3 | 44.7 | 81.8 | 22.9 | 168 | 0.1 | 594 | 36
| 2023-12-27 | (水) | 晴 |  | 6.1 | 7.7 | 8.2 | 4.8 | 3.3 | 7.83 | 7.73 | 27.6 | 27.2 | 45.5 | 82.2 | 23.7 | 178 | 0.12 | 311 | 37
| 2023-12-28 | (木) | 曇 |  | 5.4 | 7.6 | 7.8 | 4.2 | 3.8 | 7.74 | 7.75 | 28.8 | 28 | 45.3 | 86.2 | 24.3 | 180 | 0.14 | 271 | 36
| 2023-12-29 | (金) | 晴 |  | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 6.8 | 3.5 | 7.87 | 7.81 | 28 | 28.8 | [5 empty] | 388 | 35 | 備考
| 2023-12-30 | (土) | 晴 |  | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 3.5 | 2.6 | 7.85 | 7.84 | 27.2 | 27.9 | [5 empty] | 420 | 36 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-12-31 | (日) | 雨 | 1 | 6.9 | 7.6 | 7.5 | 3.7 | 2.2 | 7.91 | 7.84 | 26.5 | 27.5 | [5 empty] | 351 | 35
| 最高 |  |  | 19 | 14.1 | 12.6 | 12.5 | 9.4 | 3.8 | 7.93 | 7.84 | 41.7 | 40 | 48.8 | 94.8 | 61.2 | 260 | 0.14 | 615 | 44
| 最低 |  |  | 0 | 4.4 | 7.2 | 7.5 | 3 | 2.1 | 7.57 | 7.51 | 23.6 | 24.3 | 43.5 | 76.2 | 20.6 | 158 | 0.1 |  | 33
| 平均 |  |  |  | 9.071 | 10.2097 | 10.3613 | 4.7194 | 2.7806 | 7.7116 | 7.6642 | 26.9097 | 27.1484 | 46.275 | 82.15 | 26.935 | 183.75 | 0.1205 |  | 37.0323
| 合計 |  |  | 21 | [14 empty] | 8201
1月 | 2024-01-01 | (月) | 晴 |  | 10.7 | 8.1 | 7.7 | 3.7 | 2.1 | 7.91 | 7.91 | 26.8 | 26.5 | [5 empty] | 286 | 37 | 実施日 |  | 2024-01-11
| 2024-01-02 | (火) | 曇 | 0 | 4.4 | 7.9 | 7.9 | 3.7 | 2.4 | 7.94 | 7.86 | 30.2 | 26.4 | [5 empty] | 408 | 37 | 気温 | ℃ | 4.3
| 2024-01-03 | (水) | 曇 | 0 | 5.4 | 7.8 | 8 | 3.7 | 2.2 | 8.08 | 7.93 | 26.8 | 27.8 | [5 empty] | 425 | 39 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-01-04 | (木) | 雨 | 0 | 8 | 8.2 | 8.1 | 4.2 | 2.1 | 8.15 | 7.9 | 26.5 | 27.1 | 40.8 | 76.6 | 26 | 190 | 0.06 | 662 | 37 | 水温 | ℃ | 7.6 | 7.7
| 2024-01-05 | (金) | 晴 |  | 5.8 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 2 | 8.16 | 7.85 | 25.1 | 26.6 | 39.5 | 77.8 | 25.2 | 189 | 0.05 | 876 | 35 | 濁度 | 度 | 6.5 | 1.9
| 2024-01-06 | (土) | 晴 |  | 6.7 | 8.3 | 8.3 | 5.9 | 1.7 | 8.25 | 7.73 | 25 | 25.9 | [5 empty] | 885 | 35 | ｐH |  | 8.27 | 7.81
| 2024-01-07 | (日) | 晴 |  | 7.5 | 8.5 | 8.3 | 3.4 | 1.5 | 8.16 | 7.74 | 24.5 | 25.2 | [5 empty] | 852 | 35 | 電気伝導率 | mS/m | 24.1 | 24
| 2024-01-08 | (月) | 晴 |  | 6.8 | 8 | 8 | 5.5 | 1.6 | 8.32 | 7.87 | 24 | 24.7 | [5 empty] | 1147 | 33 | 酸消費量 | mg/L | 38.5 | 36.6
| 2024-01-09 | (火) | 晴 |  | 5.8 | 7.7 | 7.9 | 5.9 | 1.7 | 8.25 | 7.8 | 23.8 | 24.7 | 36.9 | 70.7 | 21.8 | 177 | 0.04 | 1186 | 33 | 全硬度 | mg/L | 72.7 | 75.2
| 2024-01-10 | (水) | 晴 |  | 6.1 | 7.7 | 7.7 | 5.2 | 1.6 | 8.33 | 7.75 | 23.6 | 24 | 35.9 | 75.8 | 20.5 | 168 | 0.04 | 1177 | 36 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 53.1 | 54.1
| 2024-01-11 | (木) | 曇 |  | 4.3 | 7.6 | 7.7 | 6.5 | 1.9 | 8.27 | 7.81 | 24.1 | 24 | 36.6 | 75.2 | 20.4 | 174 | 0.04 | 1152 | 37 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 19.6 | 21.1
| 2024-01-12 | (金) | 晴 |  | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 5.6 | 2.3 | 8.27 | 7.84 | 24 | 24.5 | 42.7 | 82.8 | 21.1 | 165 | 0.05 | 1049 | 35 | 塩化物イオン | mg/L | 18.3 | 20.4
| 2024-01-13 | (土) | 晴 | 4 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 5.3 | 1.7 | 8.36 | 7.78 | 24 | 24.2 | [5 empty] | 957 | 33 | 全蒸発残留物 | mg/L | 170 | 174
| 2024-01-14 | (日) | 晴 |  | 4.8 | 7.2 | 7.1 | 4.3 | 1.9 | 8.05 | 7.83 | 25 | 24.8 | [5 empty] | 731 | 33 | 全鉄 | mg/L | 0.2 | 0.04
| 2024-01-15 | (月) | 晴 |  | 7.3 | 6.6 | 7 | 5 | 2.1 | 8.08 | 7.82 | 42.5 | 30.7 | 38.2 | 84.2 | 38.1 | 205 | 0.06 | 825 | 33 | COD | mg/L | 3.6 | 3
| 2024-01-16 | (火) | 晴 |  | 4 | 6.2 | 6.4 | 4.5 | 3 | 7.95 | 7.77 | 55 | 52.7 | 38.4 | 106.2 | 97.7 | 318 | 0.09 | 697 | 31 | BOD | mg/L | 1.9 | 1.1
| 2024-01-17 | (水) | 晴 |  | 6.7 | 5.8 | 6 | 4.9 | 2.9 | 8.01 | 7.75 | 54 | 53.2 | 39.8 | 107.2 | 101.3 | 336 | 0.09 | 865 | 36 | 溶存酸素 | mg/L | 13 | 12.8
| 2024-01-18 | (木) | 晴 |  | 7.9 | 6.2 | 6.3 | 5.4 | 2.6 | 8.09 | 7.76 | 48.9 | 51.9 | 39.2 | 105.2 | 99.4 | 316 | 0.07 | 1036 | 34 | 全マンガン | mg/L | 0.023 | 0.011
| 2024-01-19 | (金) | 晴 |  | 10 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.9 | 7.97 | 7.87 | 38.3 | 41.5 | 41 | 96.6 | 61.3 | 258 | 0.11 | 565 | 37 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.02 | 0.01
| 2024-01-20 | (土) | 曇 | 2 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6 | 3.9 | 7.85 | 7.78 | 29.3 | 33.4 | [5 empty] | 465 | 35 | 全窒素 | mg/L | 2.08 | 1.93
| 2024-01-21 | (日) | 雨 | 33.5 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 4.9 | 4.4 | 7.77 | 7.63 | 26.3 | 28.6 | [5 empty] | 492 | 34 | 全リン | mg/L | 0.104 | 0.043
| 2024-01-22 | (月) | 晴 | 0 | 10.3 | 6.9 | 6.9 | 5.7 | 3.8 | 7.69 | 7.59 | 27.1 | 27.8 | 41.2 | 82.6 | 25.4 | 188 | 0.15 | 431 | 85 | 硫酸イオン | mg/L | 36 | 35.6
| 2024-01-23 | (火) | 晴 | 2 | 10.1 | 8.1 | 7.7 | 4.9 | 3.9 | 7.54 | 7.56 | 24.5 | 26.2 | 39 | 78.4 | 23.5 | 177 | 0.17 | 341 | 55 | シリカ | mg/L | 20.6 | 19.4
| 2024-01-24 | (水) | 晴 |  | 5.6 | 8 | 7.9 | 5.2 | 3.8 | 7.5 | 7.45 | 24.4 | 24.7 | 35.3 | 71.9 | 22.7 | 160 | 0.17 | 445 | 35 | 色度 | 度 | 5.2 | 3.2
| 2024-01-25 | (木) | 晴 |  | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 4.8 | 3.9 | 7.45 | 7.49 | 25.2 | 25.1 | 34.1 | 74.1 | 23.3 | 162 | 0.17 | 72 | 35 | 懸濁物質 | mg/L | 8.9 | 3.5
| 2024-01-26 | (金) | 晴 |  | 7.2 | 7 | 7.3 | 4.8 | 4.2 | 7.51 | 7.55 | 25.4 | 26.4 | 36.1 | 82.1 | 26.7 | 184 | 0.17 | 162 | 35
| 2024-01-27 | (土) | 晴 |  | 7.9 | 7 | 6.8 | 4.5 | 4.2 | 7.5 | 7.55 | 26.1 | 26.8 | [5 empty] | 195 | 35
| 2024-01-28 | (日) | 曇 |  | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 5.5 | 4.3 | 7.64 | 7.53 | 24.7 | 25.9 | [5 empty] | 293 | 34
| 2024-01-29 | (月) | 晴 |  | 7.9 | 6.8 | 7 | 5.8 | 4.6 | 7.89 | 7.7 | 24.1 | 25 | 36.9 | 76.1 | 23.4 | 176 | 0.14 | 675 | 33 | 備考
| 2024-01-30 | (火) | 晴 |  | 8 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 4.1 | 8.27 | 7.78 | 23.9 | 24.1 | 37.9 | 75.1 | 23.1 | 172 | 0.12 | 929 | 32 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-01-31 | (水) | 晴 |  | 8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 4 | 8.22 | 7.82 | 25 | 25.1 | 42 | 76.1 | 23.8 | 176 | 0.12 | 1115 | 35
| 最高 |  |  | 33.5 | 10.7 | 8.5 | 8.3 | 7.5 | 4.6 | 8.36 | 7.93 | 55 | 53.2 | 42.7 | 107.2 | 101.3 | 336 | 0.17 | 1186 | 85
| 最低 |  |  | 0 | 4 | 5.8 | 6 | 3.4 | 1.5 | 7.45 | 7.45 | 23.6 | 24 | 34.1 | 70.7 | 20.4 | 160 | 0.04 |  | 31
| 平均 |  |  |  | 6.9097 | 7.3 | 7.3387 | 5.2484 | 2.9129 | 7.9816 | 7.7419 | 28.971 | 29.2097 | 38.5 | 82.8789 | 38.1421 | 204.7895 | 0.10053 |  | 37.0645
| 合計 |  |  | 41.5 | [14 empty] | 21396
2月 | 2024-02-01 | (木) | 晴 | 0 | 11.3 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 3.9 | 8.12 | 7.78 | 25.3 | 25.7 | 42 | 81.1 | 24 | 178 | 0.1 | 965 | 33 | 実施日 |  | 2024-02-08
| 2024-02-02 | (金) | 曇 |  | 4.9 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 4 | 7.92 | 7.79 | 26.4 | 26.2 | 43.1 | 79.5 | 24 | 182 | 0.11 | 769 | 33 | 気温 | ℃ | 5
| 2024-02-03 | (土) | 晴 |  | 7.2 | 6.9 | 7 | 9 | 4.1 | 8.04 | 7.85 | 26 | 27 | [5 empty] | 1053 | 33 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-02-04 | (日) | 雨 | 5.5 | 4.9 | 7.5 | 7.4 | 9.2 | 4 | 8.48 | 7.9 | 25.7 | 26.6 | [5 empty] | 993 | 33 | 水温 | ℃ | 6.6 | 6.8
| 2024-02-05 | (月) | 曇 | 28.5 | 4.8 | 7.6 | 7.6 | 9.6 | 4.2 | 8.38 | 7.92 | 26 | 26.5 | 44 | 84.1 | 24.9 | 178 | 0.07 | 1052 | 33 | 濁度 | 度 | 6.3 | 3.3
| 2024-02-06 | (火) | 雨 | 3 | 3.2 | 6.5 | 6.9 | 7.7 | 3.5 | 8.05 | 7.83 | 25.5 | 26.2 | 44 | 82.1 | 24.5 | 176 | 0.07 | 962 | 36 | ｐH |  | 8.24 | 7.86
| 2024-02-07 | (水) | 晴 |  | 4.9 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 4 | 8.12 | 7.85 | 26 | 26.7 | 43.5 | 83.1 | 24.7 | 184 | 0.09 | 1096 | 45 | 電気伝導率 | mS/m | 26.1 | 26.4
| 2024-02-08 | (木) | 晴 |  | 5 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 3.3 | 8.24 | 7.86 | 26.1 | 26.4 | 41.3 | 82.3 | 24.8 | 179 | 0.07 | 1229 | 33 | 酸消費量 | mg/L | 41.8 | 41.3
| 2024-02-09 | (金) | 晴 |  | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.1 | 3.1 | 8.04 | 7.93 | 27.8 | 26.7 | 40.5 | 82.1 | 25.8 | 196 | 0.07 | 1406 | 35 | 全硬度 | mg/L | 81.1 | 82.3
| 2024-02-10 | (土) | 晴 |  | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 3.1 | 8.09 | 7.87 | 26.8 | 28.1 | [5 empty] | 937 | 35 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 57.1 | 60.9
| 2024-02-11 | (日) | 晴 | 0 | 9.6 | 7.1 | 7 | 6.8 | 3.3 | 7.85 | 7.86 | 26.4 | 27.6 | [5 empty] | 672 | 35 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 24 | 21.4
| 2024-02-12 | (月) | 晴 | 0 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 3.4 | 7.8 | 7.73 | 26.2 | 27.1 | [5 empty] | 636 | 33 | 塩化物イオン | mg/L | 23.5 | 24.8
| 2024-02-13 | (火) | 晴 |  | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 3.9 | 7.92 | 7.71 | 26.4 | 26.5 | 39 | 81.1 | 25.6 | 202 | 0.12 | 928 | 33 | 全蒸発残留物 | mg/L | 186 | 179
| 2024-02-14 | (水) | 晴 |  | 10.1 | 8.7 | 8.9 | 9 | 3.8 | 8 | 7.78 | 27.7 | 27.4 | 40.9 | 84.5 | 27.7 | 212 | 0.09 | 1291 | 32 | 全鉄 | mg/L | 0.2 | 0.07
| 2024-02-15 | (木) | 晴 | 0 | 12.5 | 9.6 | 9.6 | 8.7 | 4.4 | 8.39 | 7.9 | 28 | 28.3 | 43 | 86.1 | 28.7 | 215 | 0.09 | 1826 | 32 | COD | mg/L | 5.1 | 4
| 2024-02-16 | (金) | 晴 | 0 | 10.6 | 10.4 | 10.7 | 11.4 | 4.2 | 8.45 | 7.94 | 27.7 | 29.1 | 42.7 | 86.1 | 31.5 | 206 | 0.07 | 2066 | 31 | BOD | mg/L | 2 | 1.8
| 2024-02-17 | (土) | 晴 |  | 7.2 | 10.5 | 10.3 | 10 | 3.5 | 8.47 | 7.98 | 31.5 | 28.2 | [5 empty] | 1805 | 33 | 溶存酸素 | mg/L | 13.3 | 13.1
| 2024-02-18 | (日) | 晴 | 0 | 13.8 | 11 | 10.8 | 9.7 | 3.3 | 8.33 | 7.96 | 28.5 | 29.3 | [5 empty] | 1916 | 33 | 全マンガン | mg/L | 0.028 | 0.018
| 2024-02-19 | (月) | 曇 | 0 | 15.1 | 11.9 | 11.8 | 8.4 | 2.8 | 8.64 | 7.9 | 28.6 | 28.9 | 42 | 88.1 | 30.8 | 199 | 0.04 | 1934 | 32 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.03 | < 0.01
| 2024-02-20 | (火) | 曇 | 1 | 16.8 | 12.8 | 12.5 | 8.5 | 2.6 | 8.26 | 7.84 | 28.4 | 29.2 | 43.5 | 86.1 | 32.2 | 202 | 0.04 | 1549 | 33 | 全窒素 | mg/L | 2.44 | 2.28
| 2024-02-21 | (水) | 雨 | 3.5 | 8.7 | 13.4 | 13.1 | 7.7 | 2.9 | 7.87 | 7.7 | 28.4 | 28.6 | 44.2 | 88.1 | 28.1 | 200 | 0.08 | 959 | 36 | 全リン | mg/L | 0.147 | 0.081
| 2024-02-22 | (木) | 雨 | 4 | 6.9 | 12.4 | 12.8 | 8.3 | 3.6 | 7.75 | 7.65 | 27.7 | 28.3 | 45 | 88.1 | 26.7 | 214 | 0.12 | 712 | 37 | 硫酸イオン | mg/L | 34.9 | 35.7
| 2024-02-23 | (金) | 雨 | 6 | 2.6 | 11.9 | 11.8 | 6.7 | 4 | 7.64 | 7.66 | 27.4 | 27.9 | [5 empty] | 677 | 48 | シリカ | mg/L | 21.8 | 20
| 2024-02-24 | (土) | 晴 |  | 4.8 | 11.3 | 11.4 | 6 | 3.2 | 7.65 | 7.67 | 27.2 | 27.7 | [5 empty] | 345 | 42 | 色度 | 度 | 6 | 3.6
| 2024-02-25 | (日) | 曇 | 6.5 | 5.4 | 10.8 | 10.9 | 5.1 | 3.8 | 7.61 | 7.7 | 27 | 27.3 | [5 empty] | 326 | 32 | 懸濁物質 | mg/L | 8.2 | 6.2
| 2024-02-26 | (月) | 曇 | 1.5 | 8 | 10.1 | 10.6 | 6.1 | 3.9 | 7.65 | 7.61 | 26.8 | 27.3 | 41.9 | 83.1 | 25.3 | 191 | 0.14 | 558 | 32
| 2024-02-27 | (火) | 晴 |  | 8.2 | 8.6 | 9.5 | 5.5 | 2.8 | 7.74 | 7.65 | 25.5 | 26.4 | 37.9 | 82.1 | 25.2 | 185 | 0.1 | 1155 | 39
| 2024-02-28 | (水) | 晴 |  | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 7.1 | 2.6 | 7.85 | 7.66 | 26.9 | 26.1 | 37.2 | 81.3 | 25.9 | 178 | 0.08 | 1353 | 30
| 2024-02-29 | (木) | 晴 | 2 | 7.7 | 8.4 | 8.6 | 7.2 | 1.9 | 8.13 | 7.69 | 25.7 | 26.1 | 36.4 | 82.3 | 26.9 | 176 | 0.05 | 1515 | 29
| 最高 |  |  | 28.5 | 16.8 | 13.4 | 13.1 | 11.4 | 4.4 | 8.64 | 7.98 | 31.5 | 29.3 | 45 | 88.1 | 32.2 | 215 | 0.14 | 2066 | 48 | 備考
| 最低 |  |  | 0 | 2.6 | 6.5 | 6.7 | 5.1 | 1.9 | 7.61 | 7.61 | 25.3 | 25.7 | 36.4 | 79.5 | 24 | 176 | 0.04 |  | 29 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 平均 |  |  |  | 8 | 9.0655 | 9.1793 | 7.7138 | 3.4862 | 8.051 | 7.799 | 27.0207 | 27.3586 | 41.6895 | 83.7526 | 26.7 | 192.2632 | 0.084211 |  | 34.5172
| 合計 |  |  | 61.5 | [14 empty] | 32685
3月 | 2024-03-01 | (金) | 曇 | 14.5 | 6.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 1.8 | 8.34 | 7.69 | 25.1 | 25.5 | 36.2 | 79.1 | 26 | 168 | 0.03 | 1451 | 33 | 実施日 |  | 2024-03-14
| 2024-03-02 | (土) | 晴 |  | 6.4 | 9 | 9 | 8.6 | 2.9 | 8.12 | 7.92 | 24.9 | 24.9 | [5 empty] | 1358 | 54 | 気温 | ℃ | 9.7
| 2024-03-03 | (日) | 晴 |  | 7 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 2.5 | 8.15 | 7.84 | 24.9 | 25.3 | [5 empty] | 1368 | 32 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-03-04 | (月) | 晴 |  | 10.5 | 9.1 | 9.5 | 8.6 | 2.9 | 8.45 | 7.98 | 25.8 | 25.8 | 41.5 | 80.1 | 25.8 | 170 | 0.04 | 2069 | 32 | 水温 | ℃ | 10 | 10
| 2024-03-05 | (火) | 曇 | 15.5 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 8.7 | 2.5 | 8.53 | 7.83 | 25.9 | 26 | 42.9 | 83.1 | 25.8 | 168 | 0 | 1689 | 30 | 濁度 | 度 | 10.1 | 2.2
| 2024-03-06 | (水) | 雨 | 10 | 4.3 | 9.1 | 9.4 | 8.1 | 3.2 | 8.41 | 7.85 | 25.2 | 26.2 | 44.7 | 82.1 | 24.7 | 171 | 0.05 | 1962 | 32 | ｐH |  | 8.47 | 7.76
| 2024-03-07 | (木) | 曇 | 0 | 5.9 | 9.1 | 9.2 | 8.2 | 2.4 | 8.54 | 7.76 | 25.3 | 25.9 | 42.1 | 83.1 | 25.9 | 174 | 0.03 | 2263 | 54 | 電気伝導率 | mS/m | 25.3 | 25.9
| 2024-03-08 | (金) | 曇 | 18 | 2.7 | 9.1 | 9.3 | 7.1 | 2.7 | 8.65 | 8.01 | 26.5 | 26.8 | 40 | 83.3 | 26.2 | 168 | 0.03 | 1803 | 36 | 酸消費量 | mg/L | 46.1 | 41
| 2024-03-09 | (土) | 晴 |  | 7.7 | 9.2 | 9.2 | 7.2 | 2.6 | 8.36 | 8.06 | 25.7 | 27 | [5 empty] | 2102 | 39 | 全硬度 | mg/L | 80.5 | 82.1
| 2024-03-10 | (日) | 晴 |  | 7.9 | 8.9 | 9 | 7.4 | 2.1 | 8.23 | 7.89 | 25 | 26.2 | [5 empty] | 1480 | 36 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 59.3 | 59.1
| 2024-03-11 | (月) | 晴 |  | 8.3 | 8.9 | 9.1 | 8.3 | 2.2 | 8.49 | 7.78 | 25 | 25.4 | 41.5 | 80.9 | 24.1 | 155 | 0 | 2172 | 29 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 21.2 | 23
| 2024-03-12 | (火) | 雨 | 27 | 7.9 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 2.9 | 8.73 | 7.77 | 24.9 | 26.1 | 41 | 82.1 | 25.4 | 158 | 0 | 2361 | 28 | 塩化物イオン | mg/L | 21.8 | 25.9
| 2024-03-13 | (水) | 晴 | 0 | 10.1 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 2.5 | 8.31 | 7.77 | 25.7 | 25.9 | 40.7 | 81.1 | 25.4 | 160 | 0 | 2301 | 34 | 全蒸発残留物 | mg/L | 172 | 171
| 2024-03-14 | (木) | 晴 |  | 9.7 | 10 | 10 | 10.1 | 2.2 | 8.47 | 7.76 | 25.3 | 25.9 | 41 | 82.1 | 25.9 | 171 | 0 | 2523 | 41 | 全鉄 | mg/L | 0.2 | < 0.03
| 2024-03-15 | (金) | 晴 |  | 12.6 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 2.4 | 8.78 | 7.77 | 24.9 | 25.7 | 41.5 | 84.1 | 24.4 | 162 | 0.03 | 2840 | 31 | COD | mg/L | 7.3 | 3.8
| 2024-03-16 | (土) | 晴 |  | 17 | 11.3 | 11.5 | 10.6 | 3.2 | 8.77 | 8.03 | 24.5 | 25.2 | [5 empty] | 2070 | 30 | BOD | mg/L | 3.5 | 1.6
| 2024-03-17 | (日) | 晴 | 0 | 14.8 | 12.2 | 12.1 | 10.9 | 3.1 | 8.78 | 8.09 | 25.2 | 25.9 | [5 empty] | 2472 | 27 | 溶存酸素 | mg/L | 12.7 | 12.5
| 2024-03-18 | (月) | 晴 |  | 11.2 | 12.3 | 12.9 | 9.6 | 3.2 | 8.56 | 8.02 | 24.9 | 25.7 | 44 | 89.7 | 26.3 | 178 | 0.04 | 2277 | 27 | 全マンガン | mg/L | 0.034 | 0.02
| 2024-03-19 | (火) | 曇 |  | 7.3 | 11.2 | 11.6 | 9.2 | 2.8 | 8.63 | 7.86 | 26 | 26.2 | 44.6 | 89.1 | 26.5 | 182 | 0.04 | 2855 | 28 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.03 | < 0.01
| 2024-03-20 | (水) | 晴 | 0.5 | 13.9 | 11.5 | 11.3 | 10 | 2.6 | 8.93 | 7.92 | 26.8 | 27.6 | [5 empty] | 3014 | 32 | 全窒素 | mg/L | 2.31 | 1.91
| 2024-03-21 | (木) | 晴 |  | 7.3 | 10.1 | 10.7 | 8.8 | 2.5 | 8.66 | 7.85 | 26.3 | 27.2 | 44.9 | 90.9 | 27.9 | 178 | 0.03 | 3589 | 31 | 全リン | mg/L | 0.145 | 0.038
| 2024-03-22 | (金) | 晴 |  | 8.1 | 9.8 | 10.2 | 10.7 | 2 | 9.03 | 7.78 | 26.9 | 28.2 | 45.5 | 91.5 | 30.5 | 206 | 0 | 3801 | 27 | 硫酸イオン | mg/L | 30.9 | 32.9
| 2024-03-23 | (土) | 雨 | 1 | 5.3 | 9.8 | 10 | 10.6 | 2.3 | 9 | 7.77 | 27.7 | 28.4 | [5 empty] | 3023 | 29 | シリカ | mg/L | 16.5 | 15.5
| 2024-03-24 | (日) | 曇 | 0.5 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | 10.6 | 2.5 | 9.02 | 7.86 | 27.4 | 28.3 | [5 empty] | 3335 | 32 | 色度 | 度 | 7.4 | 2.3
| 2024-03-25 | (月) | 雨 | 6.5 | 12.1 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 2.4 | 8.76 | 7.75 | 27.6 | 28.3 | 46 | 89.9 | 29 | 190 | 0 | 3028 | 32 | 懸濁物質 | mg/L | 11.9 | 3.9
| 2024-03-26 | (火) | 雨 | 40.5 | 11.2 | 10.3 | 10.3 | 7.6 | 1.8 | 8.43 | 7.6 | 27 | 27.7 | 45.8 | 89.3 | 27.7 | 181 | 0 | 3113 | 34
| 2024-03-27 | (水) | 晴 |  | 11.6 | 10 | 10.2 | 4.7 | 1 | 7.76 | 7.42 | 26.4 | 27.7 | 43.5 | 87.9 | 28 | 182 | 0 | 2275 | 89
| 2024-03-28 | (木) | 曇 | 0 | 9.8 | 12 | 11.6 | 15.1 | 2.4 | 7.31 | 7.39 | 23.8 | 25.6 | 39 | 85.1 | 24.8 | 171 | 0.1 | 990 | 111
| 2024-03-29 | (金) | 雨 | 16.5 | 15.2 | 12.3 | 12.1 | 6.8 | 3 | 7.38 | 7.33 | 27.7 | 25.5 | 33.9 | 76.1 | 28.7 | 169 | 0.15 | 769 | 58 | 備考
| 2024-03-30 | (土) | 晴 |  | 16.4 | 12.8 | 12.7 | 6.7 | 2.4 | 7.29 | 7.24 | 22.9 | 19.8 | [5 empty] | 849 | 251 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-03-31 | (日) | 晴 |  | 20.6 | 13.8 | 14.1 | 24.9 | 2.8 | 7.19 | 7.22 | 18.4 | 18.9 | [5 empty] | 875 | 187
| 最高 |  |  | 40.5 | 20.6 | 13.8 | 14.1 | 24.9 | 3.2 | 9.03 | 8.09 | 27.7 | 28.4 | 46 | 91.5 | 30.5 | 206 | 0.15 | 3801 | 251
| 最低 |  |  | 0 | 2.7 | 8.5 | 8.6 | 4.7 | 1 | 7.19 | 7.22 | 18.4 | 18.9 | 33.9 | 76.1 | 24.1 | 155 | 0 |  | 27
| 平均 |  |  |  | 9.8548 | 10.2806 | 10.4065 | 9.5097 | 2.5097 | 8.389 | 7.7681 | 25.471 | 25.9613 | 42.015 | 84.53 | 26.45 | 173.1 | 0.0285 |  | 50.5161
| 合計 |  |  | 150.5 | [14 empty] | 68077
年間 | 最高 |  |  | 109.5 | 33.2 | 31.7 | 30.9 | 41.3 | 4.6 | 9.03 | 8.09 | 55 | 53.2 | 61 | 107.2 | 101.3 | 336 | 0.17 | 3801 | 710
| 最低 |  |  |  | 2.6 | 5.8 | 6 | 0.6 | 0.7 | 6.93 | 6.95 | 11.3 | 13.7 | 23.6 | 44.5 | 9.7 | 100 | 0 |  | 24
| 平均 |  |  |  | 18.041 | 18.2831 | 18.4254 | 7.1765 | 2.247 | 7.6626 | 7.5239 | 23.55 | 23.9511 | 41.0477 | 74.0284 | 21.8996 | 161.6337 | 0.076543 |  | 63.765
| 合計 |  |  | 1164 | [14 empty] | 308467
| 降雨日数 |  | 128

## 印旛沼
| 印旛沼浄水場 |  |  |  |  | 令和５年度
月 | 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 (mm) | 気温 (℃) | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 色度 |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量 (mg/L) |  | 全硬度 (mg/L) |  | カルシウム硬度 (mg/L) |  | マグネシウム硬度 (mg/L) |  | 塩化物 イオン (mg/L) |  | KMnO4 消費量 |  | 残留塩素 (mg/L) | 全蒸発 残留物 (mg/L) | 全鉄 (mg/L) | 浄水薬品使用量 |  |  | 多項目試験結果
[6 empty] | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | LＡS(kg) | 硫酸(kg) | 次亜塩素酸Na(kg)
4月 | 2023-04-01 | (土) | 晴 |  | 9 | 15 | 15.5 | 22.9 | 3.6 | 9.43 | 7.17 | 28.3 | 7.1 | 23.6 | 26.4 | 72 | 50 | 100 | 100 | 64 | 64 | 36 | 36 | 22.7 | 24.1 | 22.1 | 10 | 0 | 220 | 0 | 5387 | 2662 | 1098 | 実施日 |  | 2023-04-13 |  | 2023-04-21
| 2023-04-02 | (日) | 曇 |  | 12 | 18 | 17 | 19.9 | 4 | 8.56 | 7.24 | 25.4 | 6.7 | 32.4 | 26.8 | 85 | 55 | 116 | 102 | 76 | 69 | 40 | 33 | 24.1 | 25.2 | 18.5 | 10 | 0.05 | 220 | 0 | 5203 | 2996 | 1342 | 気温 | ℃ | 20 |  | 15
| 2023-04-03 | (月) | 晴 |  | 12 | 16 | 16 | 32.5 | 4.2 | 8.78 | 7.09 | 34.8 | 8.8 | 27.5 | 28.8 | 83 | 61 | 111 | 107 | 69 | 70 | 42 | 37 | 29.1 | 27 | 23.9 | 10 | 0.05 | 210 | 0 | 5372 | 2829 | 976 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2023-04-04 | (火) | 晴 |  | 8 | 15.5 | 15.5 | 33.7 | 8 | 9.33 | 7.21 | 33.9 | 10.9 | 24 | 27.5 | 73 | 59 | 99 | 104 | 49 | 72 | 50 | 32 | 26.3 | 26.6 | 24.8 | 10 | 0.05 | 210 | 0 | 5759 | 2995 | 1342 | 水温 | ℃ | 21 | 20 | 16.5 | 16.5
| 2023-04-05 | (水) | 曇時々晴 |  | 12 | 16.5 | 16.5 | 27.3 | 4.8 | 9.58 | 7.24 | 36.2 | 13.2 | 20.4 | 24.7 | 69 | 52 | 97 | 101 | 59 | 66 | 38 | 35 | 24.5 | 27 | 24 | 10 | 0.05 | 200 | 0 | 5203 | 2828 | 1220 | 濁度 | 度 | 24.5 | 5.8 | 15.6 | 3.5
| 2023-04-06 | (木) | 曇一時雨 | 0.4 | 17 | 17 | 17 | 31 | 4.8 | 9.45 | 7.1 | 35.3 | 7.8 | 24.3 | 26.6 | 70 | 48 | 95 | 98 | 60 | 60 | 35 | 38 | 24.1 | 27.7 | 25.9 | 10 | 0.05 | 180 | 0 | 6317 | 3028 | 1098 | ｐH |  | 9.61 | 7.13 | 7.77 | 6.82
| 2023-04-07 | (金) | 曇後雨 | 4.7 | 18 | 18.5 | 18 | 33.6 | 5 | 9.08 | 7.05 | 36.5 | 7.3 | 22.6 | 25.2 | 74 | 52 | 100 | 102 | 62 | 62 | 38 | 40 | 26.3 | 24.1 | 25.3 | 10 | 0.05 | 220 | 0 | 5760 | 2942 | 1220 | 色度 | 度 | 25.9 | 7.5 | 22.3 | 6.5
| 2023-04-08 | (土) | 曇後雨 | 2.8 | 18 | 19.5 | 18.5 | 40.4 | 6.8 | 8.29 | 6.87 | 42.3 | 7.7 | 25.4 | 27.2 | 76 | 50 | 98 | 100 | 62 | 64 | 36 | 36 | 23.4 | 24.9 | 25.9 | 9.8 | 0 | 220 | 0 | 6581 | 2912 | 1032 | 電気伝導率 | mS/m | 21.1 | 23.8 | 20.2 | 23.8
| 2023-04-09 | (日) | 晴 |  | 10 | 15 | 16 | 35 | 5.2 | 8.9 | 7 | 40 | 8.7 | 27.4 | 23.7 | 82 | 50 | 108 | 106 | 70 | 66 | 38 | 40 | 26.3 | 25.6 | 24.3 | 9.5 | 0.05 | 210 | 0 | 6502 | 2829 | 1098 | 酸消費量 | mg/L | 60 | 41 | 65 | 42
| 2023-04-10 | (月) | 晴 |  | 7 | 15 | 16 | 36.7 | 5.8 | 9.46 | 7.18 | 39.7 | 7.3 | 23.7 | 31.3 | 76 | 57 | 100 | 108 | 64 | 69 | 36 | 39 | 27.7 | 30.5 | 25.9 | 10 | 0.05 | 210 | 0 | 6318 | 2829 | 976 | 全硬度 | mg/L | 90 | 90 | 83 | 92
| 2023-04-11 | (火) | 晴 |  | 16 | 17 | 16.5 | 36.1 | 7.3 | 9.55 | 7.16 | 38.1 | 9.2 | 23.8 | 28 | 76 | 54 | 100 | 106 | 62 | 64 | 38 | 42 | 27 | 26.3 | 26.9 | 10 | 0.05 | 220 | 0 | 6688 | 2912 | 1098 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 56 | 58 | 52 | 58
| 2023-04-12 | (水) | 曇 |  | 19 | 18.5 | 18 | 30.8 | 5.8 | 9.38 | 7.17 | 34 | 8.3 | 24.9 | 26.8 | 92 | 62 | 112 | 108 | 66 | 70 | 46 | 38 | 28.4 | 27.7 | 29.4 | 10 | 0.05 | 220 | 0 | 7009 | 2911 | 1098 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 34 | 32 | 31 | 34
| 2023-04-13 | (木) | 晴 |  | 21 | 18.5 | 18 | 57.1 | 11.3 | 9.24 | 7.15 | 56.5 | 14.1 | 26.2 | 30.3 | 82 | 61 | 100 | 106 | 63 | 67 | 37 | 39 | 28.4 | 29.1 | 31.9 | 10 | 0.05 | 200 | 0 | 7641 | 2819 | 1098 | 塩化物イオン | mg/L | 17.8 | 20.6 | 19.5 | 20.9
| 2023-04-14 | (金) | 晴 |  | 19 | 19.5 | 18 | 39.2 | 5.6 | 9.46 | 6.99 | 46.8 | 10.9 | 25.6 | 30.7 | 82 | 53 | 106 | 105 | 66 | 66 | 40 | 39 | 22.7 | 30.5 | 30.7 | 10 | 0 | 210 | 0 | 7803 | 2862 | 976 | KMnO4消費量 | mg/L | 20.2 | 10 | 13.1 | 7.9
| 2023-04-15 | (土) | 雨 | 30.5 | 15 | 17.5 | 18.5 | 46.8 | 9.4 | 9.48 | 7.08 | 51.2 | 11.6 | 25.4 | 30.2 | 80 | 55 | 106 | 112 | 68 | 66 | 38 | 46 | 31.6 | 29.8 | 31.1 | 10 | 0.05 | 220 | 0 | 7570 | 2995 | 1220 | 残留塩素 | mg/L |  | 0 |  | 0
| 2023-04-16 | (日) | 雨 | 2.6 | 15 | 17 | 17 | 40.1 | 6 | 9.34 | 6.99 | 45.4 | 8.9 | 21.6 | 24.7 | 80 | 48 | 96 | 97 | 58 | 60 | 38 | 37 | 27 | 27.78 | 28.4 | 9.8 | 0.05 | 220 | 0 | 7618 | 2828 | 1098 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 170 | 180 | 220
| 2023-04-17 | (月) | 晴一時雨 | 4.1 | 13 | 18.5 | 18.5 | 39.7 | 6.6 | 9.57 | 7.13 | 42.1 | 8.7 | 24.4 | 25.3 | 76 | 50 | 94 | 102 | 54 | 61 | 40 | 41 | 27 | 27 | 28.8 | 10 | 0 | 180 | 0 | 7761 | 2913 | 1098 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 0.49 | 0
| 2023-04-18 | (火) | 曇一時雨 | 0.2 | 13 | 17.5 | 17.5 | 41.6 | 7.2 | 9.49 | 7.11 | 43.2 | 8.5 | 25.4 | 26.1 | 88 | 53 | 104 | 103 | 65 | 65 | 39 | 38 | 27.3 | 28 | 28.1 | 10 | 0 | 200 | 0 | 7373 | 3078 | 1098 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2023-04-19 | (水) | 晴 |  | 15 | 17.5 | 17.5 | 42 | 6.9 | 9.57 | 7.05 | 42.5 | 8.2 | 21.5 | 27.2 | 74 | 48 | 96 | 100 | 60 | 62 | 36 | 38 | 26.3 | 26.3 | 27.5 | 10 | 0 | 210 | 0 | 7618 | 3234 | 1098 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 13 | 4.4
| 2023-04-20 | (木) | 晴 |  | 17 | 19.5 | 19 | 32.8 | 6.5 | 9.68 | 7.08 | 33 | 8.2 | 22 | 25.9 | 70 | 49 | 86 | 96 | 50 | 58 | 36 | 38 | 26.3 | 27 | 25.6 | 10 | 0 | 190 | 0 | 7292 | 2913 | 1220 | ランゲリア指数 |  |  |  | -0.68 | -1.77
| 2023-04-21 | (金) | 晴 |  | 21 | 21 | 20 | 35.7 | 6 | 9.83 | 6.99 | 35.3 | 7.1 | 21.9 | 25.4 | 62 | 38 | 78 | 84 | 44 | 48 | 34 | 36 | 27.7 | 26.6 | 28.8 | 10 | 0 | 200 | 0 | 6689 | 2927 | 1236 | COD | mg/L | 10 | 5.7 | 4.5 | 3.5
| 2023-04-22 | (土) | 曇 |  | 14 | 18.5 | 20.5 | 42.5 | 8.7 | 9.56 | 7.04 | 38.9 | 8 | 22.7 | 25 | 67 | 36 | 94 | 83 | 50 | 46 | 44 | 37 | 31.2 | 27.7 | 28.4 | 10 | 0.05 | 210 | 0 | 7395 | 3162 | 1320 | BOD | mg/L | 8.3 | 3
| 2023-04-23 | (日) | 曇後晴 |  | 12 | 17 | 18 | 39.1 | 9 | 9.92 | 6.93 | 40.3 | 9.7 | 19.9 | 23.7 | 59 | 42 | 78 | 86 | 43 | 49 | 35 | 37 | 28.4 | 30.9 | 29.4 | 10 | 0.05 | 200 | 0 | 7617 | 3162 | 1464 | 溶存酸素 | mg/L | 13 | 9.7
| 2023-04-24 | (月) | 曇 |  | 12 | 16.5 | 17.5 | 40.7 | 7.8 | 9.92 | 6.99 | 41.1 | 8.5 | 21.3 | 26.5 | 67 | 40 | 89 | 89 | 51 | 52 | 38 | 37 | 31.2 | 30.9 | 24.3 | 10 | 0.05 | 170 | 0 | 7391 | 3078 | 1464 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0
| 2023-04-25 | (火) | 晴 |  | 10 | 17 | 17 | 39.2 | 7.3 | 9.97 | 7.06 | 39.1 | 8 | 21.7 | 25.8 | 66 | 38 | 84 | 87 | 49 | 52 | 35 | 35 | 30.5 | 29.8 | 31 | 10 | 0.05 | 190 | 0 | 8676 | 3091 | 1464 | 全窒素 | mg/L | 1.9 | 1.3
| 2023-04-26 | (水) | 雨 | 9.2 | 15 | 17 | 17 | 36.6 | 6.1 | 9.87 | 6.94 | 39.1 | 7.7 | 23.9 | 26.5 | 67 | 38 | 83 | 88 | 50 | 52 | 33 | 36 | 29.5 | 29.8 | 27.2 | 10 | 0 | 220 | 0 | 8919 | 2995 | 1342 | 全リン | mg/L | 0.12 | 0
| 2023-04-27 | (木) | 晴 |  | 15 | 17 | 18 | 36.8 | 7.1 | 9.62 | 6.94 | 40.4 | 8.1 | 25 | 27.3 | 58 | 42 | 96 | 98 | 54 | 56 | 42 | 42 | 28.4 | 27 | 31.6 | 10 | 0.05 | 190 | 0 | 9830 | 3079 | 1464 | 硫酸イオン | mg/L | 21 | 47
| 2023-04-28 | (金) | 晴 |  | 19 | 20 | 20 | 34.2 | 7.8 | 9.58 | 6.92 | 36.1 | 8.9 | 22 | 26.3 | 62 | 42 | 83 | 83 | 56 | 56 | 27 | 27 | 27 | 28.4 | 29.1 | 10 | 0.05 | 200 | 0 | 9476 | 2825 | 1342 | シリカ | mg/L | 5.9 | 6.1
| 2023-04-29 | (土) | 曇後雨 | 1.4 | 17 | 20 | 20 | 36 | 8.2 | 9.8 | 7.02 | 36.7 | 9.2 | 24.4 | 25.9 | 68 | 42 | 94 | 98 | 54 | 58 | 40 | 40 | 29.1 | 29.1 | 29.7 | 10 | 0.05 | 210 | 0 | 10276 | 2911 | 1464
| 2023-04-30 | (日) | 雨後曇 | 2.4 | 22 | 21 | 20.5 | 40.6 | 7.6 | 9.51 | 6.92 | 40.8 | 8.7 | 22.5 | 28.9 | 70 | 42 | 94 | 94 | 58 | 58 | 36 | 36 | 28.4 | 28.4 | 31 | 10 | 0.05 | 200 | 0 | 9662 | 2746 | 1342
| 最高 |  |  | 30.5 | 22 | 21 | 20.5 | 57.1 | 11.3 | 9.97 | 7.24 | 56.5 | 14.1 | 32.4 | 31.3 | 92 | 62 | 116 | 112 | 76 | 72 | 50 | 46 | 31.6 | 30.9 | 31.9 | 10 | 0.05 | 220 | 0 | 10276 | 3234 | 1464 | 備考
| 最低 |  |  |  | 7 | 15 | 15.5 | 19.9 | 3.6 | 8.29 | 6.87 | 25.4 | 6.7 | 19.9 | 23.7 | 58 | 36 | 78 | 83 | 43 | 46 | 27 | 27 | 22.7 | 24.1 | 18.5 | 9.5 | 0 | 170 | 0 |  |  |  | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 平均 |  |  |  | 14.7667 | 17.7333 | 17.7667 | 36.6867 | 6.68 | 9.44 | 7.0603 | 39.1 | 8.8667 | 23.9133 | 26.8233 | 73.5333 | 48.9 | 96.5667 | 98.4333 | 58.5333 | 60.9333 | 38.0333 | 37.5 | 27.2633 | 27.6927 | 27.3167 | 9.97 | 0.035 | 205.3333 | 0
| 合計 |  |  | 58.3 | [26 empty] | 218706 | 88291 | 36406
5月 | 2023-05-01 | (月) | 雨後晴 | 0.5 | 15 | 18 | 19 | 42.4 | 5.7 | 9.37 | 7.03 | 46.4 | 7.8 | 24.2 | 24.2 | 64 | 42 | 88 | 90 | 56 | 56 | 32 | 34 | 32 | 32 | 33.2 | 10 | 0 | 190 | 0 | 9882 | 2692 | 1342 | 実施日 |  | 2023-05-17 |  | 2023-05-19
| 2023-05-02 | (火) | 晴 |  | 17 | 19.5 | 19.5 | 43.1 | 8.8 | 9.76 | 7.02 | 41.9 | 9.5 | 22.6 | 26.6 | 73 | 42 | 102 | 93 | 45 | 56 | 57 | 37 | 29.8 | 29.1 | 31.9 | 10 | 0.05 | 170 | 0 | 9628 | 3071 | 1076 | 気温 | ℃ | 18 |  | 23
| 2023-05-03 | (水) | 晴 |  | 19 | 22 | 20.5 | 37.7 | 7.3 | 9.86 | 6.87 | 37.4 | 9.4 | 21.2 | 28.5 | 67 | 37 | 100 | 88 | 51 | 53 | 49 | 35 | 28.8 | 31.6 | 29.1 | 10 | 0.05 | 170 | 0 | 8733 | 3079 | 1220 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2023-05-04 | (木) | 晴 |  | 20 | 21.5 | 20.5 | 39 | 9.3 | 9.75 | 6.86 | 38.6 | 10.6 | 24 | 28.7 | 69 | 42 | 88 | 92 | 51 | 55 | 37 | 37 | 29.8 | 30.9 | 30.7 | 10 | 0.05 | 190 | 0 | 8918 | 3161 | 1220 | 水温 | ℃ | 21 | 21 | 22.5 | 22
| 2023-05-05 | (金) | 晴 |  | 21 | 24 | 21 | 43.8 | 6.9 | 9.56 | 6.81 | 44.2 | 8.9 | 23.4 | 28.5 | 72 | 48 | 85 | 88 | 51 | 51 | 34 | 37 | 30.9 | 34.4 | 31.6 | 10 | 0.05 | 180 | 0 | 10219 | 2912 | 1220 | 濁度 | 度 | 23.8 | 4.4 | 30.9 | 5.7
| 2023-05-06 | (土) | 曇 |  | 22 | 22 | 21.5 | 48.5 | 8.4 | 9.42 | 6.85 | 51.4 | 9.2 | 24.1 | 27.8 | 66 | 33 | 83 | 88 | 50 | 53 | 33 | 35 | 31.6 | 31.6 | 37.9 | 10 | 0.05 | 180 | 0 | 9545 | 2829 | 1220 | ｐH |  | 9.41 | 7.12 | 9.06 | 7.05
| 2023-05-07 | (日) | 雨 | 76.1 | 21 | 20.5 | 20.5 | 53.5 | 6 | 8.76 | 6.66 | 54.1 | 8.3 | 25.4 | 29.1 | 68 | 36 | 88 | 88 | 52 | 52 | 36 | 36 | 29.5 | 32 | 31.3 | 10 | 0 | 190 | 0 | 9475 | 2996 | 1220 | 色度 | 度 | 28.1 | 6.3 | 34.2 | 7.5
| 2023-05-08 | (月) | 雨後曇 | 64 | 13 | 16.5 | 18.5 | 45.3 | 3 | 7.94 | 6.66 | 51.6 | 6.5 | 21.4 | 23.6 | 56 | 34 | 80 | 82 | 48 | 52 | 32 | 30 | 22.7 | 24.9 | 25.3 | 8.8 | 0 | 200 | 0 | 8748 | 1985 | 1098 | 電気伝導率 | mS/m | 18.9 | 22.4 | 19.7 | 23.9
| 2023-05-09 | (火) | 晴 |  | 12 | 15 | 16 | 26.2 | 3.4 | 7.88 | 6.57 | 33.3 | 5 | 15.2 | 19.5 | 44 | 25 | 62 | 66 | 38 | 40 | 24 | 26 | 17 | 18.5 | 17.7 | 7 | 0 | 160 | 0 | 8548 | 1498 | 1098 | 酸消費量 | mg/L | 69 | 50 | 72 | 54
| 2023-05-10 | (水) | 晴 |  | 16 | 17.5 | 17 | 27.4 | 5.9 | 8.64 | 6.78 | 33 | 6.7 | 16.7 | 19.2 | 50 | 30 | 60 | 68 | 40 | 42 | 20 | 26 | 16.3 | 16.3 | 20.9 | 7 | 0.05 | 160 | 0 | 8732 | 999 | 1098 | 全硬度 | mg/L | 80 | 84 | 96 | 90
| 2023-05-11 | (木) | 晴一時雨 | 1 | 15 | 20 | 19 | 20.9 | 3.7 | 9.13 | 6.71 | 27.8 | 5.1 | 15.5 | 19.2 | 46 | 30 | 70 | 70 | 42 | 44 | 28 | 26 | 17.8 | 17 | 18.6 | 7 | 0 | 130 | 0 | 9848 | 1165 | 1098 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 56 | 56 | 60 | 61
| 2023-05-12 | (金) | 曇 |  | 16 | 19 | 19 | 32 | 4 | 9 | 6.79 | 35.9 | 4.6 | 15.4 | 17.9 | 49 | 32 | 72 | 70 | 42 | 50 | 30 | 20 | 20.6 | 16.3 | 22.4 | 7.9 | 0.05 | 140 | 0 | 9522 | 1198 | 1198 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 24 | 28 | 36 | 29
| 2023-05-13 | (土) | 曇後雨 | 5.5 | 11 | 20 | 20 | 28.6 | 5.3 | 8.98 | 6.99 | 28.5 | 7.6 | 15.8 | 18.5 | 52 | 38 | 66 | 68 | 44 | 46 | 22 | 22 | 16.7 | 19.2 | 21.5 | 10 | 0.05 | 140 | 0 | 9194 | 1247 | 1586 | 塩化物イオン | mg/L | 22 | 22.7 | 39.1 | 22
| 2023-05-14 | (日) | 曇一時雨 | 0.1 | 16 | 19.5 | 19 | 26.4 | 4.2 | 8.7 | 6.96 | 32.1 | 7.6 | 18.4 | 20.1 | 60 | 45 | 73 | 76 | 48 | 52 | 25 | 24 | 18.1 | 18.8 | 22.6 | 9.8 | 0.1 | 140 | 0 | 8547 | 1248 | 1220 | KMnO4消費量 | mg/L | 21.2 | 9.5 | 23.7 | 10
| 2023-05-15 | (月) | 曇時々雨 | 3.2 | 11 | 18 | 19 | 28.2 | 3.8 | 8.71 | 7.01 | 30.2 | 6.4 | 18 | 20.6 | 66 | 46 | 84 | 78 | 56 | 53 | 28 | 25 | 20.2 | 17.4 | 20.2 | 9.2 | 0.05 | 170 | 0 | 9294 | 1249 | 1358 | 残留塩素 | mg/L |  | 0.05 |  | 0.05
| 2023-05-16 | (火) | 晴 |  | 14 | 20 | 18.5 | 33.7 | 3.9 | 8.92 | 7.03 | 42 | 8.3 | 19.3 | 20.8 | 72 | 51 | 82 | 85 | 54 | 56 | 28 | 29 | 18.5 | 20.2 | 21.8 | 9 | 0 | 160 | 0 | 9517 | 1247 | 1220 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 170 | 200 | 180
| 2023-05-17 | (水) | 晴 |  | 18 | 21 | 21 | 23.8 | 4.4 | 9.41 | 7.12 | 28.1 | 6.3 | 18.9 | 22.4 | 69 | 50 | 80 | 84 | 56 | 56 | 24 | 28 | 22 | 22.7 | 21.2 | 9.5 | 0.05 | 170 | 0 | 9475 | 1914 | 1464 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 0.86 | 0
| 2023-05-18 | (木) | 晴 |  | 23 | 22 | 22 | 21.5 | 3.6 | 9.35 | 7.05 | 28.4 | 2.4 | 20.4 | 23.1 | 70 | 51 | 94 | 100 | 60 | 60 | 34 | 40 | 20.6 | 21.7 | 20.2 | 10 | 0.05 | 170 | 0 | 9556 | 2026 | 1220 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2023-05-19 | (金) | 曇後雨 | 8.9 | 23 | 22.5 | 22 | 30.9 | 5.7 | 9.06 | 7.05 | 34.2 | 7.5 | 19.7 | 23.9 | 72 | 54 | 96 | 90 | 60 | 61 | 36 | 29 | 39.1 | 22 | 23.7 | 10 | 0.05 | 180 | 0 | 10278 | 2080 | 1342 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 43.3 | 5.4
| 2023-05-20 | (土) | 雨後曇 | 1.9 | 18 | 20 | 21 | 30.3 | 6 | 8.62 | 7 | 38.5 | 7.4 | 21.1 | 23 | 66 | 46 | 84 | 84 | 56 | 56 | 28 | 28 | 18.5 | 18.5 | 23.4 | 7.6 | 0.05 | 180 | 0 | 10277 | 1830 | 1220 | ランゲリア指数 |  |  |  | 0.84 | -1.3
| 2023-05-21 | (日) | 曇 |  | 18 | 21 | 21 | 30.6 | 5.8 | 8.4 | 7.06 | 36.2 | 7.9 | 22.6 | 23 | 72 | 52 | 92 | 90 | 60 | 60 | 32 | 30 | 22.7 | 19.9 | 22.4 | 10 | 0.05 | 180 | 0 | 9475 | 1166 | 1098 | COD | mg/L | 8 | 5.2 | 9.7 | 4
| 2023-05-22 | (月) | 曇後雨 | 6.2 | 23 | 22.5 | 21.5 | 27.9 | 6.1 | 9.13 | 6.98 | 36.8 | 9.9 | 21.1 | 23.5 | 82 | 58 | 94 | 94 | 61 | 62 | 33 | 32 | 20.6 | 20.6 | 23.7 | 10 | 0 | 190 | 0 | 10705 | 2162 | 1220 | BOD | mg/L | 4.3 | 1.9
| 2023-05-23 | (火) | 雨 | 15.4 | 15 | 20.5 | 21.5 | 40.8 | 6.6 | 8.73 | 6.89 | 45.9 | 8.9 | 21.9 | 24.7 | 80 | 52 | 94 | 94 | 60 | 60 | 34 | 34 | 23.8 | 24.1 | 28.1 | 10 | 0.05 | 190 | 0 | 9643 | 1997 | 1098 | 溶存酸素 | mg/L | 15 | 8.9
| 2023-05-24 | (水) | 晴 |  | 18 | 20 | 19 | 18.7 | 4.6 | 7.88 | 6.89 | 31 | 8.1 | 29.5 | 29.6 | 85 | 59 | 113 | 99 | 77 | 65 | 36 | 34 | 32.7 | 30.9 | 18 | 10 | 0.05 | 190 | 0 | 10217 | 1843 | 1098 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0.32
| 2023-05-25 | (木) | 晴 |  | 18 | 20.5 | 20.5 | 38.6 | 7.7 | 9.14 | 7.05 | 46.8 | 9.4 | 23 | 27.7 | 76 | 57 | 122 | 99 | 63 | 65 | 59 | 34 | 25.6 | 26.6 | 25 | 10 | 0.05 | 190 | 0 | 10963 | 1831 | 1220 | 全窒素 | mg/L | 1.1 | 1
| 2023-05-26 | (金) | 曇 |  | 21 | 21.5 | 21 | 36.5 | 8.5 | 8.98 | 7.02 | 42.9 | 10.8 | 22 | 25.1 | 76 | 57 | 96 | 100 | 60 | 64 | 36 | 36 | 25.6 | 23.1 | 26.5 | 10 | 0.05 | 180 | 0 | 11275 | 1830 | 1098 | 全リン | mg/L | 0.078 | 0
| 2023-05-27 | (土) | 晴 |  | 22 | 22.5 | 21.5 | 40.7 | 3.7 | 9.15 | 6.87 | 46.6 | 6 | 23.3 | 27.1 | 74 | 36 | 91 | 101 | 58 | 62 | 33 | 39 | 26.3 | 25.6 | 27.7 | 10 | 0.05 | 180 | 0 | 13040 | 1830 | 1342 | 硫酸イオン | mg/L | 17 | 40
| 2023-05-28 | (日) | 晴後雨 | 0.2 | 23 | 23 | 21 | 45.1 | 4.8 | 8.85 | 6.83 | 48.5 | 6.9 | 23.7 | 28.4 | 78 | 52 | 90 | 96 | 58 | 62 | 32 | 34 | 23.4 | 21.3 | 31 | 9.5 | 0.05 | 180 | 0 | 14433 | 1914 | 1464 | シリカ | mg/L | 6.6 | 7.2
| 2023-05-29 | (月) | 雨 | 17.1 | 21 | 22 | 22 | 37.9 | 3.2 | 9.13 | 6.79 | 43 | 5.5 | 22.4 | 24.2 | 78 | 49 | 88 | 96 | 54 | 62 | 34 | 34 | 24.9 | 25.6 | 26.2 | 9.7 | 0.05 | 190 | 0 | 16134 | 1886 | 834
| 2023-05-30 | (火) | 雨後晴 | 0.2 | 20 | 21 | 21.5 | 31.4 | 6 | 9 | 6.83 | 37.3 | 7.4 | 20.2 | 28.8 | 78 | 46 | 90 | 100 | 58 | 64 | 32 | 36 | 25.6 | 27 | 25 | 10 | 0.1 | 200 | 0 | 15326 | 1997 | 1342
| 2023-05-31 | (水) | 曇 |  | 18 | 20.5 | 20.5 | 40.3 | 6.5 | 8.59 | 6.76 | 49.4 | 8.1 | 22.7 | 24.6 | 64 | 48 | 86 | 94 | 52 | 60 | 34 | 34 | 22.7 | 25.6 | 26.2 | 10 | 0.05 | 200 | 0 | 16399 | 2080 | 1708 | 備考
| 最高 |  |  | 76.1 | 23 | 24 | 22 | 53.5 | 9.3 | 9.86 | 7.12 | 54.1 | 10.8 | 29.5 | 29.6 | 85 | 59 | 122 | 101 | 77 | 65 | 59 | 40 | 39.1 | 34.4 | 37.9 | 10 | 0.1 | 200 | 0 | 16399 | 3161 | 1708 | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 最低 |  |  |  | 11 | 15 | 16 | 18.7 | 3 | 7.88 | 6.57 | 27.8 | 2.4 | 15.2 | 17.9 | 44 | 25 | 60 | 66 | 38 | 40 | 20 | 20 | 16.3 | 16.3 | 17.7 | 7 | 0 | 130 | 0
| 平均 |  |  |  | 18 | 20.4355 | 20.1774 | 34.571 | 5.5742 | 8.9613 | 6.8965 | 39.4194 | 7.5484 | 21.0677 | 24.2548 | 67.5484 | 44.4516 | 86.871 | 87.4516 | 53.5806 | 55.8065 | 33.2903 | 31.6452 | 24.3355 | 24.0452 | 25.3226 | 9.4194 | 0.041935 | 175.4839 | 0
| 合計 |  |  | 200.3 | [26 empty] | 325546 | 60962 | 38260
6月 | 2023-06-01 | (木) | 曇 |  | 21 | 21.5 | 20.5 | 38.9 | 4.9 | 8.96 | 6.8 | 44.5 | 6.3 | 20.5 | 25.9 | 79 | 50 | 90 | 99 | 56 | 64 | 34 | 35 | 26.3 | 25.9 | 25.6 | 8.8 | 0.1 | 180 | 0 | 16313 | 1997 | 1342 | 実施日 |  | 2023-06-08 |  | 2023-06-22
| 2023-06-02 | (金) | 雨 | 86 | 20 | 20.5 | 21 | 47.6 | 8.6 | 8.43 | 6.84 | 52.5 | 10.7 | 20.8 | 28.8 | 78 | 51 | 95 | 100 | 59 | 66 | 36 | 34 | 24.9 | 26.3 | 28.1 | 10 | 0.1 | 200 | 0 | 16418 | 1664 | 1464 | 気温 | ℃ | 23 |  | 20
| 2023-06-03 | (土) | 雨後晴 | 112.4 | 18 | 20 | 21 | 32.8 | 3.8 | 7.72 | 6.62 | 39.8 | 5.3 | 15.2 | 20.5 | 54 | 32 | 80 | 76 | 44 | 52 | 36 | 24 | 19.9 | 19.9 | 18.3 | 8.8 | 0.05 | 200 | 0 | 15433 | 749 | 1586 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2023-06-04 | (日) | 晴 |  | 20 | 23.5 | 22 | 26.9 | 2.9 | 7.77 | 6.73 | 34.2 | 4.2 | 12.4 | 17.1 | 48 | 31 | 59 | 60 | 37 | 44 | 22 | 16 | 12.8 | 12.1 | 17.1 | 6.6 | 0 | 200 | 0 | 14747 | 249 | 1586 | 水温 | ℃ | 23.5 | 23 | 23 | 24
| 2023-06-05 | (月) | 晴 |  | 24 | 22 | 21.5 | 17 | 3 | 7.77 | 6.82 | 27.6 | 5 | 14.4 | 17.4 | 50 | 35 | 58 | 63 | 39 | 43 | 19 | 20 | 14.9 | 15.6 | 15.5 | 6.8 | 0 | 140 | 0 | 13570 | 33 | 1318 | 濁度 | 度 | 20.7 | 4.9 | 39.9 | 10.6
| 2023-06-06 | (火) | 曇後雨 | 0.5 | 23 | 23 | 21.5 | 16.2 | 4.1 | 8.37 | 6.95 | 26.1 | 7 | 13.5 | 17.2 | 50 | 38 | 60 | 64 | 40 | 40 | 20 | 24 | 14.9 | 14.2 | 14.9 | 7.6 | 0.05 | 140 | 0 | 13835 | 0 | 1586 | ｐH |  | 9.06 | 7.01 | 9.08 | 6.78
| 2023-06-07 | (水) | 雨後晴 | 3.9 | 19 | 21 | 21.5 | 26.2 | 3.7 | 8.2 | 7.08 | 34.4 | 6.2 | 15.6 | 17.7 | 58 | 41 | 70 | 66 | 44 | 46 | 26 | 20 | 14.2 | 17 | 17.4 | 6.6 | 0 | 130 | 0 | 13367 | 83 | 1464 | 色度 | 度 | 27.6 | 6.8 | 44.9 | 11.1
| 2023-06-08 | (木) | 晴後雨 | 0.3 | 23 | 23.5 | 23 | 20.7 | 4.9 | 9.06 | 7.01 | 27.6 | 6.8 | 14.9 | 18.1 | 62 | 44 | 70 | 74 | 50 | 52 | 20 | 22 | 14.9 | 18.5 | 17.1 | 7 | 0.1 | 150 | 0 | 12547 | 583 | 1464 | 電気伝導率 | mS/m | 14.9 | 18.1 | 21.4 | 26.6
| 2023-06-09 | (金) | 雨後曇 | 27 | 20 | 22 | 23.5 | 28.9 | 3.8 | 8.79 | 6.99 | 34.9 | 5.1 | 16.8 | 19.1 | 60 | 42 | 72 | 76 | 48 | 48 | 24 | 28 | 14.2 | 12.7 | 19.3 | 7.9 | 0.05 | 150 | 0 | 11361 | 582 | 1464 | 酸消費量 | mg/L | 62 | 44 | 70 | 41
| 2023-06-10 | (土) | 曇 |  | 21 | 22 | 22.5 | 23.5 | 3.1 | 8.1 | 7.14 | 31.3 | 5.6 | 19.7 | 20.2 | 74 | 53 | 79 | 80 | 54 | 56 | 25 | 24 | 15.6 | 15.6 | 22.8 | 8.5 | 0.1 | 150 | 0 | 10885 | 749 | 1586 | 全硬度 | mg/L | 70 | 74 | 88 | 90
| 2023-06-11 | (日) | 雨一時曇 | 10.9 | 20 | 20.5 | 22 | 26.8 | 5.4 | 8.41 | 7.1 | 33.5 | 7.8 | 19.1 | 21.7 | 74 | 54 | 80 | 84 | 56 | 56 | 24 | 28 | 18.5 | 16.3 | 20.2 | 8.2 | 0.05 | 150 | 0 | 10033 | 416 | 1464 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 50 | 52 | 56 | 56
| 2023-06-12 | (月) | 雨 | 8.8 | 21 | 21.5 | 22 | 21.6 | 6.4 | 8.14 | 7.11 | 29.8 | 9.2 | 21.6 | 22.9 | 78 | 58 | 94 | 90 | 63 | 64 | 31 | 26 | 20.2 | 19.9 | 14.5 | 9.3 | 0 | 170 | 0 | 10435 | 499 | 1134 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 20 | 22 | 32 | 34
| 2023-06-13 | (火) | 晴一時雨 | 0.3 | 20 | 21.5 | 22 | 34.1 | 6.6 | 7.91 | 7.15 | 43.5 | 7.9 | 21.9 | 23.3 | 74 | 62 | 102 | 102 | 64 | 64 | 38 | 38 | 16 | 17.4 | 19.9 | 9.2 | 0 | 190 | 0 | 10641 | 583 | 1708 | 塩化物イオン | mg/L | 14.9 | 18.5 | 22 | 22.7
| 2023-06-14 | (水) | 雨後曇 | 0.1 | 24 | 24 | 23 | 23.2 | 5.5 | 8.02 | 7.03 | 29.8 | 8.1 | 22.4 | 24.2 | 77 | 60 | 92 | 94 | 64 | 65 | 28 | 29 | 16.7 | 21.3 | 17.4 | 9.6 | 0.1 | 180 | 0 | 11557 | 748 | 2074 | KMnO4消費量 | mg/L | 17.1 | 7 | 27.8 | 10
| 2023-06-15 | (木) | 雨一時曇 | 4.1 | 23 | 23 | 23 | 29.6 | 5 | 8.2 | 7.13 | 35 | 8.1 | 21.8 | 24.7 | 83 | 62 | 90 | 96 | 66 | 67 | 24 | 29 | 19.5 | 20.6 | 18.8 | 10 | 0.15 | 180 | 0 | 10590 | 749 | 2074 | 残留塩素 | mg/L |  | 0.1 |  | 0.15
| 2023-06-16 | (金) | 曇後晴 |  | 22 | 24 | 23 | 31.1 | 5.4 | 8.33 | 7.19 | 35.9 | 8.5 | 23.4 | 24.6 | 82 | 66 | 98 | 98 | 67 | 68 | 31 | 30 | 19.9 | 22 | 19.3 | 10 | 0.1 | 180 | 0 | 10755 | 749 | 1952 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 150 | 210 | 200
| 2023-06-17 | (土) | 晴 |  | 25 | 25.5 | 24 | 29.5 | 5.6 | 8.44 | 7.17 | 33.3 | 7.9 | 22.7 | 27.6 | 82 | 62 | 96 | 100 | 64 | 66 | 32 | 34 | 18.5 | 22 | 21.8 | 9.5 | 0.05 | 180 | 0 | 11576 | 915 | 2070 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 0.86 | 0
| 2023-06-18 | (日) | 晴 |  | 26 | 25.5 | 24 | 33.7 | 6.3 | 8.66 | 7.16 | 37.3 | 8.6 | 25.6 | 27 | 90 | 70 | 104 | 106 | 68 | 74 | 36 | 32 | 19.5 | 20.9 | 20.5 | 10 | 0.1 | 200 | 0 | 10963 | 749 | 1952 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2023-06-19 | (月) | 晴 |  | 24 | 24.5 | 24 | 41.9 | 7.6 | 9.02 | 7.21 | 47.7 | 8.8 | 20.2 | 27.8 | 80 | 64 | 95 | 98 | 64 | 66 | 31 | 32 | 21.3 | 21.3 | 25.3 | 10 | 0.1 | 180 | 0 | 11334 | 998 | 2074 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 60 | 15.8
| 2023-06-20 | (火) | 晴 |  | 20 | 23 | 23.5 | 41.6 | 6.9 | 9.02 | 6.92 | 45 | 9.2 | 23.7 | 26.9 | 84 | 60 | 100 | 104 | 64 | 70 | 36 | 34 | 21.3 | 20.6 | 25.6 | 10 | 0.1 | 200 | 0 | 14253 | 1248 | 2074 | ランゲリア指数 |  |  |  | 0.82 | -1.7
| 2023-06-21 | (水) | 晴 |  | 21 | 25 | 24 | 40 | 7.6 | 9.21 | 6.9 | 44.3 | 8.8 | 20.1 | 23.9 | 74 | 54 | 100 | 100 | 60 | 66 | 40 | 34 | 22 | 22 | 28.4 | 10 | 0.1 | 200 | 0 | 14678 | 1248 | 2196 | COD | mg/L | 9.8 | 4.2 | 12.8 | 5.2
| 2023-06-22 | (木) | 雨一時曇 | 6.1 | 20 | 23 | 24 | 39.9 | 10.6 | 9.08 | 6.78 | 44.9 | 11.1 | 21.4 | 26.6 | 70 | 41 | 88 | 90 | 56 | 56 | 32 | 34 | 22 | 22.7 | 27.8 | 10 | 0.15 | 200 | 0 | 15391 | 1248 | 2196 | BOD | mg/L | 5.9 | 1.5
| 2023-06-23 | (金) | 曇一時雨 | 0.4 | 18 | 21.5 | 22.5 | 42.3 | 7.2 | 8.86 | 6.81 | 48.1 | 8.7 | 23.7 | 28.7 | 80 | 50 | 98 | 100 | 64 | 62 | 34 | 38 | 24.9 | 22 | 26.5 | 10 | 0.1 | 180 | 0 | 15502 | 1248 | 1942 | 溶存酸素 | mg/L | 12 | 8.4
| 2023-06-24 | (土) | 晴 |  | 21 | 22 | 23 | 61.7 | 7.7 | 9.22 | 6.8 | 89 | 6.5 | 22.3 | 24.5 | 74 | 46 | 92 | 94 | 56 | 60 | 36 | 34 | 22.7 | 24.1 | 34 | 10 | 0.1 | 180 | 0 | 17272 | 1115 | 2192 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0.39
| 2023-06-25 | (日) | 晴 |  | 23 | 24.5 | 24 | 32.9 | 8.1 | 9.15 | 6.76 | 39 | 9.2 | 21.9 | 27.2 | 64 | 42 | 93 | 96 | 54 | 58 | 39 | 38 | 23.1 | 24.5 | 27.2 | 10 | 0.05 | 200 | 0 | 17465 | 1248 | 2196 | 全窒素 | mg/L | 1.4 | 0.92
| 2023-06-26 | (月) | 晴 |  | 23 | 26 | 25.5 | 33.8 | 6.7 | 9.44 | 7.08 | 39.6 | 7.3 | 21.1 | 27.3 | 70 | 42 | 84 | 94 | 48 | 55 | 36 | 39 | 24.9 | 25.2 | 25.3 | 10 | 0.1 | 180 | 0 | 15597 | 1165 | 2196 | 全リン | mg/L | 0.11 | 0
| 2023-06-27 | (火) | 曇 |  | 24 | 25.5 | 26 | 39.9 | 7.4 | 8.6 | 6.8 | 47 | 8.9 | 21.8 | 26.7 | 66 | 42 | 90 | 94 | 52 | 58 | 38 | 36 | 24.9 | 17 | 25.3 | 10 | 0.1 | 220 | 0 | 16853 | 1248 | 2196 | 硫酸イオン | mg/L | 12 | 37
| 2023-06-28 | (水) | 曇 |  | 27 | 26 | 25 | 40.9 | 6.2 | 8.5 | 6.8 | 51.5 | 8.4 | 23.3 | 29.5 | 74 | 52 | 90 | 100 | 60 | 66 | 30 | 34 | 26.3 | 24.9 | 28.1 | 10 | 0.1 | 210 | 0 | 16152 | 1164 | 2196 | シリカ | mg/L | 6.6 | 6.9
| 2023-06-29 | (木) | 晴 |  | 24 | 26 | 26 | 34.4 | 5.8 | 8.9 | 6.85 | 45.8 | 9.3 | 25.6 | 28.4 | 76 | 52 | 100 | 102 | 60 | 60 | 40 | 42 | 26.3 | 26.3 | 26.9 | 10 | 0.1 | 220 | 0 | 17286 | 1248 | 2196
| 2023-06-30 | (金) | 曇一時雨 | 0.2 | 27 | 27 | 25.5 | 34 | 6.4 | 8.73 | 6.88 | 49.9 | 12 | 22.7 | 29.8 | 74 | 44 | 100 | 99 | 66 | 62 | 34 | 37 | 26.3 | 17.8 | 24 | 10 | 0.1 | 220 | 0 | 17244 | 1165 | 2172
| 最高 |  |  | 112.4 | 27 | 27 | 26 | 61.7 | 10.6 | 9.44 | 7.21 | 89 | 12 | 25.6 | 29.8 | 90 | 70 | 104 | 106 | 68 | 74 | 40 | 42 | 26.3 | 26.3 | 34 | 10 | 0.15 | 220 | 0 | 17465 | 1997 | 2196 | 備考
| 最低 |  |  |  | 18 | 20 | 20.5 | 16.2 | 2.9 | 7.72 | 6.62 | 26.1 | 4.2 | 12.4 | 17.1 | 48 | 31 | 58 | 60 | 37 | 40 | 19 | 16 | 12.8 | 12.1 | 14.5 | 6.6 | 0 | 130 | 0 |  |  |  | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 平均 |  |  |  | 22.0667 | 23.2833 | 23.1333 | 33.0533 | 5.9067 | 8.567 | 6.9537 | 40.76 | 7.8833 | 20.3367 | 24.1767 | 71.3 | 50 | 87.3 | 89.9667 | 56.2333 | 59.1333 | 31.0667 | 30.8333 | 20.2467 | 20.22 | 22.43 | 9.1467 | 0.076667 | 182 | 0
| 合計 |  |  | 261 | [26 empty] | 414053 | 26440 | 55114
7月 | 2023-07-01 | (土) | 雨後曇 | 11.1 | 26 | 26 | 26 | 34.1 | 6.4 | 8.33 | 6.87 | 44 | 8.2 | 27.1 | 30.4 | 83 | 53 | 106 | 107 | 68 | 65 | 38 | 42 | 29.5 | 27.7 | 26.5 | 9.8 | 0.1 | 210 | 0 | 17230 | 1258 | 2196 | 実施日 |  | 2023-07-19 |  | 2023-07-20
| 2023-07-02 | (日) | 雨後晴 | 4 | 25 | 25 | 25.5 | 29.5 | 5.3 | 8.16 | 6.79 | 41.8 | 8.8 | 27.3 | 30.2 | 84 | 52 | 98 | 101 | 62 | 67 | 36 | 34 | 26.6 | 26.6 | 24 | 9.8 | 0.05 | 210 | 0 | 16537 | 1165 | 2196 | 気温 | ℃ | 30 |  | 28
| 2023-07-03 | (月) | 晴 |  | 26 | 26 | 26 | 38.3 | 5.9 | 8.24 | 6.8 | 45.6 | 8.4 | 26.3 | 30.3 | 82 | 54 | 98 | 100 | 60 | 66 | 38 | 34 | 27 | 26.6 | 24.3 | 9.8 | 0.05 | 210 | 0 | 16295 | 1081 | 2074 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2023-07-04 | (火) | 雨後晴 | 0.2 | 25 | 25 | 26 | 37.2 | 6.2 | 8.68 | 6.7 | 54.6 | 10.3 | 26.2 | 29.4 | 80 | 51 | 94 | 100 | 57 | 68 | 37 | 32 | 25.9 | 27.7 | 24.8 | 10 | 0.05 | 210 | 0 | 17291 | 1331 | 2318 | 水温 | ℃ | 30 | 30 | 28.5 | 28
| 2023-07-05 | (水) | 曇後雨 | 0.1 | 25 | 26.5 | 26 | 35.5 | 4 | 8.64 | 6.76 | 45.8 | 6.3 | 27.1 | 30 | 80 | 51 | 98 | 108 | 62 | 66 | 36 | 42 | 29.1 | 29.8 | 25.4 | 10 | 0.1 | 200 | 0 | 16797 | 1248 | 2196 | 濁度 | 度 | 40.9 | 6.7 | 40.5 | 7.2
| 2023-07-06 | (木) | 雨後晴 | 14.3 | 23 | 25 | 25 | 37.6 | 6.6 | 8.21 | 6.81 | 51.5 | 8.9 | 25.9 | 31.1 | 80 | 56 | 97 | 104 | 61 | 67 | 36 | 37 | 26.3 | 27.3 | 26.9 | 10 | 0.1 | 210 | 0 | 18021 | 1248 | 2074 | ｐH |  | 8.3 | 6.8 | 7.85 | 6.78
| 2023-07-07 | (金) | 晴 |  | 29 | 27 | 25.5 | 34.3 | 5.7 | 8.58 | 6.9 | 41.6 | 8.2 | 26.3 | 31.7 | 88 | 56 | 104 | 104 | 66 | 66 | 38 | 38 | 27.7 | 29.8 | 25 | 10 | 0.15 | 230 | 0 | 17468 | 1082 | 2070 | 色度 | 度 | 48.1 | 9.3 | 50.7 | 9.8
| 2023-07-08 | (土) | 晴 |  | 27 | 27 | 25.5 | 38.3 | 6.5 | 8.28 | 6.82 | 46.4 | 8.3 | 28.6 | 31.7 | 92 | 59 | 102 | 106 | 64 | 69 | 38 | 37 | 27.3 | 29.1 | 27.1 | 10 | 0.1 | 230 | 0 | 17844 | 1138 | 1912 | 電気伝導率 | mS/m | 24.7 | 28 | 26 | 30.6
| 2023-07-09 | (日) | 曇 |  | 27 | 27 | 27 | 37.5 | 6.1 | 8.14 | 6.79 | 46.6 | 8.8 | 27.8 | 30.1 | 82 | 50 | 98 | 101 | 63 | 65 | 35 | 36 | 29.8 | 29.5 | 24.6 | 10 | 0.05 | 230 | 0 | 18023 | 1331 | 2074 | 酸消費量 | mg/L | 80 | 48 | 86 | 50
| 2023-07-10 | (月) | 晴 |  | 31 | 28 | 26.5 | 39 | 5.6 | 8.3 | 6.79 | 46.9 | 7.9 | 26.5 | 30.8 | 86 | 48 | 96 | 100 | 64 | 68 | 32 | 32 | 28.4 | 27 | 28.1 | 9.2 | 0.1 | 230 | 0 | 18142 | 1248 | 2074 | 全硬度 | mg/L | 90 | 90 | 100 | 98
| 2023-07-11 | (火) | 晴 |  | 31 | 29 | 28 | 47.9 | 6.7 | 8.67 | 6.75 | 61.3 | 9.9 | 26.5 | 28.1 | 89 | 54 | 98 | 102 | 63 | 66 | 35 | 36 | 30.5 | 27.7 | 29.1 | 10 | 0.05 | 230 | 0 | 18998 | 1414 | 2196 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 62 | 62 | 60 | 60
| 2023-07-12 | (水) | 晴 |  | 28 | 30 | 27 | 41 | 7.1 | 8.58 | 6.79 | 48.8 | 9.5 | 26.4 | 30.7 | 90 | 54 | 98 | 100 | 62 | 64 | 36 | 36 | 28.4 | 29.1 | 26.9 | 10 | 0.1 | 230 | 0 | 17812 | 1331 | 2196 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 28 | 28 | 40 | 38
| 2023-07-13 | (木) | 曇 |  | 26 | 27 | 26.5 | 39.6 | 7.4 | 8.06 | 6.8 | 52.3 | 10.3 | 25.6 | 30.3 | 86 | 56 | 96 | 98 | 60 | 62 | 36 | 36 | 28.4 | 28.8 | 27.2 | 10 | 0.1 | 220 | 0 | 19123 | 1415 | 2196 | 塩化物イオン | mg/L | 24.9 | 27.7 | 28.4 | 27
| 2023-07-14 | (金) | 曇 |  | 25 | 27 | 26 | 34.8 | 8 | 7.85 | 6.77 | 47.1 | 11 | 26.2 | 30.5 | 88 | 58 | 98 | 100 | 62 | 63 | 36 | 37 | 27.3 | 28 | 25.3 | 10 | 0.1 | 210 | 0 | 18394 | 1165 | 2196 | KMnO4消費量 | mg/L | 24.3 | 9.5 | 25.3 | 10
| 2023-07-15 | (土) | 曇 |  | 28 | 25.5 | 26.5 | 38.7 | 9.5 | 7.72 | 6.75 | 49.5 | 11.9 | 28.5 | 29.8 | 89 | 56 | 101 | 102 | 63 | 64 | 38 | 38 | 28.4 | 29.1 | 27.8 | 10 | 0.05 | 210 | 0 | 19051 | 1331 | 1926 | 残留塩素 | mg/L |  | 0.05 |  | 0.05
| 2023-07-16 | (日) | 晴 |  | 29 | 25 | 25.5 | 42.9 | 9.4 | 7.98 | 6.85 | 55.6 | 11.9 | 29.2 | 32.2 | 86 | 58 | 102 | 103 | 64 | 67 | 38 | 36 | 29.5 | 31.6 | 29.4 | 10 | 0.05 | 210 | 0 | 18280 | 1165 | 2074 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 220 | 220 | 210
| 2023-07-17 | (月) | 晴 |  | 32 | 27 | 27.5 | 35.5 | 8.4 | 8.28 | 6.78 | 41.7 | 11.5 | 29.2 | 31.6 | 80 | 57 | 100 | 100 | 68 | 69 | 32 | 31 | 27 | 27.7 | 23.4 | 10 | 0.05 | 210 | 0 | 19695 | 1248 | 2196 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 1.02 | 0
| 2023-07-18 | (火) | 晴 |  | 30 | 30.5 | 29 | 37.3 | 7.2 | 8.59 | 6.77 | 41.6 | 8.9 | 25.5 | 26.5 | 80 | 52 | 102 | 100 | 60 | 62 | 42 | 38 | 27.7 | 27.7 | 22.4 | 10 | 0.1 | 210 | 0 | 19956 | 1248 | 1948 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2023-07-19 | (水) | 晴 |  | 30 | 30 | 30 | 40.9 | 6.7 | 8.3 | 6.8 | 48.1 | 9.3 | 24.7 | 28 | 80 | 48 | 90 | 90 | 62 | 62 | 28 | 28 | 24.9 | 27.7 | 24.3 | 9.5 | 0.05 | 220 | 0 | 18876 | 1157 | 2318 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 56 | 12.6
| 2023-07-20 | (木) | 晴 |  | 28 | 28.5 | 28 | 40.5 | 7.2 | 7.85 | 6.78 | 50.7 | 9.8 | 26 | 30.6 | 86 | 50 | 100 | 98 | 60 | 60 | 40 | 38 | 28.4 | 27 | 25.3 | 10 | 0.05 | 210 | 0 | 20745 | 1331 | 2196 | ランゲリア指数 |  |  |  | -0.17 | -1.49
| 2023-07-21 | (金) | 晴一時雨 | 0.2 | 27 | 27 | 27 | 46.1 | 8.3 | 7.91 | 6.69 | 57.3 | 11.7 | 27.8 | 30.9 | 82 | 48 | 97 | 96 | 62 | 60 | 35 | 36 | 29.8 | 28.4 | 26.9 | 10 | 0.1 | 220 | 0 | 20734 | 1332 | 1342 | COD | mg/L | 14 | 5.4 | 10.6 | 6
| 2023-07-22 | (土) | 晴 |  | 27 | 24.5 | 25.5 | 45.5 | 9.1 | 8.1 | 6.61 | 56.4 | 13.5 | 26.2 | 30.8 | 95 | 50 | 95 | 100 | 62 | 63 | 33 | 37 | 28.8 | 30.5 | 27 | 10 | 0.05 | 220 | 0 | 22061 | 1248 | 1342 | BOD | mg/L | 5.9 | 0
| 2023-07-23 | (日) | 晴 |  | 28 | 25.5 | 26.5 | 48.1 | 9.9 | 8.66 | 6.7 | 57.3 | 13.7 | 28.1 | 30.7 | 89 | 56 | 98 | 110 | 62 | 64 | 36 | 46 | 29.8 | 28.8 | 30 | 10 | 0 | 210 | 0 | 22296 | 1331 | 1342 | 溶存酸素 | mg/L | 11 | 6.7
| 2023-07-24 | (月) | 晴 |  | 29 | 28 | 27 | 42.2 | 7.7 | 8.36 | 6.61 | 53.2 | 11.3 | 27 | 30 | 84 | 62 | 91 | 96 | 54 | 59 | 37 | 37 | 28.4 | 29.8 | 27.2 | 10 | 0 | 220 | 0 | 22055 | 1091 | 1074 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0.42
| 2023-07-25 | (火) | 晴 |  | 29 | 28 | 27 | 44.4 | 10.1 | 8.02 | 6.68 | 54.6 | 14.2 | 26 | 31.1 | 91 | 46 | 105 | 102 | 61 | 64 | 44 | 38 | 29.5 | 29.8 | 28 | 10 | 0 | 210 | 0 | 23572 | 915 | 1342 | 全窒素 | mg/L | 1.5 | 0.88
| 2023-07-26 | (水) | 晴 |  | 32 | 28.5 | 28.5 | 37.8 | 11.3 | 8.29 | 6.76 | 48 | 14.1 | 24.3 | 30 | 80 | 54 | 86 | 101 | 58 | 60 | 28 | 41 | 28.4 | 29.8 | 25.6 | 10 | 0 | 210 | 0 | 22388 | 832 | 1342 | 全リン | mg/L | 0.16 | 0
| 2023-07-27 | (木) | 晴 |  | 28 | 29.5 | 27 | 47 | 8.2 | 8.08 | 6.78 | 63 | 13.4 | 25.1 | 29.8 | 76 | 50 | 88 | 96 | 52 | 60 | 36 | 36 | 30.5 | 29.1 | 27.2 | 10 | 0 | 230 | 0 | 23161 | 583 | 1220 | 硫酸イオン | mg/L | 20 | 58
| 2023-07-28 | (金) | 晴 |  | 31 | 30 | 28 | 40.8 | 11.7 | 8.29 | 6.81 | 52 | 15 | 28.2 | 31.3 | 86 | 54 | 98 | 99 | 56 | 58 | 42 | 41 | 30.5 | 29.1 | 26.9 | 10 | 0 | 210 | 0 | 23678 | 582 | 1342 | シリカ | mg/L | 3.2 | 3.3
| 2023-07-29 | (土) | 晴 |  | 29 | 28.5 | 28 | 36.2 | 7.9 | 7.74 | 6.71 | 44.3 | 11.8 | 25.8 | 28.8 | 88 | 55 | 96 | 98 | 58 | 62 | 38 | 36 | 29.8 | 30.5 | 25.3 | 10 | 0.05 | 220 | 0 | 21827 | 582 | 1342
| 2023-07-30 | (日) | 晴 |  | 28 | 28 | 27.5 | 38.9 | 12.7 | 8.22 | 6.88 | 50.5 | 15 | 28.6 | 30.7 | 80 | 54 | 94 | 96 | 58 | 57 | 36 | 39 | 28.4 | 28.4 | 27.5 | 10 | 0 | 220 | 0 | 22296 | 666 | 1220
| 2023-07-31 | (月) | 晴 |  | 30 | 30 | 28.5 | 50.4 | 13.2 | 8.67 | 6.95 | 63.2 | 15 | 28 | 30.5 | 90 | 37 | 97 | 97 | 62 | 61 | 35 | 36 | 33.4 | 30.2 | 30.8 | 10 | 0.1 | 210 | 0 | 22094 | 666 | 1342 | 備考
| 最高 |  |  | 14.3 | 32 | 30.5 | 30 | 50.4 | 13.2 | 8.68 | 6.95 | 63.2 | 15 | 29.2 | 32.2 | 95 | 62 | 106 | 110 | 68 | 69 | 44 | 46 | 33.4 | 31.6 | 30.8 | 10 | 0.15 | 230 | 0 | 23678 | 1415 | 2318 | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 最低 |  |  |  | 23 | 24.5 | 25 | 29.5 | 4 | 7.72 | 6.61 | 41.6 | 6.3 | 24.3 | 26.5 | 76 | 37 | 86 | 90 | 52 | 57 | 28 | 28 | 24.9 | 26.6 | 22.4 | 9.2 | 0 | 200 | 0
| 平均 |  |  |  | 28.0323 | 27.4032 | 26.8871 | 39.929 | 7.9355 | 8.251 | 6.7758 | 50.3645 | 10.8645 | 26.8387 | 30.2774 | 84.9032 | 52.871 | 97.4516 | 100.4839 | 61.1613 | 63.6774 | 36.2903 | 36.8065 | 28.5613 | 28.7065 | 26.4581 | 9.9387 | 0.059677 | 216.4516 | 0
| 合計 |  |  | 29.9 | [26 empty] | 610740 | 34763 | 56876
8月 | 2023-08-01 | (火) | 曇後雨 | 0.3 | 29 | 28 | 28.5 | 53.8 | 11.9 | 8.63 | 6.83 | 66.8 | 14.4 | 24.8 | 29.9 | 89 | 56 | 95 | 97 | 59 | 61 | 36 | 36 | 34.1 | 30.5 | 35.2 | 10 | 0 | 200 | 0 | 21031 | 582 | 1342 | 実施日 |  | 2023-08-16 |  | 2023-08-18
| 2023-08-02 | (水) | 晴 |  | 28 | 29 | 27.5 | 46.6 | 11.6 | 8.47 | 7 | 61.7 | 15 | 25.4 | 30.2 | 84 | 59 | 91 | 97 | 50 | 62 | 41 | 35 | 29.8 | 29.1 | 30.8 | 10 | 0 | 210 | 0 | 21175 | 416 | 1342 | 気温 | ℃ | 30 |  | 31
| 2023-08-03 | (木) | 晴 |  | 30 | 28.5 | 28 | 41 | 9.9 | 8.01 | 6.88 | 55.2 | 13.3 | 26.9 | 29.1 | 86 | 59 | 99 | 101 | 63 | 66 | 36 | 35 | 31.6 | 29.8 | 28.1 | 10 | 0 | 220 | 0 | 22845 | 582 | 1342 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2023-08-04 | (金) | 晴 |  | 30 | 30 | 28.5 | 50.3 | 11.2 | 8.39 | 6.91 | 69.5 | 13.7 | 27.9 | 30.5 | 88 | 55 | 101 | 100 | 48 | 63 | 53 | 37 | 31.2 | 29.5 | 30.2 | 10 | 0 | 210 | 0 | 21011 | 749 | 1342 | 水温 | ℃ | 29 | 28 | 29.5 | 28
| 2023-08-05 | (土) | 晴 |  | 31 | 27 | 28 | 56.6 | 12.4 | 8.4 | 6.9 | 77.9 | 14.9 | 28.4 | 26.5 | 86 | 52 | 98 | 102 | 62 | 64 | 36 | 38 | 32 | 31.2 | 30.3 | 10 | 0 | 210 | 0 | 23596 | 915 | 1342 | 濁度 | 度 | 30.3 | 9.5 | 30.4 | 6.3
| 2023-08-06 | (日) | 晴一時雨 | 0.1 | 32 | 29 | 28.5 | 38.3 | 11.8 | 8.57 | 6.83 | 54.1 | 14.1 | 25.8 | 30.7 | 78 | 52 | 98 | 96 | 60 | 60 | 38 | 36 | 32 | 32 | 30 | 10 | 0.05 | 210 | 0 | 21924 | 1082 | 1220 | ｐH |  | 8.35 | 6.61 | 8.43 | 6.68
| 2023-08-07 | (月) | 晴 |  | 30 | 29 | 29 | 44.8 | 12.9 | 8.45 | 6.75 | 64.6 | 14.9 | 26.3 | 27 | 90 | 60 | 106 | 100 | 68 | 68 | 38 | 32 | 34.1 | 32 | 30 | 10 | 0 | 220 | 0 | 22966 | 915 | 788 | 色度 | 度 | 42.9 | 12.5 | 39.8 | 9
| 2023-08-08 | (火) | 晴後曇 |  | 31 | 29 | 28 | 41.2 | 11 | 8.63 | 6.8 | 65.5 | 14 | 25.2 | 32.3 | 90 | 54 | 98 | 101 | 62 | 60 | 36 | 41 | 32 | 30.5 | 29.7 | 10 | 0.05 | 240 | 0 | 22166 | 975 | 1098 | 電気伝導率 | mS/m | 21.2 | 25.9 | 21.7 | 25.6
| 2023-08-09 | (水) | 晴一時雨 | 3.5 | 30 | 28.5 | 28.5 | 41 | 10.2 | 8.51 | 6.79 | 69.2 | 15 | 25.4 | 31.5 | 78 | 48 | 98 | 99 | 60 | 58 | 38 | 41 | 31.2 | 29.8 | 30 | 10 | 0.15 | 250 | 0 | 21248 | 915 | 1342 | 酸消費量 | mg/L | 70 | 40 | 70 | 46
| 2023-08-10 | (木) | 晴 |  | 31 | 28.5 | 27.5 | 33.6 | 9.4 | 8.45 | 6.73 | 56.3 | 15 | 29.9 | 31.9 | 90 | 54 | 99 | 102 | 61 | 62 | 38 | 40 | 33.4 | 32 | 27 | 10 | 0 | 230 | 0 | 22060 | 832 | 1342 | 全硬度 | mg/L | 80 | 84 | 82 | 89
| 2023-08-11 | (金) | 晴 |  | 30 | 29.5 | 28.5 | 38.2 | 11.3 | 8.85 | 6.79 | 59.4 | 15 | 26.3 | 32.3 | 88 | 60 | 104 | 109 | 66 | 65 | 38 | 44 | 33.7 | 31.6 | 30.7 | 10 | 0.1 | 230 | 0 | 20996 | 749 | 1220 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 52 | 53 | 54 | 56
| 2023-08-12 | (土) | 晴 |  | 31 | 28 | 27 | 37.1 | 11.3 | 9.43 | 6.77 | 68.7 | 15 | 25.8 | 32.3 | 92 | 57 | 109 | 106 | 65 | 66 | 44 | 40 | 29.8 | 32.3 | 33 | 10 | 0 | 230 | 0 | 21778 | 832 | 1220 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 28 | 31 | 28 | 33
| 2023-08-13 | (日) | 曇後雨 | 12.6 | 28 | 26 | 28 | 44.3 | 6.4 | 8.54 | 6.78 | 71.1 | 12 | 28.3 | 28.3 | 79 | 49 | 90 | 96 | 54 | 56 | 36 | 40 | 29.8 | 30.5 | 31.9 | 10 | 0.05 | 230 | 0 | 21496 | 832 | 1342 | 塩化物イオン | mg/L | 22.7 | 23.1 | 20.6 | 21.3
| 2023-08-14 | (月) | 雨時々晴 | 14.1 | 30 | 28 | 27.5 | 33.3 | 10.6 | 8.66 | 6.84 | 55.1 | 15 | 26.7 | 31.1 | 85 | 53 | 99 | 98 | 59 | 63 | 40 | 35 | 31 | 29.8 | 28.6 | 10 | 0.05 | 230 | 0 | 20052 | 748 | 1220 | KMnO4消費量 | mg/L | 25.6 | 10 | 25 | 9.5
| 2023-08-15 | (火) | 晴一時雨 | 33 | 28 | 28 | 27.5 | 32.4 | 9.2 | 8.52 | 6.82 | 54.7 | 15 | 25 | 28.1 | 78 | 50 | 90 | 96 | 54 | 60 | 36 | 36 | 25.6 | 27 | 27.2 | 10 | 0.05 | 250 | 0 | 21731 | 832 | 1032 | 残留塩素 | mg/L |  | 0.05 |  | 0.05
| 2023-08-16 | (水) | 晴一時雨 | 0.1 | 30 | 29 | 28 | 30.3 | 9.5 | 8.35 | 6.61 | 42.9 | 12.5 | 21.2 | 25.9 | 70 | 40 | 80 | 84 | 52 | 53 | 28 | 31 | 22.7 | 23.1 | 25.6 | 10 | 0.05 | 200 | 0 | 21954 | 832 | 1220 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 200 | 200 | 190
| 2023-08-17 | (木) | 晴 |  | 29 | 28.5 | 27.5 | 28.2 | 8.8 | 7.99 | 6.69 | 42.5 | 12.8 | 21.1 | 22.5 | 70 | 44 | 84 | 88 | 55 | 56 | 29 | 32 | 18.8 | 21.3 | 23.4 | 10 | 0.05 | 210 | 0 | 22434 | 749 | 1342 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 0.88 | 0
| 2023-08-18 | (金) | 晴 |  | 31 | 29.5 | 28 | 30.4 | 6.3 | 8.43 | 6.68 | 39.8 | 9 | 21.7 | 25.6 | 70 | 46 | 82 | 89 | 54 | 56 | 28 | 33 | 20.6 | 21.3 | 25 | 9.5 | 0.05 | 190 | 0 | 19353 | 666 | 1342 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2023-08-19 | (土) | 晴 |  | 28 | 27 | 27 | 31.2 | 6.8 | 8.2 | 6.8 | 41.7 | 9.9 | 21.8 | 22 | 74 | 46 | 86 | 86 | 60 | 60 | 26 | 26 | 18.5 | 19.9 | 25.6 | 8.8 | 0.1 | 200 | 0 | 22165 | 665 | 1342 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 34.5 | 10
| 2023-08-20 | (日) | 晴 |  | 29 | 29.5 | 28.5 | 36.3 | 6.9 | 8.75 | 6.75 | 47.8 | 10.7 | 19.5 | 25.3 | 74 | 42 | 82 | 82 | 56 | 58 | 26 | 24 | 19.9 | 21.3 | 25.3 | 9.2 | 0.05 | 190 | 0 | 20995 | 666 | 1220 | ランゲリア指数 |  |  |  | 0.31 | -1.66
| 2023-08-21 | (月) | 晴 |  | 30 | 30.5 | 28.5 | 34.8 | 7.1 | 9.21 | 6.89 | 46.9 | 11.1 | 20.1 | 24.5 | 65 | 38 | 78 | 81 | 51 | 52 | 27 | 29 | 23.4 | 22.7 | 26.9 | 10 | 0.05 | 180 | 0 | 21882 | 722 | 1342 | COD | mg/L | 12 | 6.4 | 10.4 | 4.2
| 2023-08-22 | (火) | 曇 |  | 29 | 30 | 27 | 39.6 | 7.5 | 9.22 | 6.79 | 54.9 | 11 | 18.9 | 25 | 70 | 37 | 79 | 80 | 56 | 51 | 23 | 29 | 22.7 | 22.7 | 26.5 | 10 | 0.05 | 200 | 0 | 22208 | 748 | 834 | BOD | mg/L | 4.8 | 0.77
| 2023-08-23 | (水) | 曇時々雨 | 7.9 | 30 | 29 | 29 | 39.1 | 6 | 8.77 | 6.69 | 55.9 | 10.3 | 18.1 | 24.9 | 66 | 40 | 78 | 84 | 49 | 52 | 29 | 32 | 24.1 | 24.1 | 26.9 | 10 | 0.05 | 190 | 0 | 22163 | 832 | 1342 | 溶存酸素 | mg/L | 6.8 | 7
| 2023-08-24 | (木) | 晴 |  | 31 | 28.5 | 27.5 | 29.1 | 7.4 | 8.1 | 6.73 | 43.5 | 12.6 | 19.5 | 25.6 | 70 | 40 | 83 | 84 | 52 | 54 | 31 | 30 | 22.7 | 21.3 | 24.2 | 10 | 0 | 190 | 0 | 21806 | 500 | 1342 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0.54
| 2023-08-25 | (金) | 晴 |  | 30 | 28 | 27.5 | 34.6 | 9.7 | 8.35 | 6.78 | 48.3 | 14 | 19.6 | 26.5 | 76 | 44 | 87 | 88 | 55 | 57 | 32 | 31 | 18.5 | 23.4 | 25.9 | 10 | 0 | 190 | 0 | 21259 | 416 | 1342 | 全窒素 | mg/L | 2 | 1.3
| 2023-08-26 | (土) | 晴一時雨 | 5.8 | 30 | 24.5 | 26 | 31 | 8.6 | 8.31 | 6.75 | 45 | 12 | 23.6 | 26.9 | 72 | 44 | 88 | 88 | 58 | 60 | 30 | 28 | 21.3 | 21.3 | 25.9 | 10 | 0.1 | 200 | 0 | 23069 | 332 | 1220 | 全リン | mg/L | 0.2 | 0.062
| 2023-08-27 | (日) | 晴一時雨 | 0.2 | 28 | 26 | 28 | 39.5 | 10.2 | 9.08 | 6.91 | 51.6 | 13 | 22.6 | 21.1 | 68 | 44 | 88 | 90 | 56 | 60 | 32 | 30 | 24.1 | 23.4 | 28.1 | 10 | 0.05 | 190 | 0 | 22531 | 583 | 1220 | 硫酸イオン | mg/L | 16 | 53
| 2023-08-28 | (月) | 曇 |  | 31 | 28.5 | 26.5 | 45.8 | 11.2 | 9.04 | 6.88 | 57.3 | 14.7 | 24.3 | 27 | 74 | 40 | 88 | 88 | 56 | 56 | 32 | 32 | 25.6 | 28.4 | 26.9 | 10 | 0.05 | 200 | 0 | 22277 | 499 | 1220 | シリカ | mg/L | 12 | 10
| 2023-08-29 | (火) | 晴 |  | 29 | 28.5 | 28 | 34.7 | 12.8 | 8.54 | 6.83 | 45.9 | 15 | 21.5 | 25.3 | 70 | 40 | 92 | 92 | 58 | 58 | 34 | 34 | 26.3 | 24.1 | 26.9 | 10 | 0.05 | 210 | 0 | 23881 | 416 | 1342
| 2023-08-30 | (水) | 晴 |  | 31 | 29 | 27 | 34.9 | 8.3 | 8.99 | 6.82 | 49.1 | 11.4 | 21.6 | 27.9 | 80 | 46 | 95 | 94 | 62 | 58 | 33 | 36 | 24.5 | 25.6 | 26.9 | 10 | 0.1 | 180 | 0 | 24242 | 499 | 1220
| 2023-08-31 | (木) | 晴 |  | 30 | 28.5 | 27.5 | 39.3 | 11 | 8.65 | 6.82 | 50 | 15 | 21.2 | 27.9 | 77 | 51 | 90 | 100 | 58 | 61 | 32 | 39 | 27.3 | 24.9 | 28.8 | 10 | 0 | 200 | 0 | 24702 | 250 | 1074 | 備考
| 最高 |  |  | 33 | 32 | 30.5 | 29 | 56.6 | 12.9 | 9.43 | 7 | 77.9 | 15 | 29.9 | 32.3 | 92 | 60 | 109 | 109 | 68 | 68 | 53 | 44 | 34.1 | 32.3 | 35.2 | 10 | 0.15 | 250 | 0 | 24702 | 1082 | 1342 | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 最低 |  |  |  | 28 | 24.5 | 26 | 28.2 | 6 | 7.99 | 6.61 | 39.8 | 9 | 18.1 | 21.1 | 65 | 37 | 78 | 80 | 48 | 51 | 23 | 24 | 18.5 | 19.9 | 23.4 | 8.8 | 0 | 180 | 0
| 平均 |  |  |  | 29.8387 | 28.4032 | 27.8065 | 38.429 | 9.6516 | 8.5965 | 6.8013 | 55.2548 | 13.2677 | 23.6903 | 27.6 | 78.2903 | 48.3871 | 91.4516 | 93.4839 | 57.3871 | 59.2258 | 34.0645 | 34.2581 | 26.8484 | 26.6581 | 28.1129 | 9.9194 | 0.041935 | 209.3548 | 0
| 合計 |  |  | 77.6 | [26 empty] | 682996 | 21331 | 38498
9月 | 2023-09-01 | (金) | 晴 |  | 30 | 28.5 | 30 | 37.3 | 13.8 | 8.55 | 6.83 | 52.4 | 15 | 24.4 | 28 | 80 | 54 | 95 | 97 | 57 | 63 | 38 | 34 | 27.7 | 26.3 | 27.7 | 10 | 0.05 | 210 | 0 | 22949 |  | 1220 | 実施日 |  | 2023-09-14 |  | 2023-09-22
| 2023-09-02 | (土) | 晴 |  | 30 | 27.5 | 27.5 | 37.5 | 11.7 | 8.84 | 6.86 | 50.3 | 15 | 21.9 | 28.7 | 86 | 53 | 93 | 102 | 57 | 60 | 36 | 42 | 27.3 | 28 | 29.7 | 10 | 0.1 | 210 | 0 | 22849 |  | 1342 | 気温 | ℃ | 27 |  | 26
| 2023-09-03 | (日) | 晴後雨 | 0.2 | 29 | 28 | 28 | 44.1 | 9.7 | 8.96 | 6.89 | 60 | 13 | 22.2 | 27.2 | 76 | 46 | 93 | 97 | 58 | 62 | 35 | 35 | 29.8 | 32 | 30.7 | 10 | 0.1 | 210 | 0 | 23040 |  | 1342 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2023-09-04 | (月) | 雨時々曇 | 26.7 | 26 | 25 | 26.5 | 52.6 | 12.8 | 8.91 | 6.98 | 70.1 | 14.8 | 21.2 | 29.2 | 72 | 49 | 88 | 92 | 52 | 59 | 36 | 33 | 25.6 | 27.7 | 31 | 10 | 0 | 180 | 0 | 24137 |  | 1220 | 水温 | ℃ | 27.5 | 27 | 25.5 | 26
| 2023-09-05 | (火) | 晴 |  | 29 | 28 | 26 | 42.9 | 15 | 8.69 | 6.82 | 59.4 | 14.8 | 25.3 | 28.2 | 76 | 44 | 90 | 94 | 53 | 58 | 37 | 36 | 27.7 | 28.4 | 28.4 | 10 | 0.1 | 210 | 0 | 24304 |  | 1342 | 濁度 | 度 | 20 | 11.5 | 22.3 | 10.3
| 2023-09-06 | (水) | 雨時々曇 | 24.9 | 28 | 26 | 27 | 44.6 | 11.6 | 8.93 | 6.79 | 64.1 | 15 | 23.1 | 28 | 70 | 38 | 84 | 85 | 50 | 54 | 34 | 31 | 26.3 | 27.7 | 31 | 10 | 0.05 | 210 | 0 | 25108 |  | 1342 | ｐH |  | 8.82 | 7.25 | 7.84 | 6.77
| 2023-09-07 | (木) | 曇 |  | 26 | 27 | 25.5 | 39.7 | 10.5 | 9.21 | 6.85 | 57 | 14.7 | 21.5 | 27.6 | 62 | 40 | 86 | 88 | 54 | 52 | 32 | 36 | 27.7 | 27 | 30 | 10 | 0.05 | 210 | 0.23 | 23592 |  | 1342 | 色度 | 度 | 27 | 12.5 | 33.2 | 14.5
| 2023-09-08 | (金) | 雨 | 230 | 22 | 22 | 25 | 52.4 | 12.9 | 8.91 | 6.83 | 76.7 | 15 | 19.1 | 28.1 | 60 | 38 | 82 | 90 | 52 | 56 | 30 | 34 | 25.6 | 27.7 | 31.3 | 10 | 0.1 | 200 | 0.21 | 36717 |  | 1236 | 電気伝導率 | mS/m | 14.9 | 14.5 | 22.6 | 25.9
| 2023-09-09 | (土) | 雨後曇 | 11.6 | 23 | 23 | 21 | 49 | 4.7 | 7.12 | 6.63 | 58.3 | 7.6 | 7.75 | 15.5 | 30 | 28 | 40 | 52 | 20 | 34 | 20 | 18 | 9.9 | 14.2 | 21 | 7.4 | 0.05 | 210 | 0.23 | 12339 |  | 1342 | 酸消費量 | mg/L | 54 | 43 | 72 | 46
| 2023-09-10 | (日) | 晴時々曇 |  | 27 | 25 | 24 | 27.6 | 4.6 | 7.12 | 6.72 | 38.4 | 8.7 | 10.05 | 11.41 | 40 | 32 | 39 | 44 | 26 | 27 | 13 | 17 | 11.4 | 11 | 17.1 | 7 | 0.05 | 120 | 0 | 8175 |  | 1342 | 全硬度 | mg/L | 64 | 76 | 85 | 88
| 2023-09-11 | (月) | 晴 |  | 27 | 27 | 24 | 16.2 | 9.4 | 7.08 | 6.84 | 28 | 13.5 | 12.6 | 14.2 | 46 | 35 | 62 | 58 | 40 | 37 | 22 | 21 | 13.1 | 13.8 | 15.2 | 9.6 | 0 | 110 | 0 | 7593 |  | 1342 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 40 | 42 | 56 | 59
| 2023-09-12 | (火) | 晴 |  | 30 | 25.5 | 25.5 | 17 | 6.3 | 7.23 | 6.82 | 27.3 | 9.2 | 12.6 | 14.3 | 52 | 36 | 57 | 59 | 36 | 38 | 21 | 21 | 12.8 | 13.5 | 15.3 | 9.9 | 0.1 | 120 | 0 | 9162 |  | 1342 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 24 | 34 | 29 | 29
| 2023-09-13 | (水) | 晴 |  | 28 | 26 | 26 | 25.3 | 8.1 | 8.27 | 6.94 | 32.4 | 9.4 | 12 | 15.5 | 46 | 37 | 54 | 56 | 36 | 38 | 18 | 18 | 14.9 | 17 | 17.7 | 9.6 | 0.1 | 140 | 0 | 10963 |  | 1220 | 塩化物イオン | mg/L | 13.5 | 13.5 | 24.9 | 24.9
| 2023-09-14 | (木) | 晴 |  | 27 | 27.5 | 27 | 20 | 11.5 | 8.82 | 7.25 | 27 | 12.5 | 14.9 | 14.5 | 54 | 43 | 64 | 76 | 40 | 42 | 24 | 34 | 13.5 | 13.5 | 17.1 | 10 | 0.1 | 140 | 0 | 10219 |  | 1464 | KMnO4消費量 | mg/L | 17.1 | 10 | 22.1 | 10
| 2023-09-15 | (金) | 晴後雨 | 0.1 | 29 | 27 | 26.5 | 24.2 | 12.4 | 8.51 | 7.23 | 31 | 13.2 | 18 | 19.9 | 70 | 44 | 67 | 72 | 50 | 50 | 17 | 22 | 14.9 | 19.9 | 19.3 | 10 | 0.1 | 150 | 0 | 11863 |  | 1220 | 残留塩素 | mg/L |  | 0.1 |  | 0.1
| 2023-09-16 | (土) | 曇 |  | 26 | 26.5 | 27.5 | 22.6 | 7.9 | 8.69 | 7.09 | 36.1 | 11.4 | 18.5 | 17.1 | 62 | 44 | 72 | 76 | 52 | 55 | 20 | 21 | 15.6 | 15.6 | 19.9 | 10 | 0.1 | 140 | 0 | 13238 |  | 1358 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 140 | 260 | 230
| 2023-09-17 | (日) | 晴 |  | 29 | 25 | 27 | 21.2 | 10.6 | 8.38 | 7.02 | 32.6 | 12.4 | 19.1 | 16.7 | 60 | 48 | 74 | 74 | 52 | 54 | 22 | 20 | 16.3 | 17 | 17.4 | 10 | 0.1 | 140 | 0 | 12635 |  | 1220 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 0.61 | 0
| 2023-09-18 | (月) | 晴 |  | 28 | 27 | 27 | 25.4 | 13.3 | 8.04 | 7.14 | 37.6 | 15 | 21.2 | 21.9 | 62 | 46 | 80 | 81 | 64 | 62 | 16 | 19 | 17.8 | 17.8 | 20.5 | 10 | 0.1 | 150 | 0 | 13378 |  | 1342 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2023-09-19 | (火) | 晴 |  | 29 | 28 | 27 | 26.1 | 11.9 | 8.51 | 7.08 | 35.2 | 14.2 | 18.5 | 21.3 | 74 | 58 | 89 | 86 | 58 | 58 | 31 | 28 | 17.8 | 19.9 | 24.8 | 10 | 0.1 | 190 | 0 | 16262 |  | 1342 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 31 | 18.2
| 2023-09-20 | (水) | 曇一時雨 | 12.3 | 28 | 26 | 26.5 | 32.4 | 12.4 | 9.04 | 7.05 | 38.8 | 15 | 20.6 | 23 | 72 | 51 | 90 | 96 | 58 | 63 | 32 | 33 | 22.7 | 22.4 | 23.7 | 10 | 0.05 | 210 | 0 | 18692 |  | 1342 | ランゲリア指数 |  |  |  | -0.35 | -1.59
| 2023-09-21 | (木) | 曇時々雨 | 1.3 | 26 | 26 | 26 | 25.8 | 10.5 | 9.06 | 6.96 | 33.4 | 13.3 | 19.5 | 26.2 | 70 | 50 | 80 | 89 | 54 | 61 | 26 | 28 | 24.9 | 25.6 | 22.8 | 10 | 0.1 | 200 | 0 | 22946 |  | 1220 | COD | mg/L | 9.6 | 6.4 | 8.6 | 5.2
| 2023-09-22 | (金) | 雨時々曇 | 5.1 | 26 | 25.5 | 26 | 22.3 | 10.3 | 7.84 | 6.77 | 33.2 | 14.5 | 22.6 | 25.9 | 72 | 46 | 85 | 88 | 56 | 59 | 29 | 29 | 24.9 | 24.9 | 22.1 | 10 | 0.1 | 230 | 0 | 20654 |  | 1216 | BOD | mg/L | 4.8 | 0
| 2023-09-23 | (土) | 雨後曇 | 18.5 | 21 | 24 | 25 | 25.6 | 9.2 | 8.05 | 6.85 | 39.6 | 13.5 | 22 | 25.6 | 78 | 43 | 84 | 89 | 54 | 56 | 30 | 33 | 21.3 | 22 | 20.9 | 10 | 0.1 | 200 | 0 | 20218 |  | 1342 | 溶存酸素 | mg/L | 9.2 | 7.9
| 2023-09-24 | (日) | 曇 |  | 20 | 23 | 23 | 26.1 | 9.8 | 8.05 | 6.73 | 36.9 | 14.3 | 21.2 | 23.4 | 80 | 46 | 91 | 88 | 59 | 60 | 32 | 28 | 22.7 | 23.4 | 22.8 | 10 | 0.15 | 200 | 0 | 20370 |  | 1342 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0.18
| 2023-09-25 | (月) | 晴 |  | 19 | 21 | 22 | 19.3 | 9.2 | 7.88 | 6.88 | 28.8 | 12.3 | 23.1 | 28.3 | 78 | 45 | 100 | 95 | 64 | 62 | 36 | 33 | 27.7 | 24.5 | 16.1 | 9.5 | 0 | 200 | 0 | 19938 |  | 1220 | 全窒素 | mg/L | 1.5 | 1.3
| 2023-09-26 | (火) | 曇 |  | 21 | 23.5 | 23 | 24 | 11.3 | 8.98 | 6.78 | 34.7 | 14.7 | 26.2 | 27.3 | 75 | 46 | 96 | 96 | 60 | 64 | 36 | 32 | 26.3 | 26.3 | 21.2 | 10 | 0.05 | 220 | 0 | 21155 |  | 1342 | 全リン | mg/L | 0.11 | 0.065
| 2023-09-27 | (水) | 曇 |  | 25 | 24.5 | 24.5 | 29 | 8.4 | 9.39 | 6.94 | 30.3 | 8.6 | 23 | 28 | 72 | 42 | 90 | 93 | 56 | 56 | 34 | 37 | 24.9 | 26.3 | 23.1 | 9.5 | 0.05 | 230 | 0 | 20094 |  | 1220 | 硫酸イオン | mg/L | 15 | 27
| 2023-09-28 | (木) | 曇後晴 |  | 27.5 | 24 | 24 | 27.5 | 7.4 | 9.13 | 6.83 | 33.2 | 8.6 | 23.6 | 26.8 | 70 | 44 | 90 | 94 | 58 | 58 | 32 | 36 | 22 | 24.9 | 23.1 | 9.5 | 0.1 | 220 | 0 | 18932 |  | 1342 | シリカ | mg/L | 12 | 9.8
| 2023-09-29 | (金) | 晴 |  | 26 | 25.5 | 25 | 31.9 | 7.2 | 9.26 | 6.82 | 37.9 | 8.5 | 21.8 | 23.2 | 68 | 48 | 98 | 100 | 60 | 60 | 38 | 40 | 23.8 | 22 | 23.1 | 9.8 | 0.1 | 210 | 0 | 21936 |  | 1220
| 2023-09-30 | (土) | 曇一時雨 | 0.2 | 25 | 24 | 25 | 30.7 | 8.2 | 9.15 | 6.85 | 38.3 | 8.9 | 23.8 | 27.2 | 74 | 45 | 92 | 94 | 60 | 61 | 32 | 33 | 24.9 | 24.1 | 24.6 | 9.8 | 0 | 210 | 0 | 19095 |  | 1360
| 最高 |  |  | 230 | 30 | 28.5 | 30 | 52.6 | 15 | 9.39 | 7.25 | 76.7 | 15 | 26.2 | 29.2 | 86 | 58 | 100 | 102 | 64 | 64 | 38 | 42 | 29.8 | 32 | 31.3 | 10 | 0.15 | 230 | 0.23 | 36717 |  | 1464 | 備考
| 最低 |  |  |  | 19 | 21 | 21 | 16.2 | 4.6 | 7.08 | 6.63 | 27 | 7.6 | 7.75 | 11.41 | 30 | 28 | 39 | 44 | 20 | 27 | 13 | 17 | 9.9 | 11 | 15.2 | 7 | 0 | 110 | 0 |  |  |  | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 平均 |  |  |  | 26.25 | 25.55 | 25.6 | 30.6767 | 10.0867 | 8.4867 | 6.9023 | 41.9667 | 12.5533 | 19.71 | 23.0737 | 66.2333 | 43.9667 | 80.1667 | 83.3667 | 51.5333 | 53.9667 | 28.6333 | 29.4 | 21.3933 | 22.1467 | 22.9533 | 9.72 | 0.075 | 186 | 0.022333
| 合計 |  |  | 330.9 | [26 empty] | 552553 | 0 | 39086
10月 | 2023-10-01 | (日) | 曇一時雨 | 0.1 | 27 | 25.5 | 26 | 29.8 | 5.9 | 9.02 | 6.83 | 37.7 | 6.7 | 22.4 | 26.5 | 74 | 48 | 91 | 92 | 60 | 61 | 31 | 31 | 24.9 | 25.9 | 24.6 | 9.2 | 0.1 | 210 | 0 | 21924 |  | 1342 | 実施日 |  | 2023-10-18 |  | 2023-10-27
| 2023-10-02 | (月) | 晴後曇 |  | 20 | 24.5 | 24 | 33 | 9.6 | 9.03 | 7 | 40.1 | 10.4 | 21.5 | 27.2 | 75 | 58 | 104 | 110 | 60 | 64 | 44 | 46 | 28.4 | 24.1 | 25.8 | 11.1 | 0.05 | 210 | 0 | 21681 |  | 1464 | 気温 | ℃ | 16 |  | 14
| 2023-10-03 | (火) | 晴 |  | 20 | 23.5 | 23.5 | 34.2 | 8.4 | 9.29 | 6.9 | 40 | 9.7 | 23.3 | 29.2 | 77 | 51 | 94 | 102 | 62 | 67 | 32 | 35 | 28.8 | 29.8 | 25.6 | 9.9 | 0.1 | 220 | 0 | 19972 |  | 1220 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2023-10-04 | (水) | 曇一時雨 | 4.1 | 18 | 22 | 23 | 33.6 | 8.5 | 9.26 | 6.89 | 39.3 | 9.8 | 22.2 | 28.6 | 72 | 44 | 98 | 94 | 56 | 60 | 42 | 34 | 28.4 | 28.4 | 24 | 9.5 | 0.1 | 210 | 0 | 21290 |  | 1342 | 水温 | ℃ | 19 | 19.5 | 19 | 19
| 2023-10-05 | (木) | 曇 |  | 18 | 21.5 | 22 | 31.5 | 7.3 | 9.01 | 6.92 | 38.5 | 8.6 | 28.2 | 30.1 | 73 | 46 | 96 | 98 | 64 | 62 | 32 | 36 | 24.1 | 32 | 22.3 | 9.3 | 0.1 | 230 | 0 | 19781 |  | 1220 | 濁度 | 度 | 23.6 | 7.7 | 26.5 | 8.1
| 2023-10-06 | (金) | 晴 |  | 15 | 20 | 21 | 33.1 | 7.6 | 9.22 | 6.92 | 37.6 | 9.7 | 23.4 | 29.6 | 84 | 52 | 104 | 102 | 66 | 66 | 38 | 36 | 30.5 | 31.2 | 22.1 | 10.3 | 0.1 | 210 | 0 | 22258 |  | 1342 | ｐH |  | 9.26 | 7.14 | 9.75 | 7.11
| 2023-10-07 | (土) | 晴 |  | 19 | 19.5 | 20 | 37.9 | 7.8 | 9.37 | 6.97 | 43.8 | 8.7 | 25.4 | 30.6 | 89 | 49 | 100 | 100 | 62 | 61 | 38 | 39 | 28.4 | 29.8 | 22.4 | 11.7 | 0.05 | 210 | 0 | 19964 |  | 1342 | 色度 | 度 | 28.2 | 8.3 | 32.2 | 8.8
| 2023-10-08 | (日) | 晴後雨 | 0.2 | 17 | 19.5 | 19.5 | 33.4 | 7.7 | 9.47 | 7.06 | 34.5 | 8.9 | 28.7 | 31.1 | 80 | 52 | 100 | 101 | 64 | 64 | 36 | 37 | 27.7 | 28.4 | 24.6 | 8.8 | 0.1 | 210 | 0 | 19695 |  | 1342 | 電気伝導率 | mS/m | 21 | 25.1 | 20.4 | 25.3
| 2023-10-09 | (月) | 雨 | 32.5 | 16 | 18.5 | 19.5 | 34.8 | 8.3 | 9.23 | 7.06 | 39.8 | 10.7 | 29.7 | 33 | 76 | 52 | 100 | 104 | 62 | 64 | 38 | 40 | 31.2 | 32 | 26.9 | 10.7 | 0.1 | 220 | 0 | 18766 |  | 1220 | 酸消費量 | mg/L | 66 | 48 | 62 | 40
| 2023-10-10 | (火) | 曇一時雨 | 19.3 | 18 | 19 | 19 | 21.3 | 4.7 | 9.12 | 6.9 | 31.8 | 6.3 | 25.8 | 31.8 | 82 | 52 | 108 | 102 | 66 | 64 | 42 | 38 | 31.2 | 30.5 | 21.5 | 6.6 | 0.1 | 220 | 0 | 20104 |  | 1400 | 全硬度 | mg/L | 90 | 91 | 92 | 90
| 2023-10-11 | (水) | 晴 |  | 16 | 19.5 | 16 | 25.6 | 6.7 | 9.34 | 7.07 | 27.5 | 7.9 | 24.7 | 29.5 | 78 | 52 | 111 | 110 | 64 | 66 | 47 | 44 | 24.5 | 28 | 23.2 | 8.2 | 0.1 | 220 | 0 | 19412 |  | 1342 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 60 | 60 | 60 | 58
| 2023-10-12 | (木) | 晴 |  | 18 | 19.5 | 19.5 | 22.6 | 5.5 | 8.44 | 6.92 | 29.7 | 6.3 | 22.8 | 26.6 | 68 | 45 | 86 | 94 | 54 | 62 | 32 | 32 | 28.4 | 29.1 | 17.4 | 7.3 | 0.1 | 200 | 0 | 19575 |  | 1342 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 30 | 31 | 32 | 32
| 2023-10-13 | (金) | 晴 |  | 17 | 19 | 19.5 | 24.4 | 5.3 | 9.21 | 7.03 | 27.2 | 6.2 | 19.5 | 24.8 | 77 | 51 | 106 | 95 | 62 | 62 | 44 | 33 | 24.1 | 27 | 20 | 9.2 | 0.1 | 170 | 0 | 15704 |  | 1342 | 塩化物イオン | mg/L | 21.3 | 21.3 | 27 | 23.4
| 2023-10-14 | (土) | 晴後雨 | 0.1 | 13 | 19.5 | 19.5 | 28.8 | 7 | 9.55 | 7.11 | 33.3 | 8.2 | 22.6 | 25.2 | 66 | 48 | 89 | 90 | 61 | 58 | 28 | 32 | 24.5 | 24.5 | 20.5 | 8.5 | 0.1 | 170 | 0 | 14770 |  | 1220 | KMnO4消費量 | mg/L | 19 | 8.2 | 23.4 | 9.8
| 2023-10-15 | (日) | 雨後晴 | 40 | 14 | 17.5 | 19.5 | 27.9 | 11.2 | 9.59 | 7.35 | 32.4 | 11.8 | 23.7 | 26.2 | 66 | 48 | 90 | 92 | 56 | 60 | 34 | 32 | 24.1 | 24.9 | 21.2 | 10.1 | 0.1 | 190 | 0 | 15421 |  | 1342 | 残留塩素 | mg/L |  | 0.05 |  | 0.1
| 2023-10-16 | (月) | 晴 |  | 16 | 17.5 | 18 | 23.1 | 6.7 | 8.25 | 6.99 | 25.7 | 7.3 | 24.4 | 26 | 74 | 53 | 96 | 99 | 64 | 63 | 32 | 36 | 28.4 | 29.1 | 16.1 | 7 | 0.1 | 190 | 0 | 15945 |  | 1342 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 190 | 210 | 210
| 2023-10-17 | (火) | 晴 |  | 15 | 19.5 | 19.5 | 24.3 | 9.7 | 9.11 | 7.1 | 29.7 | 10.1 | 23.9 | 25.1 | 68 | 52 | 92 | 98 | 60 | 63 | 32 | 35 | 23.4 | 24.9 | 19 | 10.1 | 0.05 | 190 | 0 | 15032 |  | 1338 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 0.61 | 0
| 2023-10-18 | (水) | 晴 |  | 16 | 19 | 19.5 | 23.6 | 7.7 | 9.26 | 7.14 | 28.2 | 8.3 | 21 | 25.1 | 66 | 48 | 90 | 91 | 60 | 60 | 30 | 31 | 21.3 | 21.3 | 19 | 8.2 | 0.05 | 190 | 0 | 15088 |  | 1220 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2023-10-19 | (木) | 晴 |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 5.9 | 9.44 | 7.09 | 29.2 | 5.5 | 19.8 | 24.4 | 62 | 44 | 90 | 94 | 62 | 60 | 28 | 34 | 23.4 | 20.6 | 18.3 | 8.2 | 0.05 | 200 | 0 | 15811 |  | 1342 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 40.5 | 12.2
| 2023-10-20 | (金) | 晴 |  | 15 | 21 | 20 | 26.1 | 6 | 9.3 | 7.11 | 33 | 7.28 | 21.1 | 25.2 | 68 | 50 | 101 | 102 | 62 | 66 | 39 | 36 | 35.9 | 29.5 | 19.8 | 9.6 | 0.1 | 200 | 0 | 14013 | 832 | 1220 | ランゲリア指数 |  |  |  | 1.38 | -1.46
| 2023-10-21 | (土) | 曇後雨 | 1.5 | 19 | 20 | 20.5 | 24 | 5.3 | 9.19 | 6.91 | 29.6 | 6.8 | 22.9 | 24.4 | 80 | 49 | 97 | 96 | 65 | 65 | 32 | 31 | 23.8 | 23.4 | 21.8 | 8 | 0.1 | 200 | 0 | 12797 | 1248 | 1342 | COD | mg/L | 9.1 | 5.1 | 11 | 5.2
| 2023-10-22 | (日) | 晴 |  | 13 | 19.2 | 19.5 | 28.4 | 6.5 | 9.3 | 7.13 | 34.8 | 8 | 23.4 | 24.1 | 81 | 57 | 104 | 101 | 69 | 71 | 35 | 30 | 26 | 25.2 | 25.1 | 10.6 | 0.2 | 200 | 0 | 11891 | 1331 | 1342 | BOD | mg/L | 5.7 | 0
| 2023-10-23 | (月) | 晴 |  | 13 | 17 | 18.5 | 31.6 | 8.7 | 9.65 | 7.16 | 34.7 | 10.6 | 21 | 24.2 | 68 | 49 | 84 | 94 | 58 | 60 | 26 | 34 | 24.1 | 23.1 | 25.3 | 10.9 | 0.15 | 210 | 0 | 11446 | 1248 | 1220 | 溶存酸素 | mg/L | 14 | 11
| 2023-10-24 | (火) | 晴 |  | 12 | 17 | 18 | 29.9 | 7.3 | 9.54 | 7.12 | 35.1 | 8.2 | 22.1 | 25.4 | 74 | 48 | 90 | 100 | 58 | 64 | 32 | 36 | 24.9 | 25.6 | 23.7 | 9.5 | 0 | 200 | 0 | 12435 | 1470 | 1340 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0.28
| 2023-10-25 | (水) | 晴 |  | 14 | 18.5 | 19.5 | 27.3 | 7.8 | 9.66 | 7.28 | 33.2 | 9.2 | 21.5 | 25.5 | 66 | 46 | 87 | 90 | 54 | 58 | 33 | 32 | 23.4 | 30.5 | 21.2 | 9.6 | 0.05 | 190 | 0 | 10590 | 1664 | 1342 | 全窒素 | mg/L | 2.4 | 1.9
| 2023-10-26 | (木) | 晴 |  | 13 | 19.5 | 19 | 21.4 | 6.9 | 9.57 | 7.04 | 27.3 | 7.5 | 21.3 | 23.8 | 62 | 40 | 96 | 96 | 62 | 60 | 34 | 36 | 27.7 | 26.3 | 21.8 | 8.5 | 0.1 | 180 | 0 | 10034 | 1664 | 1342 | 全リン | mg/L | 0.1 | 0
| 2023-10-27 | (金) | 晴 |  | 14 | 19 | 19 | 26.5 | 8.1 | 9.75 | 7.11 | 32.2 | 8.8 | 20.4 | 25.3 | 62 | 40 | 92 | 90 | 60 | 58 | 32 | 32 | 27 | 23.4 | 23.4 | 9.8 | 0.1 | 210 | 0 | 9976 | 1831 | 1342 | 硫酸イオン | mg/L | 24 | 47
| 2023-10-28 | (土) | 晴 |  | 11 | 19.5 | 19.5 | 26.4 | 6.6 | 9.63 | 7.06 | 35 | 7.7 | 22 | 23.1 | 58 | 44 | 90 | 90 | 52 | 54 | 38 | 36 | 25.6 | 27 | 23.1 | 9.5 | 0.1 | 210 | 0 | 9623 | 1830 | 1342 | シリカ | mg/L | 8.6 | 11
| 2023-10-29 | (日) | 雨後晴 | 0.7 | 14 | 18 | 18.5 | 28.4 | 7.1 | 9.63 | 7.14 | 34.5 | 9.2 | 23.1 | 25.7 | 64 | 40 | 85 | 84 | 52 | 51 | 33 | 33 | 20.6 | 24.9 | 22.8 | 9.6 | 0.15 | 210 | 0 | 9105 | 1831 | 1220
| 2023-10-30 | (月) | 晴 |  | 16 | 18 | 18 | 27.5 | 6.9 | 9.5 | 7.13 | 31.8 | 8.4 | 26.4 | 30.4 | 79 | 48 | 98 | 98 | 58 | 60 | 40 | 38 | 32.7 | 33.7 | 21.5 | 9.3 | 0.1 | 190 | 0 | 8739 | 1830 | 1342
| 2023-10-31 | (火) | 曇 |  | 15 | 17.5 | 18 | 27.8 | 8.6 | 9.6 | 7.19 | 30 | 7.9 | 25.3 | 31 | 71 | 55 | 93 | 104 | 59 | 60 | 34 | 44 | 33.7 | 33.4 | 21.3 | 10.4 | 0.1 | 200 | 0 | 8732 | 1780 | 706 | 備考
| 最高 |  |  | 40 | 27 | 25.5 | 26 | 37.9 | 11.2 | 9.75 | 7.35 | 43.8 | 11.8 | 29.7 | 33 | 89 | 58 | 111 | 110 | 69 | 71 | 47 | 46 | 35.9 | 33.7 | 26.9 | 11.7 | 0.2 | 230 | 0 | 22258 | 1831 | 1464 | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 最低 |  |  |  | 11 | 17 | 16 | 21.3 | 4.7 | 8.25 | 6.83 | 25.7 | 5.5 | 19.5 | 23.1 | 58 | 40 | 84 | 84 | 52 | 51 | 26 | 30 | 20.6 | 20.6 | 16.1 | 6.6 | 0 | 170 | 0
| 平均 |  |  |  | 16.1935 | 19.6355 | 19.8871 | 28.1677 | 7.3323 | 9.3074 | 7.0526 | 33.4581 | 8.409 | 23.3387 | 27.0548 | 72.2581 | 48.7419 | 95.5484 | 97.1935 | 60.4516 | 61.7419 | 35.0968 | 35.4516 | 26.8097 | 27.3387 | 22.1065 | 9.329 | 0.093548 | 202.2581 | 0
| 合計 |  |  | 98.5 | [26 empty] | 481574 | 18559 | 40164
11月 | 2023-11-01 | (水) | 晴 | 0 | 15 | 18.5 | 18.5 | 24.6 | 6.7 | 9.63 | 7.1 | 31 | 8.8 | 23.3 | 27.1 | 74 | 43 | 94 | 92 | 55 | 57 | 39 | 35 | 28.4 | 32.7 | 21.3 | 9.6 | 0.05 | 210 | 0 | 9602 | 2080 | 1460 | 実施日 |  | 2023-11-09 |  | 2023-11-27
| 2023-11-02 | (木) | 晴 | 0 | 15 | 18 | 17.5 | 25.5 | 5.5 | 9.58 | 7.06 | 29.9 | 7.2 | 22.9 | 25.9 | 71 | 48 | 96 | 94 | 51 | 56 | 45 | 38 | 28 | 31.2 | 22.3 | 9.8 | 0.05 | 190 | 0 | 9437 | 1997 | 1952 | 気温 | ℃ | 11 |  | 6
| 2023-11-03 | (金) | 晴 | 0 | 12 | 19 | 19.5 | 23.7 | 6.5 | 9.66 | 7.14 | 29.5 | 8.8 | 23.3 | 25.8 | 64 | 44 | 86 | 86 | 54 | 51 | 32 | 35 | 29.1 | 30.5 | 22.4 | 10.3 | 0.05 | 190 | 0 | 8732 | 1830 | 1708 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2023-11-04 | (土) | 晴 | 0 | 14 | 18 | 19 | 27.5 | 5.9 | 9.55 | 7.08 | 33.9 | 7.3 | 24.8 | 28.8 | 60 | 42 | 86 | 89 | 49 | 52 | 37 | 37 | 29.1 | 30.5 | 21.2 | 8.8 | 0.1 | 200 | 0 | 9087 | 2013 | 1708 | 水温 | ℃ | 17 | 19 | 11 | 12
| 2023-11-05 | (日) | 曇 | 0 | 16 | 20 | 20 | 26.7 | 5 | 9.49 | 7.01 | 32.4 | 6.6 | 23.4 | 26.3 | 68 | 44 | 90 | 94 | 50 | 52 | 40 | 42 | 29.8 | 31.2 | 22.1 | 9.5 | 0.05 | 210 | 0 | 8361 | 2163 | 1830 | 濁度 | 度 | 31.6 | 5.7 | 14.7 | 4.1
| 2023-11-06 | (月) | 曇時々雨 | 2.1 | 17 | 19.5 | 20 | 25.4 | 7.1 | 9.45 | 7.16 | 32.1 | 9.5 | 23.6 | 29.1 | 59 | 45 | 88 | 90 | 52 | 52 | 36 | 38 | 29.8 | 29.8 | 20.9 | 8.8 | 0.05 | 200 | 0 | 7060 | 1997 | 1708 | ｐH |  | 9.38 | 7.04 | 9.42 | 7.05
| 2023-11-07 | (火) | 曇一時雨 | 0.1 | 24 | 21 | 21 | 29.1 | 8.4 | 9.23 | 7.22 | 36.4 | 10.6 | 28.3 | 28.7 | 72 | 54 | 92 | 98 | 52 | 56 | 40 | 42 | 30.5 | 31.2 | 23.4 | 10.7 | 0.15 | 190 | 0 | 8513 | 1997 | 1708 | 色度 | 度 | 39.6 | 9 | 21.6 | 6.2
| 2023-11-08 | (水) | 晴 | 0 | 10 | 19 | 20.5 | 31 | 6.9 | 9.17 | 7.13 | 39.6 | 10.9 | 25 | 31 | 68 | 64 | 98 | 99 | 63 | 63 | 35 | 36 | 33 | 32.7 | 24.1 | 10.3 | 0 | 180 | 0 | 8733 | 1913 | 1382 | 電気伝導率 | mS/m | 25.1 | 29 | 27.1 | 26.9
| 2023-11-09 | (木) | 晴 | 0 | 11 | 17 | 19 | 31.6 | 5.7 | 9.38 | 7.04 | 39.6 | 9 | 25.1 | 29 | 74 | 46 | 97 | 102 | 58 | 58 | 39 | 44 | 33.6 | 32.7 | 24.5 | 10.1 | 0 | 190 | 0 | 9104 | 2413 | 2074 | 酸消費量 | mg/L | 74 | 46 | 80 | 52
| 2023-11-10 | (金) | 曇後雨 | 4.1 | 14 | 18 | 18.5 | 27.3 | 7.3 | 9.53 | 7.16 | 34.5 | 8.6 | 24.8 | 29.2 | 75 | 53 | 103 | 99 | 64 | 60 | 39 | 39 | 38 | 32.7 | 22.8 | 10.7 | 0 | 200 | 0 | 9055 | 1867 | 2196 | 全硬度 | mg/L | 97 | 102 | 108 | 112
| 2023-11-11 | (土) | 曇 | 0 | 13 | 21 | 18.4 | 27.3 | 6.1 | 9.35 | 7.07 | 36.7 | 8.1 | 24.6 | 30.6 | 73 | 55 | 100 | 102 | 58 | 62 | 42 | 40 | 32 | 32.3 | 24 | 10.4 | 0 | 180 | 0 | 9662 | 2163 | 2010 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 58 | 58 | 68 | 68
| 2023-11-12 | (日) | 雨後曇 | 1.6 | 10 | 17.5 | 16.5 | 22.7 | 5.4 | 9.3 | 7.08 | 32 | 7.4 | 27.4 | 32.3 | 76 | 53 | 98 | 102 | 59 | 60 | 39 | 42 | 30.9 | 31.2 | 23.5 | 8.8 | 0.1 | 190 | 0 | 7990 | 1830 | 2196 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 39 | 44 | 40 | 44
| 2023-11-13 | (月) | 晴一時雨 | 0.8 | 7 | 13.5 | 15 | 24.2 | 6.5 | 9.13 | 7.25 | 33.8 | 8.8 | 29.2 | 32.5 | 88 | 58 | 107 | 105 | 66 | 66 | 41 | 39 | 36.2 | 36.2 | 20.9 | 9.5 | 0 | 210 | 0 | 7630 | 1914 | 2074 | 塩化物イオン | mg/L | 33.6 | 32.7 | 28.4 | 28.4
| 2023-11-14 | (火) | 晴一時雨 | 0.1 | 3 | 12.5 | 13 | 24.6 | 5.8 | 9.34 | 7.18 | 31.5 | 7.9 | 27.1 | 30.3 | 86 | 58 | 100 | 104 | 61 | 70 | 39 | 34 | 32 | 32.7 | 20.5 | 10.7 | 0.05 | 210 | 0 | 8389 | 2336 | 2318 | KMnO4消費量 | mg/L | 24.5 | 10.1 | 15.8 | 8.2
| 2023-11-15 | (水) | 雨後曇 | 0.1 | 9 | 12 | 14 | 20.3 | 6 | 9.45 | 7.08 | 30.8 | 7.7 | 26.4 | 33.1 | 74 | 57 | 100 | 103 | 68 | 66 | 32 | 37 | 28.4 | 32 | 20.5 | 9.8 | 0.05 | 220 | 0 | 7885 | 2662 | 2318 | 残留塩素 | mg/L |  | 0 |  | 0.05
| 2023-11-16 | (木) | 晴 | 0 | 6 | 12 | 13 | 19 | 5.9 | 9.55 | 7.13 | 29.5 | 6.6 | 26.2 | 27.9 | 70 | 50 | 100 | 104 | 62 | 60 | 38 | 44 | 28.4 | 32.7 | 19 | 9.5 | 0.05 | 190 | 0 | 7961 | 2496 | 2196 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 190 | 220 | 230
| 2023-11-17 | (金) | 雨後曇 | 43.5 | 10 | 13.5 | 15 | 18.3 | 4.5 | 9.6 | 7.21 | 27.3 | 6.2 | 24.6 | 28.6 | 72 | 53 | 98 | 100 | 56 | 60 | 42 | 40 | 32 | 32 | 19 | 9.8 | 0.05 | 200 | 0 | 7619 | 2247 | 2074 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 0.51 | 0
| 2023-11-18 | (土) | 晴 | 0 | 16 | 15 | 13.5 | 18.5 | 3.8 | 9.4 | 6.93 | 27.6 | 4.8 | 25 | 25 | 66 | 40 | 86 | 84 | 51 | 50 | 35 | 34 | 27.7 | 26.3 | 17.7 | 7.6 | 0.1 | 200 | 0 | 6983 | 2575 | 2110 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2023-11-19 | (日) | 晴 | 0 | 13 | 13.5 | 12 | 19.3 | 5.7 | 9.3 | 6.97 | 26.8 | 7.2 | 25.7 | 28.7 | 82 | 52 | 108 | 102 | 65 | 63 | 43 | 39 | 28 | 31.2 | 19.9 | 9.5 | 0 | 200 | 0 | 6131 | 2662 | 2196 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 30.7 | 8.2
| 2023-11-20 | (月) | 晴 | 0 | 10 | 12.5 | 13.5 | 19.7 | 6.1 | 9.56 | 7.08 | 22.2 | 7.8 | 25.3 | 28.3 | 74 | 54 | 96 | 104 | 60 | 67 | 36 | 37 | 29.1 | 28.4 | 18.3 | 10.1 | 0 | 200 | 0 | 6317 | 2579 | 2318 | ランゲリア指数 |  |  |  | 0.86 | -1.22
| 2023-11-21 | (火) | 晴 | 0 | 9 | 12.5 | 12.5 | 22.5 | 6.4 | 9.36 | 7.16 | 25.3 | 7.5 | 27.6 | 30.1 | 78 | 64 | 103 | 113 | 65 | 69 | 38 | 44 | 32 | 31.2 | 20.1 | 10.3 | 0.1 | 200 | 0 | 6503 | 2496 | 2196 | COD | mg/L | 13 | 5.9 | 7.2 | 4.8
| 2023-11-22 | (水) | 晴 | 0 | 10 | 13 | 13 | 17.4 | 5.8 | 9.56 | 7.25 | 17.9 | 7.5 | 25.6 | 28.8 | 72 | 50 | 100 | 104 | 63 | 65 | 37 | 39 | 26.7 | 27 | 20.5 | 9.5 | 0 | 220 | 0 | 6638 | 2112 | 2196 | BOD | mg/L | 6.1 | 0.55
| 2023-11-23 | (木) | 雨後晴 | 1 | 11 | 15 | 13.5 | 12.2 | 3.8 | 9.56 | 7.18 | 17.8 | 5.5 | 25.9 | 29.4 | 80 | 54 | 103 | 102 | 65 | 64 | 38 | 38 | 27.7 | 27.3 | 15.5 | 8.5 | 0.1 | 190 | 0 | 5389 | 2496 | 2196 | 溶存酸素 | mg/L | 13 | 9.4
| 2023-11-24 | (金) | 晴 | 0 | 16 | 15.5 | 15 | 16 | 11.4 | 9.57 | 7.34 | 22.1 | 12.9 | 24.8 | 28 | 78 | 60 | 110 | 104 | 64 | 64 | 46 | 40 | 28.4 | 28.4 | 18.6 | 12.6 | 0 | 220 | 0 | 6608 | 2329 | 2196 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0.3
| 2023-11-25 | (土) | 晴 | 0 | 7 | 12.5 | 13.5 | 18.2 | 6.2 | 9.27 | 7.28 | 26.9 | 7.3 | 28.3 | 29.3 | 85 | 54 | 110 | 105 | 70 | 66 | 40 | 39 | 26.3 | 28.8 | 19 | 9.5 | 0.05 | 200 | 0 | 5983 | 1779 | 2048 | 全窒素 | mg/L | 2.3 | 1.4
| 2023-11-26 | (日) | 曇時々雨 | 2.1 | 7 | 13 | 13.5 | 16.7 | 3.1 | 9.51 | 7.31 | 23.6 | 4.9 | 23.9 | 29.5 | 80 | 60 | 108 | 112 | 62 | 68 | 46 | 44 | 25.6 | 28.4 | 18 | 8.8 | 0.15 | 210 | 0 | 5016 | 3412 | 2196 | 全リン | mg/L | 0.18 | 0
| 2023-11-27 | (月) | 晴 | 0 | 6 | 11 | 12 | 14.7 | 4.1 | 9.42 | 7.05 | 21.6 | 6.2 | 27.1 | 26.9 | 80 | 52 | 108 | 112 | 68 | 68 | 40 | 44 | 28.4 | 28.4 | 15.8 | 8.2 | 0.05 | 230 | 0 | 4892 | 2995 | 2196 | 硫酸イオン | mg/L | 27 | 52
| 2023-11-28 | (火) | 晴 | 0 | 11 | 13 | 13.5 | 14.4 | 3.7 | 9.68 | 7.25 | 22.7 | 6.2 | 23.8 | 28.9 | 75 | 52 | 99 | 100 | 62 | 60 | 37 | 40 | 30.9 | 29.8 | 18 | 9.5 | 0.05 | 210 | 0 | 4459 | 3245 | 2196 | シリカ | mg/L | 1.9 | 1.9
| 2023-11-29 | (水) | 晴 | 0 | 1 | 11 | 12.5 | 20.8 | 7.8 | 9.73 | 7.09 | 26.4 | 7.6 | 23.9 | 28.2 | 66 | 48 | 96 | 98 | 59 | 60 | 37 | 38 | 30.5 | 30.5 | 20.2 | 10.3 | 0 | 180 | 0 | 4460 | 3328 | 2196
| 2023-11-30 | (木) | 晴 | 0 | 5 | 11 | 12 | 22.5 | 6 | 9.67 | 7.05 | 28.6 | 7 | 24.4 | 26.9 | 66 | 48 | 93 | 98 | 55 | 60 | 38 | 38 | 31.6 | 29.5 | 19.9 | 9.8 | 0.15 | 210 | 0 | 4087 | 3096 | 2318
| 最高 |  |  | 43.5 | 24 | 21 | 21 | 31.6 | 11.4 | 9.73 | 7.34 | 39.6 | 12.9 | 29.2 | 33.1 | 88 | 64 | 110 | 113 | 70 | 70 | 46 | 44 | 38 | 36.2 | 24.5 | 12.6 | 0.15 | 230 | 0 | 9662 | 3412 | 2318 | 備考
| 最低 |  |  |  | 1 | 11 | 12 | 12.2 | 3.1 | 9.13 | 6.93 | 17.8 | 4.8 | 22.9 | 25 | 59 | 40 | 86 | 84 | 49 | 50 | 32 | 34 | 25.6 | 26.3 | 15.5 | 7.6 | 0 | 180 | 0 |  |  |  | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 平均 |  |  |  | 10.9333 | 15.2833 | 15.6133 | 22.0567 | 5.97 | 9.466 | 7.1347 | 29 | 7.7467 | 25.3767 | 28.8067 | 73.5333 | 51.8333 | 98.4333 | 100.0333 | 59.5667 | 60.8333 | 38.8667 | 39.2 | 30.07 | 30.65 | 20.4633 | 9.71 | 0.051667 | 201 | 0
| 合計 |  |  | 55.5 | [26 empty] | 218286 | 71022 | 61470
12月 | 2023-12-01 | (金) | 晴 | 0 | 5 | 11 | 12 | 20 | 5.7 | 9.71 | 7.18 | 25.9 | 7 | 24.9 | 26.6 | 71 | 46 | 99 | 98 | 58 | 60 | 41 | 38 | 28.8 | 27.7 | 18 | 8.5 | 0.2 | 200 | 0 | 4860 | 3078 | 2196 | 実施日 |  | 2023-12-07 |  | 2023-12-22
| 2023-12-02 | (土) | 晴 | 0 | 0 | 9.5 | 10 | 17.3 | 6.6 | 9.61 | 7.17 | 22.9 | 7.8 | 26.4 | 27.3 | 78 | 44 | 93 | 92 | 56 | 60 | 37 | 32 | 28.4 | 29.8 | 17.1 | 9.5 | 0.1 | 200 | 0 | 4273 | 3162 | 2092 | 気温 | ℃ | 9 |  | 3
| 2023-12-03 | (日) | 晴 | 0 | 1 | 11 | 11.5 | 18.3 | 6.9 | 9.87 | 7.17 | 23.7 | 7.8 | 24.6 | 27 | 65 | 43 | 88 | 90 | 50 | 52 | 38 | 38 | 32 | 32.7 | 20.5 | 10.9 | 0.15 | 180 | 0 | 4645 | 3328 | 2196 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2023-12-04 | (月) | 晴 | 0 | 5 | 9.5 | 10 | 19.1 | 5.6 | 9.86 | 7.17 | 24.1 | 6.4 | 23.5 | 28.1 | 62 | 47 | 88 | 90 | 60 | 54 | 28 | 36 | 27.7 | 26.3 | 18.3 | 10.1 | 0.15 | 180 | 0 | 4831 | 3244 | 2318 | 水温 | ℃ | 11 | 11 | 8 | 9
| 2023-12-05 | (火) | 曇一時雨 | 0.7 | 3 | 9.5 | 10 | 17.2 | 6.1 | 9.93 | 7.26 | 21.9 | 6.9 | 24.5 | 25.1 | 68 | 42 | 86 | 94 | 48 | 50 | 38 | 44 | 29.8 | 27.7 | 18 | 9.5 | 0.1 | 190 | 0 | 4802 | 2591 | 2196 | 濁度 | 度 | 21 | 7.2 | 36.1 | 10.1
| 2023-12-06 | (水) | 雨後晴 | 0.1 | 8 | 10 | 10 | 19.8 | 6.8 | 9.9 | 7.21 | 23.7 | 7 | 23.5 | 27.2 | 64 | 40 | 88 | 88 | 48 | 50 | 40 | 38 | 27.7 | 29.8 | 18.3 | 8.5 | 0.15 | 190 | 0 | 5153 | 3411 | 2196 | ｐH |  | 9.85 | 6.95 | 9.76 | 7.14
| 2023-12-07 | (木) | 晴 | 0 | 9 | 11 | 11 | 21 | 7.2 | 9.85 | 6.95 | 24.7 | 6.3 | 23.2 | 27.7 | 70 | 48 | 94 | 101 | 48 | 52 | 46 | 49 | 32 | 31.6 | 19 | 9.8 | 0.15 | 200 | 0 | 4645 | 3051 | 2214 | 色度 | 度 | 24.7 | 6.3 | 36.9 | 13
| 2023-12-08 | (金) | 晴 | 0 | 5 | 10 | 10.5 | 27.2 | 8.2 | 9.77 | 7.27 | 29.7 | 8.5 | 26.8 | 25.9 | 72 | 48 | 100 | 96 | 56 | 52 | 44 | 44 | 31.2 | 30.5 | 22.1 | 10.1 | 0.25 | 190 | 0 | 5017 | 3411 | 2196 | 電気伝導率 | mS/m | 23.2 | 27.7 | 26.6 | 29.5
| 2023-12-09 | (土) | 晴 | 0 | 8 | 12 | 11 | 28 | 8.7 | 9.87 | 7.26 | 28.6 | 8.7 | 24.3 | 28 | 68 | 45 | 95 | 92 | 51 | 52 | 44 | 40 | 30.2 | 34.1 | 21.2 | 10.4 | 0.1 | 190 | 0 | 4594 | 3078 | 2092 | 酸消費量 | mg/L | 70 | 48 | 80 | 54
| 2023-12-10 | (日) | 晴 | 0 | 4 | 10.5 | 11.5 | 23 | 6.4 | 9.8 | 7.31 | 23.9 | 6.8 | 24.8 | 28 | 69 | 54 | 88 | 104 | 50 | 57 | 38 | 47 | 33 | 30.9 | 22.1 | 12.5 | 0.2 | 200 | 0 | 5760 | 3079 | 2196 | 全硬度 | mg/L | 94 | 101 | 104 | 100
| 2023-12-11 | (月) | 曇 | 0 | 9 | 12 | 13 | 17.9 | 5.1 | 9.89 | 7.28 | 22.9 | 8.1 | 25.3 | 27.6 | 70 | 44 | 90 | 92 | 49 | 50 | 41 | 42 | 30.5 | 32 | 20.1 | 11.4 | 0.05 | 210 | 0 | 5946 | 2352 | 2318 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 48 | 52 | 56 | 58
| 2023-12-12 | (火) | 雨後曇 | 22.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 30.3 | 6.3 | 9.77 | 7.12 | 32.7 | 4.5 | 24.3 | 28 | 80 | 40 | 91 | 98 | 51 | 56 | 40 | 42 | 31.2 | 32.7 | 21.8 | 7.9 | 0.3 | 220 | 0 | 6154 | 2802 | 2074 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 46 | 49 | 48 | 42
| 2023-12-13 | (水) | 雨後晴 | 0.2 | 6 | 12 | 13 | 22.6 | 6.7 | 9.49 | 7.05 | 27 | 5.5 | 26.5 | 27.2 | 71 | 41 | 101 | 89 | 58 | 50 | 43 | 39 | 30.9 | 29.5 | 18.2 | 8.4 | 0.1 | 190 | 0 | 6315 | 3328 | 2196 | 塩化物イオン | mg/L | 32 | 31.6 | 30.9 | 32
| 2023-12-14 | (木) | 晴 | 0 | 3 | 11.5 | 12 | 24.8 | 6.1 | 9.76 | 7.15 | 27.9 | 7.9 | 22.7 | 27.9 | 66 | 44 | 92 | 104 | 48 | 49 | 44 | 55 | 30.5 | 32 | 21.2 | 9 | 0 | 200 | 0 | 6215 | 3328 | 2074 | KMnO4消費量 | mg/L | 19 | 9.8 | 26.2 | 12.5
| 2023-12-15 | (金) | 雨 | 1.4 | 8 | 11.5 | 13 | 18.8 | 4.5 | 9.16 | 7.06 | 24.3 | 5.9 | 27.6 | 28.3 | 84 | 54 | 110 | 106 | 64 | 64 | 46 | 42 | 31.2 | 33.4 | 17.1 | 7.9 | 0.25 | 210 | 0 | 5945 | 3078 | 2196 | 残留塩素 | mg/L |  | 0.15 |  | 0.1
| 2023-12-16 | (土) | 晴 | 0 | 13 | 15 | 15 | 29.5 | 6.3 | 9.44 | 7.05 | 38.7 | 7 | 25.6 | 29.2 | 76 | 51 | 103 | 102 | 70 | 62 | 33 | 40 | 33.7 | 31.2 | 21.8 | 8.5 | 0.1 | 210 | 0 | 6366 | 3162 | 2292 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 200 | 250 | 240
| 2023-12-17 | (日) | 晴 | 0 | 10 | 14 | 15 | 45.7 | 7.6 | 9.45 | 7.05 | 46.9 | 9.3 | 23.6 | 27.5 | 70 | 56 | 96 | 110 | 50 | 64 | 46 | 46 | 30.5 | 30.5 | 30.3 | 10.4 | 0.05 | 210 | 0 | 6132 | 3327 | 2318 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 1.08 | 0
| 2023-12-18 | (月) | 晴 | 0 | 3 | 9.5 | 11.5 | 50.5 | 9.1 | 9.54 | 7.03 | 54.8 | 12.2 | 25 | 28.8 | 69 | 44 | 88 | 96 | 50 | 55 | 38 | 41 | 29.5 | 31.2 | 29.2 | 10.1 | 0.05 | 220 | 0 | 6248 | 2334 | 2196 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2023-12-19 | (火) | 曇 | 0 | 4 | 9 | 10 | 39.7 | 9.5 | 9.44 | 7.09 | 41.8 | 11.4 | 24.6 | 28.5 | 70 | 47 | 92 | 97 | 58 | 56 | 34 | 41 | 31.2 | 32.7 | 28.4 | 10.6 | 0.1 | 210 | 0 | 6333 | 3276 | 2196 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 51 | 17.6
| 2023-12-20 | (水) | 晴 | 0 | 4 | 10 | 9.5 | 36 | 7.7 | 9.63 | 6.98 | 35.7 | 9.2 | 27.6 | 29.9 | 78 | 44 | 101 | 102 | 62 | 61 | 39 | 41 | 29.5 | 32 | 24.6 | 9.8 | 0.3 | 210 | 0 | 6131 | 3661 | 2440 | ランゲリア指数 |  |  |  | 1.18 | -1.56
| 2023-12-21 | (木) | 晴 | 0 | 1 | 8 | 10.5 | 36.7 | 10.3 | 9.6 | 7.16 | 39.4 | 9.9 | 26.1 | 29.4 | 72 | 46 | 100 | 99 | 66 | 62 | 34 | 37 | 32 | 32.7 | 23.7 | 11.1 | 0.3 | 210 | 0 | 6503 | 3661 | 2196 | COD | mg/L | 13 | 5.9 | 12.4 | 6.2
| 2023-12-22 | (金) | 晴 | 0 | 3 | 8 | 9 | 36.1 | 10.1 | 9.76 | 7.14 | 36.9 | 13 | 26.6 | 29.5 | 80 | 54 | 104 | 100 | 56 | 58 | 48 | 42 | 30.9 | 32 | 26.2 | 12.5 | 0.1 | 240 | 0 | 6555 | 3411 | 1952 | BOD | mg/L | 5.6 | 0
| 2023-12-23 | (土) | 晴 | 0 | -4 | 6 | 5 | 33.2 | 6.8 | 9.87 | 7.16 | 34.3 | 7.9 | 28.7 | 27.3 | 68 | 46 | 100 | 104 | 58 | 58 | 42 | 46 | 29.8 | 30.5 | 28.1 | 10.7 | 0.15 | 210 | 0 | 6875 | 2219 | 1708 | 溶存酸素 | mg/L | 17 | 13
| 2023-12-24 | (日) | 晴 | 0 | -1 | 7 | 8 | 35.3 | 10 | 9.93 | 7.12 | 37.2 | 10.9 | 26.5 | 29 | 78 | 55 | 100 | 102 | 56 | 56 | 44 | 46 | 30.5 | 31.2 | 25 | 11.4 | 0.3 | 210 | 0 | 6874 | 3495 | 1952 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0
| 2023-12-25 | (月) | 晴 | 0 | -4 | 5.5 | 6.5 | 33.5 | 9.4 | 9.91 | 7.24 | 35.2 | 10.9 | 27.4 | 27.2 | 70 | 42 | 98 | 97 | 50 | 56 | 48 | 41 | 28.4 | 30.5 | 26.5 | 11.4 | 0.25 | 210 | 0 | 7247 | 3660 | 1830 | 全窒素 | mg/L | 2.2 | 1.6
| 2023-12-26 | (火) | 晴 | 0 | -3 | 6 | 8 | 30.8 | 7.3 | 10 | 7.01 | 32 | 8.4 | 26.1 | 29.9 | 68 | 42 | 93 | 98 | 52 | 52 | 41 | 46 | 32 | 29.8 | 28.4 | 10.1 | 0.1 | 210 | 0 | 8530 | 3578 | 1544 | 全リン | mg/L | 0.096 | 0
| 2023-12-27 | (水) | 晴 | 0 | -1 | 6.5 | 7.5 | 32.5 | 4.7 | 9.86 | 7.09 | 34.6 | 6.2 | 23.3 | 27.4 | 64 | 40 | 92 | 100 | 50 | 50 | 42 | 50 | 29.8 | 32 | 26.9 | 9.2 | 0.15 | 210 | 0 | 8176 | 3660 | 1708 | 硫酸イオン | mg/L | 25 | 51
| 2023-12-28 | (木) | 曇 | 0 | 3 | 6.5 | 8 | 28.9 | 5.9 | 10 | 7 | 31.2 | 6.4 | 24.7 | 29.2 | 72 | 36 | 112 | 99 | 50 | 54 | 62 | 45 | 30.2 | 32.3 | 27 | 10.3 | 0.05 | 210 | 0 | 8684 | 3090 | 1868 | シリカ | mg/L | 4.8 | 5
| 2023-12-29 | (金) | 晴 | 0 | 0 | 7.5 | 8 | 31.7 | 10 | 9.92 | 7.12 | 31.9 | 10.9 | 24.9 | 29 | 69 | 55 | 104 | 102 | 48 | 56 | 56 | 46 | 31.6 | 31.2 | 26.9 | 11.4 | 0.15 | 210 | 0 | 8035 | 3494 | 2196
| 2023-12-30 | (土) | 晴 | 0 | 1 | 10 | 10 | 27.3 | 5.9 | 9.89 | 7.17 | 28 | 6.1 | 27.3 | 29.5 | 72 | 42 | 107 | 104 | 51 | 52 | 56 | 52 | 31.2 | 34.1 | 30.3 | 9.6 | 0 | 210 | 0 | 9568 | 2188 | 2074
| 2023-12-31 | (日) | 曇時々雨 | 2.5 | 5 | 11.5 | 11 | 24.9 | 10.7 | 10.05 | 7.14 | 23.3 | 10.6 | 25.5 | 28.8 | 63 | 35 | 109 | 101 | 45 | 48 | 64 | 53 | 32.3 | 33 | 27.8 | 13.6 | 0 | 210 | 0 | 7618 | 3494 | 1952 | 備考
| 最高 |  |  | 22.5 | 13 | 15 | 15 | 50.5 | 10.7 | 10.05 | 7.31 | 54.8 | 13 | 28.7 | 29.9 | 84 | 56 | 112 | 110 | 70 | 64 | 64 | 55 | 33.7 | 34.1 | 30.3 | 13.6 | 0.3 | 240 | 0 | 9568 | 3661 | 2440 | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 最低 |  |  |  | -4 | 5.5 | 5 | 17.2 | 4.5 | 9.16 | 6.95 | 21.9 | 4.5 | 22.7 | 25.1 | 62 | 35 | 86 | 88 | 45 | 48 | 28 | 32 | 27.7 | 26.3 | 17.1 | 7.9 | 0 | 180 | 0
| 平均 |  |  |  | 3.8065 | 9.7903 | 10.4355 | 28.3097 | 7.3613 | 9.759 | 7.1342 | 31.1548 | 8.2387 | 25.3677 | 28.0645 | 70.871 | 45.6452 | 96.8387 | 98.2903 | 53.7742 | 55.0968 | 43.0645 | 43.1935 | 30.5871 | 31.2129 | 23.3581 | 10.1645 | 0.14194 | 204.8387 | 0
| 合計 |  |  | 27.4 | [26 empty] | 195030 | 98031 | 65172
1月 | 2024-01-01 | (月) | 晴 | 0 | 9 | 12 | 10.5 | 36.1 | 6.5 | 9.94 | 7 | 39.5 | 6.3 | 26.1 | 28.6 | 75 | 38 | 110 | 102 | 50 | 55 | 60 | 47 | 33.4 | 33 | 31.9 | 10.3 | 0.05 | 210 | 0 | 7989 | 3328 | 1098 | 実施日 |  | 2024-01-17 |  | 2024-01-26
| 2024-01-02 | (火) | 晴後雨 | 0.1 | 2 | 9.5 | 9 | 31.8 | 10.7 | 9.92 | 7.1 | 33.2 | 11 | 26.6 | 28.8 | 68 | 35 | 98 | 101 | 52 | 48 | 46 | 53 | 18.5 | 33 | 26.1 | 13.6 | 0 | 200 | 0 | 7804 | 3495 | 488 | 気温 | ℃ | 1 |  | 5
| 2024-01-03 | (水) | 曇 | 0 | 1 | 9 | 9.5 | 27.9 | 6 | 9.65 | 7.05 | 29 | 7.8 | 25.8 | 28.2 | 78 | 42 | 110 | 104 | 56 | 54 | 54 | 50 | 31.2 | 31.2 | 23.2 | 10.7 | 0 | 180 | 0 | 7803 | 3493 | 976 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2024-01-04 | (木) | 晴 | 0 | 6 | 9.5 | 10 | 28.2 | 6.1 | 10 | 7.08 | 28.1 | 7.6 | 23.6 | 28.9 | 73 | 40 | 97 | 96 | 46 | 46 | 51 | 50 | 34.4 | 33 | 24.6 | 10.6 | 0 | 200 | 0 | 9419 | 2785 | 976 | 水温 | ℃ | 5 | 6 | 6.5 | 7
| 2024-01-05 | (金) | 晴 | 0 | 0 | 9.5 | 10 | 27 | 5.7 | 9.57 | 6.9 | 29.5 | 7.1 | 29.2 | 29.7 | 84 | 44 | 114 | 106 | 64 | 60 | 50 | 46 | 29.8 | 30.5 | 22.4 | 7.9 | 0.05 | 220 | 0 | 10583 | 3495 | 1502 | 濁度 | 度 | 39.9 | 9 | 31 | 10.5
| 2024-01-06 | (土) | 晴 | 0 | -2 | 6.5 | 8.5 | 30.6 | 5.6 | 9.92 | 6.86 | 30.4 | 6.3 | 26.1 | 30.1 | 68 | 36 | 94 | 100 | 50 | 52 | 44 | 48 | 32 | 32.7 | 25.9 | 8.2 | 0 | 190 | 0 | 10842 | 3512 | 1342 | ｐH |  | 9.86 | 6.83 | 9.57 | 7.24
| 2024-01-07 | (日) | 晴 | 0 | 2 | 8.5 | 9 | 30.9 | 7.4 | 9.96 | 6.7 | 31.2 | 7.5 | 24.8 | 30.2 | 64 | 34 | 94 | 97 | 48 | 50 | 46 | 47 | 33.7 | 32 | 26.1 | 8.8 | 0.1 | 200 | 0 | 11148 | 4160 | 1830 | 色度 | 度 | 34.9 | 8.1 | 31.6 | 11.5
| 2024-01-08 | (月) | 晴 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 30.8 | 4.3 | 9.94 | 6.83 | 29.7 | 4.7 | 26.9 | 28.8 | 70 | 33 | 91 | 91 | 46 | 46 | 45 | 45 | 32.3 | 33.7 | 25.6 | 8.7 | 0.1 | 190 | 0 | 10962 | 3827 | 1708 | 電気伝導率 | mS/m | 25.4 | 30.7 | 23.5 | 26.8
| 2024-01-09 | (火) | 晴 | 0 | 0 | 6.5 | 7.5 | 30.8 | 6.4 | 9.98 | 6.8 | 29.8 | 7 | 27 | 30.1 | 62 | 34 | 96 | 100 | 50 | 56 | 46 | 44 | 32.7 | 32 | 25.8 | 11.1 | 0.1 | 210 | 0 | 11194 | 2634 | 1604 | 酸消費量 | mg/L | 70 | 36 | 68 | 45
| 2024-01-10 | (水) | 晴 | 0 | -2 | 5.5 | 6.5 | 31.1 | 6.2 | 9.95 | 6.7 | 29.9 | 8 | 25.8 | 29.2 | 64 | 32 | 88 | 93 | 42 | 46 | 46 | 47 | 32 | 31.2 | 25.9 | 9.8 | 0.05 | 220 | 0.24 | 12029 | 4078 | 1708 | 全硬度 | mg/L | 110 | 100 | 96 | 96
| 2024-01-11 | (木) | 晴 | 0 | 3 | 9.5 | 8.5 | 36.1 | 10.1 | 9.81 | 6.86 | 36.1 | 11.2 | 27.6 | 30.4 | 70 | 35 | 96 | 100 | 50 | 53 | 46 | 47 | 33.7 | 33 | 28.1 | 14.9 | 0.05 | 200 | 0 | 11777 | 3660 | 1586 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 56 | 57 | 58 | 57
| 2024-01-12 | (金) | 晴 | 0 | -4 | 6 | 8 | 27.3 | 10.1 | 9.81 | 6.82 | 26.4 | 10.8 | 27.4 | 30.8 | 68 | 38 | 100 | 104 | 54 | 57 | 46 | 47 | 31.2 | 34.8 | 22.4 | 11.1 | 0.05 | 220 | 0 | 11000 | 3578 | 1708 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 54 | 43 | 38 | 39
| 2024-01-13 | (土) | 曇後雷雨 | 6.7 | -2 | 7.5 | 7.5 | 30 | 10.2 | 9.96 | 7.05 | 28.7 | 10.3 | 26.5 | 30.2 | 68 | 38 | 96 | 101 | 50 | 52 | 46 | 49 | 33 | 32.7 | 24.3 | 11.1 | 0.05 | 190 | 0 | 9771 | 2572 | 1708 | 塩化物イオン | mg/L | 32.7 | 34.8 | 24.1 | 28.4
| 2024-01-14 | (日) | 晴 | 0 | -4 | 7 | 7 | 30.4 | 5.3 | 9.83 | 7.01 | 29.5 | 6.1 | 28.1 | 29.5 | 74 | 36 | 100 | 104 | 50 | 52 | 50 | 52 | 30.5 | 32 | 24.6 | 10.7 | 0.05 | 200 | 0 | 9289 | 3328 | 1464 | KMnO4消費量 | mg/L | 28.9 | 11.4 | 23 | 11.9
| 2024-01-15 | (月) | 晴 | 0 | 5 | 7 | 8 | 28.6 | 6.1 | 9.81 | 6.92 | 28.3 | 6.4 | 26.6 | 30.9 | 70 | 42 | 100 | 101 | 55 | 56 | 45 | 45 | 32.7 | 32 | 23.7 | 8.8 | 0 | 210 | 0 | 9114 | 3494 | 1708 | 残留塩素 | mg/L |  | 0.1 |  | 0
| 2024-01-16 | (火) | 晴 | 0 | 0 | 5 | 7 | 41.6 | 13.1 | 9.85 | 6.93 | 36.8 | 14.5 | 26.7 | 28.8 | 62 | 38 | 92 | 100 | 48 | 52 | 44 | 48 | 33 | 34.1 | 30.3 | 15.4 | 0 | 230 | 0 | 10252 | 3563 | 1708 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 210 | 220 | 220
| 2024-01-17 | (水) | 晴 | 0 | 1 | 5 | 6 | 39.9 | 9 | 9.86 | 6.83 | 34.9 | 8.1 | 25.4 | 30.7 | 70 | 36 | 110 | 100 | 56 | 57 | 54 | 43 | 32.7 | 34.8 | 28.9 | 11.4 | 0.1 | 210 | 0 | 11147 | 3828 | 1118 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 1.18 | 0
| 2024-01-18 | (木) | 曇 | 0 | -1 | 7.5 | 7 | 34.1 | 10.2 | 9.65 | 6.87 | 28.7 | 9.6 | 28.6 | 31.3 | 80 | 42 | 128 | 121 | 56 | 60 | 72 | 61 | 34.4 | 33.7 | 27.8 | 10.9 | 0 | 210 | 0 | 11904 | 2904 | 976 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2024-01-19 | (金) | 晴 | 0 | 6 | 7.5 | 8.5 | 30.7 | 9.7 | 9.95 | 6.82 | 28.9 | 7.8 | 26.7 | 31.2 | 73 | 49 | 96 | 112 | 53 | 57 | 43 | 55 | 32 | 33.4 | 25 | 11.2 | 0 | 230 | 0 | 10346 | 3495 | 2196 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 36.4 | 16.3
| 2024-01-20 | (土) | 曇後雨 | 0.7 | 6 | 9.5 | 9 | 28.2 | 9.8 | 9.51 | 7.01 | 29 | 11.5 | 28.4 | 31.7 | 88 | 46 | 112 | 106 | 67 | 61 | 45 | 45 | 32.7 | 36.9 | 22.9 | 11.1 | 0 | 220 | 0 | 7951 | 3578 | 1624 | ランゲリア指数 |  |  |  | 0.91 | -1.61
| 2024-01-21 | (日) | 雨 | 47.9 | 5 | 8.5 | 9 | 39.4 | 6.3 | 9.86 | 7.12 | 30 | 8.3 | 28.8 | 31.9 | 74 | 46 | 102 | 104 | 54 | 59 | 48 | 45 | 37.3 | 32.3 | 27.2 | 10.7 | 0.1 | 220 | 0 | 7060 | 3494 | 976 | COD | mg/L | 17 | 5.2 | 10.2 | 6.2
| 2024-01-22 | (月) | 晴 | 0 | 5 | 9.5 | 10 | 30.2 | 3.4 | 7.75 | 6.66 | 31.8 | 3.4 | 20.2 | 24.6 | 54 | 32 | 78 | 100 | 48 | 52 | 30 | 48 | 19.2 | 22.7 | 15.5 | 7.4 | 0 | 220 | 0 | 6456 | 1411 | 2074 | BOD | mg/L | 10 | 1.8
| 2024-01-23 | (火) | 晴一時雨 | 3.5 | 4 | 9.5 | 10.5 | 25.5 | 6.7 | 9.13 | 6.9 | 28 | 8.2 | 19.6 | 22.1 | 54 | 36 | 86 | 86 | 50 | 52 | 36 | 34 | 21.3 | 22.7 | 17.7 | 10.1 | 0 | 180 | 0 | 6131 | 2431 | 1830 | 溶存酸素 | mg/L | 14 | 13
| 2024-01-24 | (水) | 晴 | 0 | 2 | 10 | 10.5 | 22.3 | 7.4 | 7.94 | 6.67 | 29.8 | 8.3 | 20.7 | 24.1 | 56 | 37 | 95 | 96 | 58 | 56 | 37 | 40 | 21.7 | 22.4 | 17.1 | 9.2 | 0 | 170 | 0 | 6904 | 2829 | 1586 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0
| 2024-01-25 | (木) | 晴 | 0 | -2 | 7 | 7.5 | 25.5 | 6.9 | 9.53 | 7.21 | 28.3 | 8.9 | 25.2 | 26.6 | 70 | 48 | 100 | 97 | 68 | 62 | 32 | 35 | 26.3 | 25.2 | 20.9 | 10.3 | 0 | 200 | 0 | 6132 | 2496 | 1586 | 全窒素 | mg/L | 3.2 | 2.2
| 2024-01-26 | (金) | 晴 | 0 | 5 | 6.5 | 7 | 31 | 10.5 | 9.57 | 7.24 | 31.6 | 11.5 | 23.5 | 26.8 | 68 | 45 | 96 | 96 | 58 | 57 | 38 | 39 | 24.1 | 28.4 | 23 | 11.9 | 0 | 220 | 0 | 5632 | 1477 | 1830 | 全リン | mg/L | 0.15 | 0
| 2024-01-27 | (土) | 晴 | 0 | -2 | 9 | 7 | 34.2 | 7.2 | 9.61 | 7.15 | 34.1 | 8.3 | 25.8 | 27.1 | 68 | 45 | 95 | 97 | 56 | 61 | 39 | 36 | 27 | 28.8 | 28.3 | 10.9 | 0.05 | 200 | 0 | 5861 | 3077 | 1708 | 硫酸イオン | mg/L | 29 | 67
| 2024-01-28 | (日) | 曇 | 0 | -1 | 6 | 7 | 29.9 | 7 | 9.71 | 7.2 | 28.6 | 8.2 | 26.3 | 27 | 70 | 44 | 100 | 102 | 61 | 63 | 39 | 39 | 28.4 | 29.1 | 22.4 | 11.1 | 0.05 | 200 | 0 | 5759 | 2913 | 1952 | シリカ | mg/L | 12 | 11
| 2024-01-29 | (月) | 晴 | 0 | 0 | 4.5 | 5.5 | 28.8 | 10.4 | 9.86 | 6.98 | 27.9 | 12.2 | 25.5 | 29.2 | 74 | 50 | 98 | 100 | 60 | 62 | 38 | 38 | 27 | 27.7 | 23.7 | 12.6 | 0.05 | 180 | 0 | 5444 | 2994 | 1708
| 2024-01-30 | (火) | 晴 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | 28.7 | 10.1 | 9.96 | 7.28 | 27.8 | 13 | 25.7 | 28.5 | 70 | 48 | 99 | 100 | 62 | 60 | 37 | 40 | 27.7 | 27 | 23.7 | 13.8 | 0.05 | 180 | 0 | 6688 | 3246 | 1830
| 2024-01-31 | (水) | 晴 | 0 | 3 | 8 | 8.5 | 28.4 | 9.8 | 9.98 | 6.93 | 27.9 | 11.2 | 24.5 | 28.4 | 70 | 41 | 102 | 102 | 65 | 66 | 37 | 36 | 25.6 | 30.5 | 25.1 | 12 | 0.05 | 200 | 0 | 5946 | 3744 | 1830 | 備考
| 最高 |  |  | 47.9 | 9 | 12 | 10.5 | 41.6 | 13.1 | 10 | 7.28 | 39.5 | 14.5 | 29.2 | 31.9 | 88 | 50 | 128 | 121 | 68 | 66 | 72 | 61 | 37.3 | 36.9 | 31.9 | 15.4 | 0.1 | 230 | 0.24 | 12029 | 4160 | 2196 | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 最低 |  |  |  | -4 | 4.5 | 5.5 | 22.3 | 3.4 | 7.75 | 6.66 | 26.4 | 3.4 | 19.6 | 22.1 | 54 | 32 | 78 | 86 | 42 | 46 | 30 | 34 | 18.5 | 22.4 | 15.5 | 7.4 | 0 | 170 | 0
| 平均 |  |  |  | 1.4516 | 7.8065 | 8.2742 | 30.8387 | 7.8774 | 9.67 | 6.951 | 30.4323 | 8.7452 | 25.7968 | 28.8516 | 69.5806 | 40 | 99.129 | 100.6129 | 54.2903 | 55.4839 | 44.8387 | 45.129 | 29.7258 | 30.8548 | 24.5194 | 10.8484 | 0.035484 | 203.5484 | 0.0077419
| 合計 |  |  | 58.9 | [26 empty] | 270337 | 98919 | 47938
2月 | 2024-02-01 | (木) | 雨後曇 | 0.1 | 6 | 8.5 | 9.5 | 33 | 9.2 | 10 | 7.11 | 24.1 | 10.4 | 24 | 28.7 | 64 | 42 | 96 | 97 | 59 | 58 | 37 | 39 | 27.7 | 28.4 | 23.4 | 12.3 | 0.05 | 220 | 0 | 6689 | 2533 | 2174 | 実施日 |  | 2024-02-15 |  | 2024-02-26
| 2024-02-02 | (金) | 曇 | 0 | 3 | 8.5 | 8 | 33 | 12.6 | 9.79 | 7.04 | 33.8 | 14.4 | 27.1 | 27.4 | 74 | 48 | 102 | 106 | 66 | 64 | 36 | 42 | 32.7 | 29.8 | 27.8 | 12.6 | 0.1 | 190 | 0 | 6317 | 3577 | 1342 | 気温 | ℃ | 5 |  | 6
| 2024-02-03 | (土) | 曇 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 28.1 | 11.4 | 9.79 | 7.11 | 30.1 | 12.8 | 27.2 | 29.3 | 72 | 48 | 98 | 102 | 59 | 58 | 39 | 44 | 28.4 | 26.3 | 27.5 | 14.2 | 0.05 | 210 | 0 | 6004 | 3328 | 1586 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2024-02-04 | (日) | 雨後曇 | 3.4 | 3 | 8 | 8.5 | 27.4 | 12.1 | 9.96 | 7.06 | 28.5 | 14.3 | 25.9 | 25.9 | 66 | 40 | 102 | 100 | 58 | 60 | 44 | 40 | 29.1 | 28.4 | 25.6 | 14.9 | 0 | 220 | 0 | 5945 | 3494 | 1952 | 水温 | ℃ | 10 | 11.5 | 9 | 10
| 2024-02-05 | (月) | 曇時々雪 | 26 | 1 | 7 | 8.5 | 26.2 | 13.3 | 9.72 | 7.08 | 29.3 | 14.8 | 24.7 | 26.9 | 70 | 46 | 100 | 104 | 54 | 58 | 46 | 46 | 29.1 | 28.4 | 25.6 | 15.8 | 0.05 | 220 | 0 | 6807 | 2521 | 1830 | 濁度 | 度 | 24.5 | 7.3 | 32.6 | 8.7
| 2024-02-06 | (火) | 雨後曇 | 6.5 | 2 | 5.5 | 9 | 36.7 | 13.6 | 9.7 | 7.4 | 35.8 | 14.3 | 25.6 | 30.3 | 56 | 43 | 102 | 104 | 60 | 60 | 42 | 44 | 33 | 30.2 | 27.3 | 14.9 | 0 | 210 | 0 | 6780 | 3328 | 1806 | ｐH |  | 9.93 | 7.09 | 9.79 | 7.53
| 2024-02-07 | (水) | 晴 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21.5 | 8.1 | 8.69 | 6.85 | 17.8 | 7.6 | 24.5 | 29.8 | 68 | 44 | 94 | 119 | 60 | 68 | 34 | 51 | 32 | 31.2 | 16.4 | 10.3 | 0.05 | 230 | 0 | 7433 | 3001 | 1952 | 色度 | 度 | 24.7 | 8.4 | 30.6 | 11.2
| 2024-02-08 | (木) | 晴 | 0 | 1 | 6 | 8.2 | 27.2 | 8.2 | 8.7 | 6.9 | 19.3 | 10.6 | 26.7 | 28.6 | 68 | 41 | 99 | 96 | 62 | 65 | 37 | 31 | 30.2 | 35.9 | 15.6 | 12.1 | 0.05 | 230 | 0 | 6689 | 2272 | 1952 | 電気伝導率 | mS/m | 25 | 26.8 | 29.3 | 31.4
| 2024-02-09 | (金) | 晴 | 0 | 3 | 7.5 | 3 | 19.3 | 6 | 9.44 | 6.88 | 23.1 | 6.2 | 25 | 29.1 | 68 | 40 | 100 | 110 | 60 | 66 | 40 | 44 | 33 | 31.4 | 18.3 | 11.4 | 0 | 230 | 0 | 6761 | 3162 | 2196 | 酸消費量 | mg/L | 66 | 42 | 78 | 55
| 2024-02-10 | (土) | 晴 | 0 | 1 | 10 | 8.5 | 18.1 | 9.8 | 8.44 | 6.84 | 25.3 | 10.7 | 27.9 | 28.5 | 68 | 44 | 106 | 108 | 68 | 68 | 38 | 40 | 29.1 | 32.7 | 19 | 12 | 0.1 | 220 | 0 | 6827 | 3494 | 1766 | 全硬度 | mg/L | 90 | 100 | 118 | 117
| 2024-02-11 | (日) | 晴 | 0 | 4 | 10 | 9 | 21.5 | 9.6 | 9.56 | 6.94 | 27.4 | 11.1 | 24.7 | 29.3 | 68 | 40 | 100 | 102 | 65 | 66 | 35 | 36 | 30.5 | 28.4 | 18 | 12 | 0.1 | 230 | 0 | 6130 | 3245 | 1464 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 54 | 58 | 71 | 66
| 2024-02-12 | (月) | 晴 | 0 | 3 | 11 | 10 | 22 | 9.6 | 9.93 | 7.15 | 26.5 | 11.1 | 27.6 | 28.8 | 75 | 43 | 105 | 110 | 65 | 66 | 40 | 44 | 30.9 | 30.9 | 20.9 | 12.1 | 0.05 | 230 | 0 | 9105 | 3328 | 976 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 36 | 42 | 47 | 51
| 2024-02-13 | (火) | 晴 | 0 | 2 | 9 | 10.5 | 25.6 | 8.2 | 9.98 | 6.86 | 27.3 | 10.5 | 22.8 | 27.7 | 65 | 41 | 100 | 96 | 54 | 65 | 46 | 31 | 29.8 | 35.9 | 23.5 | 12.1 | 0 | 230 | 0 | 10097 | 2841 | 1464 | 塩化物イオン | mg/L | 32 | 31.2 | 33 | 30.9
| 2024-02-14 | (水) | 晴 | 0 | 5 | 10 | 11.5 | 29.4 | 8.4 | 9.97 | 7.02 | 29 | 8.9 | 23.3 | 28.3 | 64 | 36 | 92 | 95 | 54 | 56 | 38 | 39 | 29.8 | 30.5 | 25.6 | 12.6 | 0.1 | 220 | 0 | 6132 | 3328 | 1830 | KMnO4消費量 | mg/L | 23.2 | 11.1 | 23.4 | 12.5
| 2024-02-15 | (木) | 晴後雨 | 0.1 | 5 | 10 | 11.5 | 24.5 | 7.3 | 9.93 | 7.09 | 24.7 | 8.4 | 25 | 26.8 | 66 | 42 | 90 | 100 | 54 | 58 | 36 | 42 | 32 | 31.2 | 23.2 | 11.1 | 0.05 | 230 | 0 | 6743 | 3660 | 1888 | 残留塩素 | mg/L |  | 0.05 |  | 0
| 2024-02-16 | (金) | 晴 | 0 | 9 | 11.5 | 12.5 | 84.3 | 10.5 | 9.75 | 6.97 | 96 | 10.7 | 25.7 | 29.4 | 57 | 40 | 98 | 100 | 55 | 58 | 43 | 42 | 32.7 | 32.7 | 53.1 | 11.7 | 0.05 | 230 | 0 | 6856 | 2508 | 2196 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 230 | 260 | 260
| 2024-02-17 | (土) | 曇 | 0 | 4 | 10 | 12 | 45.1 | 6.2 | 8.97 | 6.91 | 44.1 | 7.5 | 28.2 | 31.3 | 74 | 43 | 116 | 104 | 62 | 62 | 54 | 42 | 30.5 | 33 | 22.1 | 11.1 | 0.05 | 230 | 0 | 7065 | 3245 | 2074 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 0.78 | 0
| 2024-02-18 | (日) | 晴 | 0 | 5 | 12 | 10.5 | 40.5 | 6.7 | 9.45 | 7.14 | 39.3 | 8.2 | 28.8 | 30.4 | 72 | 46 | 101 | 102 | 66 | 64 | 35 | 38 | 33.4 | 34.1 | 25.3 | 11.7 | 0.05 | 230 | 0 | 6689 | 2661 | 2196 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2024-02-19 | (月) | 曇時々雨 | 0.1 | 13 | 13 | 12.5 | 37.9 | 5.5 | 9.71 | 7.09 | 39.1 | 8 | 25.2 | 29.7 | 66 | 44 | 98 | 100 | 54 | 60 | 44 | 40 | 31.2 | 33.4 | 27.3 | 11.4 | 0.05 | 270 | 0 | 6636 | 2994 | 1708 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 33.2 | 14
| 2024-02-20 | (火) | 雨後曇 | 0.1 | 17 | 17 | 15.5 | 38 | 12.3 | 9.47 | 7.07 | 39.5 | 12.4 | 30.5 | 33.3 | 76 | 44 | 100 | 104 | 60 | 63 | 40 | 41 | 32.7 | 38.3 | 29.1 | 13.9 | 0.05 | 260 | 0 | 7246 | 3078 | 2538 | ランゲリア指数 |  |  |  | 1.32 | -1.09
| 2024-02-21 | (水) | 雨 | 3.3 | 8 | 13 | 14 | 68.7 | 6.1 | 9.36 | 6.95 | 62 | 8.7 | 27.2 | 33 | 65 | 42 | 93 | 104 | 56 | 62 | 37 | 42 | 32 | 35.9 | 39.5 | 9.2 | 0 | 240 | 0 | 7324 | 3244 | 1464 | COD | mg/L | 12 | 6.3 | 11.23 | 6
| 2024-02-22 | (木) | 雨 | 3.7 | 6 | 9.5 | 12.5 | 37.2 | 5.9 | 9.18 | 6.92 | 41.4 | 8.2 | 28.7 | 34.5 | 78 | 52 | 106 | 110 | 66 | 68 | 40 | 42 | 36.2 | 35.1 | 25.6 | 10.7 | 0 | 230 | 0 | 5792 | 2215 | 2196 | BOD | mg/L | 8.4 | 2.5
| 2024-02-23 | (金) | 雨 | 6.8 | 1 | 10 | 10 | 44.6 | 7.6 | 9.06 | 6.93 | 52.7 | 11.3 | 27.9 | 27.2 | 72 | 46 | 102 | 104 | 60 | 62 | 42 | 42 | 30.5 | 32 | 29.4 | 10.4 | 0.05 | 230 | 0 | 5760 | 3078 | 2074 | 溶存酸素 | mg/L | 17 | 14
| 2024-02-24 | (土) | 晴 | 0 | 1 | 10 | 9.5 | 27 | 6.7 | 9.07 | 7.07 | 34.5 | 7.1 | 30.3 | 31.7 | 76 | 50 | 106 | 108 | 68 | 66 | 38 | 42 | 32.3 | 34.4 | 24.3 | 11.1 | 0.1 | 230 | 0 | 5202 | 2496 | 1766 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0
| 2024-02-25 | (日) | 曇後雨 | 61 | 3 | 8 | 8.5 | 24.4 | 6.7 | 9.31 | 7.24 | 30.2 | 9.7 | 30.7 | 28.9 | 80 | 54 | 106 | 110 | 68 | 70 | 38 | 40 | 35.5 | 34.1 | 20.9 | 11.1 | 0 | 230 | 0 | 5945 | 2745 | 1952 | 全窒素 | mg/L | 2.8 | 2.2
| 2024-02-26 | (月) | 雨後晴 | 1.6 | 6 | 9 | 10 | 32.6 | 8.7 | 9.79 | 7.53 | 30.6 | 11.2 | 29.3 | 31.4 | 78 | 55 | 118 | 117 | 71 | 66 | 47 | 51 | 33 | 30.9 | 23.4 | 12.5 | 0 | 260 | 0 | 5607 | 2829 | 1830 | 全リン | mg/L | 0.097 | 0
| 2024-02-27 | (火) | 晴 | 0 | 6 | 9.5 | 7.8 | 25.6 | 7.8 | 9.73 | 7.43 | 31.5 | 9.8 | 29.3 | 32.2 | 85 | 56 | 112 | 110 | 70 | 72 | 42 | 38 | 29.5 | 31.6 | 28.8 | 12.2 | 0 | 230 | 0 | 7060 | 3661 | 1952 | 硫酸イオン | mg/L | 27 | 59
| 2024-02-28 | (水) | 晴 | 0 | 5 | 10 | 9.5 | 31.7 | 6.9 | 9.84 | 7.26 | 37.6 | 6.6 | 28.1 | 32.2 | 79 | 53 | 111 | 122 | 56 | 74 | 55 | 48 | 28.8 | 33.8 | 26.5 | 10.4 | 0 | 210 | 0 | 6910 | 2782 | 1952 | シリカ | mg/L | 13 | 13
| 2024-02-29 | (木) | 曇後雨 | 1.2 | 3 | 8.5 | 10.5 | 32 | 9.1 | 9.88 | 7.18 | 35.3 | 8.2 | 28.3 | 31.3 | 76 | 52 | 113 | 114 | 69 | 70 | 44 | 44 | 31.2 | 35.1 | 26.7 | 11.2 | 0 | 250 | 0 | 7119 | 3994 | 1586
| 最高 |  |  | 61 | 17 | 17 | 15.5 | 84.3 | 13.6 | 10 | 7.53 | 96 | 14.8 | 30.7 | 34.5 | 85 | 56 | 118 | 122 | 71 | 74 | 55 | 51 | 36.2 | 38.3 | 53.1 | 15.8 | 0.1 | 270 | 0 | 10097 | 3994 | 2538
| 最低 |  |  |  | 0 | 5 | 3 | 18.1 | 5.5 | 8.44 | 6.84 | 17.8 | 6.2 | 22.8 | 25.9 | 56 | 36 | 90 | 95 | 54 | 56 | 34 | 31 | 27.7 | 26.3 | 15.6 | 9.2 | 0 | 190 | 0 |  |  |  | 備考
| 平均 |  |  |  | 4.4138 | 9.4655 | 9.8448 | 33.2103 | 8.7621 | 9.5231 | 7.0697 | 35.0276 | 10.1276 | 26.9034 | 29.7207 | 70.5517 | 45.3448 | 102.2759 | 105.4483 | 61.3448 | 63.8966 | 40.931 | 41.5517 | 31.269 | 32.2069 | 25.5069 | 12.0345 | 0.039655 | 229.3103 | 0 |  |  |  | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 合計 |  |  | 113.9 | [26 empty] | 195670 | 88642 | 53662
3月 | 2024-03-01 | (金) | 雨後晴 | 14.6 | 4 | 10 | 10 | 39.3 | 7.5 | 9.84 | 7.06 | 42.5 | 6.1 | 27.2 | 31.7 | 71 | 50 | 100 | 136 | 60 | 74 | 40 | 62 | 33.4 | 32.3 | 31.6 | 11.5 | <0.05 | 230 | 0 | 7617 | 3827 | 1952 | 実施日 |  | 2024-03-14 |  | 2024-03-26
| 2024-03-02 | (土) | 晴一時雨 | 0.1 | 6 | 11 | 11 | 32.3 | 9 | 9.82 | 7.11 | 35.7 | 10.2 | 26.4 | 28.2 | 74 | 42 | 98 | 106 | 60 | 62 | 38 | 44 | 28.4 | 29.8 | 28.1 | 12.3 | 0.05 | 230 | 0 | 7013 | 3397 | 1830 | 気温 | ℃ | 3 |  | 10
| 2024-03-03 | (日) | 晴 | 0 | 3 | 9 | 11 | 29.4 | 12.4 | 9.77 | 7.16 | 32.8 | 13 | 27.4 | 30.3 | 76 | 42 | 108 | 107 | 63 | 66 | 45 | 41 | 29.5 | 30.2 | 25.4 | 13.4 | <0.05 | 230 | 0 | 7988 | 3911 | 1586 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2024-03-04 | (月) | 晴 | 0 | 5 | 10 | 11 | 31.5 | 7.9 | 9.7 | 7.01 | 33.6 | 8.8 | 25.1 | 29.2 | 72 | 44 | 102 | 106 | 62 | 64 | 40 | 42 | 32.3 | 33.4 | 25.9 | 12 | 0.15 | 230 | 0 | 6689 | 2904 | 1830 | 水温 | ℃ | 11 | 10.5 | 12 | 11.5
| 2024-03-05 | (火) | 曇後雨 | 14.4 | 4 | 11 | 12 | 27.9 | 8.8 | 9.61 | 6.91 | 34.2 | 9.2 | 27 | 29.9 | 80 | 45 | 116 | 110 | 64 | 61 | 52 | 49 | 29.8 | 31.6 | 22.8 | 12.6 | 0.05 | 210 | 0 | 7247 | 3494 | 1830 | 濁度 | 度 | 42.4 | 6.4 | 32.2 | 11.9
| 2024-03-06 | (水) | 雨後曇 | 16.2 | 3 | 9 | 9.5 | 33.6 | 4 | 9.21 | 6.81 | 40.2 | 5.3 | 26.6 | 30.1 | 68 | 43 | 96 | 104 | 60 | 64 | 36 | 40 | 29.1 | 29.1 | 23.7 | 8.2 | 0.15 | 200 | 0 | 6699 | 3329 | 1888 | ｐH |  | 8.78 | 6.93 | 9.81 | 6.96
| 2024-03-07 | (木) | 晴 | 0 | 5 | 7.5 | 8 | 27.6 | 4.2 | 9.5 | 6.7 | 35.6 | 5.8 | 24.2 | 25 | 60 | 38 | 100 | 97 | 56 | 58 | 44 | 39 | 22.7 | 22.7 | 20.9 | 8.2 | 0.1 | 220 | 0 | 5778 | 1945 | 1952 | 色度 | 度 | 47.4 | 9.1 | 38.2 | 13.5
| 2024-03-08 | (金) | 雪後晴 | 18.2 | 1 | 8 | 8.5 | 29.4 | 4.9 | 9.67 | 7.2 | 35.5 | 7.3 | 23.4 | 29.2 | 64 | 51 | 90 | 98 | 52 | 60 | 38 | 38 | 27 | 30.5 | 24.3 | 10.6 | 0.15 | 200 | 0 | 5388 | 2488 | 2074 | 電気伝導率 | mS/m | 20.9 | 23.3 | 20.7 | 25.6
| 2024-03-09 | (土) | 晴 | 0 | 1 | 9 | 9 | 22.4 | 3.3 | 7.7 | 6.76 | 24.6 | 8.4 | 26.7 | 27 | 70 | 40 | 102 | 90 | 68 | 60 | 34 | 30 | 24.9 | 22 | 22.8 | 12.3 | 0.05 | 200 | 0 | 5214 | 2080 | 1952 | 酸消費量 | mg/L | 54 | 40 | 62 | 37
| 2024-03-10 | (日) | 晴 | 0 | 0 | 11 | 11 | 24 | 5 | 9.63 | 7.1 | 34.4 | 7.1 | 24.3 | 26.5 | 64 | 42 | 90 | 92 | 58 | 56 | 32 | 36 | 19.9 | 21.3 | 24.6 | 8.5 | 0.15 | 200 | 0 | 5946 | 2746 | 1708 | 全硬度 | mg/L | 88 | 98 | 88 | 94
| 2024-03-11 | (月) | 晴 | 0 | 3 | 9 | 9.5 | 26.3 | 6.9 | 9.6 | 7.11 | 33.8 | 9.2 | 27 | 27.8 | 70 | 43 | 108 | 100 | 68 | 65 | 40 | 35 | 25.6 | 28.4 | 23.1 | 11.4 | <0.05 | 200 | 0 | 5154 | 1925 | 1830 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 54 | 60 | 54 | 56
| 2024-03-12 | (火) | 雨 | 33.7 | 6 | 10 | 11 | 26.4 | 6.8 | 9.77 | 7.06 | 29.5 | 8.8 | 22.9 | 27.2 | 64 | 43 | 92 | 98 | 58 | 64 | 34 | 34 | 23.4 | 27 | 22.1 | 11.7 | <0.05 | 200 | 0 | 5878 | 2828 | 1830 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 34 | 38 | 34 | 38
| 2024-03-13 | (水) | 雨後晴 | 0.5 | 9 | 10.5 | 10.5 | 29.3 | 7 | 9.76 | 7.15 | 32.9 | 8.9 | 22.9 | 26.5 | 62 | 44 | 96 | 98 | 62 | 62 | 34 | 36 | 23.4 | 24.1 | 21.5 | 10.1 | <0.05 | 190 | 0 | 5443 | 2830 | 1952 | 塩化物イオン | mg/L | 20.6 | 20.6 | 25.9 | 25.6
| 2024-03-14 | (木) | 晴 | 0 | 3 | 11 | 10.5 | 42.4 | 6.4 | 8.78 | 6.93 | 47.4 | 9.1 | 20.9 | 23.3 | 54 | 40 | 88 | 98 | 54 | 60 | 34 | 38 | 20.6 | 20.6 | 21.8 | 7.9 | <0.05 | 190 | 0 | 5574 | 2828 | 1400 | KMnO4消費量 | mg/L | 21.8 | 7.9 | 26.1 | 13.6
| 2024-03-15 | (金) | 晴 | 0 | 3 | 11 | 11 | 42.3 | 6.6 | 9.17 | 6.8 | 43.2 | 8.7 | 20.3 | 23.3 | 57 | 38 | 78 | 85 | 52 | 56 | 26 | 29 | 20.9 | 20.6 | 20.5 | 9.5 | <0.05 | 180 | 0 | 5017 | 2413 | 2196 | 残留塩素 | mg/L |  | <0.05 |  | 0.05
| 2024-03-16 | (土) | 晴 | 0 | 13 | 12.5 | 13.5 | 33.4 | 11.7 | 9.7 | 7.18 | 35.4 | 12.7 | 21.7 | 25.2 | 66 | 44 | 96 | 95 | 64 | 62 | 32 | 33 | 20.6 | 21.7 | 25.9 | 13 | <0.05 | 190 | 0 | 6063 | 2413 | 1888 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 190 | 210 | 220
| 2024-03-17 | (日) | 晴 | 0 | 11 | 13.5 | 15 | 33.4 | 5.5 | 9.78 | 7 | 32.4 | 7.4 | 23.3 | 25.5 | 69 | 39 | 98 | 99 | 62 | 58 | 36 | 41 | 24.9 | 23.1 | 22.8 | 11.2 | 0.1 | 180 | 0 | 5203 | 3078 | 2074 | 全鉄 | mg/L |  | <0.20 | 0.88 | 0.22
| 2024-03-18 | (月) | 晴 | 0 | 8 | 12.5 | 14.5 | 46.8 | 5.2 | 9.65 | 6.98 | 48.8 | 7.3 | 22.3 | 25.7 | 69 | 40 | 96 | 105 | 62 | 66 | 34 | 39 | 24.9 | 23.4 | 31.3 | 9.2 | 0.1 | 180 | 0 | 6131 | 3521 | 2318 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2024-03-19 | (火) | 晴 | 0 | 6 | 10 | 11.5 | 69.4 | 6.9 | 9.29 | 6.98 | 65.3 | 10.8 | 23.4 | 25.8 | 64 | 43 | 98 | 100 | 61 | 63 | 37 | 37 | 24.5 | 23.8 | 36.7 | 9.8 | 0.45 | 180 | 0 | 5672 | 3327 | 1952 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 37.6 | 15
| 2024-03-20 | (水) | 曇後雨 | 1.5 | 13 | 14 | 12 | 53.4 | 8.1 | 9.43 | 7 | 57.3 | 10 | 23.4 | 26 | 65 | 43 | 96 | 100 | 64 | 65 | 32 | 35 | 23.8 | 26.3 | 33.5 | 10.9 | <0.05 | 200 | 0 | 6317 | 2663 | 2074 | ランゲリア指数 |  |  |  | 1.23 | -1.83
| 2024-03-21 | (木) | 晴 | 0 | 5 | 9 | 10.5 | 45.3 | 7.2 | 9.64 | 7.09 | 46.5 | 10.1 | 23.5 | 27.5 | 68 | 40 | 100 | 102 | 70 | 68 | 30 | 34 | 24.1 | 26.3 | 30.2 | 11.1 | 0.05 | 180 | 0 | 6503 | 2422 | 1952 | COD | mg/L | 9.4 | 5.5 | 11.4 | 6.6
| 2024-03-22 | (金) | 晴 | 0 | 5 | 9.5 | 10 | 44.3 | 7.9 | 9.66 | 7.12 | 47.5 | 10.1 | 22.5 | 27 | 75 | 41 | 96 | 100 | 64 | 64 | 32 | 36 | 23.8 | 25.6 | 30.3 | 11.1 | 0.1 | 180 | 0 | 6661 | 2746 | 1830 | BOD | mg/L | 3.9 | 2.4
| 2024-03-23 | (土) | 晴時々雨 | 1.3 | 3 | 9 | 11 | 44.3 | 9.4 | 9.82 | 7.21 | 45.4 | 12.2 | 23.1 | 28 | 75 | 45 | 103 | 108 | 64 | 65 | 39 | 43 | 28.4 | 26.6 | 30.8 | 13.3 | 0.1 | 190 | 0 | 8175 | 2745 | 1952 | 溶存酸素 | mg/L | 12 | 11
| 2024-03-24 | (日) | 曇後雨 | 0.5 | 5 | 9.5 | 9.5 | 41.5 | 6.2 | 9.85 | 7.31 | 45.7 | 9.1 | 25.6 | 26.6 | 80 | 52 | 104 | 100 | 64 | 70 | 40 | 30 | 24.9 | 24.9 | 29.7 | 10.4 | <0.05 | 190 | 0 | 6317 | 2829 | 1708 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | <0.13 | 0.2
| 2024-03-25 | (月) | 雨 | 2.9 | 10 | 11.5 | 12 | 36.4 | 4.6 | 9.87 | 6.92 | 39 | 6.5 | 22 | 27.4 | 68 | 40 | 96 | 102 | 60 | 59 | 36 | 43 | 25.9 | 27 | 27.2 | 10.7 | 0.05 | 190 | 0 | 7010 | 3411 | 2074 | 全窒素 | mg/L | 2.3 | 1.9
| 2024-03-26 | (火) | 雨 | 34.5 | 10 | 12 | 11.5 | 32.2 | 11.9 | 9.81 | 6.96 | 38.2 | 13.5 | 20.7 | 25.6 | 62 | 37 | 88 | 94 | 54 | 56 | 34 | 38 | 25.9 | 25.6 | 26.1 | 13.6 | 0.05 | 220 | 0.22 | 6604 | 2549 | 1888 | 全リン | mg/L | 0.17 | <0.06
| 2024-03-27 | (水) | 晴 | 0 | 7 | 10.5 | 10 | 38.3 | 12.5 | 9.24 | 6.95 | 40.9 | 12.9 | 21.6 | 26.4 | 52 | 40 | 80 | 91 | 50 | 56 | 30 | 35 | 22 | 24.9 | 23.4 | 16.4 | <0.05 | 180 | 0 | 6875 | 2579 | 1098 | 硫酸イオン | mg/L | 23 | 49
| 2024-03-28 | (木) | 曇時々雨 | 0.2 | 7 | 12 | 12.5 | 29.6 | 4.5 | 9.15 | 6.81 | 33.9 | 6.9 | 21.6 | 23.5 | 58 | 34 | 74 | 80 | 46 | 52 | 28 | 28 | 21.3 | 24.1 | 19.3 | 8.8 | 0.1 | 180 | 0 | 7019 | 2300 | 1098 | シリカ | mg/L | 14 | 13
| 2024-03-29 | (金) | 雨後晴 | 6.7 | 15 | 14 | 15 | 29.5 | 9 | 9.16 | 6.93 | 33.3 | 6.6 | 23.9 | 23.2 | 62 | 36 | 88 | 80 | 60 | 48 | 28 | 32 | 22.7 | 22 | 22.1 | 12.3 | 0.05 | 210 | 0 | 6503 | 2495 | 1098
| 2024-03-30 | (土) | 晴 | 0 | 14 | 15 | 15 | 29.5 | 8.1 | 9.13 | 6.98 | 31.3 | 10 | 21.3 | 26 | 68 | 54 | 102 | 98 | 63 | 66 | 39 | 32 | 22 | 24.1 | 23.1 | 11.1 | <0.05 | 200 | 0 | 6501 | 1534 | 1460
| 2024-03-31 | (日) | 晴 | 0 | 20 | 18.5 | 19 | 20.9 | 5 | 9.32 | 7.09 | 25.3 | 7 | 24.1 | 25 | 64 | 44 | 86 | 90 | 52 | 54 | 34 | 36 | 21.3 | 22.7 | 24.3 | 10.7 | 0.05 | 180 | 0 | 6689 | 2247 | 2440 | 備考
| 最高 |  |  | 34.5 | 20 | 18.5 | 19 | 69.4 | 12.5 | 9.87 | 7.31 | 65.3 | 13.5 | 27.4 | 31.7 | 80 | 54 | 116 | 136 | 70 | 74 | 52 | 62 | 33.4 | 33.4 | 36.7 | 16.4 | 0.45 | 230 | 0.22 | 8175 | 3911 | 2440 | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 最低 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 20.9 | 3.3 | 7.7 | 6.7 | 24.6 | 5.3 | 20.3 | 23.2 | 52 | 34 | 74 | 80 | 46 | 48 | 26 | 28 | 19.9 | 20.6 | 19.3 | 7.9 | 0.05 | 180 | 0
| 平均 |  |  |  | 6.7097 | 10.9677 | 11.4839 | 35.2355 | 7.2387 | 9.4848 | 7.0123 | 38.7774 | 9 | 23.7516 | 26.7613 | 66.8065 | 42.4839 | 95.6452 | 99 | 59.9032 | 61.4194 | 35.7419 | 37.5806 | 24.9 | 25.6677 | 25.671 | 11.0903 | 0.10789 | 198.0645 | 0.0070968
| 合計 |  |  | 145.3 | [26 empty] | 196888 | 85804 | 56714
年間 | 最高 |  |  | 230 | 32 | 30.5 | 30 | 84.3 | 15 | 10.05 | 7.53 | 96 | 15 | 32.4 | 34.5 | 95 | 70 | 128 | 136 | 77 | 74 | 72 | 62 | 39.1 | 38.3 | 53.1 | 16.4 | 0.45 | 270 | 0.24 | 36717 | 4160 | 2538
| 最低 |  |  |  | -4 | 4.5 | 3 | 12.2 | 2.9 | 7.08 | 6.57 | 17.8 | 2.4 | 7.75 | 11.41 | 30 | 25 | 39 | 44 | 20 | 27 | 13 | 16 | 9.9 | 11 | 14.5 | 6.6 | 0 | 110 | 0
| 平均 |  |  |  | 15.2281 | 17.9992 | 18.094 | 32.6153 | 7.5287 | 9.1254 | 6.9778 | 38.7577 | 9.4357 | 23.8407 | 27.1233 | 72.1366 | 46.8743 | 93.9645 | 96.1311 | 57.3005 | 59.2486 | 36.6639 | 36.8825 | 26.8328 | 27.2795 | 24.5262 | 10.1022 | 0.065537 | 201.0656 | 0.0030874
| 合計 |  |  | 1457.5 | [26 empty] | 4362379 | 692764 | 589360
| 降雨日数 |  | 226

## 郡本
| 郡本浄水場 |  |  |  |  | 令和５年度
月 | 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 (mm) | 気温 (℃) | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量 (mg/L) | 全硬度 (mg/L) | 塩化物 イオン (mg/L) | 全蒸発 残留物 (mg/L) | 全鉄(mg/L) | 浄水薬品使用量 | 多項目試験結果
[6 empty] | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | LAS(kg)
4月 | 2023-04-01 | (土) | 晴 |  | 18.6 | 13.5 | 14 | 2.9 | 2.7 | 7.72 | 7.73 | 28 | 27.9 | [6 empty] | 実施日 |  | 2023-04-06
| 2023-04-02 | (日) | 曇 | 1.5 | 16.8 | 13.7 | 13.8 | 2.6 | 2.4 | 7.74 | 7.73 | 28 | 28 | [6 empty] | 気温 | ℃ | 18.1
| 2023-04-03 | (月) | 晴 |  | 14.8 | 13.7 | 14 | 3 | 2.9 | 7.72 | 7.74 | 27.8 | 27.8 | 107.9 | 117.1 | 13 | 227 | 0.25 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2023-04-04 | (火) | 晴 |  | 16.1 | 13.9 | 14.1 | 3.1 | 3.2 | 7.7 | 7.69 | 27.9 | 27.8 | 104.7 | 115.3 | 12.8 | 232 | 0.29 |  | 水温 | ℃ | 14.2 | 14.4 | 16.9
| 2023-04-05 | (水) | 晴 |  | 19 | 14 | 14.3 | 3.2 | 3.1 | 7.7 | 7.68 | 27.7 | 27.7 | 103.6 | 116.1 | 12 | 232 | 0.29 |  | 濁度 | 度 | 2.9 | 2.8 | 8.7
| 2023-04-06 | (木) | 曇 |  | 18.1 | 14.2 | 14.4 | 2.9 | 2.8 | 7.69 | 7.68 | 27.6 | 27.6 | 105.1 | 115.7 | 13.1 | 241 | 0.26 |  | ｐH |  | 7.69 | 7.68 | 9.01
| 2023-04-07 | (金) | 曇 | 5 | 22.6 | 14.4 | 14.7 | 2.5 | 2.4 | 7.69 | 7.69 | 27.7 | 27.6 | 102.5 | 115.7 | 13.8 | 183 | 0.23 |  | 電気伝導率 | mS/m | 27.6 | 27.6 | 24.8
| 2023-04-08 | (土) | 晴 | 8.5 | 21.2 | 14.5 | 14.9 | 2.5 | 2.7 | 7.68 | 7.68 | 27.5 | 27.6 | [6 empty] | 酸消費量 | mg/L | 105.3 | 105.1 | 96.1
| 2023-04-09 | (日) | 晴 |  | 12.4 | 14.5 | 14.6 | 2.1 | 1.9 | 7.7 | 7.72 | 27.5 | 27.5 | [6 empty] | 全硬度 | mg/L | 116.9 | 115.7 | 103.3
| 2023-04-10 | (月) | 晴 |  | 17 | 14.8 | 15.1 | 1.5 | 1.5 | 7.71 | 7.7 | 27.5 | 27.6 | 104.7 | 116.1 | 13.5 | 207 | 0.27 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 80 | 79.2 | 71.4
| 2023-04-11 | (火) | 晴 |  | 21 | 15.1 | 15.4 | 1.6 | 1.4 | 7.71 | 7.69 | 29.7 | 29.6 | 105.5 | 116.7 | 12.5 | 219 | 0.2 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 36.9 | 36.5 | 31.9
| 2023-04-12 | (水) | 晴 |  | 21.5 | 15.6 | 15.8 | 1.4 | 1.4 | 7.77 | 7.73 | 29.5 | 29.6 | 105.7 | 115.7 | 13.3 | 146 | 0.21 |  | 塩化物イオン | mg/L | 13.2 | 13.1 | 12.7
| 2023-04-13 | (木) | 晴 |  | 17.2 | 15.7 | 16 | 2 | 1.7 | 7.7 | 7.7 | 29.2 | 29.4 | 103.2 | 115.1 | 13.1 | 144 | 0.23 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 207 | 241 | 210
| 2023-04-14 | (金) | 晴 |  | 21 | 16 | 16.2 | 1.6 | 1.8 | 7.72 | 7.7 | 29.2 | 29.3 | 103.2 | 112.9 | 13 | 160 | 0.21 |  | 全鉄 | mg/L | 0.23 | 0.26 | 0.33
| 2023-04-15 | (土) | 雨 | 35 | 13.6 | 16.2 | 16.2 | 1.3 | 1.3 | 7.71 | 7.74 | 29.1 | 28.9 | [6 empty] | COD | mg/L | 3.1 | 3.2 | 5.6
| 2023-04-16 | (日) | 晴 | 2.5 | 18.7 | 16.6 | 16.7 | 1.9 | 1.9 | 7.73 | 7.72 | 28.9 | 28.6 | [6 empty] | BOD | mg/L | 1.8 | 1 | 7.2
| 2023-04-17 | (月) | 晴 |  | 18.1 | 16.4 | 16.7 | 1.7 | 1.7 | 7.68 | 7.7 | 28.8 | 29 | 103 | 112.3 | 12.9 | 155 | 0.24 |  | 溶存酸素 | mg/L | 5.9 | 6.4 | 14.6
| 2023-04-18 | (火) | 曇 |  | 17.4 | 16.6 | 16.8 | 2.1 | 2 | 7.71 | 7.69 | 28.8 | 28.8 | 101.5 | 112.3 | 12.9 | 152 | 0.27 |  | 全マンガン | mg/L | 0.048 | 0.049 | 0.04
| 2023-04-19 | (水) | 晴 |  | 22.4 | 16.8 | 17.1 | 2 | 1.8 | 7.72 | 7.68 | 28.5 | 28.7 | 101 | 111.3 | 13.4 | 137 | 0.23 |  | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.63 | 0.64 | 0.11
| 2023-04-20 | (木) | 曇 |  | 20.8 | 16.9 | 17.1 | 2.1 | 1.9 | 7.71 | 7.69 | 28.4 | 28.5 | 97.2 | 110.5 | 13.5 | 225 | 0.22 |  | 全窒素 | mg/L | 0.81 | 0.91 | 1.43
| 2023-04-21 | (金) | 曇 |  | 24.3 | 17.1 | 17.4 | 1.8 | 1.6 | 7.72 | 7.72 | 28.3 | 28.4 | 100 | 108.3 | 11.9 | 204 | 0.2 |  | 全リン | mg/L | 0.099 | 0.097 | 0.142
| 2023-04-22 | (土) | 曇 |  | 14.4 | 17.2 | 17.3 | 2.2 | 1.6 | 7.74 | 7.74 | 28.3 | 28.1 | [6 empty] | 硫酸イオン | mg/L | 23.7 | 24 | 21.3
| 2023-04-23 | (日) | 曇 |  | 14.1 | 17.4 | 17.5 | 1.7 | 1.5 | 7.75 | 7.72 | 28.2 | 28 | [6 empty] | シリカ | mg/L | 30 | 29.6 | 32.7
| 2023-04-24 | (月) | 曇 |  | 13.8 | 17.6 | 17.7 | 1.9 | 1.7 | 7.7 | 7.68 | 28.1 | 28.2 | 98.2 | 109.9 | 11.7 | 214 | 0.21 |  | 色度 | 度 | 6 | 6 | 11
| 2023-04-25 | (火) | 晴 |  | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 1.1 | 1.3 | 7.94 | 7.88 | 28.1 | 28.2 | 99.7 | 108.3 | 11.8 | 198 | 0.17 |  | 懸濁物質 | mg/L | 2 | 2 | 8
| 2023-04-26 | (水) | 雨 | 3.5 | 17.6 | 17.5 | 17.7 | 1.3 | 1.3 | 7.8 | 7.76 | 28.2 | 28.3 | 98.2 | 108.7 | 11.7 | 188 | 0.12
| 2023-04-27 | (木) | 晴 |  | 18.9 | 17.5 | 17.7 | 2.2 | 1.7 | 7.75 | 7.75 | 28.3 | 28.5 | 100 | 110.1 | 11.7 | 190 | 0.16
| 2023-04-28 | (金) | 晴 |  | 22.4 | 17.6 | 17.9 | 1.4 | 1.3 | 7.8 | 7.75 | 28.3 | 28.4 | 100.4 | 110.1 | 11.9 | 188 | 0.17
| 2023-04-29 | (土) | 晴 |  | 22.7 | 17.6 | 17.9 | 1.3 | 1 | 7.78 | 7.76 | 28.2 | 28.3 | [6 empty] | 備考
| 2023-04-30 | (日) | 雨 | 16 | 21.9 | 17.8 | 18 | 2.7 | 1.1 | 7.81 | 7.77 | 28.4 | 28.3 | [6 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 35 | 24.3 | 17.8 | 18 | 3.2 | 3.2 | 7.94 | 7.88 | 29.7 | 29.6 | 107.9 | 117.1 | 13.8 | 241 | 0.29 |  | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最低 |  |  |  | 12.4 | 13.5 | 13.8 | 1.1 | 1 | 7.68 | 7.68 | 27.5 | 27.5 | 97.2 | 108.3 | 11.7 | 137 | 0.12
| 平均 |  |  |  | 18.5367 | 15.9333 | 16.16 | 2.0533 | 1.8867 | 7.7333 | 7.7203 | 28.3233 | 28.34 | 102.265 | 112.91 | 12.675 | 192.1 | 0.2215
| 合計 |  |  | 72 | [14 empty] | 0
5月 | 2023-05-01 | (月) | 曇 |  | 17.8 | 18 | 18.1 | 2.2 | 1.4 | 7.72 | 7.68 | 28.4 | 28.6 | 100.4 | 110.3 | 11.8 | 175 | 0.16 |  | 実施日 |  | 2023-05-11
| 2023-05-02 | (火) | 晴 |  | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 1.6 | 1.4 | 7.69 | 7.64 | 28.4 | 28.4 | 99.5 | 111.1 | 11.6 | 191 | 0.16 |  | 気温 | ℃ | 20.4
| 2023-05-03 | (水) | 晴 |  | 21.5 | 18.4 | 18.5 | 1.6 | 1.5 | 7.67 | 7.67 | 28.3 | 27.8 | [6 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2023-05-04 | (木) | 晴 |  | 23.4 | 18.5 | 18.7 | 1.4 | 1.2 | 7.67 | 7.63 | 28.2 | 28 | [6 empty] | 水温 | ℃ | 18.9 | 19.1 | 19.8
| 2023-05-05 | (金) | 晴 |  | 23.5 | 18.7 | 18.9 | 1.4 | 1.3 | 7.68 | 7.67 | 28.3 | 28.3 | [6 empty] | 濁度 | 度 | 2.9 | 2.6 | 17.5
| 2023-05-06 | (土) | 晴 |  | 24.7 | 18.8 | 19 | 1.6 | 1.2 | 7.7 | 7.68 | 28.3 | 28 | [6 empty] | ｐH |  | 7.69 | 7.64 | 7.73
| 2023-05-07 | (日) | 雨 | 66.5 | 21.2 | 19.5 | 19.7 | 1.8 | 1.4 | 7.83 | 7.78 | 27.7 | 27.9 | [6 empty] | 電気伝導率 | mS/m | 27.3 | 27.4 | 20.5
| 2023-05-08 | (月) | 雨 | 65 | 12.4 | 19.3 | 19.3 | 2.1 | 1.7 | 7.83 | 7.76 | 27.8 | 28 | 98.2 | 107.1 | 11.4 | 184 | 0.13 |  | 酸消費量 | mg/L | 97.2 | 95.7 | 74.7
| 2023-05-09 | (火) | 晴 |  | 16.8 | 19 | 19.3 | 1.9 | 1.5 | 7.83 | 7.78 | 27.8 | 27.9 | 99.3 | 107.1 | 11 | 179 | 0.17 |  | 全硬度 | mg/L | 106.3 | 105.5 | 80.8
| 2023-05-10 | (水) | 晴 |  | 19.4 | 19 | 19.2 | 2.4 | 2 | 7.75 | 7.71 | 27.6 | 27.8 | 97.4 | 105.3 | 11.2 | 173 | 0.22 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 73.4 | 71.8 | 55
| 2023-05-11 | (木) | 晴 |  | 20.4 | 18.9 | 19.1 | 2.9 | 2.6 | 7.69 | 7.64 | 27.3 | 27.4 | 95.7 | 105.5 | 11.1 | 190 | 0.31 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 32.9 | 33.7 | 25.8
| 2023-05-12 | (金) | 曇 |  | 18.2 | 19 | 19.2 | 2.6 | 2.3 | 7.66 | 7.65 | 27.3 | 27.5 | 97.3 | 104.3 | 11.5 | 172 | 0.15 |  | 塩化物イオン | mg/L | 11.3 | 11.1 | 9.3
| 2023-05-13 | (土) | 曇 |  | 20.2 | 19 | 19.2 | 2.5 | 2.5 | 7.66 | 7.65 | 27.2 | 27 | [6 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L | 180 | 190 | 165
| 2023-05-14 | (日) | 曇 |  | 19.2 | 19 | 19.2 | 2.7 | 2.2 | 7.62 | 7.63 | 27.1 | 27 | [6 empty] | 全鉄 | mg/L | 0.21 | 0.31 | 0.89
| 2023-05-15 | (月) | 曇 | 2.5 | 19.7 | 19.1 | 19.3 | 2.9 | 2.3 | 7.57 | 7.54 | 26.9 | 26.9 | 98 | 105.3 | 11.2 | 193 | 0.18 |  | COD | mg/L | 3.5 | 3.6 | 6
| 2023-05-16 | (火) | 晴 |  | 23.1 | 19.1 | 19.4 | 3.2 | 2.9 | 7.59 | 7.58 | 26.6 | 26.7 | 95.8 | 102.1 | 11.3 | 191 | 0.21 |  | BOD | mg/L | 1.5 | 1.4 | 2.8
| 2023-05-17 | (水) | 晴 |  | 26.9 | 19.1 | 19.5 | 2.2 | 1.9 | 7.62 | 7.62 | 26.7 | 26.7 | 97.3 | 100.9 | 11.2 | 198 | 0.12 |  | 溶存酸素 | mg/L | 6.1 | 6.9 | 7.4
| 2023-05-18 | (木) | 晴 |  | 29 | 19.2 | 19.6 | 2.9 | 2.3 | 7.63 | 7.6 | 26.7 | 26.8 | 97.1 | 103.9 | 11 | 198 | 0.15 |  | 全マンガン | mg/L | 0.043 | 0.029 | 0.068
| 2023-05-19 | (金) | 曇 | 8.5 | 24.2 | 19.4 | 19.6 | 2.9 | 2.4 | 7.71 | 7.68 | 27 | 27.1 | 94.3 | 103.7 | 11.3 | 204 | 0.18 |  | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.44 | 0.48 | 0.46
| 2023-05-20 | (土) | 曇 |  | 18.3 | 19.5 | 19.7 | 2.9 | 2.5 | 7.78 | 7.76 | 26.8 | 27 | [6 empty] | 全窒素 | mg/L | 0.77 | 0.8 | 1.05
| 2023-05-21 | (日) | 晴 |  | 23.7 | 19.7 | 20 | 3.2 | 2.6 | 7.81 | 7.81 | 26.9 | 27 | [6 empty] | 全リン | mg/L | 0.101 | 0.096 | 0.16
| 2023-05-22 | (月) | 曇 |  | 24.1 | 19.9 | 20.2 | 3.1 | 2.6 | 7.76 | 7.75 | 26.9 | 27 | 94.7 | 104.1 | 11.3 | 203 | 0.16 |  | 硫酸イオン | mg/L | 20.7 | 20.7 | 16.2
| 2023-05-23 | (火) | 雨 | 27 | 13.6 | 19.9 | 19.9 | 3.1 | 2.7 | 7.73 | 7.73 | 26.8 | 26.9 | 95.8 | 102.9 | 11.1 | 202 | 0.14 |  | シリカ | mg/L | 26.7 | 27.5 | 25.4
| 2023-05-24 | (水) | 晴 |  | 20 | 20 | 20.2 | 3.2 | 2.6 | 7.72 | 7.76 | 26.9 | 26.9 | 94.7 | 104.3 | 11.2 | 177 | 0.14 |  | 色度 | 度 | 7 | 6 | 18
| 2023-05-25 | (木) | 曇 |  | 19.4 | 20.1 | 20.3 | 3.9 | 2.9 | 7.7 | 7.7 | 26.7 | 26.2 | 92.5 | 102.7 | 11.1 | 181 | 0.11 |  | 懸濁物質 | mg/L | 3 | 3 | 20
| 2023-05-26 | (金) | 曇 |  | 22 | 19.9 | 20.1 | 4.3 | 3.4 | 7.67 | 7.68 | 26.4 | 26.5 | 94.9 | 102.1 | 11.1 | 185 | 0.19
| 2023-05-27 | (土) | 晴 |  | 23.1 | 20 | 20.2 | 3.5 | 3.1 | 7.67 | 7.66 | 26.4 | 26.5
| 2023-05-28 | (日) | 曇 |  | 23.7 | 20.1 | 20.4 | 3.8 | 3 | 7.68 | 7.67 | 26.4 | 26.4
| 2023-05-29 | (月) | 雨 | 19 | 21.5 | 20.2 | 20.3 | 3 | 2.6 | 7.65 | 7.63 | 26.4 | 26.6 | 95.2 | 103.1 | 11.2 | 169 | 0.16 |  | 備考
| 2023-05-30 | (火) | 雨 | 1 | 20.6 | 20.3 | 20.5 | 2.9 | 2.3 | 7.68 | 7.68 | 26.6 | 26.6 | 95.8 | 102.3 | 11 | 180 | 0.12 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-05-31 | (水) | 曇 | 1.5 | 18.1 | 20.4 | 20.5 | 3.4 | 2.6 | 7.72 | 7.69 | 26.4 | 26.6 | 96.3 | 103.3 | 11.2 | 173 | 0.17 |  | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最高 |  |  | 66.5 | 29 | 20.4 | 20.5 | 4.3 | 3.4 | 7.83 | 7.81 | 28.4 | 28.6 | 100.4 | 111.1 | 11.8 | 204 | 0.31
| 最低 |  |  |  | 12.4 | 18 | 18.1 | 1.4 | 1.2 | 7.57 | 7.54 | 26.4 | 26.2 | 92.5 | 100.9 | 11 | 169 | 0.11
| 平均 |  |  |  | 20.8871 | 19.3258 | 19.5323 | 2.6806 | 2.2226 | 7.6997 | 7.681 | 27.2 | 27.2258 | 96.51 | 104.57 | 11.24 | 185.9 | 0.1665
| 合計 |  |  | 191 | [14 empty] | 0
6月 | 2023-06-01 | (木) | 晴 |  | 24.7 | 20.5 | 20.8 | 3.6 | 2.8 | 7.7 | 7.69 | 26.7 | 26.7 | 95.8 | 101.7 | 11.3 | 197 | 0.12 |  | 実施日 |  | 2023-06-08
| 2023-06-02 | (金) | 雨 | 72.5 | 22.1 | 20.5 | 20.7 | 3.6 | 2.8 | 7.67 | 7.63 | 26.7 | 26.6 | 94.7 | 101.5 | 11.3 | 155 | 0.12 |  | 気温 | ℃ | 26.8
| 2023-06-03 | (土) | 雨 | 79 | 17 | 20.5 | 20.7 | 2.8 | 2.4 | 7.68 | 7.62 | 26.8 | 26.5 | [6 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2023-06-04 | (日) | 晴 |  | 25.9 | 20.6 | 21 | 2.1 | 1.6 | 7.6 | 7.57 | 26.4 | 26.6 | [6 empty] | 水温 | ℃ | 21.1 | 21.5 | 23.9
| 2023-06-05 | (月) | 晴 |  | 26.8 | 20.9 | 21.1 | 5.3 | 2.8 | 7.6 | 7.52 | 25.9 | 26.3 | 93.6 | 100.7 | 11.1 | 187 | 0.14 |  | 濁度 | 度 | 5.8 | 4.8 | 10.7
| 2023-06-06 | (火) | 曇 | 4.5 | 24.3 | 21 | 21.3 | 6.3 | 4.4 | 7.62 | 7.59 | 25.4 | 25.6 | 90.4 | 97.2 | 11 | 178 | 0.29 |  | ｐH |  | 7.56 | 7.56 | 7.73
| 2023-06-07 | (水) | 曇 | 3 | 22.7 | 21 | 21.3 | 6.5 | 5 | 7.59 | 7.54 | 23.5 | 23.6 | 88.4 | 93.8 | 10.6 | 177 | 0.28 |  | 電気伝導率 | mS/m | 23.8 | 23.7 | 19.2
| 2023-06-08 | (木) | 晴 | 0.5 | 26.8 | 21.1 | 21.5 | 5.8 | 4.8 | 7.56 | 7.56 | 23.8 | 23.7 | 88.2 | 93.4 | 10.3 | 183 | 0.29 |  | 酸消費量 | mg/L | 87.8 | 88.2 | 67.5
| 2023-06-09 | (金) | 雨 | 25 | 23.4 | 21.2 | 21.4 | 5 | 4.2 | 7.53 | 7.53 | 23.8 | 23.8 | 86 | 92.8 | 10.4 | 143 | 0.26 |  | 全硬度 | mg/L | 94.8 | 93.4 | 76.2
| 2023-06-10 | (土) | 曇 |  | 23.6 | 21.2 | 21.5 | 4.4 | 3.7 | 7.48 | 7.5 | 23.6 | 23.8 | [6 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 63 | 63 | 51
| 2023-06-11 | (日) | 曇 | 12.5 | 20.8 | 21.2 | 21.4 | 6.3 | 5 | 7.46 | 7.48 | 22.4 | 22.7 | [6 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 31.8 | 30.4 | 25.2
| 2023-06-12 | (月) | 曇 | 13 | 22.2 | 21.2 | 21.5 | 5.5 | 4.7 | 7.51 | 7.46 | 22.8 | 23 | 81.9 | 91 | 10.2 | 141 | 0.27 |  | 塩化物イオン | mg/L | 10.2 | 10.3 | 8.2
| 2023-06-13 | (火) | 曇 |  | 22.5 | 21.2 | 21.5 | 5.7 | 5.1 | 7.44 | 7.46 | 22.7 | 22.6 | 81.7 | 88.2 | 9.7 | 121 | 0.39 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 152 | 183 | 150
| 2023-06-14 | (水) | 曇 | 0.5 | 25.7 | 21.4 | 21.7 | 4.6 | 5 | 7.48 | 7.47 | 22.9 | 22.9 | 84.1 | 90.6 | 9.8 | 121 | 0.31 |  | 全鉄 | mg/L | 0.28 | 0.29 | 0.85
| 2023-06-15 | (木) | 曇 | 5 | 23 | 21.5 | 21.6 | 3.8 | 3.6 | 7.44 | 7.5 | 22.8 | 23 | 80.6 | 92.2 | 9.8 | 120 | 0.25 |  | COD | mg/L | 3.8 | 3.7 | 5.2
| 2023-06-16 | (金) | 曇 | 0.5 | 26.8 | 21.6 | 22 | 4.8 | 4.1 | 7.49 | 7.51 | 23 | 22.9 | 82.7 | 91.8 | 9.8 | 177 | 0.24 |  | BOD | mg/L | 1.8 | 1 | 2
| 2023-06-17 | (土) | 晴 |  | 27.9 | 21.8 | 22.1 | 3.7 | 3.7 | 7.48 | 7.52 | 23.1 | 22.9 | [6 empty] | 溶存酸素 | mg/L | 3.6 | 5 | 8.8
| 2023-06-18 | (日) | 曇 |  | 29.3 | 21.9 | 22.3 | 3.9 | 3.5 | 7.56 | 7.58 | 23 | 23.1 | [6 empty] | 全マンガン | mg/L | 0.069 | 0.041 | 0.059
| 2023-06-19 | (月) | 曇 |  | 25 | 22.1 | 22.4 | 3.9 | 3.2 | 7.59 | 7.62 | 23 | 23.1 | 86 | 91.4 | 9.6 | 151 | 0.19 |  | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.38 | 0.4 | 0.43
| 2023-06-20 | (火) | 曇 |  | 24.8 | 22.2 | 22.4 | 3.9 | 3.5 | 7.61 | 7.63 | 23.2 | 23.2 | 84.9 | 91 | 9.9 | 124 | 0.19 |  | 全窒素 | mg/L | 0.73 | 0.68 | 0.95
| 2023-06-21 | (水) | 晴 |  | 25 | 22.3 | 22.6 | 4.2 | 3.4 | 7.62 | 7.65 | 23.3 | 23.3 | 86 | 93 | 9.9 | 125 | 0.16 |  | 全リン | mg/L | 0.127 | 0.101 | 0.138
| 2023-06-22 | (木) | 曇 | 3 | 22 | 22.4 | 22.6 | 4.1 | 3.2 | 7.64 | 7.65 | 23.4 | 23.3 | 85.8 | 92.8 | 9.8 | 159 | 0.18 |  | 硫酸イオン | mg/L | 17.4 | 17.4 | 14.1
| 2023-06-23 | (金) | 曇 | 1.5 | 20.7 | 22.5 | 22.6 | 3.4 | 3 | 7.61 | 7.63 | 24.4 | 24.4 | 87.1 | 95 | 9.8 | 162 | 0.16 |  | シリカ | mg/L | 22 | 22 | 25.7
| 2023-06-24 | (土) | 晴 | 0.5 | 26.6 | 22.5 | 22.8 | 3.8 | 2.8 | 7.58 | 7.59 | 24.6 | 24.6 | [6 empty] | 色度 | 度 | 9 | 8 | 16
| 2023-06-25 | (日) | 晴 |  | 27.3 | 22.5 | 23 | 3.6 | 2.9 | 7.59 | 7.63 | 24.7 | 24.9 | [6 empty] | 懸濁物質 | mg/L | 6 | 4 | 11
| 2023-06-26 | (月) | 曇 |  | 27.4 | 22.6 | 22.9 | 3.3 | 2.5 | 7.55 | 7.58 | 24.8 | 24.8 | 88.2 | 96 | 9.9 | 186 | 0.11
| 2023-06-27 | (火) | 晴 |  | 27.9 | 22.7 | 23.1 | 3.1 | 2.2 | 7.61 | 7.63 | 25 | 25 | 91.5 | 97 | 10 | 182 | 0.12
| 2023-06-28 | (水) | 曇 |  | 28.4 | 22.9 | 23.2 | 2.7 | 2.1 | 7.64 | 7.65 | 25.1 | 25.1 | 90.2 | 95.4 | 10 | 175 | 0.1
| 2023-06-29 | (木) | 晴 |  | 30.3 | 23.1 | 23.5 | 2.5 | 1.9 | 7.68 | 7.68 | 25.2 | 25.2 | 90.4 | 95.2 | 10.1 | 182 | 0.12 |  | 備考
| 2023-06-30 | (金) | 曇 |  | 29.6 | 23.3 | 23.7 | 2.7 | 2 | 7.71 | 7.71 | 25.2 | 25.3 | 93.6 | 96 | 10.3 | 190 | 0.09 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 79 | 30.3 | 23.3 | 23.7 | 6.5 | 5.1 | 7.71 | 7.71 | 26.8 | 26.7 | 95.8 | 101.7 | 11.3 | 197 | 0.39 |  | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最低 |  |  |  | 17 | 20.5 | 20.7 | 2.1 | 1.6 | 7.44 | 7.46 | 22.4 | 22.6 | 80.6 | 88.2 | 9.6 | 120 | 0.09
| 平均 |  |  |  | 25.0167 | 21.7133 | 22.0067 | 4.1633 | 3.3967 | 7.5773 | 7.5793 | 24.24 | 24.2833 | 87.8091 | 94.4409 | 10.2091 | 160.7273 | 0.19909
| 合計 |  |  | 221 | [14 empty] | 0
7月 | 2023-07-01 | (土) | 曇 | 27 | 24.7 | 23.7 | 23.7 | 2.5 | 1.8 | 7.69 | 7.72 | 25.3 | 25.1 | [6 empty] | 実施日 |  | 2023-07-06
| 2023-07-02 | (日) | 晴 | 1 | 26.8 | 24.1 | 24 | 2.4 | 1.7 | 7.69 | 7.71 | 25.4 | 25.3 | [6 empty] | 気温 | ℃ | 23.4
| 2023-07-03 | (月) | 曇 |  | 28.3 | 23.9 | 24.3 | 2.5 | 1.8 | 7.65 | 7.66 | 25.4 | 25.6 | 93.2 | 97.8 | 10.2 | 154 | 0.06 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2023-07-04 | (火) | 晴 | 2 | 27.8 | 24.1 | 24.4 | 2.4 | 1.9 | 7.65 | 7.66 | 25.7 | 25.7 | 94.1 | 99 | 10.2 | 159 | 0.06 |  | 水温 | ℃ | 24.4 | 24.5 | 26.8
| 2023-07-05 | (水) | 晴 |  | 28.3 | 24.2 | 24.6 | 2.6 | 1.9 | 7.63 | 7.66 | 25.6 | 25.7 | 94.3 | 97 | 10.4 | 158 | 0.08 |  | 濁度 | 度 | 2.3 | 1.7 | 10.5
| 2023-07-06 | (木) | 曇 | 5.5 | 23.4 | 24.4 | 24.5 | 2.3 | 1.7 | 7.62 | 7.63 | 25.7 | 25.7 | 93.9 | 98.2 | 10.2 | 154 | 0.12 |  | ｐH |  | 7.62 | 7.63 | 8.65
| 2023-07-07 | (金) | 晴 |  | 33.2 | 24.5 | 24.9 | 2.6 | 1.8 | 7.62 | 7.63 | 25.8 | 25.8 | 93.2 | 98.4 | 10.7 | 194 | 0.09 |  | 電気伝導率 | mS/m | 25.7 | 25.7 | 27.5
| 2023-07-08 | (土) | 曇 |  | 29.1 | 24.7 | 25 | 2.7 | 1.9 | 7.67 | 7.67 | 25.8 | 25.9 | [6 empty] | 酸消費量 | mg/L | 94.7 | 93.9 | 100.2
| 2023-07-09 | (日) | 曇 |  | 30.7 | 24.8 | 25.3 | 2.6 | 1.9 | 7.63 | 7.67 | 25.9 | 26 | [6 empty] | 全硬度 | mg/L | 97.4 | 98.2 | 108.3
| 2023-07-10 | (月) | 晴 |  | 31.7 | 25 | 25.5 | 2.5 | 1.8 | 7.61 | 7.61 | 26 | 26 | 95.2 | 99 | 10.7 | 184 | 0.1 | 80 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 66.2 | 66.4 | 73
| 2023-07-11 | (火) | 晴 |  | 31.7 | 25.3 | 25.6 | 2.4 | 1.9 | 7.66 | 7.64 | 26 | 26.1 | 94.1 | 99 | 10.6 | 177 | 0.11 | 240 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 31.2 | 31.8 | 35.3
| 2023-07-12 | (水) | 晴 |  | 32.2 | 25.5 | 25.9 | 2.3 | 1.8 | 7.69 | 7.65 | 26 | 26.1 | 94.9 | 100.1 | 10.6 | 168 | 0.11 |  | 塩化物イオン | mg/L | 10.4 | 10.2 | 10.6
| 2023-07-13 | (木) | 曇 |  | 27.5 | 25.7 | 25.9 | 1.9 | 1.6 | 7.69 | 7.65 | 26 | 26.1 | 93.6 | 99.2 | 10.6 | 163 | 0.09 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 164 | 154 | 187
| 2023-07-14 | (金) | 曇 |  | 26.6 | 25.9 | 26.1 | 1.8 | 1.5 | 7.7 | 7.65 | 26.1 | 26.2 | 95.8 | 100.3 | 10.6 | 160 | 0.1 |  | 全鉄 | mg/L | 0.15 | 0.12 | 0.13
| 2023-07-15 | (土) | 曇 |  | 29.1 | 26 | 26.2 | 1.7 | 2 | 7.66 | 7.68 | 26.2 | 26.3 | [6 empty] | COD | mg/L | 2.9 | 2.7 | 5.9
| 2023-07-16 | (日) | 晴 |  | 31.3 | 26.2 | 26.5 | 1.6 | 1.4 | 7.66 | 7.71 | 26.4 | 26.5 | [6 empty] | BOD | mg/L | 1 | 0.9 | 3.7
| 2023-07-17 | (月) | 晴 |  | 34 | 26.3 | 26.7 | 1.6 | 1.4 | 7.68 | 7.71 | 26.6 | 26.7 | [6 empty] | 溶存酸素 | mg/L | 3.9 | 4.2 | 10.8
| 2023-07-18 | (火) | 晴 |  | 35.5 | 26.5 | 26.9 | 1.5 | 1.5 | 7.69 | 7.65 | 26.8 | 26.8 | 96.7 | 102.9 | 10.8 | 178 | 0.11 |  | 全マンガン | mg/L | 0.055 | 0.046 | 0.09
| 2023-07-19 | (水) | 晴 |  | 32.8 | 26.6 | 27 | 1.5 | 1.5 | 7.68 | 7.66 | 27 | 27 | 99.3 | 103.7 | 10 | 186 | 0.13 |  | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.18 | 0.17 | 0.28
| 2023-07-20 | (木) | 曇 |  | 28.5 | 26.7 | 27 | 1.4 | 1.6 | 7.68 | 7.66 | 27.1 | 27.1 | 98.4 | 103.9 | 9.9 | 171 | 0.07 |  | 全窒素 | mg/L | 0.53 | 0.44 | 0.73
| 2023-07-21 | (金) | 晴 |  | 29.6 | 27 | 27.1 | 1.3 | 1.4 | 7.7 | 7.71 | 27.1 | 27 | 99.1 | 102.9 | 11 | 195 | 0.17 |  | 全リン | mg/L | 0.076 | 0.071 | 0.143
| 2023-07-22 | (土) | 晴 |  | 28.1 | 27.2 | 27.2 | 1.2 | 1.3 | 7.72 | 7.72 | 27.3 | 27.1 | [6 empty] | 硫酸イオン | mg/L | 17.3 | 17.4 | 18.9
| 2023-07-23 | (日) | 晴 |  | 29.6 | 27.1 | 27.2 | 1.6 | 1.3 | 7.7 | 7.71 | 27.4 | 27.2 | [6 empty] | シリカ | mg/L | 21.5 | 21.2 | 26.3
| 2023-07-24 | (月) | 晴 |  | 31.3 | 27.2 | 27.5 | 1.5 | 1.3 | 7.66 | 7.63 | 27.6 | 27.6 | 101.5 | 104.7 | 11.1 | 182 | 0.21 |  | 色度 | 度 | 6 | 5 | 9
| 2023-07-25 | (火) | 晴 |  | 32.2 | 27.2 | 27.5 | 1.7 | 1.2 | 7.67 | 7.65 | 27.8 | 27.7 | 101 | 104.3 | 11.1 | 201 | 0.16 |  | 懸濁物質 | mg/L | 2 | 2 | 12
| 2023-07-26 | (水) | 晴 |  | 33.4 | 27.3 | 27.6 | 1.7 | 1.2 | 7.66 | 7.62 | 28 | 28 | 104.7 | 105.5 | 11.3 | 165 | 0.17
| 2023-07-27 | (木) | 晴 |  | 33.6 | 27.4 | 27.7 | 1.8 | 1.2 | 7.66 | 7.63 | 28 | 28 | 103.4 | 106.9 | 11.3 | 176 | 0.31
| 2023-07-28 | (金) | 晴 |  | 33.9 | 27.5 | 27.8 | 1.6 | 1.2 | 7.65 | 7.6 | 28 | 28 | 103.7 | 105.3 | 11 | 165 | 0.17
| 2023-07-29 | (土) | 晴 |  | 33.2 | 27.6 | 27.9 | 1.9 | 1.2 | 7.68 | 7.6 | 28 | 28 | [6 empty] | 備考
| 2023-07-30 | (日) | 晴 |  | 33.9 | 27.8 | 28.1 | 2.3 | 1.4 | 7.67 | 7.6 | 27.9 | 28 | [6 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-07-31 | (月) | 晴 |  | 33.6 | 28 | 28.4 | 2 | 1.4 | 7.63 | 7.63 | 27.9 | 27.9 | 103.4 | 105.1 | 11.5 | 179 | 0.24 |  | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最高 |  |  | 27 | 35.5 | 28 | 28.4 | 2.7 | 2 | 7.72 | 7.72 | 28 | 28 | 104.7 | 106.9 | 11.5 | 201 | 0.31 | 240
| 最低 |  |  |  | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 1.2 | 1.2 | 7.61 | 7.6 | 25.3 | 25.1 | 93.2 | 97 | 9.9 | 154 | 0.06
| 平均 |  |  |  | 30.5032 | 25.9806 | 26.2581 | 1.9806 | 1.5645 | 7.6661 | 7.6574 | 26.6387 | 26.6516 | 97.675 | 101.66 | 10.69 | 173.45 | 0.133
| 合計 |  |  | 35.5 | [14 empty] | 320
8月 | 2023-08-01 | (火) | 曇 | 5 | 30.4 | 28.1 | 28.3 | 1.9 | 1.4 | 7.65 | 7.61 | 28 | 27.9 | 100.6 | 105.1 | 11.5 | 189 | 0.07 |  | 実施日 |  | 2023-08-03
| 2023-08-02 | (水) | 晴 |  | 32.4 | 28 | 28.4 | 2.9 | 1.7 | 7.64 | 7.6 | 28.1 | 28 | 102.4 | 104.9 | 11.5 | 192 | 0.09 |  | 気温 | ℃ | 34
| 2023-08-03 | (木) | 晴 |  | 34 | 28 | 28.3 | 3.5 | 2 | 7.61 | 7.56 | 27.9 | 28 | 102.6 | 104.1 | 11.4 | 196 | 0.12 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2023-08-04 | (金) | 晴 |  | 34.1 | 28 | 28.4 | 3.2 | 1.8 | 7.57 | 7.52 | 27.4 | 27.5 | 100.2 | 103.1 | 11.5 | 155 | 0.1 |  | 水温 | ℃ | 28 | 28.3 | 29.8
| 2023-08-05 | (土) | 晴 |  | 33.4 | 28.2 | 28.5 | 2.9 | 1.7 | 7.58 | 7.61 | 27 | 27 | [6 empty] | 濁度 | 度 | 3.5 | 2 | 8.1
| 2023-08-06 | (日) | 晴 | 4.5 | 32.4 | 28.3 | 28.6 | 2.6 | 1.6 | 7.59 | 7.59 | 26.5 | 26.6 | [6 empty] | ｐH |  | 7.61 | 7.56 | 7.88
| 2023-08-07 | (月) | 曇 |  | 31.7 | 28.5 | 28.7 | 2.8 | 1.9 | 7.58 | 7.55 | 26.4 | 26.3 | 94.3 | 99.6 | 10.9 | 181 | 0.1 |  | 電気伝導率 | mS/m | 27.9 | 28 | 20.7
| 2023-08-08 | (火) | 曇 |  | 31.6 | 28.6 | 28.9 | 2.7 | 2 | 7.58 | 7.54 | 26.3 | 26.2 | 93.6 | 98.2 | 10.9 | 171 | 0.11 |  | 酸消費量 | mg/L | 101.5 | 102.6 | 70.8
| 2023-08-09 | (水) | 曇 |  | 31.6 | 28.8 | 29 | 2.6 | 1.9 | 7.67 | 7.64 | 26.4 | 26.3 | 93.6 | 99 | 10.9 | 164 | 0.09 |  | 全硬度 | mg/L | 103.3 | 104.1 | 77
| 2023-08-10 | (木) | 晴 | 0.5 | 31.7 | 28.9 | 29.1 | 2.6 | 1.9 | 7.66 | 7.65 | 26.6 | 26.5 | 96.3 | 97.2 | 11 | 177 | 0.09 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 69 | 70 | 49.8
| 2023-08-11 | (金) | 晴 |  | 30.4 | 28.9 | 29.1 | 2.2 | 1.8 | 7.65 | 7.64 | 26.8 | 26.7 | [6 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 34.3 | 34.1 | 27.2
| 2023-08-12 | (土) | 晴 |  | 31 | 29 | 29.2 | 2.3 | 1.9 | 7.64 | 7.68 | 27 | 26.7 | [6 empty] | 塩化物イオン | mg/L | 11.5 | 11.4 | 9.3
| 2023-08-13 | (日) | 晴 | 21.5 | 31.7 | 29 | 29.2 | 2.7 | 2 | 7.63 | 7.7 | 27.5 | 27.3 | [6 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L | 206 | 196 | 164
| 2023-08-14 | (月) | 曇 | 5 | 28.1 | 29.1 | 29.4 | 2.4 | 1.8 | 7.69 | 7.68 | 27.8 | 27.6 | 98.6 | 102.1 | 11.5 | 180 | 0.09 |  | 全鉄 | mg/L | 0.19 | 0.12 | 0.46
| 2023-08-15 | (火) | 曇 | 5 | 29.7 | 29.1 | 29.5 | 3.1 | 1.8 | 7.64 | 7.64 | 28.2 | 28 | 102.4 | 106.9 | 11.8 | 169 | 0.13 |  | COD | mg/L | 3.9 | 3.5 | 6.6
| 2023-08-16 | (水) | 晴 | 0.5 | 32.1 | 29.2 | 29.4 | 3 | 1.7 | 7.67 | 7.65 | 28.3 | 28.3 | 102.6 | 105.1 | 11.9 | 161 | 0.15 |  | BOD | mg/L | 1.8 | 1 | 3
| 2023-08-17 | (木) | 曇 |  | 32.9 | 29.2 | 29.4 | 2.4 | 1.6 | 7.66 | 7.61 | 28.2 | 28.2 | 102.4 | 104.1 | 11.8 | 176 | 0.08 |  | 溶存酸素 | mg/L | 1.4 | 3.4 | 7.6
| 2023-08-18 | (金) | 晴 |  | 32.5 | 29.2 | 29.5 | 2.2 | 1.5 | 7.64 | 7.62 | 28.1 | 28.1 | 100.6 | 104.5 | 11.1 | 200 | 0.08 |  | 全マンガン | mg/L | 0.152 | 0.044 | 0.044
| 2023-08-19 | (土) | 晴 |  | 32.1 | 29.4 | 29.6 | 2.2 | 1.5 | 7.7 | 7.63 | 28.1 | 28.1 | [6 empty] | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.34 | 0.18 | 0.54
| 2023-08-20 | (日) | 晴 |  | 32.4 | 29.5 | 29.8 | 2.6 | 1.6 | 7.71 | 7.7 | 28.1 | 28 | [6 empty] | 全窒素 | mg/L | 0.84 | 0.66 | 1.26
| 2023-08-21 | (月) | 晴 |  | 31.8 | 29.6 | 29.9 | 2.9 | 1.6 | 7.64 | 7.64 | 28 | 28.1 | 101.3 | 103.9 | 11.5 | 194 | 0.07 |  | 全リン | mg/L | 0.101 | 0.091 | 0.352
| 2023-08-22 | (火) | 曇 | 7 | 28.5 | 29.8 | 30.1 | 3 | 1.9 | 7.63 | 7.61 | 28.3 | 28.3 | 102.4 | 105.9 | 11.6 | 216 | 0.08 |  | 硫酸イオン | mg/L | 18.5 | 18.5 | 17.8
| 2023-08-23 | (水) | 曇 | 1.5 | 29.4 | 29.7 | 30 | 3 | 1.8 | 7.63 | 7.62 | 28.5 | 28.5 | 102.4 | 106.1 | 11.2 | 174 | 0.14 |  | シリカ | mg/L | 21.5 | 21.3 | 18.8
| 2023-08-24 | (木) | 曇 | 0.5 | 33.2 | 29.8 | 30.1 | 2.8 | 1.8 | 7.59 | 7.61 | 28.7 | 28.7 | 102.8 | 105.3 | 11.5 | 167 | 0.12 |  | 色度 | 度 | 8 | 6 | 13
| 2023-08-25 | (金) | 曇 |  | 31.3 | 29.9 | 30.1 | 2.7 | 2 | 7.63 | 7.63 | 28.8 | 28.8 | 101.9 | 105.7 | 11.7 | 162 | 0.08 |  | 懸濁物質 | mg/L | 2 | 2 | 11
| 2023-08-26 | (土) | 晴 |  | 31.9 | 29.9 | 30.1 | 2.5 | 1.7 | 7.6 | 7.59 | 28.9 | 28.9
| 2023-08-27 | (日) | 晴 | 1 | 29.5 | 29.9 | 30 | 2.4 | 1.7 | 7.57 | 7.56 | 28.8 | 28.9
| 2023-08-28 | (月) | 晴 |  | 32.8 | 29.9 | 30.1 | 2.4 | 1.7 | 7.58 | 7.6 | 29.1 | 29.1 | 103.2 | 107.3 | 12.1 | 184 | 0.08
| 2023-08-29 | (火) | 晴 |  | 33.2 | 29.8 | 30 | 2.5 | 1.6 | 7.61 | 7.59 | 29.2 | 29.2 | 104.5 | 107.3 | 12 | 166 | 0.11 |  | 備考
| 2023-08-30 | (水) | 晴 |  | 32.1 | 29.8 | 30 | 2.3 | 1.6 | 7.59 | 7.58 | 29.2 | 29.2 | 105 | 107.3 | 11.9 | 165 | 0.09 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-08-31 | (木) | 晴 |  | 32.6 | 29.8 | 30.1 | 2.7 | 1.7 | 7.59 | 7.6 | 29.1 | 29.1 | 104.5 | 106.1 | 11.9 | 168 | 0.16 |  | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最高 |  |  | 21.5 | 34.1 | 29.9 | 30.1 | 3.5 | 2 | 7.71 | 7.7 | 29.2 | 29.2 | 105 | 107.3 | 12.1 | 216 | 0.16
| 最低 |  |  |  | 28.1 | 28 | 28.3 | 1.9 | 1.4 | 7.57 | 7.52 | 26.3 | 26.2 | 93.6 | 97.2 | 10.9 | 155 | 0.07
| 平均 |  |  |  | 31.6935 | 29.1258 | 29.3806 | 2.6452 | 1.7484 | 7.6265 | 7.6145 | 27.9129 | 27.8742 | 100.8273 | 104.0364 | 11.5045 | 177.5909 | 0.10136
| 合計 |  |  | 52 | [14 empty] | 0
9月 | 2023-09-01 | (金) | 晴 |  | 32.6 | 29.8 | 30.1 | 2.3 | 1.5 | 7.58 | 7.58 | 29.1 | 29.1 | 105 | 106.1 | 11.8 | 186 | 0.08 |  | 実施日 |  | 2023-09-07
| 2023-09-02 | (土) | 晴 |  | 32.1 | 29.8 | 30 | 2.7 | 1.6 | 7.59 | 7.63 | 29.1 | 28.9 | [6 empty] | 気温 | ℃ | 27
| 2023-09-03 | (日) | 晴 | 1 | 30.6 | 29.7 | 30 | 2.7 | 1.5 | 7.58 | 7.57 | 29 | 29.2 | [6 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2023-09-04 | (月) | 曇 | 9 | 27.4 | 29.7 | 29.8 | 2.1 | 1.3 | 7.59 | 7.57 | 29.6 | 29.5 | 105.2 | 105.5 | 12.3 | 213 | 0.06 |  | 水温 | ℃ | 29.2 | 29.4 | 28.1
| 2023-09-05 | (火) | 晴 |  | 31.7 | 29.6 | 29.9 | 1.9 | 1.3 | 7.69 | 7.69 | 29.3 | 29.1 | 102.4 | 105.1 | 11.9 | 200 | 0.07 |  | 濁度 | 度 | 3.8 | 2 | 7.2
| 2023-09-06 | (水) | 曇 | 2.5 | 29 | 29.4 | 29.6 | 2.9 | 1.6 | 7.68 | 7.63 | 29.6 | 29.6 | 106.7 | 106.3 | 11.2 | 179 | 0.11 |  | ｐH |  | 7.69 | 7.69 | 8.36
| 2023-09-07 | (木) | 曇 | 1 | 27 | 29.2 | 29.4 | 3.8 | 2 | 7.69 | 7.69 | 29.9 | 29.8 | 107.1 | 108.1 | 12.1 | 190 | 0.14 |  | 電気伝導率 | mS/m | 29.9 | 29.8 | 31.3
| 2023-09-08 | (金) | 雨 | 206 | 20.2 | 28.9 | 28.6 | 2.6 | 1.6 | 7.96 | 7.66 | 27.7 | 29 | 105.6 | 104.3 | 11.4 | 189 | 0.08 |  | 酸消費量 | mg/L | 107.8 | 107.1 | 116.3
| 2023-09-09 | (土) | 曇 | 5 | 27.9 | 28.5 | 28.6 | 3.1 | 1.7 | 7.92 | 7.83 | 27.2 | 27.2 | [6 empty] | 全硬度 | mg/L | 107.1 | 108.1 | 116.3
| 2023-09-10 | (日) | 晴 |  | 30.4 | 28.4 | 28.5 | 2.5 | 1.9 | 7.93 | 7.83 | 27 | 27 | [6 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 70 | 70.8 | 76
| 2023-09-11 | (月) | 晴 |  | 30.4 | 28.4 | 28.7 | 1.9 | 1.5 | 7.78 | 7.77 | 26.7 | 27 | 94.7 | 98 | 11.1 | 228 | 0.07 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 37.1 | 37.3 | 40.3
| 2023-09-12 | (火) | 晴 |  | 27.2 | 28.3 | 28.5 | 1.9 | 1.2 | 7.75 | 7.74 | 26.9 | 27 | 95.8 | 99 | 11.2 | 183 | 0.14 |  | 塩化物イオン | mg/L | 11.9 | 12.1 | 11.7
| 2023-09-13 | (水) | 晴 |  | 30 | 28.4 | 28.6 | 2.1 | 1.5 | 7.85 | 7.77 | 26.9 | 27 | 96 | 96.4 | 11.2 | 165 | 0.07 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 211 | 190 | 257
| 2023-09-14 | (木) | 曇 |  | 31.5 | 28.3 | 28.5 | 1.7 | 1.3 | 7.66 | 7.69 | 26.8 | 26.9 | 96.9 | 96.6 | 11.1 | 157 | 0.06 |  | 全鉄 | mg/L | 0.08 | 0.14 | 0.32
| 2023-09-15 | (金) | 晴 |  | 31.7 | 28.3 | 28.6 | 1.7 | 1.3 | 7.65 | 7.66 | 26.8 | 27 | 102.4 | 97.2 | 11.4 | 151 | 0.11 |  | COD | mg/L | 3.8 | 3.1 | 4.7
| 2023-09-16 | (土) | 曇 |  | 29.4 | 28.3 | 28.4 | 2 | 1.4 | 7.57 | 7.61 | 26.7 | 26.8 | [6 empty] | BOD | mg/L | 1.5 | 1.5 | 3.1
| 2023-09-17 | (日) | 曇 |  | 30.9 | 28.2 | 28.5 | 2.1 | 1.6 | 7.54 | 7.57 | 26.4 | 26.7 | [6 empty] | 溶存酸素 | mg/L | 2.2 | 3.6 | 9.3
| 2023-09-18 | (月) | 晴 |  | 31.8 | 28.2 | 28.5 | 1.7 | 1.3 | 7.54 | 7.54 | 26.5 | 26.7 | [6 empty] | 全マンガン | mg/L | 0.067 | 0.042 | 0.072
| 2023-09-19 | (火) | 晴 |  | 32.1 | 28.2 | 28.4 | 2.1 | 1.5 | 7.57 | 7.55 | 26.7 | 26.8 | 100.6 | 96.8 | 11 | 123 | 0.09 |  | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.29 | 0.37 | 0.29
| 2023-09-20 | (水) | 晴 |  | 29.7 | 28.2 | 28.4 | 2.5 | 1.8 | 7.48 | 7.46 | 26.7 | 26.8 | 93.6 | 98.2 | 11 | 159 | 0.09 |  | 全窒素 | mg/L | 0.71 | 0.72 | 1.21
| 2023-09-21 | (木) | 曇 | 0.5 | 28.5 | 28.2 | 28.3 | 2.6 | 1.7 | 7.48 | 7.48 | 26.8 | 26.9 | 93.2 | 98 | 10.8 | 153 | 0.07 |  | 全リン | mg/L | 0.095 | 0.104 | 0.174
| 2023-09-22 | (金) | 曇 | 20 | 27.4 | 28.2 | 28.4 | 3.4 | 2.5 | 7.87 | 7.77 | 26.8 | 26.9 | 91.9 | 98.4 | 11.4 | 192 | 0.09 |  | 硫酸イオン | mg/L | 20.5 | 20.5 | 22.2
| 2023-09-23 | (土) | 雨 | 1 | 21.1 | 28 | 28 | 2.2 | 1.2 | 7.97 | 7.88 | 26.5 | 26.6 | [6 empty] | シリカ | mg/L | 22.5 | 22.6 | 24.7
| 2023-09-24 | (日) | 曇 |  | 22.7 | 27.4 | 27.5 | 3.3 | 2.5 | 7.79 | 7.92 | 26.5 | 26.9 | [6 empty] | 色度 | 度 | 6 | 5 | 10
| 2023-09-25 | (月) | 曇 |  | 22.1 | 26.8 | 27 | 4.2 | 3 | 7.82 | 7.85 | 26.9 | 27 | 91.7 | 98.2 | 11.1 | 173 | 0.15 |  | 懸濁物質 | mg/L | 2 | 1 | 10
| 2023-09-26 | (火) | 晴 |  | 26.4 | 26.9 | 26.8 | 3.3 | 3.1 | 7.88 | 7.88 | 26.9 | 26.7 | 92.8 | 100.3 | 11.2 | 226 | 0.09
| 2023-09-27 | (水) | 曇 |  | 27.6 | 26.4 | 26.7 | 2.9 | 2.3 | 7.77 | 7.8 | 27.1 | 27.1 | 94.3 | 99.2 | 11.4 | 187 | 0.08
| 2023-09-28 | (木) | 曇 |  | 29.1 | 26.3 | 26.5 | 3.1 | 2.1 | 7.78 | 7.73 | 27.2 | 27.3 | 96.8 | 100.3 | 11.2 | 174 | 0.09
| 2023-09-29 | (金) | 曇 |  | 26.9 | 26.2 | 26.4 | 2.8 | 1.7 | 7.76 | 7.73 | 27.3 | 27.3 | 94.9 | 100.9 | 11.5 | 175 | 0.11 |  | 備考
| 2023-09-30 | (土) | 曇 |  | 26.9 | 26.1 | 26.4 | 3.2 | 2 | 7.81 | 7.75 | 27.6 | 27.4 | [6 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 206 | 32.6 | 29.8 | 30.1 | 4.2 | 3.1 | 7.97 | 7.92 | 29.9 | 29.8 | 107.1 | 108.1 | 12.3 | 228 | 0.15 |  | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最低 |  |  |  | 20.2 | 26.1 | 26.4 | 1.7 | 1.2 | 7.48 | 7.46 | 26.4 | 26.6 | 91.7 | 96.4 | 10.8 | 123 | 0.06
| 平均 |  |  |  | 28.41 | 28.21 | 28.3867 | 2.5767 | 1.75 | 7.7177 | 7.6943 | 27.4733 | 27.5733 | 98.38 | 100.645 | 11.365 | 180.15 | 0.0925
| 合計 |  |  | 246 | [14 empty] | 0
10月 | 2023-10-01 | (日) | 曇 | 0.5 | 29.9 | 26.1 | 26.3 | 3.2 | 2 | 7.77 | 7.74 | 27.8 | 27.7 | [6 empty] | 実施日 |  | 2023-10-05
| 2023-10-02 | (月) | 曇 |  | 23.5 | 26 | 26.2 | 3 | 2.1 | 7.69 | 7.72 | 28 | 28 | 95.8 | 104.3 | 11.3 | 183 | 0.13 |  | 気温 | ℃ | 21.5
| 2023-10-03 | (火) | 晴 |  | 24.4 | 25.9 | 26.1 | 3.3 | 2.4 | 7.77 | 7.79 | 27.9 | 28 | 96.8 | 106.5 | 11.4 | 204 | 0.11 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2023-10-04 | (水) | 曇 | 3.5 | 19 | 25.7 | 25.8 | 3.4 | 2.4 | 7.67 | 7.66 | 28.2 | 28.3 | 97.9 | 107.3 | 11.5 | 178 | 0.11 |  | 水温 | ℃ | 25.5 | 25.6 | 22
| 2023-10-05 | (木) | 曇 |  | 21.5 | 25.5 | 25.6 | 3.7 | 2.6 | 7.85 | 7.8 | 28.1 | 28.3 | 96.8 | 106.1 | 11.1 | 195 | 0.18 |  | 濁度 | 度 | 3.7 | 2.6 | 6.7
| 2023-10-06 | (金) | 晴 |  | 22.6 | 24.6 | 24.9 | 5.4 | 3.5 | 7.92 | 7.91 | 28.2 | 28.3 | 99 | 107.1 | 11.9 | 214 | 0.18 |  | ｐH |  | 7.85 | 7.8 | 8.11
| 2023-10-07 | (土) | 晴 |  | 22 | 24.1 | 24.3 | 5.4 | 3.4 | 7.97 | 7.95 | 27.4 | 27.7 | [6 empty] | 電気伝導率 | mS/m | 28.1 | 28.3 | 31.1
| 2023-10-08 | (日) | 曇 | 1 | 19.5 | 23.7 | 23.9 | 5.2 | 3.3 | 7.95 | 7.91 | 27.2 | 27.5 | [6 empty] | 酸消費量 | mg/L | 97.9 | 96.8 | 110.7
| 2023-10-09 | (月) | 雨 | 21 | 15.5 | 23.3 | 23.5 | 4.5 | 3.4 | 7.96 | 7.92 | 27.8 | 27.4 | [6 empty] | 全硬度 | mg/L | 106.5 | 106.1 | 124.1
| 2023-10-10 | (火) | 曇 | 17 | 20 | 22.7 | 23 | 4.8 | 3.6 | 7.92 | 7.92 | 28.2 | 28.2 | 97.9 | 107.9 | 11.7 | 203 | 0.23 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 73 | 72 | 86
| 2023-10-11 | (水) | 晴 |  | 21.1 | 22.4 | 22.6 | 4.9 | 3.7 | 7.94 | 7.93 | 27.9 | 28 | 99.6 | 105.9 | 11.4 | 212 | 0.2 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 33.5 | 34.1 | 38.1
| 2023-10-12 | (木) | 晴 |  | 20.5 | 22.3 | 22.6 | 4 | 3.8 | 7.97 | 7.91 | 27.9 | 28 | 99 | 108.3 | 11.5 | 168 | 0.2 |  | 塩化物イオン | mg/L | 11.4 | 11.1 | 11.9
| 2023-10-13 | (金) | 晴 |  | 20.1 | 22.1 | 22.4 | 4 | 3.5 | 7.94 | 7.92 | 27.8 | 28 | 98.7 | 108.1 | 11.7 | 156 | 0.38 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 171 | 195 | 282
| 2023-10-14 | (土) | 晴 | 5 | 19.9 | 21.8 | 22.1 | 3.8 | 3.6 | 8.05 | 8.07 | 27.6 | 27.8 | [6 empty] | 全鉄 | mg/L | 0.11 | 0.18 | 0.37
| 2023-10-15 | (日) | 雨 | 48.5 | 14.8 | 21.4 | 21.6 | 4.8 | 3.7 | 7.94 | 7.89 | 28.3 | 28.2 | [6 empty] | COD | mg/L | 4 | 3.8 | 5.1
| 2023-10-16 | (月) | 晴 |  | 20.6 | 21.2 | 21.5 | 3.9 | 3.9 | 8.01 | 7.97 | 27.8 | 28 | 101.5 | 108.3 | 11.5 | 159 | 0.38 |  | BOD | mg/L | 1.5 | 1.4 | 2.4
| 2023-10-17 | (火) | 晴 |  | 21.4 | 21 | 21.3 | 6.1 | 4.9 | 7.88 | 7.9 | 28.3 | 28.2 | 98.3 | 109.5 | 11.7 | 154 | 0.24 |  | 溶存酸素 | mg/L | 4.4 | 4.7 | 9.2
| 2023-10-18 | (水) | 曇 |  | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 6.1 | 5.4 | 7.82 | 7.82 | 28.2 | 28.1 | 97.9 | 108.9 | 11.3 | 167 | 0.28 |  | 全マンガン | mg/L | 0.058 | 0.039 | 0.066
| 2023-10-19 | (木) | 晴 |  | 23.5 | 21 | 21.1 | 6.1 | 5.3 | 7.8 | 7.79 | 28.2 | 28 | 100 | 108.7 | 11.1 | 147 | 0.26 |  | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.22 | 0.23 | 0.2
| 2023-10-20 | (金) | 晴 |  | 25.8 | 20.7 | 21.1 | 6 | 5.6 | 7.78 | 7.74 | 28.1 | 28.1 | 99 | 107.3 | 10.9 | 209 | 0.29 |  | 全窒素 | mg/L | 0.77 | 0.66 | 1.08
| 2023-10-21 | (土) | 曇 | 0.5 | 18.7 | 20.8 | 21 | 6.2 | 5.5 | 7.95 | 7.91 | 28.2 | 28.1 | [6 empty] | 全リン | mg/L | 0.069 | 0.067 | 0.125
| 2023-10-22 | (日) | 晴 |  | 16.5 | 20.8 | 21 | 5.2 | 5.6 | 8.15 | 7.96 | 28.1 | 28.2 | [6 empty] | 硫酸イオン | mg/L | 20.3 | 20.1 | 23
| 2023-10-23 | (月) | 晴 |  | 18.1 | 20.5 | 20.8 | 5.3 | 5.4 | 8.29 | 8.17 | 28 | 28.1 | 100.4 | 109.1 | 11.2 | 185 | 0.26 | 80 | シリカ | mg/L | 24.6 | 25 | 33.5
| 2023-10-24 | (火) | 晴 |  | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 5.4 | 5.8 | 8.13 | 8.07 | 28.3 | 28.4 | 101.1 | 110.1 | 11.4 | 208 | 0.24 |  | 色度 | 度 | 6 | 5 | 9
| 2023-10-25 | (水) | 晴 |  | 20.6 | 20.1 | 20.4 | 5.7 | 5.2 | 8.02 | 7.99 | 28.6 | 28.5 | 101.5 | 110.3 | 11.4 | 212 | 0.3 |  | 懸濁物質 | mg/L | 3 | 2 | 10
| 2023-10-26 | (木) | 晴 |  | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 5.2 | 5.1 | 8.01 | 8 | 28.7 | 28.7 | 102.8 | 110.1 | 11.7 | 165 | 0.35
| 2023-10-27 | (金) | 晴 |  | 21.3 | 19.8 | 20 | 4.6 | 4.6 | 8 | 8.02 | 28.7 | 28.7 | 102.6 | 111.1 | 11.4 | 153 | 0.24
| 2023-10-28 | (土) | 晴 |  | 19.9 | 19.6 | 19.9 | 4.9 | 4.4 | 7.92 | 7.93 | 28.6 | 28.7
| 2023-10-29 | (日) | 曇 |  | 14.2 | 19.5 | 19.6 | 5.5 | 4.7 | 7.91 | 7.89 | 28.7 | 28.6 | [6 empty] | 備考
| 2023-10-30 | (月) | 晴 |  | 19.3 | 19.4 | 19.7 | 4.9 | 4.7 | 7.91 | 7.96 | 28.7 | 28.7 | 102.8 | 113.1 | 11.1 | 134 | 0.31 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-10-31 | (火) | 晴 |  | 19.6 | 19.3 | 19.5 | 4.2 | 4.1 | 8.06 | 7.99 | 28.6 | 28.6 | 102.6 | 109.7 | 11.3 | 150 | 0.25 |  | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最高 |  |  | 48.5 | 29.9 | 26.1 | 26.3 | 6.2 | 5.8 | 8.29 | 8.17 | 28.7 | 28.7 | 102.8 | 113.1 | 11.9 | 214 | 0.38 | 80
| 最低 |  |  |  | 14.2 | 19.3 | 19.5 | 3 | 2 | 7.67 | 7.66 | 27.2 | 27.4 | 95.8 | 104.3 | 10.9 | 134 | 0.11
| 平均 |  |  |  | 20.4581 | 22.0129 | 22.2484 | 4.7968 | 4.1032 | 7.9339 | 7.9081 | 28.1323 | 28.1645 | 99.619 | 108.4619 | 11.4048 | 178.8571 | 0.24381
| 合計 |  |  | 97 | [14 empty] | 80
11月 | 2023-11-01 | (水) | 曇 |  | 20.7 | 19 | 19.3 | 5.4 | 4.7 | 7.87 | 7.87 | 29 | 28.9 | 101.5 | 111.1 | 11.6 | 200 | 0.28 |  | 実施日 |  | 2023-11-02
| 2023-11-02 | (木) | 晴 |  | 21.1 | 18.9 | 19.2 | 5.4 | 4.7 | 7.88 | 7.88 | 29.2 | 29.1 | 103.9 | 112.5 | 11.4 | 225 | 0.34 |  | 気温 | ℃ | 24.2
| 2023-11-03 | (金) | 晴 |  | 22.2 | 18.8 | 19.1 | 5 | 4.5 | 7.88 | 7.86 | 29.2 | 29.3 | [6 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2023-11-04 | (土) | 晴 |  | 23.1 | 18.7 | 19 | 5 | 4.2 | 7.86 | 7.83 | 29.4 | 29.4 | [6 empty] | 水温 | ℃ | 18.9 | 19.2 | 16.8
| 2023-11-05 | (日) | 晴 |  | 22 | 18.7 | 19 | 4.2 | 4.1 | 7.82 | 7.82 | 29.5 | 29.5 | [6 empty] | 濁度 | 度 | 5.4 | 4.7 | 5.3
| 2023-11-06 | (月) | 曇 | 0.5 | 24.6 | 18.9 | 19.1 | 4.2 | 3.8 | 7.83 | 7.84 | 29.7 | 29.7 | 104.3 | 117.1 | 11.7 | 224 | 0.26 |  | ｐH |  | 7.88 | 7.88 | 8.05
| 2023-11-07 | (火) | 雨 | 2 | 23.9 | 18.9 | 19.2 | 3.9 | 3.5 | 7.82 | 7.8 | 29.8 | 29.8 | 104.9 | 115.1 | 11.7 | 207 | 0.24 |  | 電気伝導率 | mS/m | 29.2 | 29.1 | 31.8
| 2023-11-08 | (水) | 晴 |  | 19.2 | 19 | 19.2 | 3.9 | 3.5 | 7.79 | 7.77 | 29.9 | 29.9 | 106.4 | 116.5 | 11.6 | 243 | 0.22 |  | 酸消費量 | mg/L | 104.1 | 103.9 | 114.3
| 2023-11-09 | (木) | 曇 |  | 17.2 | 19 | 19.2 | 3.8 | 3.1 | 7.77 | 7.76 | 30 | 30 | 106.6 | 116.1 | 11.8 | 188 | 0.21 |  | 全硬度 | mg/L | 112.1 | 112.5 | 127.1
| 2023-11-10 | (金) | 晴 | 2 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 4.3 | 3.4 | 7.78 | 7.76 | 30.3 | 30.2 | 107 | 118.1 | 11.6 | 186 | 0.23 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 76 | 77.6 | 86.2
| 2023-11-11 | (土) | 曇 |  | 14.5 | 18.7 | 18.9 | 4.5 | 3.7 | 7.69 | 7.67 | 30.6 | 30.5 | [6 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 36.1 | 34.9 | 40.9
| 2023-11-12 | (日) | 曇 | 1 | 9.7 | 18.5 | 18.6 | 3.9 | 3.3 | 7.84 | 7.78 | 29.9 | 30.1 | [6 empty] | 塩化物イオン | mg/L | 11.4 | 11.4 | 12.1
| 2023-11-13 | (月) | 曇 |  | 11.6 | 18 | 18.3 | 4.3 | 3.5 | 7.89 | 7.89 | 29.9 | 29.9 | 105.3 | 116.3 | 11.7 | 184 | 0.25 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 195 | 225 | 224
| 2023-11-14 | (火) | 晴 |  | 14.7 | 17.6 | 17.8 | 3.7 | 3.2 | 7.95 | 7.93 | 29.7 | 29.7 | 106.8 | 116.1 | 11.8 | 178 | 0.24 |  | 全鉄 | mg/L | 0.21 | 0.34 | 0.51
| 2023-11-15 | (水) | 曇 |  | 13 | 17.2 | 17.4 | 4.1 | 3.6 | 7.96 | 7.93 | 29.9 | 29.9 | 107.3 | 116.1 | 11.8 | 170 | 0.23 |  | COD | mg/L | 4.1 | 4 | 4
| 2023-11-16 | (木) | 晴 |  | 14.7 | 16.9 | 17.1 | 3.9 | 3.7 | 7.92 | 7.92 | 29.9 | 30 | 107.5 | 115.7 | 11.7 | 184 | 0.26 |  | BOD | mg/L | 1.6 | 1.6 | 1.9
| 2023-11-17 | (金) | 雨 | 45.5 | 12.5 | 16.6 | 16.7 | 4.4 | 3.9 | 7.9 | 7.87 | 30.5 | 30.3 | 107.7 | 118.1 | 11.8 | 190 | 0.22 |  | 溶存酸素 | mg/L | 6.8 | 7.5 | 9.3
| 2023-11-18 | (土) | 晴 |  | 15.3 | 16.4 | 16.5 | 3.7 | 3.5 | 7.95 | 7.94 | 29.6 | 30 | [6 empty] | 全マンガン | mg/L | 0.05 | 0.04 | 0.055
| 2023-11-19 | (日) | 晴 |  | 17.6 | 15.9 | 16.1 | 4.4 | 4 | 7.93 | 7.9 | 29.7 | 29.5 | [6 empty] | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.36 | 0.38 | 0.45
| 2023-11-20 | (月) | 晴 |  | 15.2 | 15.5 | 15.9 | 5.6 | 4.9 | 7.9 | 7.93 | 29.9 | 29.8 | 108.1 | 116.9 | 12.1 | 195 | 0.32 |  | 全窒素 | mg/L | 0.6 | 0.62 | 1.44
| 2023-11-21 | (火) | 晴 |  | 12.8 | 15.3 | 15.5 | 4.4 | 4.2 | 7.97 | 7.92 | 29.7 | 29.8 | 108.3 | 115.1 | 12 | 176 | 0.21 |  | 全リン | mg/L | 0.089 | 0.092 | 0.11
| 2023-11-22 | (水) | 晴 |  | 15.8 | 15.1 | 15.4 | 4.5 | 4.4 | 7.95 | 7.9 | 29.8 | 29.9 | 108.7 | 116.1 | 11.7 | 205 | 0.26 |  | 硫酸イオン | mg/L | 22.3 | 22.2 | 23.3
| 2023-11-23 | (木) | 曇 | 1.5 | 17 | 15 | 15.3 | 5.3 | 4.5 | 7.89 | 7.88 | 30 | 30 | [6 empty] | シリカ | mg/L | 23.2 | 22.8 | 27.8
| 2023-11-24 | (金) | 晴 |  | 22.2 | 15.1 | 15.5 | 4.8 | 4.3 | 7.93 | 7.92 | 30.1 | 30.1 | 108.5 | 117.1 | 11.9 | 224 | 0.27 |  | 色度 | 度 | 7 | 7 | 8
| 2023-11-25 | (土) | 曇 |  | 10.2 | 15.2 | 15.3 | 4.8 | 4.4 | 7.95 | 7.95 | 30.1 | 30.1 | [6 empty] | 懸濁物質 | mg/L | 6 | 5 | 8
| 2023-11-26 | (日) | 曇 | 1.5 | 7.8 | 14.9 | 15.1 | 4.1 | 3.8 | 8.05 | 8.01 | 29.9 | 29.9
| 2023-11-27 | (月) | 曇 |  | 11.8 | 14.6 | 14.9 | 4.2 | 4 | 8.02 | 8.02 | 30.1 | 30.1 | 109.4 | 117.3 | 11.9 | 196 | 0.27
| 2023-11-28 | (火) | 晴 | 0.5 | 20.5 | 14.6 | 14.9 | 4.1 | 4 | 8.04 | 8.03 | 30.1 | 30.1 | 107.9 | 117.3 | 12 | 179 | 0.25
| 2023-11-29 | (水) | 晴 |  | 14.8 | 14.5 | 14.7 | 3.8 | 3.9 | 8.13 | 8.1 | 30.1 | 30.1 | 108.1 | 116.7 | 11.9 | 195 | 0.21 |  | 備考
| 2023-11-30 | (木) | 晴 |  | 15.2 | 14.3 | 14.5 | 4.4 | 4.2 | 8.07 | 8.09 | 30.1 | 30.2 | 108.7 | 118.1 | 12 | 213 | 0.24 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 45.5 | 24.6 | 19 | 19.3 | 5.6 | 4.9 | 8.13 | 8.1 | 30.6 | 30.5 | 109.4 | 118.1 | 12.1 | 243 | 0.34 |  | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最低 |  |  |  | 7.8 | 14.3 | 14.5 | 3.7 | 3.1 | 7.69 | 7.67 | 29 | 28.9 | 101.5 | 111.1 | 11.4 | 170 | 0.21
| 平均 |  |  |  | 16.6533 | 16.9567 | 17.1933 | 4.4 | 3.95 | 7.9077 | 7.8923 | 29.8533 | 29.86 | 106.845 | 116.17 | 11.785 | 198.1 | 0.2505
| 合計 |  |  | 54.5 | [14 empty] | 0
12月 | 2023-12-01 | (金) | 晴 | 0 | 10.2 | 14.1 | 14.3 | 4.2 | 4 | 8.11 | 8.13 | 30.1 | 30.2 | 106.4 | 118.1 | 11.5 | 238 | 0.19 |  | 実施日 |  | 2023-12-07
| 2023-12-02 | (土) | 晴 | 0 | 10.4 | 13.8 | 14 | 3.6 | 3.5 | 8.12 | 8.15 | 30.2 | 30.1 | [6 empty] | 気温 | ℃ | 17.9
| 2023-12-03 | (日) | 晴 | 0 | 9.4 | 13.5 | 13.7 | 3.4 | 3.3 | 8.16 | 8.15 | 28.4 | 28.4 | [6 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2023-12-04 | (月) | 晴 | 0 | 11.4 | 13.2 | 13.4 | 4.2 | 4.1 | 8.21 | 8.19 | 28.7 | 28.6 | 109 | 119.3 | 11.3 | 221 | 0.22 |  | 水温 | ℃ | 12.9 | 13.1 | 12.9
| 2023-12-05 | (火) | 曇 | 0 | 7.7 | 13 | 13.2 | 3.4 | 3.7 | 8.27 | 8.14 | 28.5 | 28.6 | 108.1 | 118.3 | 11.1 | 214 | 0.2 | 240 | 濁度 | 度 | 3.4 | 3.1 | 7.6
| 2023-12-06 | (水) | 晴 | 1 | 12.1 | 13 | 13.2 | 3.8 | 3.4 | 8.21 | 8.22 | 28.6 | 28.6 | 108.7 | 119.1 | 11.3 | 225 | 0.16 |  | ｐH |  | 8.24 | 8.23 | 8.1
| 2023-12-07 | (木) | 晴 | 0 | 17.9 | 12.9 | 13.1 | 3.4 | 3.1 | 8.24 | 8.23 | 28.6 | 28.6 | 109 | 119.3 | 11.2 | 232 | 0.15 | 160 | 電気伝導率 | mS/m | 28.6 | 28.6 | 33
| 2023-12-08 | (金) | 晴 | 0 | 14.6 | 12.8 | 13 | 3.6 | 3.5 | 8.27 | 8.15 | 28.6 | 28.7 | 107.5 | 120.3 | 12.5 | 204 | 0.18 | 240 | 酸消費量 | mg/L | 109.6 | 109 | 119.4
| 2023-12-09 | (土) | 晴 | 0 | 13 | 12.8 | 13 | 3.2 | 3 | 8.31 | 8.17 | 28.6 | 28.5 | [5 empty] | 240 | 全硬度 | mg/L | 118.1 | 119.3 | 133.3
| 2023-12-10 | (日) | 晴 | 0 | 13.9 | 12.9 | 13.1 | 3.2 | 3.4 | 8.32 | 8.19 | 28.5 | 28.5 | [5 empty] | 160 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 82 | 82.2 | 89.8
| 2023-12-11 | (月) | 曇 | 0 | 13.2 | 12.7 | 12.9 | 3.4 | 3.3 | 8.22 | 8.21 | 28.6 | 28.6 | 107.3 | 120.3 | 12 | 210 | 0.19 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 36.1 | 37.1 | 43.5
| 2023-12-12 | (火) | 雨 | 23.5 | 11.9 | 12.7 | 12.9 | 3 | 3.1 | 8.24 | 8.15 | 28.6 | 28.6 | 107.5 | 120.9 | 13.3 | 174 | 0.22 |  | 塩化物イオン | mg/L | 11.5 | 11.2 | 12.7
| 2023-12-13 | (水) | 晴 | 0 | 11.2 | 12.6 | 12.9 | 2.9 | 2.6 | 8.25 | 8.17 | 28.5 | 28.5 | 107.7 | 120.5 | 12.6 | 155 | 0.17 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 226 | 232 | 243
| 2023-12-14 | (木) | 晴 | 0 | 10.5 | 12.5 | 12.7 | 2.8 | 2.5 | 8.24 | 8.23 | 28.6 | 28.5 | 107.5 | 121.3 | 12.5 | 162 | 0.18 |  | 全鉄 | mg/L | 0.2 | 0.15 | 0.64
| 2023-12-15 | (金) | 曇 | 1.5 | 9.6 | 12.6 | 12.7 | 2.4 | 2.5 | 8.3 | 8.24 | 28.5 | 28.5 | 107.7 | 121.9 | 12.7 | 153 | 0.2 | 80 | COD | mg/L | 4.1 | 4.1 | 4
| 2023-12-16 | (土) | 曇 | 0 | 22 | 12.9 | 13.2 | 3.7 | 2.5 | 8.18 | 8.19 | 28.6 | 28.6 | [6 empty] | BOD | mg/L | 1.5 | 1.4 | 2
| 2023-12-17 | (日) | 曇 | 0 | 11.9 | 13.2 | 13.3 | 3.3 | 2.9 | 8.19 | 8.19 | 28.7 | 28.6 | [6 empty] | 溶存酸素 | mg/L | 10.3 | 10.8 | 10.8
| 2023-12-18 | (月) | 曇 | 0 | 8.7 | 12.7 | 12.8 | 3.7 | 2.9 | 8.18 | 8.17 | 28.8 | 28.8 | 107.9 | 124.1 | 13 | 164 | 0.29 |  | 全マンガン | mg/L | 0.032 | 0.034 | 0.063
| 2023-12-19 | (火) | 曇 | 0 | 6.1 | 12.4 | 12.5 | 2.8 | 2.6 | 8.19 | 8.16 | 29 | 28.9 | 107.7 | 123.3 | 12.8 | 179 | 0.21 |  | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.4 | 0.35 | 0.69
| 2023-12-20 | (水) | 晴 | 0 | 9.4 | 12.2 | 12.3 | 2.7 | 2.6 | 8.19 | 8.14 | 30.6 | 30.7 | 107.7 | 122.3 | 13 | 147 | 0.22 |  | 全窒素 | mg/L | 0.71 | 0.69 | 1.13
| 2023-12-21 | (木) | 晴 | 0 | 11 | 11.9 | 12.1 | 2.8 | 2.3 | 8.17 | 8.19 | 29 | 29 | 108.1 | 125.1 | 12.7 | 163 | 0.21 |  | 全リン | mg/L | 0.072 | 0.07 | 0.114
| 2023-12-22 | (金) | 晴 | 0 | 6.9 | 11.3 | 11.6 | 2.8 | 2.7 | 8.2 | 8.19 | 29.3 | 29.2 | 110.2 | 122.9 | 12.3 | 212 | 0.2 |  | 硫酸イオン | mg/L | 23.9 | 24 | 24.5
| 2023-12-23 | (土) | 晴 | 0 | 7.3 | 10.9 | 11.2 | 3 | 2.7 | 8.2 | 8.21 | 29.3 | 29.3 | [6 empty] | シリカ | mg/L | 19.8 | 19.3 | 34.7
| 2023-12-24 | (日) | 晴 | 0 | 4.9 | 10.6 | 10.8 | 2.2 | 2.2 | 8.24 | 8.22 | 29.3 | 29.3 | [6 empty] | 色度 | 度 | 6 | 6 | 9
| 2023-12-25 | (月) | 晴 | 0 | 6.9 | 10.3 | 10.5 | 2.5 | 2.7 | 8.24 | 8.26 | 29.4 | 29.5 | 112.2 | 123.3 | 12.1 | 205 | 0.2 |  | 懸濁物質 | mg/L | 7 | 7 | 15
| 2023-12-26 | (火) | 晴 | 0 | 9.6 | 10 | 10.3 | 2.5 | 2.6 | 8.29 | 8.25 | 29.6 | 29.7 | 113.2 | 127.3 | 12.1 | 208 | 0.25 | 80
| 2023-12-27 | (水) | 晴 | 0 | 9.2 | 9.9 | 10.1 | 3.1 | 2.9 | 8.23 | 8.22 | 29.9 | 29.9 | 114.5 | 126.3 | 12.2 | 212 | 0.21
| 2023-12-28 | (木) | 曇 | 0 | 6.8 | 9.7 | 9.9 | 3.3 | 3 | 8.24 | 8.23 | 30.2 | 30.1 | 114.7 | 127.7 | 12.3 | 200 | 0.21
| 2023-12-29 | (金) | 晴 | 0 | 8.3 | 9.7 | 9.8 | 2.3 | 2.3 | 8.33 | 8.22 | 29.8 | 29.9 | [5 empty] | 160 | 備考
| 2023-12-30 | (土) | 晴 | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 2.8 | 2.8 | 8.36 | 8.25 | 29.7 | 29.7 | [5 empty] | 240 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-12-31 | (日) | 雨 | 1.5 | 6.5 | 9.6 | 9.7 | 3.1 | 3.1 | 8.29 | 8.19 | 30.1 | 29.9 | [5 empty] | 160 | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最高 |  |  | 23.5 | 22 | 14.1 | 14.3 | 4.2 | 4.1 | 8.36 | 8.26 | 30.6 | 30.7 | 114.7 | 127.7 | 13.3 | 238 | 0.29 | 240
| 最低 |  |  |  | 4.9 | 9.6 | 9.7 | 2.2 | 2.2 | 8.11 | 8.13 | 28.4 | 28.4 | 106.4 | 118.1 | 11.1 | 147 | 0.15
| 平均 |  |  |  | 10.3968 | 12 | 12.1935 | 3.1323 | 2.9613 | 8.2319 | 8.1935 | 29.1258 | 29.1161 | 109.13 | 122.08 | 12.225 | 193.9 | 0.203
| 合計 |  |  | 27.5 | [14 empty] | 1760
1月 | 2024-01-01 | (月) | 晴 | 0 | 10.7 | 9.6 | 9.7 | 2.7 | 2.9 | 8.3 | 8.23 | 30.2 | 30.1 | [6 empty] | 実施日 |  | 2024-01-04
| 2024-01-02 | (火) | 曇 | 0.5 | 7 | 9.3 | 9.6 | 3.3 | 3.2 | 8.27 | 8.21 | 30.2 | 30.1 | [5 empty] | 240 | 気温 | ℃ | 9.6
| 2024-01-03 | (水) | 曇 | 0 | 7.2 | 9.3 | 9.5 | 3 | 3 | 8.32 | 8.28 | 30 | 30.1 | [5 empty] | 160 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2024-01-04 | (木) | 曇 | 0 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 3.6 | 3.4 | 8.28 | 8.2 | 30.5 | 30.5 | 114.9 | 129.1 | 12.7 | 216 | 0.22 | 160 | 水温 | ℃ | 9.3 | 9.5 | 10.4
| 2024-01-05 | (金) | 曇 | 0 | 7.5 | 9.1 | 9.4 | 3.5 | 3.3 | 8.34 | 8.25 | 30.5 | 30.5 | 120.1 | 129.3 | 11.5 | 205 | 0.23 | 240 | 濁度 | 度 | 3.6 | 3.4 | 3.1
| 2024-01-06 | (土) | 晴 | 0 | 10.9 | 9.2 | 9.5 | 3.6 | 3.5 | 8.44 | 8.3 | 30.4 | 30.5 | [5 empty] | 570 | ｐH |  | 8.28 | 8.2 | 7.98
| 2024-01-07 | (日) | 晴 | 0 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 3.9 | 3.8 | 8.46 | 8.26 | 30.4 | 30.5 | [5 empty] | 410 | 電気伝導率 | mS/m | 30.5 | 30.5 | 35
| 2024-01-08 | (月) | 晴 | 0 | 6.7 | 9.1 | 9.3 | 3.9 | 3.7 | 8.44 | 8.28 | 30.5 | 30.6 | [5 empty] | 490 | 酸消費量 | mg/L | 117.1 | 114.9 | 129.8
| 2024-01-09 | (火) | 晴 | 0 | 6 | 8.9 | 9.2 | 4.3 | 4.3 | 8.51 | 8.3 | 30.7 | 30.7 | 121 | 128.3 | 11.9 | 213 | 0.27 | 410 | 全硬度 | mg/L | 129.3 | 129.1 | 139.7
| 2024-01-10 | (水) | 晴 | 0 | 10.2 | 8.8 | 9.1 | 4.4 | 4.3 | 8.56 | 8.33 | 30.7 | 30.8 | 119.7 | 130.3 | 12 | 239 | 0.22 | 890 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 87.2 | 87.2 | 96
| 2024-01-11 | (木) | 曇 | 0 | 6 | 8.7 | 8.9 | 4.4 | 4.7 | 8.55 | 8.27 | 30.8 | 31 | 120.7 | 133.1 | 11.9 | 203 | 0.26 | 890 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 42.1 | 41.9 | 43.7
| 2024-01-12 | (金) | 晴 | 0 | 7 | 8.5 | 8.7 | 4.5 | 4.7 | 8.57 | 8.21 | 30.9 | 31.1 | 120.7 | 131.5 | 12.1 | 181 | 0.26 | 1220 | 塩化物イオン | mg/L | 12.5 | 12.7 | 13.9
| 2024-01-13 | (土) | 晴 | 11 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 4.3 | 4.6 | 8.65 | 8.25 | 30.6 | 31 | [5 empty] | 1460 | 全蒸発残留物 | mg/L | 218 | 216 | 238
| 2024-01-14 | (日) | 晴 | 0 | 5.4 | 8.2 | 8.4 | 4.4 | 4.9 | 8.64 | 8.26 | 30.8 | 31.2 | [5 empty] | 1380 | 全鉄 | mg/L | 0.18 | 0.22 | 0.5
| 2024-01-15 | (月) | 晴 | 0 | 8.9 | 8.3 | 8.5 | 5.1 | 5.5 | 8.66 | 8.26 | 30.8 | 31.2 | 118.6 | 133.1 | 12.2 | 188 | 0.25 | 1140 | COD | mg/L | 3.6 | 3.6 | 2.9
| 2024-01-16 | (火) | 晴 | 0 | 4.7 | 8 | 8.2 | 5.3 | 5.5 | 8.71 | 8.26 | 30.9 | 31.2 | 120.3 | 131.7 | 12.1 | 195 | 0.24 | 1540 | BOD | mg/L | 1.5 | 1.2 | 1.6
| 2024-01-17 | (水) | 晴 | 0 | 6.7 | 7.6 | 8 | 5.4 | 5.7 | 8.71 | 8.2 | 31 | 31.3 | 120.1 | 131.9 | 12.3 | 192 | 0.26 | 1380 | 溶存酸素 | mg/L | 11.7 | 11.9 | 10.4
| 2024-01-18 | (木) | 晴 | 0 | 10.4 | 7.6 | 8 | 5.3 | 5.6 | 8.71 | 8.26 | 31 | 31.5 | 121.8 | 131.7 | 12.2 | 215 | 0.29 | 1710 | 全マンガン | mg/L | 0.031 | 0.028 | 0.063
| 2024-01-19 | (金) | 曇 | 0 | 11.1 | 7.6 | 7.9 | 5.2 | 5.3 | 8.63 | 8.2 | 31.1 | 31.4 | 121 | 130.1 | 12.3 | 234 | 0.25 | 1220 | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.37 | 0.34 | 0.54
| 2024-01-20 | (土) | 曇 | 2 | 6.8 | 7.8 | 7.9 | 4.8 | 4.9 | 8.62 | 8.19 | 31 | 31.1 | [5 empty] | 1220 | 全窒素 | mg/L | 0.9 | 0.78 | 1.12
| 2024-01-21 | (日) | 雨 | 33 | 6.7 | 7.9 | 7.9 | 4.2 | 4.4 | 8.64 | 8.22 | 31.1 | 31.2 | [5 empty] | 1220 | 全リン | mg/L | 0.075 | 0.069 | 0.111
| 2024-01-22 | (月) | 晴 | 0 | 11.1 | 7.8 | 8.1 | 4.1 | 4.3 | 8.64 | 8.24 | 31 | 31.3 | 121.4 | 131.1 | 12 | 231 | 0.26 | 1220 | 硫酸イオン | mg/L | 25.4 | 25.8 | 26
| 2024-01-23 | (火) | 晴 | 0 | 9.7 | 7.8 | 8.1 | 3.7 | 3.9 | 8.57 | 8.2 | 31 | 31.3 | 122.3 | 132.3 | 12.2 | 230 | 0.26 | 810 | シリカ | mg/L | 25 | 24.3 | 35.9
| 2024-01-24 | (水) | 晴 | 0 | 5.5 | 7.9 | 8 | 3.5 | 3.5 | 8.59 | 8.21 | 31 | 31.3 | 122.9 | 131.9 | 12 | 236 | 0.21 | 1140 | 色度 | 度 | 5 | 5 | 7
| 2024-01-25 | (木) | 晴 | 0 | 6.5 | 7.7 | 8 | 3.1 | 3.3 | 8.54 | 8.17 | 31 | 31.2 | 124 | 133.3 | 12.2 | 197 | 0.24 | 900 | 懸濁物質 | mg/L | 3 | 4 | 4
| 2024-01-26 | (金) | 晴 | 0 | 8.4 | 7.5 | 7.7 | 3 | 3.2 | 8.51 | 8.18 | 31 | 31.3 | 122.9 | 130.7 | 12 | 211 | 0.21 | 730
| 2024-01-27 | (土) | 晴 | 0 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 2.9 | 3 | 8.48 | 8.25 | 31 | 31.1 | [5 empty] | 650
| 2024-01-28 | (日) | 曇 | 0 | 6 | 7.2 | 7.4 | 2.4 | 2.6 | 8.46 | 8.25 | 31.1 | 31.3 | [5 empty] | 570
| 2024-01-29 | (月) | 晴 | 0 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 2.5 | 2.7 | 8.45 | 8.23 | 31.2 | 31.4 | 123.6 | 132.1 | 12 | 211 | 0.22 | 490 | 備考
| 2024-01-30 | (火) | 晴 | 0 | 8.8 | 7.2 | 7.4 | 2.6 | 2.6 | 8.39 | 8.19 | 31.3 | 31.4 | 123.4 | 131.5 | 11.8 | 200 | 0.21 | 490 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-01-31 | (水) | 晴 | 0 | 9.4 | 7.2 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 8.4 | 8.14 | 31.3 | 31.4 | 123.6 | 131.1 | 12 | 192 | 0.18 | 570 | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最高 |  |  | 33 | 11.1 | 9.6 | 9.7 | 5.4 | 5.7 | 8.71 | 8.33 | 31.3 | 31.5 | 124 | 133.3 | 12.7 | 239 | 0.29 | 1710
| 最低 |  |  |  | 4.7 | 7.1 | 7.4 | 2.2 | 2.3 | 8.27 | 8.14 | 30 | 30.1 | 114.9 | 128.3 | 11.5 | 181 | 0.18
| 平均 |  |  |  | 7.9516 | 8.2387 | 8.4677 | 3.8419 | 3.9548 | 8.5174 | 8.2348 | 30.8065 | 30.9871 | 121.2105 | 131.2684 | 12.0737 | 209.9474 | 0.23895
| 合計 |  |  | 46.5 | [14 empty] | 25520
2月 | 2024-02-01 | (木) | 晴 | 0 | 11.9 | 7.6 | 7.8 | 2.7 | 2.6 | 8.37 | 8.2 | 31.3 | 31.5 | 123.1 | 132.1 | 11.4 | 212 | 0.18 | 490 | 実施日 |  | 2024-02-08
| 2024-02-02 | (金) | 曇 | 0 | 4.3 | 7.7 | 7.8 | 2.6 | 2.7 | 8.36 | 8.21 | 31.4 | 31.5 | 123.4 | 131.9 | 11.5 | 215 | 0.15 | 490 | 気温 | ℃ | 6.9
| 2024-02-03 | (土) | 晴 | 0 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 2.7 | 2.2 | 8.3 | 8.17 | 31.2 | 31.5 | [5 empty] | 410 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2024-02-04 | (日) | 雨 | 8 | 4.2 | 7.6 | 7.8 | 2.5 | 2.5 | 8.27 | 8.14 | 31.4 | 31.4 | [5 empty] | 240 | 水温 | ℃ | 7.4 | 7.6 | 8.5
| 2024-02-05 | (月) | 曇 | 22.5 | 5.3 | 7.7 | 7.8 | 2.2 | 2.4 | 8.33 | 8.18 | 31.5 | 31.5 | 124.4 | 134.1 | 11.7 | 203 | 0.14 | 240 | 濁度 | 度 | 2.5 | 2.6 | 10.9
| 2024-02-06 | (火) | 曇 | 5 | 4 | 7.5 | 7.6 | 2.8 | 2.7 | 8.28 | 8.14 | 31.4 | 31.5 | 124 | 132.9 | 11.2 | 212 | 0.15 | 160 | ｐH |  | 8.25 | 8.16 | 8.41
| 2024-02-07 | (水) | 晴 | 0 | 5.8 | 7.3 | 7.6 | 2.6 | 2.5 | 8.25 | 8.18 | 31.4 | 31.5 | 123.8 | 133.1 | 11.5 | 226 | 0.15 | 160 | 電気伝導率 | mS/m | 31.4 | 31.4 | 26.6
| 2024-02-08 | (木) | 晴 | 0 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 2.5 | 2.6 | 8.25 | 8.16 | 31.4 | 31.4 | 122.9 | 131.5 | 11.6 | 218 | 0.15 | 160 | 酸消費量 | mg/L | 125.1 | 122.9 | 95.7
| 2024-02-09 | (金) | 晴 | 0 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 2.7 | 2.4 | 8.26 | 8.17 | 31.1 | 31.3 | 121.8 | 132.3 | 11.5 | 229 | 0.21 | 160 | 全硬度 | mg/L | 131.5 | 131.5 | 107.1
| 2024-02-10 | (土) | 晴 | 0 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 2.6 | 2.5 | 8.23 | 8.15 | 31.1 | 31 | [5 empty] | 160 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 89.8 | 89 | 72.2
| 2024-02-11 | (日) | 晴 | 0 | 8.5 | 7.4 | 7.7 | 2.7 | 2.6 | 8.18 | 8.12 | 31 | 31.2 | [5 empty] | 80 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 41.7 | 42.5 | 34.9
| 2024-02-12 | (月) | 晴 | 0 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 2.7 | 2.6 | 8.16 | 8.18 | 31 | 31 | [6 empty] | 塩化物イオン | mg/L | 11.6 | 11.6 | 10.5
| 2024-02-13 | (火) | 晴 | 0 | 11.8 | 7.6 | 7.8 | 3.2 | 2.8 | 8.28 | 8.2 | 30.8 | 30.9 | 120.5 | 131.3 | 11.4 | 229 | 0.17 | 240 | 全蒸発残留物 | mg/L | 234 | 218 | 241
| 2024-02-14 | (水) | 晴 | 0 | 11.4 | 7.9 | 8.1 | 3.9 | 3.7 | 8.37 | 8.21 | 30.8 | 30.9 | 119.7 | 130.1 | 11.6 | 246 | 0.26 | 330 | 全鉄 | mg/L | 0.18 | 0.15 | 0.68
| 2024-02-15 | (木) | 曇 | 0 | 18 | 8.1 | 8.2 | 3.8 | 3.9 | 8.35 | 8.23 | 30.7 | 30.5 | 121 | 128.9 | 11.2 | 174 | 0.33 | 410 | COD | mg/L | 3.4 | 3.3 | 5.9
| 2024-02-16 | (金) | 曇 | 0.5 | 10.2 | 8.5 | 8.7 | 5.1 | 4.5 | 8.47 | 8.19 | 30.7 | 30.9 | 118.6 | 129.1 | 11.4 | 165 | 0.24 | 890 | BOD | mg/L | 1.9 | 1.9 | 3.6
| 2024-02-17 | (土) | 曇 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 4.8 | 4.8 | 8.52 | 8.26 | 30.6 | 30.8 | [5 empty] | 810 | 溶存酸素 | mg/L | 11.3 | 11.5 | 13.8
| 2024-02-18 | (日) | 晴 | 0 | 13.8 | 8.7 | 9 | 4.6 | 4.5 | 8.48 | 8.26 | 30.7 | 30.8 | [5 empty] | 570 | 全マンガン | mg/L | 0.026 | 0.025 | 0.094
| 2024-02-19 | (月) | 曇 | 0.5 | 18 | 8.8 | 9.1 | 5.3 | 5.1 | 8.53 | 8.3 | 30.5 | 30.8 | 121.1 | 133.9 | 11.1 | 182 | 0.26 | 810 | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.36 | 0.38 | 0.54
| 2024-02-20 | (火) | 曇 | 1 | 20.8 | 9.6 | 9.9 | 5.5 | 5.1 | 8.7 | 8.29 | 30.6 | 30.9 | 120.3 | 130.5 | 11.2 | 181 | 0.22 | 1460 | 全窒素 | mg/L | 0.96 | 0.92 | 1.52
| 2024-02-21 | (水) | 雨 | 6.5 | 8.2 | 9.5 | 9.6 | 5.2 | 5.4 | 8.63 | 8.19 | 30.6 | 30.9 | 121.2 | 131.1 | 11.4 | 195 | 0.22 | 1140 | 全リン | mg/L | 0.098 | 0.1 | 0.153
| 2024-02-22 | (木) | 雨 | 8.5 | 6.3 | 9.6 | 9.7 | 5 | 5.2 | 8.63 | 8.23 | 30.6 | 30.9 | 120.7 | 129.5 | 11 | 147 | 0.23 | 1380 | 硫酸イオン | mg/L | 25.7 | 26.3 | 24.6
| 2024-02-23 | (金) | 雨 | 8 | 2.6 | 9.9 | 9.9 | 3.6 | 4 | 8.53 | 8.15 | 30.4 | 30.6 | [5 empty] | 1220 | シリカ | mg/L | 28.1 | 28 | 25.7
| 2024-02-24 | (土) | 晴 | 0 | 6.5 | 9.6 | 9.8 | 3.4 | 3.4 | 8.52 | 8.21 | 30.2 | 30.5 | [5 empty] | 730 | 色度 | 度 | 5 | 4 | 11
| 2024-02-25 | (日) | 曇 | 10 | 6.1 | 9.6 | 9.6 | 2.9 | 3 | 8.46 | 8.19 | 30.3 | 30.5 | [5 empty] | 570 | 懸濁物質 | mg/L | 2 | 3 | 13
| 2024-02-26 | (月) | 曇 | 3 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 2.9 | 3 | 8.44 | 8.21 | 30.4 | 30.7 | 119.7 | 129.7 | 10.7 | 229 | 0.23 | 650
| 2024-02-27 | (火) | 晴 | 0 | 8.4 | 9.3 | 9.4 | 2.8 | 2.7 | 8.44 | 8.2 | 30.6 | 30.7 | 120.1 | 129.7 | 10.4 | 227 | 0.22 | 650
| 2024-02-28 | (水) | 晴 | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 3 | 2.8 | 8.37 | 8.15 | 30.5 | 30.6 | 120.5 | 128.9 | 10.4 | 206 | 0.24 | 490
| 2024-02-29 | (木) | 曇 | 1.5 | 7.7 | 9.1 | 9.3 | 2.6 | 2.6 | 8.33 | 8.17 | 30.5 | 30.6 | 120.7 | 126.9 | 10.8 | 189 | 0.23 | 240
| 最高 |  |  | 22.5 | 20.8 | 9.9 | 9.9 | 5.5 | 5.4 | 8.7 | 8.3 | 31.5 | 31.5 | 124.4 | 134.1 | 11.7 | 246 | 0.33 | 1460 | 備考
| 最低 |  |  |  | 2.6 | 7.3 | 7.5 | 2.2 | 2.2 | 8.16 | 8.12 | 30.2 | 30.5 | 118.6 | 126.9 | 10.4 | 147 | 0.14 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 平均 |  |  |  | 8.8379 | 8.3862 | 8.5655 | 3.4103 | 3.3379 | 8.3893 | 8.1945 | 30.8517 | 30.9931 | 121.4474 | 130.9211 | 11.2105 | 204.4737 | 0.20947 |  | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 合計 |  |  | 75 | [14 empty] | 15340
3月 | 2024-03-01 | (金) | 曇 | 16 | 7.4 | 9.1 | 9.2 | 2.8 | 2.6 | 8.25 | 8.14 | 30.5 | 30.5 | 116.6 | 128.1 | 12.4 | 225 | 0.25 | 240 | 実施日 |  | 2024-03-07
| 2024-03-02 | (土) | 曇 |  | 6.9 | 9.2 | 9.3 | 2.7 | 2.4 | 8.21 | 8.1 | 30.4 | 30.4 | [5 empty] | 80 | 気温 | ℃ | 6.6
| 2024-03-03 | (日) | 晴 |  | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 2.2 | 2.1 | 8.18 | 8.15 | 30.3 | 30.3 | [6 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2024-03-04 | (月) | 晴 |  | 11.7 | 9.5 | 9.6 | 2.4 | 2.2 | 8.16 | 8.06 | 30.3 | 30.1 | 118.6 | 126.5 | 12.8 | 260 | 0.2 |  | 水温 | ℃ | 9.1 | 9.4 | 9.9
| 2024-03-05 | (火) | 曇 | 21.5 | 6.7 | 9.3 | 9.4 | 2.3 | 2.2 | 8.1 | 8.02 | 30.4 | 30.4 | 118.3 | 128.3 | 12.4 | 268 | 0.23 |  | 濁度 | 度 | 2.4 | 2 | 11.7
| 2024-03-06 | (水) | 曇 | 13 | 3.8 | 9.3 | 9.3 | 2.2 | 2.1 | 8.05 | 7.97 | 30.3 | 30.4 | 117.9 | 126.3 | 12.4 | 250 | 0.27 |  | ｐH |  | 8 | 7.95 | 7.85
| 2024-03-07 | (木) | 曇 | 2 | 6.6 | 9.2 | 9.4 | 2.4 | 2 | 8 | 7.95 | 30.1 | 30.2 | 117.5 | 127.1 | 12.3 | 251 | 0.25 |  | 電気伝導率 | mS/m | 30.1 | 30.2 | 24.9
| 2024-03-08 | (金) | 雨 | 23.5 | 3 | 9.1 | 9.2 | 2.1 | 2.2 | 7.98 | 7.92 | 30 | 30 | 116 | 124.3 | 12.6 | 238 | 0.25 |  | 酸消費量 | mg/L | 118.6 | 117.5 | 90.3
| 2024-03-09 | (土) | 晴 |  | 8 | 9.1 | 9.3 | 1.7 | 1.7 | 7.97 | 7.94 | 29.9 | 30 | [6 empty] | 全硬度 | mg/L | 126.1 | 127.1 | 103.9
| 2024-03-10 | (日) | 晴 |  | 8.3 | 9.1 | 9.3 | 2.1 | 1.8 | 7.97 | 7.9 | 29.8 | 29.8 | [6 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 86.2 | 87.2 | 70.8
| 2024-03-11 | (月) | 晴 |  | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 1.9 | 1.7 | 7.94 | 7.87 | 29.5 | 29.7 | 115.3 | 123.7 | 12.2 | 248 | 0.24 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 39.9 | 39.9 | 33.1
| 2024-03-12 | (火) | 曇 | 39.5 | 11.7 | 9.1 | 9.3 | 1.8 | 1.7 | 7.89 | 7.82 | 29.7 | 29.6 | 112.5 | 122.5 | 12.8 | 214 | 0.24 |  | 塩化物イオン | mg/L | 12.3 | 12.3 | 10.1
| 2024-03-13 | (水) | 晴 |  | 10.4 | 9.2 | 9.5 | 1.8 | 1.6 | 7.87 | 7.84 | 29.6 | 29.6 | 112.7 | 121.5 | 12 | 210 | 0.23 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 254 | 251 | 192
| 2024-03-14 | (木) | 晴 |  | 11.7 | 9.5 | 9.7 | 1.7 | 1.5 | 7.88 | 7.81 | 28.7 | 29 | 112.9 | 120.3 | 13.4 | 210 | 0.19 |  | 全鉄 | mg/L | 0.29 | 0.25 | 1.13
| 2024-03-15 | (金) | 晴 |  | 13.8 | 9.6 | 9.8 | 1.8 | 1.6 | 7.84 | 7.79 | 28.7 | 29 | 112.5 | 120.3 | 12.1 | 209 | 0.29 |  | COD | mg/L | 4 | 3.9 | 5.5
| 2024-03-16 | (土) | 晴 |  | 17.6 | 9.7 | 9.9 | 1.7 | 1.5 | 7.82 | 7.76 | 28.6 | 28.9 | [6 empty] | BOD | mg/L | 1.5 | 1.3 | 2.3
| 2024-03-17 | (日) | 晴 |  | 17.4 | 10.3 | 10.3 | 2.3 | 2.1 | 7.79 | 7.74 | 28.2 | 28.2 | [6 empty] | 溶存酸素 | mg/L | 9.6 | 9.7 | 11.4
| 2024-03-18 | (月) | 晴 |  | 10.9 | 10.4 | 10.6 | 2.6 | 2.1 | 7.75 | 7.74 | 28.3 | 28.1 | 106.6 | 119.9 | 12.2 | 193 | 0.31 |  | 全マンガン | mg/L | 0.037 | 0.03 | 0.093
| 2024-03-19 | (火) | 曇 |  | 8.4 | 10.6 | 10.7 | 1.7 | 1.6 | 7.85 | 7.85 | 28.1 | 28.5 | 107 | 117.1 | 11.9 | 186 | 0.22 |  | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.51 | 0.51 | 0.7
| 2024-03-20 | (水) | 晴 | 1 | 15.3 | 10.7 | 10.9 | 1.8 | 1.6 | 7.87 | 7.83 | 28.1 | 27.9 | [6 empty] | 全窒素 | mg/L | 1.08 | 0.99 | 1.19
| 2024-03-21 | (木) | 晴 |  | 7.7 | 10.3 | 10.5 | 1.7 | 1.5 | 7.94 | 7.86 | 28.2 | 28.3 | 106.8 | 117.1 | 11.9 | 191 | 0.25 |  | 全リン | mg/L | 0.129 | 0.131 | 0.17
| 2024-03-22 | (金) | 晴 |  | 8.6 | 10.1 | 10.4 | 2 | 1.6 | 7.94 | 7.87 | 28.1 | 28.1 | 106.4 | 117.9 | 11.9 | 182 | 0.24 |  | 硫酸イオン | mg/L | 25.7 | 26.1 | 23.3
| 2024-03-23 | (土) | 雨 | 2 | 5 | 10.1 | 10.2 | 1.5 | 1.4 | 7.95 | 7.88 | 28 | 28.1 | [6 empty] | シリカ | mg/L | 25.4 | 25.9 | 29.3
| 2024-03-24 | (日) | 曇 | 3.5 | 9.6 | 10 | 10.2 | 1.5 | 1.2 | 7.95 | 7.88 | 28 | 27.9 | [6 empty] | 色度 | 度 | 6 | 6 | 13
| 2024-03-25 | (月) | 雨 | 6.5 | 12.1 | 10.1 | 10.3 | 2.3 | 2.6 | 7.9 | 7.83 | 27.9 | 27.9 | 105.7 | 116.3 | 12 | 197 | 0.21 |  | 懸濁物質 | mg/L | 2 | 2 | 13
| 2024-03-26 | (火) | 雨 | 39 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 1.3 | 1.1 | 7.88 | 7.84 | 28.1 | 28 | 106.8 | 115.5 | 11.8 | 173 | 0.24
| 2024-03-27 | (水) | 晴 | 0.5 | 11.4 | 10.1 | 10.4 | 1.7 | 1.4 | 7.91 | 7.85 | 27.9 | 27.8 | 105.3 | 116.5 | 11.8 | 164 | 0.33
| 2024-03-28 | (木) | 曇 |  | 12.6 | 10.2 | 10.4 | 1.7 | 1.5 | 7.9 | 7.84 | 27.7 | 27.8 | 105.1 | 114.3 | 11.7 | 171 | 0.21
| 2024-03-29 | (金) | 雨 | 8 | 15.9 | 10.8 | 10.8 | 1.6 | 1.3 | 7.95 | 7.88 | 27.4 | 27.5 | 104.4 | 116.1 | 11.5 | 166 | 0.23 |  | 備考
| 2024-03-30 | (土) | 晴 |  | 20.8 | 10.8 | 11.1 | 2.1 | 1.7 | 7.87 | 7.87 | 27.2 | 27.3 | [6 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-03-31 | (日) | 晴 |  | 24.2 | 10.9 | 11.4 | 1.5 | 1.5 | 7.88 | 7.86 | 27.2 | 27.3 | [6 empty] | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最高 |  |  | 39.5 | 24.2 | 10.9 | 11.4 | 2.8 | 2.6 | 8.25 | 8.15 | 30.5 | 30.5 | 118.6 | 128.3 | 13.4 | 268 | 0.33 | 240
| 最低 |  |  |  | 3 | 9.1 | 9.2 | 1.3 | 1.1 | 7.75 | 7.74 | 27.2 | 27.3 | 104.4 | 114.3 | 11.5 | 164 | 0.19
| 平均 |  |  |  | 10.8355 | 9.8 | 9.9871 | 1.9645 | 1.7774 | 7.9497 | 7.8923 | 28.8774 | 28.9226 | 111.245 | 120.98 | 12.205 | 210.3 | 0.244
| 合計 |  |  | 176 | [14 empty] | 320
年間 | 最高 |  |  | 206 | 35.5 | 29.9 | 30.1 | 6.5 | 5.8 | 8.71 | 8.33 | 31.5 | 31.5 | 124.4 | 134.1 | 13.8 | 268 | 0.39 | 1710
| 最低 |  |  |  | 2.6 | 7.1 | 7.4 | 1.1 | 1 | 7.44 | 7.46 | 22.4 | 22.6 | 80.6 | 88.2 | 9.6 | 120 | 0.06
| 平均 |  |  |  | 19.2057 | 18.1656 | 18.3904 | 3.1339 | 2.7175 | 7.9119 | 7.8548 | 28.2811 | 28.327 | 104.0885 | 111.9593 | 11.5362 | 188.2757 | 0.19123
| 合計 |  |  | 1294 | [14 empty] | 43340
| 降雨日数 |  | 173

## 佐倉
| 佐倉浄水場 |  |  |  |  | 令和５年度
月 | 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 (mm) | 気温 (℃) | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量 (mg/L) | 全硬度 (mg/L) | 塩化物 イオン (mg/L) | 全蒸発 残留物 (mg/L) | 全鉄(mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 浄水薬品使用量 | 多項目試験結果
[6 empty] | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | LＡＣ(kg)
4月 | 2023-04-01 | (土) | 晴 |  | 14.4 | [14 empty] | 640 | 実施日 |  | 2023-04-06
| 2023-04-02 | (日) | 曇 |  | 15.7 | [14 empty] | 634 | 気温 | ℃ | 14.8
| 2023-04-03 | (月) | 晴 |  | 13.5 | 14 | 14.4 | 5 | 4.4 | 7.81 | 7.86 | 36.2 | 37 | 94.1 | 132.1 | 41.2 | 276 | 0.4 |  | 632 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-04-04 | (火) | 晴 |  | 13.6 | 13.7 | 14 | 4.8 | 4.3 | 7.84 | 7.85 | 36.8 | 36.6 | 95.1 | 133.3 | 40.3 | 308 | 0.45 |  | 644 | 水温 | ℃ | 15.4 | 15.6
| 2023-04-05 | (水) | 曇 |  | 15.8 | 14.2 | 14.5 | 4.2 | 4.2 | 7.9 | 7.89 | 37.9 | 37.7 | 93.6 | 131.9 | 42.9 | 284 | 0.48 |  | 651 | 濁度 | 度 | 4.3 | 4.2
| 2023-04-06 | (木) | 雨 | 0.5 | 17.5 | 15.4 | 15.6 | 4.3 | 4.2 | 7.91 | 7.92 | 37 | 37.8 | 94.1 | 133.1 | 39.6 | 299 | 0.43 | 4.46 | 655 | ｐH |  | 7.91 | 7.92
| 2023-04-07 | (金) | 曇 | 5.5 | 19.4 | 16.6 | 16.7 | 5.1 | 5 | 7.91 | 7.9 | 36.4 | 36.7 | 96.1 | 131.3 | 38.8 | 284 | 0.48 |  | 655 | 電気伝導率 | mS/m | 37 | 37.8
| 2023-04-08 | (土) | 晴 | 1.5 | 18 | [14 empty] | 628 | 酸消費量 | mg/L | 96.6 | 94.1
| 2023-04-09 | (日) | 晴 |  | 11.4 | [14 empty] | 723 | 全硬度 | mg/L | 131.3 | 133.1
| 2023-04-10 | (月) | 晴 |  | 13 | 14.4 | 14.5 | 5.9 | 5.7 | 7.87 | 7.85 | 34.3 | 33.8 | 87.3 | 118.1 | 36.5 | 280 | 0.45 |  | 735 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 86.8 | 87
| 2023-04-11 | (火) | 晴 |  | 19.6 | 15.3 | 15.4 | 5 | 5.3 | 7.93 | 7.89 | 36.7 | 34.7 | 91.8 | 125.1 | 37.2 | 214 | 0.41 |  | 672 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 44.5 | 46.1
| 2023-04-12 | (水) | 晴 |  | 21.9 | 16.8 | 16.8 | 5.5 | 5.2 | 8 | 7.9 | 37.2 | 36.4 | 93.3 | 109.5 | 39.6 | 277 | 0.41 |  | 936 | 塩化物イオン | mg/L | 37.9 | 39.6
| 2023-04-13 | (木) | 晴 |  | 15.6 | 17.1 | 17.2 | 5.2 | 5 | 7.91 | 7.85 | 37.4 | 37.9 | 94.8 | 131.3 | 42.9 | 296 | 0.42 | 4.24 | 791 | 全蒸発残留物 | mg/L | 252 | 299
| 2023-04-14 | (金) | 曇 |  | 20.3 | 17 | 17.1 | 3.9 | 4.9 | 8.02 | 7.89 | 34.2 | 35.7 | 94.6 | 129.3 | 36.8 | 278 | 0.37 |  | 652 | 全鉄 | mg/L | 0.52 | 0.43
| 2023-04-15 | (土) | 雨 | 32 | 13.9 | [14 empty] | 1358 | COD | mg/L | 3.3 | 2.3
| 2023-04-16 | (日) | 曇 | 2.5 | 14.6 | [14 empty] | 3747 | BOD | mg/L | 1.6 | 1.4
| 2023-04-17 | (月) | 晴 | 0.5 | 14.5 | 17.8 | 17.6 | 8 | 4.9 | 7.48 | 7.42 | 29.9 | 24.8 | 67.6 | 96.2 | 26.9 | 160 | 0.41 |  | 2430 | 溶存酸素 | mg/L | 9 | 10
| 2023-04-18 | (火) | 曇 |  | 13.7 | 16.9 | 17.3 | 7.9 | 6.3 | 7.47 | 7.4 | 28.8 | 27.9 | 73.9 | 102.3 | 27 | 205 | 0.48 |  | 2602 | 全マンガン | mg/L | 0 | 0
| 2023-04-19 | (水) | 晴 |  | 17.9 | 16.1 | 16.1 | 9.9 | 4.4 | 7.53 | 7.47 | 30.6 | 30.8 | 76.8 | 112.1 | 33.5 | 228 | 0.43 |  | 2941 | 硝酸性窒素 | mg/L | 3.81 | 3.94
| 2023-04-20 | (木) | 曇 |  | 19.5 | 19 | 19.1 | 8.9 | 5.7 | 7.51 | 7.47 | 32.2 | 31.4 | 77.6 | 112.3 | 34 | 260 | 0.49 | 3.36 | 2447 | 全窒素 | mg/L | 4.2 | 4.463
| 2023-04-21 | (金) | 晴 |  | 22.5 | 19.8 | 19.7 | 11.7 | 7.4 | 7.55 | 7.53 | 32.3 | 33 | 79.9 | 113.1 | 33.6 | 236 | 0.37 |  | 3171 | 全リン | mg/L | 0.157 | 0.135
| 2023-04-22 | (土) | 曇 |  | 13.7 | [14 empty] | 3280 | 硫酸イオン | mg/L | 25.1 | 25.3
| 2023-04-23 | (日) | 晴 |  | 13.3 | [14 empty] | 3678 | シリカ | mg/L | 32.3 | 32.1
| 2023-04-24 | (月) | 曇 |  | 12.1 | 15.6 | 15.6 | 14.1 | 4.4 | 7.59 | 7.46 | 30.8 | 29.2 | 66.7 | 108.3 | 33.2 | 235 | 0.35 |  | 3606 | 色度 | 度 | 12 | 7
| 2023-04-25 | (火) | 晴 |  | 16.2 | 15.2 | 15.4 | 13.7 | 5.6 | 7.6 | 7.5 | 31 | 31.3 | 74.8 | 107.1 | 35.3 | 218 | 0.39 |  | 3259 | 懸濁物質 | mg/L | 13 | 6
| 2023-04-26 | (水) | 曇 | 12.5 | 17 | 15.7 | 15.6 | 13.1 | 6.3 | 7.47 | 7.44 | 28.9 | 29.8 | 71.1 | 106.7 | 32.9 | 234 | 0.47 |  | 3631
| 2023-04-27 | (木) | 晴 |  | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 13.8 | 4.2 | 7.43 | 7.32 | 24.7 | 25.2 | 64.1 | 90.2 | 25 | 192 | 0.39 | 2.51 | 4211
| 2023-04-28 | (金) | 晴 |  | 20.4 | 17.9 | 18.1 | 11.5 | 4.7 | 7.45 | 7.33 | 28.7 | 27.8 | 63.8 | 116.1 | 32.9 | 180 | 0.5 |  | 3951
| 2023-04-29 | (土) | 曇 | 1.5 | 20.7 | [14 empty] | 4145 | 備考
| 2023-04-30 | (日) | 雨 | 4 | 21.9 | [14 empty] | 3913 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 32 | 22.5 | 19.8 | 19.7 | 14.1 | 7.4 | 8.02 | 7.92 | 37.9 | 37.9 | 96.1 | 133.3 | 42.9 | 308 | 0.5 | 4.46 | 4211
| 最低 |  |  |  | 11.4 | 13.7 | 14 | 3.9 | 4.2 | 7.43 | 7.32 | 24.7 | 24.8 | 63.8 | 90.2 | 25 | 160 | 0.35 | 2.51
| 平均 |  |  |  | 16.6033 | 16.235 | 16.345 | 8.075 | 5.105 | 7.709 | 7.657 | 33.1 | 32.775 | 82.555 | 116.97 | 35.505 | 247.2 | 0.429 | 3.6425
| 合計 |  |  | 60.5 | [15 empty] | 62018
5月 | 2023-05-01 | (月) | 曇 | 1.5 | 15.7 | 18.2 | 18.5 | 12.8 | 4.6 | 7.4 | 7.3 | 25 | 24.1 | 55.9 | 84 | 27.3 | 172 | 0.37 |  | 4174 | 実施日 |  | 2023-05-11
| 2023-05-02 | (火) | 晴 |  | 16.4 | 18.4 | 18.4 | 9.4 | 3.7 | 7.5 | 7.4 | 28 | 28.4 | 69.8 | 99.6 | 31.2 | 192 | 0.38 | 2.01 | 3440 | 気温 | ℃ | 17.8
| 2023-05-03 | (水) | 晴 |  | 19.7 | [14 empty] | 2100 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-05-04 | (木) | 晴 |  | 21.7 | [14 empty] | 2424 | 水温 | ℃ | 19.2 | 19.2
| 2023-05-05 | (金) | 晴 |  | 22.4 | [14 empty] | 1930 | 濁度 | 度 | 7.7 | 5.9
| 2023-05-06 | (土) | 晴 |  | 23.7 | [14 empty] | 2216 | ｐH |  | 7.46 | 7.45
| 2023-05-07 | (日) | 雨 | 74.5 | 20.7 | [14 empty] | 3259 | 電気伝導率 | mS/m | 27.5 | 25.7
| 2023-05-08 | (月) | 雨 | 58 | 11.4 | 15.4 | 15.6 | 25.4 | 3.7 | 7.3 | 7.1 | 9.6 | 12.4 | 19.6 | 45 | 15.9 | 91 | 0.3 |  | 3788 | 酸消費量 | mg/L | 74.9 | 67.8
| 2023-05-09 | (火) | 晴 |  | 15.1 | 14.7 | 15.2 | 12.4 | 3.5 | 7.3 | 7.1 | 15.7 | 14.6 | 34.5 | 55 | 14.5 | 115 | 0.32 |  | 3126 | 全硬度 | mg/L | 100.5 | 95.8
| 2023-05-10 | (水) | 晴 |  | 17.3 | 17 | 17.3 | 7.9 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | 21.9 | 21.3 | 54.1 | 80.2 | 18.8 | 147 | 0.37 |  | 2379 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 68.4 | 66
| 2023-05-11 | (木) | 晴 | 1 | 17.8 | 19.2 | 19.2 | 7.7 | 5.9 | 7.5 | 7.4 | 27.5 | 25.7 | 67.8 | 95.8 | 24.1 | 168 | 0.46 | 1.85 | 2438 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 32.1 | 29.8
| 2023-05-12 | (金) | 曇 |  | 16.9 | 17.9 | 18.3 | 6.6 | 3.7 | 7.5 | 7.5 | 29.8 | 27.4 | 72.1 | 104.9 | 35.6 | 212 | 0.34 |  | 2421 | 塩化物イオン | mg/L | 23.5 | 24.1
| 2023-05-13 | (土) | 曇 | 5.5 | 19.8 | [14 empty] | 2037 | 全蒸発残留物 | mg/L | 189 | 168
| 2023-05-14 | (日) | 曇 | 0.5 | 18.1 | [14 empty] | 2148 | 全鉄 | mg/L | 0.93 | 0.46
| 2023-05-15 | (月) | 曇 | 1.5 | 18.6 | 18.1 | 18.2 | 5.4 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 30.1 | 28.3 | 70.1 | 106.9 | 35.6 | 210 | 0.49 |  | 1811 | COD | mg/L | 3.8 | 3.7
| 2023-05-16 | (火) | 晴 |  | 20.3 | 18.1 | 18.1 | 6.4 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 29.3 | 28.8 | 78.8 | 105.5 | 31.5 | 197 | 0.52 |  | 1774 | BOD | mg/L | 1.9 | 1.3
| 2023-05-17 | (水) | 晴 |  | 23.3 | 21 | 20.5 | 6.4 | 4.5 | 7.6 | 7.5 | 31.4 | 29.5 | 78.2 | 108.3 | 35.1 | 235 | 0.52 |  | 1322 | 溶存酸素 | mg/L | 7.6 | 8.6
| 2023-05-18 | (木) | 晴 |  | 25.7 | 22.5 | 22.1 | 4.7 | 5 | 7.5 | 7.6 | 32.6 | 31.7 | 86.9 | 111.3 | 35.6 | 231 | 0.53 | 1.96 | 684 | 全マンガン | mg/L | 0 | 0
| 2023-05-19 | (金) | 曇 | 8 | 23.8 | 22.2 | 22.2 | 5.9 | 5 | 7.6 | 7.6 | 33.8 | 32.8 | 84.1 | 114.3 | 35.3 | 243 | 0.53 |  | 624 | 硝酸性窒素 | mg/L | 1.74 | 1.82
| 2023-05-20 | (土) | 曇 | 5.5 | 17.9 | [14 empty] | 1921 | 全窒素 | mg/L | 1.99 | 1.85
| 2023-05-21 | (日) | 曇 |  | 20.3 | [14 empty] | 1027 | 全リン | mg/L | 0.108 | 0.11
| 2023-05-22 | (月) | 晴 | 3 | 23 | 21.5 | 21.3 | 5.1 | 5.3 | 7.5 | 7.6 | 31.1 | 30.2 | 83.1 | 109.1 | 35.8 | 244 | 0.53 |  | 627 | 硫酸イオン | mg/L | 20.1 | 20.1
| 2023-05-23 | (火) | 雨 | 17.5 | 13.7 | 21.5 | 20.7 | 6.3 | 5.8 | 7.5 | 7.6 | 29.5 | 29.9 | 75.1 | 104.5 | 34.3 | 220 | 0.51 |  | 1537 | シリカ | mg/L | 24.8 | 23.4
| 2023-05-24 | (水) | 晴 |  | 18.4 | 16.6 | 16.6 | 6.9 | 3.6 | 7.5 | 7.4 | 22.5 | 21.4 | 62.1 | 84.2 | 23.8 | 181 | 0.34 |  | 1890 | 色度 | 度 | 13 | 10
| 2023-05-25 | (木) | 曇 |  | 18.4 | 19.8 | 19.5 | 5.6 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 27.8 | 26.4 | 77.8 | 97.2 | 26.2 | 188 | 0.46 | 1.43 | 949 | 懸濁物質 | mg/L | 10 | 8
| 2023-05-26 | (金) | 晴 |  | 21.5 | 20.1 | 19.9 | 6.2 | 4.9 | 7.5 | 7.6 | 31.7 | 30.8 | 88.6 | 110.3 | 32 | 236 | 0.55 |  | 586
| 2023-05-27 | (土) | 晴 |  | 23.5 | [14 empty] | 583
| 2023-05-28 | (日) | 晴 |  | 22.8 | [14 empty] | 579
| 2023-05-29 | (月) | 雨 | 17.5 | 20.7 | 22 | 22 | 6.6 | 5.2 | 7.5 | 7.6 | 33.3 | 33.1 | 92.1 | 116.3 | 33.2 | 230 | 0.58 |  | 593 | 備考
| 2023-05-30 | (火) | 曇 | 0.5 | 20.7 | 20.1 | 20.3 | 10.5 | 3.2 | 7.4 | 7.4 | 24.1 | 25.4 | 69.6 | 94.2 | 29.1 | 210 | 0.35 |  | 1732 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-05-31 | (水) | 曇 |  | 18.7 | 21.1 | 21.5 | 5.7 | 4.2 | 7.4 | 7.5 | 29.8 | 25.8 | 75.9 | 99 | 27.1 | 209 | 0.47 |  | 1116
| 最高 |  |  | 74.5 | 25.7 | 22.5 | 22.2 | 25.4 | 6.2 | 7.6 | 7.6 | 33.8 | 33.1 | 92.1 | 116.3 | 35.8 | 244 | 0.58 | 2.01 | 4174
| 最低 |  |  |  | 11.4 | 14.7 | 15.2 | 4.7 | 3.2 | 7.3 | 7.1 | 9.6 | 12.4 | 19.6 | 45 | 14.5 | 91 | 0.3 | 1.43
| 平均 |  |  |  | 19.6129 | 19.27 | 19.27 | 8.195 | 4.67 | 7.47 | 7.455 | 27.225 | 26.4 | 69.81 | 96.28 | 29.1 | 196.55 | 0.446 | 1.8125
| 合計 |  |  | 194.5 | [15 empty] | 57235
6月 | 2023-06-01 | (木) | 晴 |  | 22.6 | 19.1 | 19.2 | 8.4 | 5.4 | 7.5 | 7.6 | 31.5 | 31.2 | 90.7 | 110.3 | 31.3 | 236 | 0.47 | 2.15 | 1139 | 実施日 |  | 2023-06-08
| 2023-06-02 | (金) | 雨 | 91.5 | 21.5 | 20.4 | 20.9 | 33.8 | 3.7 | 7.4 | 7.6 | 17.3 | 29 | 83.1 | 105.1 | 33.2 | 221 | 0.34 |  | 3153 | 気温 | ℃ | 25.3
| 2023-06-03 | (土) | 雨 | 110.5 | 17.4 | [14 empty] | 3256 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-06-04 | (日) | 晴 |  | 24.2 | [14 empty] | 2383 | 水温 | ℃ | 22.4 | 22.7
| 2023-06-05 | (月) | 晴 |  | 24.5 | 20.8 | 21.5 | 18.6 | 3 | 7.4 | 7.4 | 23 | 20.8 | 53.1 | 78.2 | 19.9 | 154 | 0.32 |  | 1133 | 濁度 | 度 | 5.2 | 4.4
| 2023-06-06 | (火) | 曇 | 3.5 | 23.7 | 21.1 | 21.8 | 6.7 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | 27.8 | 26 | 74.3 | 100.1 | 24.1 | 186 | 0.37 |  | 610 | ｐH |  | 7.5 | 7.6
| 2023-06-07 | (水) | 曇 | 5.5 | 21.4 | 19.9 | 20.1 | 5.2 | 4.1 | 7.5 | 7.6 | 27.8 | 28.1 | 82.1 | 106.5 | 30.2 | 215 | 0.38 |  | 616 | 電気伝導率 | mS/m | 28.3 | 27.5
| 2023-06-08 | (木) | 曇 | 1.5 | 25.3 | 22.4 | 22.7 | 5.2 | 4.4 | 7.5 | 7.6 | 28.3 | 27.5 | 77.1 | 100.9 | 25.7 | 206 | 0.34 | 2.18 | 623 | 酸消費量 | mg/L | 82.5 | 77.1
| 2023-06-09 | (金) | 雨 | 24.5 | 22.8 | 21.1 | 22.1 | 7 | 4.2 | 7.5 | 7.6 | 25.6 | 28.5 | 86.1 | 105.3 | 30.5 | 196 | 0.57 |  | 1218 | 全硬度 | mg/L | 106.1 | 100.9
| 2023-06-10 | (土) | 曇 |  | 21.4 | [14 empty] | 1286 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 68.4 | 65
| 2023-06-11 | (日) | 雨 | 10.5 | 20.4 | [14 empty] | 1016 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 37.7 | 35.9
| 2023-06-12 | (月) | 曇 | 8 | 20.8 | 21.1 | 21.2 | 6.2 | 2.6 | 7.4 | 7.4 | 24.6 | 22 | 64.7 | 88.2 | 19.5 | 147 | 0.32 |  | 1617 | 塩化物イオン | mg/L | 26.4 | 25.7
| 2023-06-13 | (火) | 曇 |  | 21.4 | 20.7 | 20.8 | 6.4 | 4 | 7.4 | 7.5 | 24.4 | 24.2 | 74.7 | 95 | 18 | 152 | 0.45 |  | 907 | 全蒸発残留物 | mg/L | 175 | 206
| 2023-06-14 | (水) | 曇 | 0.5 | 25.5 | 22.9 | 23.2 | 5.8 | 4.9 | 7.5 | 7.6 | 29.2 | 27.7 | 83.6 | 107.3 | 21.2 | 187 | 0.43 |  | 638 | 全鉄 | mg/L | 0.65 | 0.34
| 2023-06-15 | (木) | 曇 | 5.5 | 22.7 | 22.1 | 22.3 | 5.9 | 4.7 | 7.5 | 7.6 | 29.8 | 29.8 | 91.1 | 113.1 | 25.1 | 208 | 0.53 | 2.51 | 647 | COD | mg/L | 4.6 | 3.4
| 2023-06-16 | (金) | 曇 | 1 | 25.2 | 21.4 | 21.6 | 6 | 4.9 | 7.5 | 7.6 | 28.9 | 27.8 | 84.1 | 111.3 | 23 | 172 | 0.48 |  | 664 | BOD | mg/L | 1.4 | 1.3
| 2023-06-17 | (土) | 晴 |  | 26.4 | [14 empty] | 673 | 溶存酸素 | mg/L | 7.6 | 7.9
| 2023-06-18 | (日) | 晴 |  | 29.1 | [14 empty] | 684 | 全マンガン | mg/L | 0.11 | 0
| 2023-06-19 | (月) | 曇 |  | 24.1 | 23.9 | 24.1 | 5.6 | 4.7 | 7.6 | 7.7 | 32.5 | 31.4 | 90.1 | 118.3 | 29.3 | 210 | 0.54 |  | 676 | 硝酸性窒素 | mg/L | 1.88 | 1.83
| 2023-06-20 | (火) | 曇 |  | 21.3 | 22.7 | 22.9 | 5.9 | 4.5 | 7.6 | 7.6 | 31.2 | 31.2 | 94.5 | 120.9 | 28.3 | 224 | 0.47 |  | 649 | 全窒素 | mg/L | 2.18 | 2.18
| 2023-06-21 | (水) | 晴 |  | 23.5 | 22 | 21.8 | 5 | 4.1 | 7.7 | 7.7 | 33.2 | 32.6 | 94.9 | 123.1 | 30.2 | 240 | 0.38 |  | 647 | 全リン | mg/L | 0.095 | 0.092
| 2023-06-22 | (木) | 雨 | 6 | 20.9 | 21.7 | 21.7 | 4.8 | 4.1 | 7.7 | 7.7 | 33.9 | 32.2 | 96.1 | 124.1 | 31.9 | 228 | 0.36 | 3.2 | 643 | 硫酸イオン | mg/L | 20.2 | 19.5
| 2023-06-23 | (金) | 曇 |  | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 5.4 | 4.1 | 7.6 | 7.7 | 30.8 | 31.9 | 88.1 | 121.1 | 32.1 | 260 | 0.47 |  | 645 | シリカ | mg/L | 25.3 | 24.2
| 2023-06-24 | (土) | 晴 |  | 25.3 | [14 empty] | 717 | 色度 | 度 | 14 | 10
| 2023-06-25 | (日) | 晴 |  | 26.8 | [14 empty] | 809 | 懸濁物質 | mg/L | 13 | 5
| 2023-06-26 | (月) | 晴 |  | 26 | 23.6 | 23.5 | 4.7 | 3.5 | 7.8 | 7.8 | 34.7 | 33.8 | 87.1 | 127.5 | 35.9 | 249 | 0.48 |  | 813
| 2023-06-27 | (火) | 晴 |  | 27.2 | 24 | 23.9 | 5 | 4.1 | 7.8 | 7.7 | 34.4 | 34.3 | 90.8 | 126.1 | 36.8 | 258 | 0.47 |  | 677
| 2023-06-28 | (水) | 曇 |  | 27.9 | 23.4 | 23.4 | 4.8 | 3.7 | 7.8 | 7.8 | 35.2 | 34.6 | 92.9 | 128.1 | 38.3 | 262 | 0.39 |  | 664
| 2023-06-29 | (木) | 曇 |  | 27.8 | 24.5 | 24.4 | 4.4 | 3.4 | 7.9 | 7.8 | 36.3 | 35.5 | 94.9 | 128.9 | 38.1 | 246 | 0.41 | 3.78 | 672 | 備考
| 2023-06-30 | (金) | 曇 |  | 28.3 | 25.8 | 25.8 | 4.3 | 3.2 | 7.9 | 7.8 | 36.8 | 35 | 94.1 | 128.1 | 37 | 233 | 0.35 |  | 665 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 110.5 | 29.1 | 25.8 | 25.8 | 33.8 | 5.4 | 7.9 | 7.8 | 36.8 | 35.5 | 96.1 | 128.9 | 38.3 | 262 | 0.57 | 3.78 | 3256
| 最低 |  |  |  | 17.4 | 19.1 | 19.2 | 4.3 | 2.6 | 7.4 | 7.4 | 17.3 | 20.8 | 53.1 | 78.2 | 18 | 147 | 0.32 | 2.15
| 平均 |  |  |  | 23.8533 | 22.0455 | 22.25 | 7.5045 | 4.0727 | 7.5909 | 7.6318 | 29.8727 | 29.7773 | 84.9182 | 112.1591 | 29.0727 | 213.1818 | 0.42364 | 2.764
| 合計 |  |  | 268.5 | [15 empty] | 30540
7月 | 2023-07-01 | (土) | 曇 | 14.5 | 28.2 | [14 empty] | 1800 | 実施日 |  | 2023-07-06
| 2023-07-02 | (日) | 晴 | 3.5 | 26.2 | [14 empty] | 3031 | 気温 | ℃ | 22.6
| 2023-07-03 | (月) | 曇 |  | 26.4 | 25 | 25.2 | 6.7 | 3.5 | 7.6 | 7.5 | 29.4 | 28 | 75.1 | 107.7 | 27.5 | 182 | 0.36 |  | 1394 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-07-04 | (火) | 曇 |  | 25 | 25 | 24.9 | 6 | 4.6 | 7.6 | 7.7 | 34.1 | 33.3 | 90.9 | 120.3 | 32.9 | 219 | 0.34 |  | 933 | 水温 | ℃ | 23.6 | 23.9
| 2023-07-05 | (水) | 曇 |  | 27.4 | 25.1 | 25.1 | 5.3 | 4.1 | 7.7 | 7.8 | 33.4 | 33.9 | 93.7 | 121.7 | 36.9 | 231 | 0.32 |  | 904 | 濁度 | 度 | 5.8 | 4.7
| 2023-07-06 | (木) | 曇 | 14 | 22.6 | 23.6 | 23.9 | 5.8 | 4.7 | 7.6 | 7.7 | 29.2 | 33 | 91.1 | 122.5 | 34.4 | 211 | 0.36 | 2.67 | 843 | ｐH |  | 7.6 | 7.7
| 2023-07-07 | (金) | 晴 |  | 31.1 | 24.5 | 24.3 | 5.6 | 4.7 | 7.6 | 7.5 | 27.5 | 25.9 | 75.1 | 99.2 | 25.1 | 231 | 0.41 |  | 867 | 電気伝導率 | mS/m | 29.2 | 33
| 2023-07-08 | (土) | 曇 |  | 28.9 | [14 empty] | 869 | 酸消費量 | mg/L | 82.4 | 91.1
| 2023-07-09 | (日) | 曇 |  | 29.4 | [14 empty] | 870 | 全硬度 | mg/L | 107.1 | 122.5
| 2023-07-10 | (月) | 晴 |  | 30.9 | 26.5 | 26.4 | 5.9 | 4.5 | 7.9 | 7.8 | 35.1 | 34.6 | 89.1 | 125.1 | 34 | 284 | 0.32 |  | 887 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 70 | 78
| 2023-07-11 | (火) | 晴 |  | 30.4 | 28 | 28 | 5.4 | 4.7 | 7.7 | 7.8 | 35.3 | 35.8 | 91.1 | 123.1 | 38.2 | 270 | 0.33 |  | 925 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 37.1 | 44.5
| 2023-07-12 | (水) | 晴 |  | 31.1 | 28.4 | 28.4 | 5 | 5.2 | 7.7 | 7.8 | 34.8 | 33.1 | 94.4 | 123.5 | 35.6 | 271 | 0.36 |  | 953 | 塩化物イオン | mg/L | 25.3 | 34.4
| 2023-07-13 | (木) | 曇 |  | 28.2 | 27.5 | 27.9 | 4.9 | 4.6 | 7.7 | 7.8 | 35.6 | 34.9 | 96.4 | 122.9 | 39 | 278 | 0.36 | 2.09 | 960 | 全蒸発残留物 | mg/L | 192 | 211
| 2023-07-14 | (金) | 曇 |  | 26 | 26 | 26.2 | 4.9 | 4.3 | 7.6 | 7.7 | 35.1 | 34.6 | 95.1 | 122.1 | 35.2 | 269 | 0.31 |  | 946 | 全鉄 | mg/L | 0.64 | 0.36
| 2023-07-15 | (土) | 曇 |  | 28.5 | [14 empty] | 929 | COD | mg/L | 3.9 | 2.6
| 2023-07-16 | (日) | 晴 |  | 30.4 | [14 empty] | 1017 | BOD | mg/L | 1.5 | 1.4
| 2023-07-17 | (月) | 晴 |  | 32.5 | [14 empty] | 1063 | 溶存酸素 | mg/L | 7.9 | 8.3
| 2023-07-18 | (火) | 晴 |  | 32.2 | 28.7 | 28.7 | 5.4 | 4.5 | 7.7 | 7.7 | 36.4 | 33.8 | 93.1 | 121.9 | 38.5 | 268 | 0.31 |  | 935 | 全マンガン | mg/L | 0 | 0.1
| 2023-07-19 | (水) | 曇 |  | 30.7 | 28.5 | 28.4 | 4.9 | 4.6 | 7.6 | 7.7 | 35.8 | 35.5 | 94.5 | 123.3 | 40.3 | 276 | 0.32 |  | 924 | 硝酸性窒素 | mg/L | 1.98 | 2.04
| 2023-07-20 | (木) | 曇 |  | 28 | 28 | 27.9 | 4.6 | 4.8 | 7.7 | 7.7 | 34.9 | 34.7 | 96.1 | 122.5 | 39.1 | 278 | 0.32 | 1.85 | 936 | 全窒素 | mg/L | 2.14 | 2.67
| 2023-07-21 | (金) | 曇 | 0.5 | 26.6 | 26.5 | 26.8 | 5 | 4.3 | 7.7 | 7.7 | 35.7 | 33.8 | 97 | 122.5 | 39 | 256 | 0.27 |  | 1421 | 全リン | mg/L | 0.129 | 0.104
| 2023-07-22 | (土) | 晴 |  | 28.6 | [14 empty] | 1522 | 硫酸イオン | mg/L | 15.8 | 17.2
| 2023-07-23 | (日) | 晴 |  | 28.4 | [14 empty] | 1204 | シリカ | mg/L | 24.6 | 24.4
| 2023-07-24 | (月) | 晴 |  | 29.9 | 26.2 | 26.1 | 3.6 | 3.6 | 7.7 | 7.6 | 35.1 | 33.2 | 92.1 | 123.9 | 36.4 | 256 | 0.37 |  | 907 | 色度 | 度 | 9 | 7
| 2023-07-25 | (火) | 晴 |  | 30.5 | 26.9 | 26.7 | 3.9 | 3.8 | 7.7 | 7.6 | 35.1 | 33.9 | 98 | 123.5 | 37.1 | 254 | 0.34 |  | 1621 | 懸濁物質 | mg/L | 8 | 4
| 2023-07-26 | (水) | 晴 |  | 32.2 | 27.4 | 27.3 | 4.2 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | 34.8 | 34.4 | 96.1 | 122.3 | 36.7 | 251 | 0.39 |  | 1887
| 2023-07-27 | (木) | 晴 |  | 32.3 | 27.9 | 27.8 | 3.8 | 4.2 | 7.6 | 7.7 | 36.2 | 34.8 | 97.7 | 124.1 | 38.6 | 267 | 0.3 | 2.31 | 2062
| 2023-07-28 | (金) | 晴 |  | 31.5 | 28.2 | 28.2 | 3.6 | 4.2 | 7.7 | 7.7 | 36.2 | 35 | 99.7 | 123.3 | 39 | 269 | 0.38 |  | 2299
| 2023-07-29 | (土) | 晴 |  | 31.7 | [14 empty] | 2778 | 備考
| 2023-07-30 | (日) | 晴 |  | 31.7 | [14 empty] | 2655 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-07-31 | (月) | 晴 |  | 32.3 | 28.3 | 28.6 | 3.7 | 3.8 | 7.6 | 7.7 | 36.6 | 34.9 | 98.3 | 125.3 | 38.7 | 222 | 0.33 |  | 2629
| 最高 |  |  | 14.5 | 32.5 | 28.7 | 28.7 | 6.7 | 5.2 | 7.9 | 7.8 | 36.6 | 35.8 | 99.7 | 125.3 | 40.3 | 284 | 0.41 | 2.67 | 3031
| 最低 |  |  |  | 22.6 | 23.6 | 23.9 | 3.6 | 3.5 | 7.6 | 7.5 | 27.5 | 25.9 | 75.1 | 99.2 | 25.1 | 182 | 0.27 | 1.85
| 平均 |  |  |  | 29.3484 | 26.81 | 26.84 | 4.91 | 4.355 | 7.67 | 7.695 | 34.315 | 33.555 | 92.73 | 121.035 | 36.11 | 252.15 | 0.34 | 2.23
| 合計 |  |  | 32.5 | [15 empty] | 42971
8月 | 2023-08-01 | (火) | 曇 | 0.5 | 28.6 | 28.2 | 28.3 | 3.9 | 4 | 7.5 | 7.6 | 36.9 | 35.6 | 101.8 | 128.5 | 42.5 | 284 | 0.38 |  | 2514 | 実施日 |  | 2023-08-03
| 2023-08-02 | (水) | 晴 |  | 30.9 | 24.4 | 24.4 | 12.1 | 4.8 | 7.2 | 7.1 | 22.8 | 22 | 53.5 | 80 | 26 | 197 | 0.31 |  | 4178 | 気温 | ℃ | 31.9
| 2023-08-03 | (木) | 晴 |  | 31.9 | 27.2 | 27.1 | 4.2 | 3.6 | 7.5 | 7.4 | 29.9 | 28.6 | 83.2 | 103.9 | 31.4 | 221 | 0.48 | 1.8 | 795 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-08-04 | (金) | 晴 |  | 32.6 | 28.3 | 28.2 | 4.1 | 3.6 | 7.5 | 7.5 | 32.4 | 31.5 | 89.5 | 112.3 | 33.5 | 220 | 0.32 |  | 711 | 水温 | ℃ | 27.2 | 27.1
| 2023-08-05 | (土) | 晴 |  | 32.2 | [14 empty] | 705 | 濁度 | 度 | 4.2 | 3.6
| 2023-08-06 | (日) | 曇 | 2 | 30.2 | [14 empty] | 692 | ｐH |  | 7.5 | 7.4
| 2023-08-07 | (月) | 曇 |  | 31.8 | 27.7 | 27.8 | 4.1 | 4.6 | 7.5 | 7.6 | 33.8 | 32.3 | 91.4 | 117.5 | 33.2 | 242 | 0.44 |  | 705 | 電気伝導率 | mS/m | 29.9 | 28.6
| 2023-08-08 | (火) | 曇 |  | 30.2 | 28.6 | 28.3 | 4.4 | 4.8 | 7.6 | 7.6 | 34.9 | 34.2 | 98.2 | 122.1 | 37.8 | 222 | 0.42 |  | 714 | 酸消費量 | mg/L | 86.3 | 83.2
| 2023-08-09 | (水) | 曇 | 11 | 28.6 | 27.8 | 27.9 | 4.6 | 4.5 | 7.6 | 7.7 | 35.5 | 34.8 | 97.7 | 123.7 | 38.3 | 246 | 0.46 |  | 702 | 全硬度 | mg/L | 105.3 | 103.9
| 2023-08-10 | (木) | 晴 | 0.5 | 30.5 | 27.7 | 27.5 | 5.2 | 5 | 7.4 | 7.6 | 30.4 | 30.4 | 85.6 | 109.1 | 29.7 | 200 | 0.42 | 2.2 | 698 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 70 | 67.2
| 2023-08-11 | (金) | 曇 |  | 28.6 | [14 empty] | 667 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 35.3 | 36.7
| 2023-08-12 | (土) | 曇 |  | 29 | [14 empty] | 664 | 塩化物イオン | mg/L | 29.2 | 31.4
| 2023-08-13 | (日) | 雨 | 15 | 27.9 | [14 empty] | 649 | 全蒸発残留物 | mg/L | 217 | 221
| 2023-08-14 | (月) | 晴 | 17.5 | 30.4 | 26.6 | 26.4 | 12.7 | 5.2 | 7.3 | 7.4 | 20.1 | 20.9 | 51.1 | 75 | 23.7 | 150 | 0.43 |  | 3196 | 全鉄 | mg/L | 0.55 | 0.48
| 2023-08-15 | (火) | 雨 | 34 | 27.4 | 26.1 | 26.5 | 34.1 | 2.7 | 7.2 | 7.2 | 16.7 | 16.9 | 41 | 62.8 | 19.4 | 124 | 0.23 |  | 3774 | COD | mg/L | 4.1 | 3.7
| 2023-08-16 | (水) | 晴 |  | 31 | 26.8 | 27 | 7.8 | 3.9 | 7.3 | 7.2 | 22.9 | 21.5 | 53.6 | 77 | 21.1 | 160 | 0.43 |  | 2033 | BOD | mg/L | 1.6 | 1.2
| 2023-08-17 | (木) | 晴 |  | 31.7 | 26.9 | 26.9 | 5.8 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | 31.3 | 29.8 | 84.7 | 112.1 | 26.4 | 206 | 0.4 | 2.69 | 688 | 溶存酸素 | mg/L | 6.7 | 6.4
| 2023-08-18 | (金) | 晴 |  | 30.8 | 27.4 | 27.5 | 5 | 4.7 | 7.6 | 7.6 | 34.4 | 33.6 | 93.1 | 124.7 | 32.7 | 271 | 0.39 |  | 685 | 全マンガン | mg/L | 0.11 | 0
| 2023-08-19 | (土) | 晴 |  | 31.1 | [14 empty] | 681 | 硝酸性窒素 | mg/L | 1.61 | 1.63
| 2023-08-20 | (日) | 晴 |  | 31.7 | [14 empty] | 682 | 全窒素 | mg/L | 1.75 | 1.8
| 2023-08-21 | (月) | 曇 |  | 30.2 | 27.8 | 27.6 | 5 | 5.6 | 7.9 | 7.8 | 36.4 | 35.2 | 92.8 | 130.9 | 36.1 | 269 | 0.4 |  | 694 | 全リン | mg/L | 0.112 | 0.101
| 2023-08-22 | (火) | 曇 |  | 29.9 | 27.4 | 27.4 | 5 | 4.7 | 7.9 | 7.8 | 36.9 | 34.5 | 93.1 | 131.1 | 38.1 | 268 | 0.34 |  | 690 | 硫酸イオン | mg/L | 18.9 | 19.3
| 2023-08-23 | (水) | 曇 | 17.5 | 30.5 | 27.1 | 27.3 | 4.4 | 4.4 | 7.9 | 7.8 | 37.2 | 37.7 | 95.2 | 132.3 | 38.5 | 276 | 0.35 |  | 688 | シリカ | mg/L | 28.5 | 26.8
| 2023-08-24 | (木) | 晴 |  | 31.5 | 27 | 27 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 7.6 | 28.8 | 28 | 73.8 | 106.3 | 29.7 | 222 | 0.38 | 3.09 | 690 | 色度 | 度 | 11 | 9
| 2023-08-25 | (金) | 晴 |  | 31.5 | 27 | 27.2 | 4.5 | 4.8 | 7.7 | 7.6 | 35.2 | 32.4 | 89.1 | 116.7 | 34.3 | 205 | 0.33 |  | 689 | 懸濁物質 | mg/L | 8 | 4
| 2023-08-26 | (土) | 晴 | 1.5 | 29.6 | [14 empty] | 685
| 2023-08-27 | (日) | 晴 | 1.5 | 27.8 | [14 empty] | 1410
| 2023-08-28 | (月) | 曇 |  | 30.8 | 25.9 | 25.8 | 10.7 | 3.9 | 7.4 | 7.3 | 26.3 | 27.5 | 53.8 | 95.8 | 31 | 222 | 0.45 |  | 3478
| 2023-08-29 | (火) | 晴 |  | 31.5 | 26.6 | 26.5 | 6.1 | 5.2 | 7.6 | 7.5 | 32.8 | 31.6 | 79.1 | 110.9 | 32.5 | 246 | 0.34 |  | 2404 | 備考
| 2023-08-30 | (水) | 曇 |  | 31.5 | 26.5 | 26.9 | 4.9 | 4.7 | 7.8 | 7.7 | 37.2 | 36.2 | 89.1 | 127.3 | 37.9 | 270 | 0.32 |  | 684 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-08-31 | (木) | 晴 |  | 29.7 | 26.4 | 26.9 | 6.8 | 4.8 | 7.6 | 7.8 | 39.3 | 38.2 | 96.1 | 131.3 | 40.3 | 295 | 0.32 | 3.97 | 686
| 最高 |  |  | 34 | 32.6 | 28.6 | 28.3 | 34.1 | 5.6 | 7.9 | 7.8 | 39.3 | 38.2 | 101.8 | 132.3 | 42.5 | 295 | 0.48 | 3.97 | 4178
| 最低 |  |  |  | 27.4 | 24.4 | 24.4 | 3.9 | 2.7 | 7.2 | 7.1 | 16.7 | 16.9 | 41 | 62.8 | 19.4 | 124 | 0.23 | 1.8
| 平均 |  |  |  | 30.3742 | 27.0636 | 27.1091 | 7.3591 | 4.5318 | 7.5455 | 7.5409 | 31.4591 | 30.6091 | 81.2045 | 110.5136 | 32.4591 | 228 | 0.37909 | 2.75
| 合計 |  |  | 101 | [15 empty] | 38931
9月 | 2023-09-01 | (金) | 晴 |  | 30.8 | 26.2 | 26.7 | 6 | 5.4 | 7.8 | 7.7 | 38.1 | 40.4 | 94.1 | 135.9 | 42.2 | 295 | 0.31 |  | 928 | 実施日 |  | 2023-09-07
| 2023-09-02 | (土) | 晴 |  | 30.3 | [14 empty] | 1171 | 気温 | ℃ | 26.5
| 2023-09-03 | (日) | 晴 |  | 30.2 | [14 empty] | 1155 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-09-04 | (月) | 雨 | 25.5 | 25.4 | 25.6 | 25.9 | 6.1 | 5.4 | 7.7 | 7.8 | 31.7 | 35 | 84.3 | 120.5 | 35.9 | 260 | 0.31 |  | 1849 | 水温 | ℃ | 24.6 | 24.8
| 2023-09-05 | (火) | 晴 |  | 30.9 | 25.4 | 25.3 | 8 | 4.4 | 7.5 | 7.4 | 26.8 | 28.9 | 72 | 102.9 | 24.4 | 185 | 0.28 |  | 3134 | 濁度 | 度 | 14.9 | 7
| 2023-09-06 | (水) | 曇 | 32.5 | 26.5 | 26.3 | 26.7 | 5.2 | 3.5 | 7.6 | 7.6 | 31.6 | 36.1 | 82.1 | 112.9 | 32.6 | 245 | 0.22 |  | 2347 | ｐH |  | 7.2 | 7
| 2023-09-07 | (木) | 曇 |  | 26.5 | 24.6 | 24.8 | 14.9 | 7 | 7.2 | 7 | 17.5 | 19.6 | 36.5 | 62 | 16.8 | 134 | 0.37 | 1.77 | 4727 | 電気伝導率 | mS/m | 17.5 | 19.6
| 2023-09-08 | (金) | 雨 | 226.5 | 20.4 | 22.4 | 23.4 | 49.1 | 2.4 | 7.2 | 7.3 | 11.4 | 24.7 | 57.9 | 86 | 24.3 | 178 | 0.2 |  | 4490 | 酸消費量 | mg/L | 46.7 | 36.5
| 2023-09-09 | (土) | 晴 | 10.5 | 27.2 | [14 empty] | 5256 | 全硬度 | mg/L | 67.2 | 62
| 2023-09-10 | (日) | 曇 |  | 29.5 | [14 empty] | 3586 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 44.2 | 43.8
| 2023-09-11 | (月) | 曇 |  | 29.3 | 24.5 | 24.9 | 5.8 | 5.1 | 7.1 | 7.1 | 22.3 | 23.5 | 50.5 | 76.2 | 18.8 | 154 | 0.48 |  | 1534 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 23 | 18.2
| 2023-09-12 | (火) | 曇 |  | 27.6 | 24.2 | 24.5 | 4.3 | 4 | 7.3 | 7.3 | 29.2 | 27.7 | 72.9 | 102.3 | 24.5 | 190 | 0.45 |  | 906 | 塩化物イオン | mg/L | 14 | 16.8
| 2023-09-13 | (水) | 晴 |  | 27.7 | 23.9 | 24.1 | 4.4 | 3.8 | 7.4 | 7.4 | 32.6 | 31.8 | 82.1 | 115.9 | 27.8 | 228 | 0.47 |  | 813 | 全蒸発残留物 | mg/L | 157 | 134
| 2023-09-14 | (木) | 晴 |  | 30.8 | 24.4 | 24.6 | 4.7 | 3.8 | 7.5 | 7.6 | 33.4 | 33.5 | 83.5 | 121.1 | 31.7 | 256 | 0.43 | 4.15 | 797 | 全鉄 | mg/L | 0.84 | 0.37
| 2023-09-15 | (金) | 晴 |  | 29.6 | 25.1 | 25.1 | 4 | 3.4 | 7.6 | 7.6 | 34 | 36.2 | 88.7 | 123.9 | 29.8 | 262 | 0.33 |  | 818 | COD | mg/L | 5.4 | 3.7
| 2023-09-16 | (土) | 曇 |  | 27.1 | [14 empty] | 829 | BOD | mg/L | 2.1 | 1.8
| 2023-09-17 | (日) | 晴 |  | 31 | [14 empty] | 828 | 溶存酸素 | mg/L | 6.1 | 6.9
| 2023-09-18 | (月) | 晴 |  | 31.2 | [14 empty] | 791 | 全マンガン | mg/L | 0.11 | <0.10
| 2023-09-19 | (火) | 晴 |  | 30.2 | 25.1 | 25.4 | 4.1 | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 35 | 37.7 | 87 | 126.1 | 34 | 235 | 0.36 |  | 667 | 硝酸性窒素 | mg/L | 1.73 | 1.43
| 2023-09-20 | (水) | 晴 | 16.5 | 28.6 | 25.2 | 25.4 | 4.3 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | 35.9 | 34.9 | 89 | 129.5 | 35.2 | 279 | 0.35 |  | 1534 | 全窒素 | mg/L | 1.75 | 1.77
| 2023-09-21 | (木) | 曇 | 1.5 | 28.2 | 24.8 | 24.9 | 23.9 | 3.7 | 7.2 | 7.1 | 21 | 23.9 | 53 | 76 | 22.5 | 158 | 0.23 | 2.62 | 4838 | 全リン | mg/L | 0.155 | 0.097
| 2023-09-22 | (金) | 雨 | 16 | 26.1 | 24.3 | 24.6 | 6.1 | 2.4 | 7.6 | 7.4 | 33.2 | 34.1 | 77.8 | 115.1 | 31.6 | 229 | 0.31 |  | 1516 | 硫酸イオン | mg/L | 17.8 | 17.3
| 2023-09-23 | (土) | 雨 | 4.5 | 21.1 | [14 empty] | 2383 | シリカ | mg/L | 22.5 | 19.8
| 2023-09-24 | (日) | 曇 |  | 21.8 | [14 empty] | 1128 | 色度 | 度 | 17 | 9
| 2023-09-25 | (月) | 曇 |  | 19.2 | 20.6 | 20.9 | 4.7 | 4.9 | 7.7 | 7.8 | 34.8 | 35 | 87.5 | 125.1 | 31.3 | 280 | 0.62 |  | 624 | 懸濁物質 | mg/L | 16 | 4
| 2023-09-26 | (火) | 晴 |  | 25 | 21.5 | 21.5 | 3.8 | 4 | 7.8 | 7.8 | 36 | 36.8 | 91.1 | 131.3 | 33.7 | 232 | 0.45 |  | 627
| 2023-09-27 | (水) | 曇 |  | 27 | 22.6 | 22.5 | 4.4 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | 36.5 | 38.2 | 91.8 | 130.1 | 36.4 | 243 | 0.45 |  | 634
| 2023-09-28 | (木) | 晴 |  | 25.8 | 23.1 | 23.1 | 4.1 | 4.2 | 7.8 | 7.8 | 37.7 | 35.8 | 92.1 | 132.3 | 37.3 | 265 | 0.57 | 4.29 | 644
| 2023-09-29 | (金) | 晴 |  | 26.8 | 23.9 | 24 | 4 | 4 | 7.8 | 7.9 | 37.3 | 36.6 | 96.1 | 131.5 | 38.8 | 288 | 0.42 |  | 660 | 備考
| 2023-09-30 | (土) | 曇 |  | 27.1 | [14 empty] | 647 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 226.5 | 31.2 | 26.3 | 26.7 | 49.1 | 7 | 7.8 | 7.9 | 38.1 | 40.4 | 96.1 | 135.9 | 42.2 | 295 | 0.62 | 4.29 | 5256
| 最低 |  |  |  | 19.2 | 20.6 | 20.9 | 3.8 | 2.4 | 7.1 | 7 | 11.4 | 19.6 | 36.5 | 62 | 16.8 | 134 | 0.2 | 1.77
| 平均 |  |  |  | 27.2967 | 24.185 | 24.415 | 8.595 | 4.185 | 7.56 | 7.55 | 30.8 | 32.52 | 78.5 | 112.83 | 30.48 | 229.8 | 0.3805 | 3.2075
| 合計 |  |  | 333.5 | [15 empty] | 51861
10月 | 2023-10-01 | (日) | 曇 | 0.5 | 27 | [14 empty] | 626 | 実施日 |  | 2023-10-05
| 2023-10-02 | (月) | 晴 |  | 23.2 | 22.9 | 23.1 | 4.6 | 5 | 7.8 | 7.8 | 34.5 | 34.9 | 86 | 124.3 | 36.5 | 272 | 0.5 |  | 859 | 気温 | ℃ | 19.4
| 2023-10-03 | (火) | 晴 |  | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 4.5 | 4.2 | 7.9 | 7.9 | 36.9 | 38.5 | 92.1 | 132.3 | 38.4 | 268 | 0.49 |  | 649 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-10-04 | (水) | 曇 | 2.5 | 18.9 | 21 | 21.1 | 4 | 4.3 | 7.9 | 7.9 | 37.9 | 39.3 | 92.1 | 133.1 | 41 | 259 | 0.43 |  | 632 | 水温 | ℃ | 19.8 | 20
| 2023-10-05 | (木) | 曇 |  | 19.4 | 19.8 | 20 | 4.6 | 4.4 | 7.8 | 7.8 | 37.5 | 36.7 | 92.1 | 135.1 | 42.9 | 235 | 0.45 | 4.51 | 634 | 濁度 | 度 | 4.6 | 4.4
| 2023-10-06 | (金) | 晴 |  | 20.5 | 18.5 | 18.8 | 3.7 | 4.2 | 7.9 | 7.9 | 38.2 | 37.3 | 91.1 | 133.7 | 41.2 | 287 | 0.38 |  | 645 | ｐH |  | 7.8 | 7.8
| 2023-10-07 | (土) | 晴 |  | 21.2 | [14 empty] | 657 | 電気伝導率 | mS/m | 37.5 | 36.7
| 2023-10-08 | (日) | 晴 |  | 18.5 | [14 empty] | 639 | 酸消費量 | mg/L | 93.1 | 92.1
| 2023-10-09 | (月) | 雨 | 34 | 16 | [14 empty] | 1977 | 全硬度 | mg/L | 132.7 | 135.1
| 2023-10-10 | (火) | 曇 | 16.5 | 19.3 | 18.7 | 18.6 | 10.5 | 4.9 | 7.5 | 7.5 | 23.1 | 27.7 | 52 | 89.8 | 25.4 | 206 | 0.44 |  | 3131 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 86 | 87
| 2023-10-11 | (水) | 曇 | 0.5 | 18.9 | 19 | 19.3 | 20.6 | 4.11 | 7.4 | 7.2 | 22.2 | 20.8 | 44.5 | 76.8 | 21.4 | 159 | 0.32 |  | 4157 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 46.7 | 48.1
| 2023-10-12 | (木) | 晴 |  | 18.1 | 18.1 | 18.4 | 6.7 | 3.7 | 7.6 | 7.6 | 32.4 | 31.6 | 74 | 113.1 | 32.1 | 251 | 0.41 | 3.23 | 1488 | 塩化物イオン | mg/L | 40.2 | 42.9
| 2023-10-13 | (金) | 晴 |  | 17.9 | 17.9 | 18 | 6.2 | 4.9 | 7.7 | 7.8 | 36.3 | 37.3 | 90.7 | 129.1 | 37 | 274 | 0.5 |  | 642 | 全蒸発残留物 | mg/L | 261 | 235
| 2023-10-14 | (土) | 晴 |  | 17.8 | [14 empty] | 638 | 全鉄 | mg/L | 0.36 | 0.45
| 2023-10-15 | (日) | 雨 | 39.5 | 14.6 | [14 empty] | 3094 | COD | mg/L | 2.7 | 2.2
| 2023-10-16 | (月) | 晴 | 0.5 | 18.8 | 16.9 | 16.9 | 7.6 | 2.5 | 7.3 | 7.3 | 22.2 | 21 | 43 | 80 | 21.9 | 176 | 0.31 |  | 2541 | BOD | mg/L | 1.2 | 0.9
| 2023-10-17 | (火) | 晴 |  | 19.2 | 17.8 | 18.1 | 4.8 | 4.5 | 7.5 | 7.6 | 31.5 | 29.4 | 73 | 111.3 | 27.6 | 224 | 0.51 |  | 730 | 溶存酸素 | mg/L | 8.6 | 9
| 2023-10-18 | (水) | 晴 |  | 18.6 | 17.8 | 17.9 | 4.5 | 4.2 | 7.6 | 7.8 | 34.5 | 35.1 | 85 | 126.5 | 31.4 | 271 | 0.43 |  | 652 | 全マンガン | mg/L | <0.10 | <0.10
| 2023-10-19 | (木) | 晴 |  | 19.9 | 17.8 | 17.9 | 4 | 4.4 | 7.7 | 7.8 | 36.6 | 37.6 | 89.1 | 129.5 | 35.4 | 286 | 0.49 | 4.08 | 651 | 硝酸性窒素 | mg/L | 3.77 | 3.81
| 2023-10-20 | (金) | 晴 |  | 24.5 | 18.5 | 18.4 | 3.6 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | 37 | 35.7 | 90.2 | 134.7 | 43.8 | 261 | 0.32 |  | 653 | 全窒素 | mg/L | 4.68 | 4.51
| 2023-10-21 | (土) | 晴 | 2 | 19.2 | [14 empty] | 640 | 全リン | mg/L | 0.146 | 0.111
| 2023-10-22 | (日) | 晴 |  | 14.8 | [14 empty] | 642 | 硫酸イオン | mg/L | 24.8 | 24.7
| 2023-10-23 | (月) | 晴 |  | 14.4 | 15.7 | 16.1 | 2.7 | 3.3 | 7.8 | 7.9 | 37.3 | 36.4 | 89 | 133.5 | 41.9 | 269 | 0.34 |  | 642 | シリカ | mg/L | 33.3 | 32.9
| 2023-10-24 | (火) | 晴 |  | 17.7 | 15.9 | 15.9 | 3.2 | 3.2 | 7.9 | 7.9 | 37.9 | 36.2 | 93.7 | 135.1 | 42.7 | 259 | 0.35 |  | 647 | 色度 | 度 | 8 | 6
| 2023-10-25 | (水) | 晴 |  | 16.2 | 16.6 | 16.7 | 2.7 | 3 | 7.8 | 8 | 37.2 | 38.8 | 93.3 | 136.1 | 39.3 | 253 | 0.37 |  | 644 | 懸濁物質 | mg/L | 12 | 3
| 2023-10-26 | (木) | 晴 |  | 17.2 | 16.6 | 16.6 | 3.2 | 3 | 7.9 | 7.9 | 37.3 | 38.5 | 92.1 | 136.1 | 40.9 | 298 | 0.32 | 3.99 | 644
| 2023-10-27 | (金) | 晴 |  | 17.5 | 16.5 | 16.6 | 2.7 | 2.9 | 7.9 | 8 | 37.6 | 38 | 92 | 136.9 | 40 | 272 | 0.3 |  | 632
| 2023-10-28 | (土) | 晴 |  | 16.3 | [14 empty] | 605
| 2023-10-29 | (日) | 曇 | 0.5 | 14 | [14 empty] | 591 | 備考
| 2023-10-30 | (月) | 晴 |  | 17.8 | 15.2 | 15.3 | 2.7 | 3.4 | 8 | 8 | 35.8 | 37.2 | 90.4 | 136.3 | 36.4 | 252 | 0.32 |  | 598 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-10-31 | (火) | 晴 |  | 17.9 | 15.8 | 15.9 | 2.8 | 3.3 | 8 | 8 | 36.2 | 39 | 91.1 | 136.5 | 36.2 | 296 | 0.34 |  | 622
| 最高 |  |  | 39.5 | 27 | 22.9 | 23.1 | 20.6 | 5 | 8 | 8 | 38.2 | 39.3 | 93.7 | 136.9 | 43.8 | 298 | 0.51 | 4.51 | 4157
| 最低 |  |  |  | 14 | 15.2 | 15.3 | 2.7 | 2.5 | 7.3 | 7.2 | 22.2 | 20.8 | 43 | 76.8 | 21.4 | 159 | 0.3 | 3.23
| 平均 |  |  |  | 18.5935 | 18.0095 | 18.1429 | 5.2333 | 3.8814 | 7.7476 | 7.781 | 34.2905 | 34.619 | 82.6905 | 123.8 | 35.8762 | 253.7143 | 0.39619 | 3.9525
| 合計 |  |  | 96.5 | [15 empty] | 32602
11月 | 2023-11-01 | (水) | 晴 |  | 17.3 | 16.1 | 16.1 | 3 | 3.3 | 7.9 | 8 | 36.8 | 37.1 | 90.6 | 133.9 | 36.7 | 265 | 0.31 |  | 598 | 実施日 |  | 2023-11-02
| 2023-11-02 | (木) | 晴 |  | 17.3 | 16.4 | 16.5 | 3.4 | 4 | 8 | 7.9 | 36.7 | 38.2 | 92.1 | 132.5 | 37 | 257 | 0.32 | 4.27 | 640 | 気温 | ℃ | 17.3
| 2023-11-03 | (金) | 晴 |  | 17.4 | [14 empty] | 648 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-11-04 | (土) | 晴 |  | 18.2 | [14 empty] | 677 | 水温 | ℃ | 16.4 | 16.4
| 2023-11-05 | (日) | 曇 |  | 21.1 | [14 empty] | 668 | 濁度 | 度 | 3.4 | 4
| 2023-11-06 | (月) | 曇 | 0.5 | 18.8 | 17.8 | 17.8 | 3.9 | 4.3 | 7.9 | 7.9 | 36 | 36.8 | 88.1 | 132.1 | 36.5 | 261 | 0.36 |  | 673 | ｐH |  | 8 | 7.9
| 2023-11-07 | (火) | 雨 | 0.5 | 23.8 | 19.3 | 19.1 | 4.4 | 4.7 | 7.9 | 7.9 | 35.8 | 38.6 | 91 | 132.9 | 35 | 262 | 0.43 |  | 673 | 電気伝導率 | mS/m | 36.7 | 38.2
| 2023-11-08 | (水) | 晴 |  | 17.3 | 18.4 | 18.7 | 4.1 | 4.7 | 7.9 | 8 | 36.7 | 38 | 92.1 | 132.5 | 38 | 275 | 0.34 |  | 680 | 酸消費量 | mg/L | 95.1 | 92.1
| 2023-11-09 | (木) | 晴 |  | 15 | 16 | 16.4 | 3.5 | 4 | 8 | 7.9 | 37 | 37.4 | 91.9 | 133.5 | 39 | 284 | 0.42 | 4.1 | 686 | 全硬度 | mg/L | 132.1 | 132.5
| 2023-11-10 | (金) | 曇 | 4.5 | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 3.6 | 3.9 | 7.9 | 7.9 | 36.3 | 38 | 93.1 | 128.3 | 35.1 | 269 | 0.34 |  | 685 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 86 | 85.6
| 2023-11-11 | (土) | 曇 |  | 12.4 | [14 empty] | 673 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 46.1 | 46.9
| 2023-11-12 | (日) | 雨 | 3.5 | 8.1 | [14 empty] | 663 | 塩化物イオン | mg/L | 33.5 | 37
| 2023-11-13 | (月) | 晴 | 1 | 8.8 | 13.1 | 13.3 | 3 | 3.3 | 7.9 | 7.9 | 35.2 | 36.4 | 85.1 | 130.5 | 32.4 | 260 | 0.36 |  | 680 | 全蒸発残留物 | mg/L | 297 | 257
| 2023-11-14 | (火) | 晴 |  | 10.8 | 12.1 | 12.3 | 3.4 | 3.5 | 8 | 8 | 36.2 | 37.2 | 92.6 | 134.7 | 35.7 | 279 | 0.38 |  | 694 | 全鉄 | mg/L | 0.37 | 0.32
| 2023-11-15 | (水) | 晴 | 0.5 | 12.2 | 12.8 | 12.7 | 3 | 3.3 | 8 | 8 | 36.8 | 39.7 | 91.7 | 134.9 | 34.8 | 288 | 0.37 |  | 676 | COD | mg/L | 2 | 2.2
| 2023-11-16 | (木) | 晴 |  | 11.6 | 12.8 | 12.9 | 3.2 | 3.6 | 8 | 8 | 34.2 | 36.3 | 92.6 | 133.5 | 30.9 | 267 | 0.38 | 4.13 | 685 | BOD | mg/L | 1.3 | 1
| 2023-11-17 | (金) | 雨 | 43.5 | 11.2 | 13.5 | 13.7 | 19 | 3.8 | 7.8 | 8 | 23.9 | 33.3 | 85.1 | 123.1 | 28.6 | 220 | 0.32 |  | 3357 | 溶存酸素 | mg/L | 10.8 | 9.6
| 2023-11-18 | (土) | 晴 |  | 15 | [14 empty] | 4252 | 全マンガン | mg/L | <0.10 | <0.10
| 2023-11-19 | (日) | 晴 |  | 15.2 | [14 empty] | 1716 | 硝酸性窒素 | mg/L | 3.88 | 3.93
| 2023-11-20 | (月) | 晴 |  | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 3.2 | 3.4 | 7.7 | 7.8 | 32.2 | 34.6 | 86.3 | 125.1 | 23.6 | 219 | 0.31 |  | 685 | 全窒素 | mg/L | 4.18 | 4.27
| 2023-11-21 | (火) | 晴 |  | 9.4 | 11.6 | 11.8 | 3.5 | 3.5 | 7.8 | 7.8 | 33.3 | 34.2 | 88 | 128.1 | 28.1 | 225 | 0.35 |  | 680 | 全リン | mg/L | 0.115 | 0.136
| 2023-11-22 | (水) | 晴 |  | 10.1 | 12.1 | 12.2 | 3.4 | 3.1 | 7.8 | 7.9 | 33.2 | 34 | 89.1 | 129.1 | 29.2 | 233 | 0.33 | 4.13 | 684 | 硫酸イオン | mg/L | 25.3 | 25.1
| 2023-11-23 | (木) | 晴 |  | 12.3 | [14 empty] | 686 | シリカ | mg/L | 30.5 | 29.5
| 2023-11-24 | (金) | 晴 |  | 20.7 | 14.4 | 14.5 | 3.1 | 3.5 | 7.9 | 7.9 | 32.6 | 34.2 | 90.1 | 130.1 | 28.1 | 233 | 0.31 |  | 681 | 色度 | 度 | 6 | 6
| 2023-11-25 | (土) | 晴 |  | 9.3 | [14 empty] | 659 | 懸濁物質 | mg/L | 4 | 3
| 2023-11-26 | (日) | 曇 | 2.5 | 6.9 | [14 empty] | 638
| 2023-11-27 | (月) | 晴 |  | 8.7 | 11.8 | 11.8 | 3.4 | 3.7 | 7.9 | 7.9 | 33.5 | 34.6 | 91.6 | 131.3 | 27.1 | 229 | 0.31 |  | 648
| 2023-11-28 | (火) | 晴 |  | 14.9 | 12.8 | 12.8 | 3.9 | 3.6 | 7.9 | 7.9 | 34.1 | 36.7 | 91.1 | 132.1 | 28.3 | 256 | 0.31 |  | 665
| 2023-11-29 | (水) | 晴 |  | 11.4 | 12.6 | 12.9 | 3.6 | 3.5 | 7.9 | 7.9 | 34.5 | 35.4 | 91.1 | 133.1 | 32.2 | 240 | 0.31 |  | 667 | 備考
| 2023-11-30 | (木) | 晴 |  | 9 | 11.6 | 11.8 | 2.9 | 3.5 | 7.9 | 7.9 | 37 | 40.2 | 92.7 | 134.3 | 36.1 | 241 | 0.34 | 4.52 | 667 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 43.5 | 23.8 | 19.3 | 19.1 | 19 | 4.7 | 8 | 8 | 37 | 40.2 | 93.1 | 134.9 | 39 | 288 | 0.43 | 4.52 | 4252
| 最低 |  |  |  | 6.9 | 11.6 | 11.8 | 2.9 | 3.1 | 7.7 | 7.8 | 23.9 | 33.3 | 85.1 | 123.1 | 23.6 | 219 | 0.31 | 4.1
| 平均 |  |  |  | 13.7467 | 14.185 | 14.305 | 4.225 | 3.71 | 7.9 | 7.92 | 34.6 | 36.545 | 90.3 | 131.28 | 32.62 | 253.15 | 0.345 | 4.23
| 合計 |  |  | 56.5 | [15 empty] | 27384
12月 | 2023-12-01 | (金) | 晴 |  | 5.8 | 11.1 | 11.3 | 3 | 3.6 | 7.8 | 7.8 | 35.8 | 38.9 | 90 | 133.3 | 34.4 | 238 | 0.33 |  | 659 | 実施日 |  | 2023-12-07
| 2023-12-02 | (土) | 晴 |  | 5.9 | [14 empty] | 660 | 気温 | ℃ | 16
| 2023-12-03 | (日) | 晴 |  | 4.6 | [14 empty] | 653 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-12-04 | (月) | 晴 |  | 8.6 | 9.5 | 9.7 | 2.2 | 3 | 8 | 8 | 37.4 | 38.2 | 93 | 134.3 | 35.6 | 237 | 0.33 |  | 657 | 水温 | ℃ | 11.7 | 11.6
| 2023-12-05 | (火) | 曇 | 0.5 | 4.8 | 9.7 | 9.8 | 2.4 | 3.2 | 8 | 8 | 37.6 | 40.1 | 91 | 137.1 | 36.9 | 239 | 0.39 |  | 659 | 濁度 | 度 | 2.9 | 3
| 2023-12-06 | (水) | 曇 | 0.5 | 9.8 | 10.1 | 10 | 2.2 | 2.8 | 7.9 | 8 | 38.1 | 39 | 92.1 | 136.3 | 39.1 | 251 | 0.38 |  | 657 | ｐH |  | 8 | 8
| 2023-12-07 | (木) | 晴 |  | 16 | 11.7 | 11.6 | 2.9 | 3 | 8 | 8 | 37.6 | 38.2 | 93.1 | 136.3 | 38.8 | 240 | 0.39 | 4.42 | 660 | 電気伝導率 | mS/m | 37.6 | 38.2
| 2023-12-08 | (金) | 晴 |  | 10.5 | 10.7 | 11.1 | 2.5 | 3.1 | 8 | 8 | 37.7 | 38.7 | 91.7 | 139.7 | 38.6 | 295 | 0.35 |  | 653 | 酸消費量 | mg/L | 95.1 | 93.1
| 2023-12-09 | (土) | 晴 |  | 9.4 | [14 empty] | 653 | 全硬度 | mg/L | 135.7 | 136.3
| 2023-12-10 | (日) | 晴 |  | 9.7 | [14 empty] | 645 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 88.2 | 89.6
| 2023-12-11 | (月) | 曇 |  | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 2.3 | 3.3 | 8 | 8 | 37.2 | 39.7 | 92.8 | 138.1 | 39.4 | 304 | 0.32 |  | 645 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 47.5 | 46.7
| 2023-12-12 | (火) | 雨 | 22 | 10.3 | 12.9 | 12.5 | 3.6 | 4.1 | 7.8 | 7.9 | 33.2 | 38.7 | 89.7 | 130.1 | 40.6 | 275 | 0.33 |  | 1306 | 塩化物イオン | mg/L | 36.7 | 38.8
| 2023-12-13 | (水) | 晴 |  | 8.8 | 12.4 | 12.5 | 6 | 3.9 | 7.6 | 7.5 | 25.3 | 26.8 | 68.1 | 108.3 | 25.3 | 224 | 0.3 |  | 2539 | 全蒸発残留物 | mg/L | 237 | 240
| 2023-12-14 | (木) | 晴 |  | 7.2 | 11.1 | 11.3 | 3.4 | 4.4 | 7.6 | 7.6 | 30.4 | 32.4 | 80.4 | 115.3 | 24.3 | 238 | 0.44 | 2.94 | 694 | 全鉄 | mg/L | 0.34 | 0.39
| 2023-12-15 | (金) | 曇 | 1.5 | 9 | 11.8 | 11.7 | 2.9 | 3.6 | 7.7 | 7.8 | 33.3 | 33.2 | 91.1 | 130.1 | 28.3 | 261 | 0.36 |  | 668 | COD | mg/L | 2 | 2
| 2023-12-16 | (土) | 晴 |  | 15.4 | [14 empty] | 663 | BOD | mg/L | 1.1 | 1
| 2023-12-17 | (日) | 晴 |  | 10.4 | [14 empty] | 649 | 溶存酸素 | mg/L | 10.9 | 11
| 2023-12-18 | (月) | 曇 |  | 6.1 | 10.4 | 10.9 | 2.9 | 3.5 | 7.9 | 7.9 | 33.9 | 36.2 | 88.6 | 132.3 | 30.5 | 279 | 0.41 |  | 762 | 全マンガン | mg/L | <0.10 | <0.10
| 2023-12-19 | (火) | 曇 |  | 4.6 | 9.1 | 9.2 | 2.5 | 3.2 | 7.9 | 7.9 | 35.2 | 36.4 | 90.8 | 134.1 | 31.2 | 299 | 0.32 |  | 664 | 硝酸性窒素 | mg/L | 3.95 | 4.5
| 2023-12-20 | (水) | 晴 |  | 5.2 | 9.7 | 9.6 | 2.9 | 3.3 | 7.9 | 7.9 | 34.2 | 36.5 | 94.1 | 136.1 | 33.6 | 270 | 0.34 |  | 656 | 全窒素 | mg/L | 4.53 | 4.42
| 2023-12-21 | (木) | 晴 |  | 9.7 | 9.9 | 10 | 3.7 | 3.7 | 7.9 | 8 | 36.1 | 34.9 | 93 | 137.9 | 30.4 | 282 | 0.37 | 4.59 | 1664 | 全リン | mg/L | 0.118 | 0.139
| 2023-12-22 | (金) | 晴 |  | 3.9 | 8.3 | 8.6 | 2.7 | 3.2 | 8 | 7.9 | 35.1 | 35.6 | 89.2 | 136.1 | 29.5 | 247 | 0.35 |  | 1616 | 硫酸イオン | mg/L | 24.4 | 24.7
| 2023-12-23 | (土) | 晴 |  | 3.4 | [14 empty] | 642 | シリカ | mg/L | 33.8 | 33.1
| 2023-12-24 | (日) | 曇 |  | 2.3 | [14 empty] | 639 | 色度 | 度 | 6 | 6
| 2023-12-25 | (月) | 晴 |  | 2.3 | 7.2 | 7.2 | 2.1 | 4.4 | 8 | 7.9 | 33.2 | 34.3 | 92.1 | 132.9 | 24.7 | 258 | 0.42 |  | 1305 | 懸濁物質 | mg/L | 4 | 6
| 2023-12-26 | (火) | 晴 |  | 4.8 | 7.5 | 7.6 | 3.3 | 3.7 | 8 | 7.9 | 34.5 | 34.8 | 94.1 | 135.3 | 26.7 | 241 | 0.32 |  | 796
| 2023-12-27 | (水) | 晴 |  | 2.7 | 7.8 | 7.8 | 2.6 | 3.9 | 8 | 7.9 | 34.4 | 34.8 | 93 | 133.7 | 26.5 | 245 | 0.36 |  | 1195
| 2023-12-28 | (木) | 曇 |  | 4 | 8.6 | 8.4 | 2.7 | 4 | 8 | 7.9 | 34.8 | 38.9 | 93.1 | 133.3 | 26.4 | 247 | 0.33 | 4.81 | 623
| 2023-12-29 | (金) | 晴 |  | 5.3 | [14 empty] | 612 | 備考
| 2023-12-30 | (土) | 曇 |  | 5.8 | [14 empty] | 605 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-12-31 | (日) | 雨 | 2.5 | 5.7 | [14 empty] | 585
| 最高 |  |  | 22 | 16 | 12.9 | 12.5 | 6 | 4.4 | 8 | 8 | 38.1 | 40.1 | 94.1 | 139.7 | 40.6 | 304 | 0.44 | 4.81 | 2539
| 最低 |  |  |  | 2.3 | 7.2 | 7.2 | 2.1 | 2.8 | 7.6 | 7.5 | 25.3 | 26.8 | 68.1 | 108.3 | 24.3 | 224 | 0.3 | 2.94
| 平均 |  |  |  | 7.2097 | 10.055 | 10.125 | 2.94 | 3.545 | 7.9 | 7.89 | 34.75 | 36.315 | 90.05 | 132.53 | 32.04 | 258.5 | 0.357 | 4.19
| 合計 |  |  | 27 | [15 empty] | 26084
1月 | 2024-01-01 | (月) | 晴 |  | 9.4 | [14 empty] | 1555 | 実施日 |  | 2024-01-04
| 2024-01-02 | (火) | 曇 |  | 4.3 | [14 empty] | 906 | 気温 | ℃ | 8.1
| 2024-01-03 | (水) | 曇 |  | 3.8 | [14 empty] | 909 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-01-04 | (木) | 曇 | 0.5 | 8.1 | 9.9 | 9.7 | 3.1 | 3.4 | 7.9 | 8 | 33.2 | 33.7 | 94.1 | 133.3 | 26.6 | 231 | 0.38 | 5.32 | 920 | 水温 | ℃ | 9.9 | 9.7
| 2024-01-05 | (金) | 晴 |  | 3.7 | 9.3 | 9.6 | 2.9 | 3.3 | 7.9 | 7.8 | 33.9 | 33.9 | 92 | 132.9 | 25.2 | 234 | 0.36 |  | 767 | 濁度 | 度 | 3.1 | 3.4
| 2024-01-06 | (土) | 晴 |  | 3.7 | [14 empty] | 706 | ｐH |  | 7.9 | 8
| 2024-01-07 | (日) | 晴 |  | 6.8 | [14 empty] | 783 | 電気伝導率 | mS/m | 33.2 | 33.7
| 2024-01-08 | (月) | 晴 |  | 4.1 | [14 empty] | 880 | 酸消費量 | mg/L | 93.5 | 94.1
| 2024-01-09 | (火) | 晴 |  | 2.5 | 7.5 | 7.6 | 2.7 | 3.7 | 8 | 7.9 | 36.9 | 37.6 | 92.5 | 136.1 | 34.3 | 282 | 0.32 |  | 883 | 全硬度 | mg/L | 133.5 | 133.3
| 2024-01-10 | (水) | 晴 |  | 3.2 | 7.3 | 7.3 | 2.5 | 3.5 | 8 | 7.9 | 37.3 | 39.2 | 93.5 | 135.1 | 36.2 | 269 | 0.33 |  | 966 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 85 | 85
| 2024-01-11 | (木) | 晴 |  | 5.1 | 7.6 | 7.5 | 2.5 | 2.9 | 8 | 7.9 | 38.5 | 38.4 | 94 | 136.3 | 34.9 | 283 | 0.36 | 4.81 | 961 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 48.5 | 48.3
| 2024-01-12 | (金) | 晴 |  | 2 | 7.2 | 7.3 | 2.4 | 3 | 8 | 7.9 | 38.6 | 38.7 | 91 | 132.5 | 36.4 | 258 | 0.32 |  | 966 | 塩化物イオン | mg/L | 24.3 | 26.6
| 2024-01-13 | (土) | 晴 | 5.5 | 2.1 | [14 empty] | 939 | 全蒸発残留物 | mg/L | 226 | 231
| 2024-01-14 | (日) | 晴 |  | 1.8 | [14 empty] | 1063 | 全鉄 | mg/L | 0.42 | 0.38
| 2024-01-15 | (月) | 晴 |  | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 4.1 | 4.6 | 7.9 | 7.8 | 33 | 34.1 | 85.3 | 123.3 | 28.6 | 258 | 0.3 |  | 1114 | COD | mg/L | 2.3 | 2.2
| 2024-01-16 | (火) | 晴 |  | 3.1 | 7.7 | 7.1 | 3 | 3.5 | 8 | 7.9 | 34.6 | 35.4 | 90.6 | 133.1 | 30.8 | 255 | 0.4 |  | 1056 | BOD | mg/L | 1 | 1
| 2024-01-17 | (水) | 晴 |  | 3.9 | 5.7 | 5.8 | 3.1 | 2.7 | 8.1 | 7.9 | 36.9 | 36.1 | 90.1 | 134.1 | 31.4 | 285 | 0.34 |  | 1110 | 溶存酸素 | mg/L | 10.9 | 11.2
| 2024-01-18 | (木) | 晴 |  | 6.4 | 7.4 | 7.2 | 3.1 | 2.6 | 8 | 7.9 | 36.3 | 36.3 | 91.6 | 132.5 | 30.8 | 255 | 0.32 | 4.37 | 1138 | 全マンガン | mg/L | <0.10 | <0.10
| 2024-01-19 | (金) | 晴 |  | 9 | 9.2 | 9 | 2.6 | 2.8 | 8 | 7.9 | 35.1 | 35.8 | 92 | 135.1 | 15.2 | 239 | 0.39 |  | 1123 | 硝酸性窒素 | mg/L | 4.35 | 4.11
| 2024-01-20 | (土) | 曇 | 1.5 | 6.6 | [14 empty] | 1122 | 全窒素 | mg/L | 4.69 | 5.32
| 2024-01-21 | (日) | 雨 | 42 | 9.9 | [14 empty] | 3208 | 全リン | mg/L | 0.125 | 0.132
| 2024-01-22 | (月) | 晴 |  | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 9.9 | 2.9 | 7.4 | 7.2 | 21.1 | 20.4 | 41.8 | 77.6 | 19.2 | 138 | 0.26 |  | 3960 | 硫酸イオン | mg/L | 24.1 | 23.8
| 2024-01-23 | (火) | 曇 | 3.5 | 6.9 | 10.5 | 10.5 | 5.3 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | 29.7 | 29.2 | 70 | 111.1 | 24.2 | 205 | 0.45 |  | 1799 | シリカ | mg/L | 32.9 | 32.8
| 2024-01-24 | (水) | 晴 |  | 4.3 | 9.6 | 10 | 4 | 4.3 | 7.6 | 7.7 | 31.5 | 32.6 | 81.8 | 122.9 | 28.6 | 237 | 0.42 |  | 1203 | 色度 | 度 | 5 | 5
| 2024-01-25 | (木) | 晴 |  | 5.4 | 6.9 | 7.2 | 2.6 | 3.1 | 7.8 | 7.8 | 33.9 | 35 | 90.3 | 128.1 | 27.4 | 239 | 0.43 | 3.74 | 1204 | 懸濁物質 | mg/L | 5 | 5
| 2024-01-26 | (金) | 晴 |  | 6.7 | 5.8 | 5.9 | 2.1 | 2.4 | 7.9 | 7.8 | 35.2 | 36.1 | 92 | 132.9 | 31.8 | 256 | 0.39 |  | 1245
| 2024-01-27 | (土) | 晴 |  | 4.8 | [14 empty] | 1247
| 2024-01-28 | (日) | 曇 |  | 2.3 | [14 empty] | 1222
| 2024-01-29 | (月) | 晴 |  | 4.8 | 7.3 | 7.3 | 2.7 | 2.6 | 7.9 | 7.8 | 34.6 | 34.6 | 92.3 | 132.1 | 28 | 258 | 0.36 |  | 1167 | 備考
| 2024-01-30 | (火) | 晴 |  | 5.1 | 8.1 | 8 | 2.6 | 3 | 7.9 | 7.8 | 36.2 | 36.1 | 92.7 | 133.1 | 31.3 | 257 | 0.39 |  | 1123 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-01-31 | (水) | 晴 |  | 5.2 | 8.7 | 8.7 | 3 | 3.1 | 7.9 | 7.9 | 39.9 | 39.8 | 91.7 | 134.3 | 44.7 | 279 | 0.39 |  | 1122
| 最高 |  |  | 42 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | 9.9 | 4.7 | 8.1 | 8 | 39.9 | 39.8 | 94.1 | 136.3 | 44.7 | 285 | 0.45 | 5.32 | 3960
| 最低 |  |  |  | 1.8 | 5.7 | 5.8 | 2.1 | 2.4 | 7.4 | 7.2 | 21.1 | 20.4 | 41.8 | 77.6 | 15.2 | 138 | 0.26 | 3.74
| 平均 |  |  |  | 5.1935 | 7.9895 | 7.9895 | 3.3789 | 3.2684 | 7.8789 | 7.8053 | 34.5474 | 34.8947 | 87.3316 | 128.2316 | 29.7684 | 248.3158 | 0.36368 | 4.56
| 合計 |  |  | 53 | [15 empty] | 38367
2月 | 2024-02-01 | (木) | 晴 | 0.5 | 9.8 | 10.6 | 10.3 | 4.5 | 3.6 | 7.9 | 7.9 | 39.9 | 40.4 | 90.7 | 135.1 | 42.2 | 275 | 0.36 | 4.1 | 1111 | 実施日 |  | 2024-02-08
| 2024-02-02 | (金) | 曇 |  | 2.8 | 9.7 | 9.8 | 3.4 | 3.6 | 7.9 | 7.8 | 40.1 | 41.2 | 92.2 | 136.1 | 45.7 | 274 | 0.34 |  | 1085 | 気温 | ℃ | 2.9
| 2024-02-03 | (土) | 晴 |  | 4.9 | [14 empty] | 1080 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-02-04 | (日) | 雨 | 7 | 3.2 | [14 empty] | 1067 | 水温 | ℃ | 8.3 | 8.2
| 2024-02-05 | (月) | 曇 | 26 | 3.4 | 8.5 | 8.6 | 4.1 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | 31.3 | 32.1 | 83.1 | 120.9 | 24.3 | 236 | 0.3 |  | 1264 | 濁度 | 度 | 3.2 | 3.3
| 2024-02-06 | (火) | 雨 | 5 | 2.4 | 6.1 | 6.1 | 10.8 | 4 | 7.6 | 7.5 | 27.2 | 30 | 63.9 | 103.3 | 29.8 | 180 | 0.35 |  | 3582 | ｐH |  | 7.6 | 7.6
| 2024-02-07 | (水) | 晴 |  | 3 | 7.2 | 7 | 5.7 | 4.9 | 7.5 | 7.5 | 27.4 | 27.8 | 60.7 | 97 | 29.1 | 176 | 0.33 |  | 1997 | 電気伝導率 | mS/m | 33 | 33.1
| 2024-02-08 | (木) | 晴 |  | 2.9 | 8.3 | 8.2 | 3.2 | 3.3 | 7.6 | 7.6 | 33 | 33.1 | 76.1 | 115.1 | 29.9 | 234 | 0.37 | 3.44 | 1191 | 酸消費量 | mg/L | 81.7 | 76.1
| 2024-02-09 | (金) | 曇 |  | 4.4 | 8.6 | 8.6 | 3.5 | 3.1 | 7.7 | 7.7 | 36.3 | 38.1 | 88 | 131.9 | 36.5 | 276 | 0.3 |  | 1200 | 全硬度 | mg/L | 121.5 | 115.1
| 2024-02-10 | (土) | 晴 |  | 5.3 | [14 empty] | 1171 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 81 | 76
| 2024-02-11 | (日) | 晴 |  | 6.6 | [14 empty] | 1158 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 40.5 | 39.1
| 2024-02-12 | (月) | 晴 | 0.5 | 6.1 | [14 empty] | 1159 | 塩化物イオン | mg/L | 31 | 29.9
| 2024-02-13 | (火) | 晴 |  | 4.5 | 9.3 | 9.2 | 3.3 | 3.1 | 7.8 | 7.9 | 35.1 | 37.9 | 91.1 | 133.3 | 28.1 | 289 | 0.29 |  | 1170 | 全蒸発残留物 | mg/L | 214 | 234
| 2024-02-14 | (水) | 晴 |  | 6.8 | 9.5 | 9.5 | 3.4 | 3.7 | 7.9 | 7.8 | 35.4 | 37.6 | 92.6 | 134.7 | 28.4 | 257 | 0.29 |  | 1184 | 全鉄 | mg/L | 0.52 | 0.37
| 2024-02-15 | (木) | 晴 |  | 10 | 10.7 | 10.7 | 3.8 | 3 | 7.9 | 7.8 | 35.9 | 35.8 | 94.1 | 134.3 | 28.3 | 252 | 0.21 | 4.34 | 1179 | COD | mg/L | 2.7 | 2.7
| 2024-02-16 | (金) | 晴 | 0.5 | 10.2 | 11.9 | 12.6 | 4.5 | 4.1 | 7.9 | 7.9 | 37.5 | 38.3 | 93.2 | 135.1 | 32.7 | 284 | 0.39 |  | 1175 | BOD | mg/L | 1.4 | 1.5
| 2024-02-17 | (土) | 晴 |  | 7.3 | [14 empty] | 1158 | 溶存酸素 | mg/L | 11.4 | 11.6
| 2024-02-18 | (日) | 晴 |  | 11.2 | [14 empty] | 1172 | 全マンガン | mg/L | <0.10 | <0.10
| 2024-02-19 | (月) | 曇 |  | 16.5 | 12.5 | 12.4 | 3.7 | 3.4 | 7.9 | 7.9 | 36 | 36.4 | 94.7 | 133.5 | 28.8 | 265 | 0.31 |  | 1217 | 硝酸性窒素 | mg/L | 3.01 | 2.95
| 2024-02-20 | (火) | 曇 |  | 19.2 | 14.3 | 14 | 4.6 | 3.7 | 7.9 | 7.9 | 36.2 | 37.4 | 93.1 | 135.5 | 29.6 | 276 | 0.36 |  | 1291 | 全窒素 | mg/L | 3.45 | 3.44
| 2024-02-21 | (水) | 曇 | 6 | 7.2 | 14.8 | 14.9 | 4.9 | 4.4 | 7.9 | 7.8 | 35.9 | 36.8 | 92.1 | 134.3 | 31.5 | 291 | 0.37 |  | 1155 | 全リン | mg/L | 0.123 | 0.1
| 2024-02-22 | (木) | 雨 | 4.5 | 5.9 | 11.3 | 11.7 | 5.1 | 4.1 | 7.7 | 7.8 | 38.5 | 42.4 | 89.1 | 134.1 | 41.2 | 286 | 0.39 | 4.16 | 1154 | 硫酸イオン | mg/L | 24.8 | 24
| 2024-02-23 | (金) | 雨 | 7.5 | 2 | [14 empty] | 2642 | シリカ | mg/L | 30.2 | 29
| 2024-02-24 | (土) | 晴 |  | 4.9 | [14 empty] | 1325 | 色度 | 度 | 9 | 7
| 2024-02-25 | (日) | 曇 | 8 | 5.4 | [14 empty] | 1113 | 懸濁物質 | mg/L | 6 | 2
| 2024-02-26 | (月) | 曇 | 3 | 7.4 | 9.2 | 9.1 | 4.8 | 3.8 | 7.7 | 7.8 | 28.3 | 30.8 | 82.6 | 115.5 | 28.6 | 208 | 0.39 |  | 1082
| 2024-02-27 | (火) | 晴 |  | 6.8 | 8.9 | 9.1 | 4.7 | 4.2 | 7.7 | 7.6 | 30.1 | 29 | 75.1 | 109.7 | 30.3 | 215 | 0.46 |  | 1039
| 2024-02-28 | (水) | 晴 |  | 7.4 | 8.5 | 8.6 | 3.7 | 3 | 7.8 | 7.8 | 34.5 | 34.9 | 86.6 | 127.7 | 32.4 | 235 | 0.46 |  | 945
| 2024-02-29 | (木) | 曇 | 2.5 | 5.8 | 9.6 | 9.3 | 3.7 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | 40 | 38.1 | 90.1 | 130.1 | 42.6 | 257 | 0.42 | 3.42 | 841
| 最高 |  |  | 26 | 19.2 | 14.8 | 14.9 | 10.8 | 4.9 | 7.9 | 7.9 | 40.1 | 42.4 | 94.7 | 136.1 | 45.7 | 291 | 0.46 | 4.34 | 3582 | 備考
| 最低 |  |  |  | 2 | 6.1 | 6.1 | 3.2 | 3 | 7.5 | 7.5 | 27.2 | 27.8 | 60.7 | 97 | 24.3 | 176 | 0.21 | 3.42 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 平均 |  |  |  | 6.6655 | 9.9737 | 9.9842 | 4.4947 | 3.7474 | 7.7842 | 7.7684 | 34.6632 | 35.6895 | 85.7421 | 126.1684 | 32.6316 | 250.8421 | 0.35211 | 3.892
| 合計 |  |  | 71 | [15 empty] | 37907
3月 | 2024-03-01 | (金) | 曇 | 14.5 | 5.4 | 9.6 | 9.9 | 6 | 3.7 | 7.7 | 7.7 | 29.2 | 35.8 | 81.6 | 123.7 | 45.8 | 260 | 0.34 |  | 1990 | 実施日 |  | 2024-03-07
| 2024-03-02 | (土) | 曇 | 0 | 5.6 | [14 empty] | 1652 | 気温 | ℃ | 5.2
| 2024-03-03 | (日) | 晴 | 0 | 5.4 | [14 empty] | 836 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-03-04 | (月) | 晴 | 0 | 8.5 | 10 | 9.9 | 3.9 | 3.1 | 7.8 | 7.8 | 37.4 | 37.6 | 91.6 | 132.3 | 40.4 | 290 | 0.45 |  | 841 | 水温 | ℃ | 8.2 | 8.2
| 2024-03-05 | (火) | 曇 | 18.5 | 6.4 | 10.7 | 10.6 | 4 | 3.7 | 7.8 | 7.8 | 39.2 | 40.5 | 92.4 | 136.3 | 45.3 | 283 | 0.47 |  | 842 | 濁度 | 度 | 6.38 | 3.37
| 2024-03-06 | (水) | 雨 | 14 | 3.2 | 8.1 | 8.4 | 15.1 | 5.1 | 7.5 | 7.5 | 21.2 | 23.8 | 59.3 | 89.2 | 21.1 | 221 | 0.36 |  | 3276 | ｐH |  | 7.5 | 7.43
| 2024-03-07 | (木) | 曇 | 0.5 | 5.2 | 8.2 | 8.2 | 6.4 | 3.4 | 7.5 | 7.4 | 26.3 | 24.6 | 58.3 | 90.2 | 21.8 | 220 | 0.42 | 2.77 | 1999 | 電気伝導率 | mS/m | 26.3 | 24.6
| 2024-03-08 | (金) | 雪 | 22 | 1 | 7.8 | 9 | 9.7 | 4.3 | 7.5 | 7.7 | 23 | 30.5 | 73.6 | 108.1 | 42.4 | 236 | 0.33 |  | 2351 | 酸消費量 | mg/L | 67.6 | 58.3
| 2024-03-09 | (土) | 晴 | 0 | 7 | [14 empty] | 2564 | 全硬度 | mg/L | 98.8 | 90.2
| 2024-03-10 | (日) | 晴 | 0 | 6.3 | [14 empty] | 1365 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 68.2 | 63.2
| 2024-03-11 | (月) | 晴 | 0 | 5.7 | 9.6 | 9.4 | 4.2 | 3.6 | 7.6 | 7.7 | 35.1 | 34.3 | 88.5 | 123.1 | 32.5 | 278 | 0.38 |  | 702 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 30.6 | 27
| 2024-03-12 | (火) | 曇 | 33.5 | 7.6 | 11.3 | 11 | 4 | 3.7 | 7.7 | 7.7 | 35.6 | 37.1 | 90.1 | 130.9 | 38.2 | 273 | 0.45 |  | 1423 | 塩化物イオン | mg/L | 23.2 | 21.8
| 2024-03-13 | (水) | 晴 | 1.5 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 33.6 | 2.9 | 7.3 | 7.2 | 16.2 | 17.3 | 36.5 | 61.4 | 20.5 | 150 | 0.17 |  | 4511 | 全蒸発残留物 | mg/L | 230 | 220
| 2024-03-14 | (木) | 晴 | 0 | 9.8 | 9.5 | 10.3 | 10.3 | 3.1 | 7.4 | 7.4 | 27.2 | 26.2 | 60 | 92.2 | 23.8 | 184 | 0.3 | 2.457 | 2432 | 全鉄 | mg/L | 0.87 | 0.42
| 2024-03-15 | (金) | 晴 | 0 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 6 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 32.2 | 32 | 79.4 | 117.3 | 29 | 235 | 0.49 |  | 1107 | COD | mg/L | 3.9 | 3.2
| 2024-03-16 | (土) | 晴 | 0 | 15.7 | [14 empty] | 627 | BOD | mg/L | 1.7 | 1.2
| 2024-03-17 | (日) | 晴 | 0 | 15 | [14 empty] | 611 | 溶存酸素 | mg/L | 10.5 | 11.8
| 2024-03-18 | (月) | 晴 | 0 | 9.7 | 13.5 | 13.9 | 7.5 | 5.7 | 7.8 | 7.8 | 37.3 | 36.8 | 91.7 | 128.9 | 39.1 | 265 | 0.5 |  | 1864 | 全マンガン | mg/L | <0.10 | <0.10
| 2024-03-19 | (火) | 曇 | 0 | 6.3 | 10 | 10.3 | 6.2 | 5.7 | 7.9 | 7.8 | 36.3 | 37.1 | 89 | 131.3 | 36.9 | 280 | 0.47 |  | 1316 | 硝酸性窒素 | mg/L | 2.49 | 2.34
| 2024-03-20 | (水) | 晴 | 1 | 14.1 | [14 empty] | 1626 | 全窒素 | mg/L | 2.621 | 2.7718
| 2024-03-21 | (木) | 晴 | 0 | 6.9 | 9 | 9.2 | 4.5 | 4.7 | 7.9 | 7.8 | 39.5 | 40.4 | 91.5 | 135.1 | 44.8 | 320 | 0.36 | 4.2528 | 1138 | 全リン | mg/L | 0.115 | 0.106
| 2024-03-22 | (金) | 晴 | 0 | 6.9 | 8.9 | 8.9 | 4.5 | 4.8 | 8 | 7.9 | 40.8 | 39.2 | 88.2 | 134.3 | 41.1 | 292 | 0.37 |  | 645 | 硫酸イオン | mg/L | 26.7 | 21.3
| 2024-03-23 | (土) | 雨 | 2 | 4.2 | [14 empty] | 628 | シリカ | mg/L | 26.9 | 23.8
| 2024-03-24 | (日) | 曇 | 0.5 | 8 | [14 empty] | 624 | 色度 | 度 | 11 | 7
| 2024-03-25 | (月) | 雨 | 4 | 11.4 | 11.7 | 11.2 | 4.4 | 4 | 7.9 | 7.8 | 37.7 | 37.6 | 91.9 | 121.1 | 41 | 276 | 0.38 |  | 626 | 懸濁物質 | mg/L | 10 | 4
| 2024-03-26 | (火) | 雨 | 35.5 | 10.4 | 12.7 | 12.6 | 6 | 4.6 | 7.7 | 7.7 | 37.3 | 35.6 | 83.1 | 123.1 | 40.3 | 270 | 0.39 |  | 2124
| 2024-03-27 | (水) | 晴 | 0 | 9.7 | 10.1 | 10.2 | 19 | 3.5 | 7.3 | 7.2 | 16.9 | 17.6 | 41.3 | 65.2 | 20 | 151 | 0.25 |  | 3464
| 2024-03-28 | (木) | 曇 | 0.5 | 9.6 | 11.9 | 12.2 | 6.9 | 4.9 | 7.5 | 7.4 | 28.7 | 28.6 | 66.7 | 102.1 | 29.3 | 214 | 0.55 | 2.81 | 1936
| 2024-03-29 | (金) | 雨 | 6.5 | 15.6 | 12.7 | 12.4 | 5.8 | 2.5 | 7.7 | 7.6 | 33.5 | 33.4 | 80.8 | 120.3 | 33.1 | 251 | 0.31 |  | 1968 | 備考
| 2024-03-30 | (土) | 晴 | 0 | 17.9 | [14 empty] | 1123 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-03-31 | (日) | 晴 | 0 | 22.4 | [14 empty] | 631
| 最高 |  |  | 35.5 | 22.4 | 13.5 | 13.9 | 33.6 | 5.7 | 8 | 7.9 | 40.8 | 40.5 | 92.4 | 136.3 | 45.8 | 320 | 0.55 | 4.2528 | 4511
| 最低 |  |  |  | 1 | 7.8 | 8.2 | 3.9 | 2.5 | 7.3 | 7.2 | 16.2 | 17.3 | 36.5 | 61.4 | 20 | 150 | 0.17 | 2.457
| 平均 |  |  |  | 9.1097 | 10.345 | 10.46 | 8.4 | 4.07 | 7.65 | 7.62 | 31.53 | 32.3 | 76.775 | 113.305 | 34.32 | 247.45 | 0.387 | 3.0725
| 合計 |  |  | 154.5 | [15 empty] | 48842
年間 | 最高 |  |  | 226.5 | 32.6 | 28.7 | 28.7 | 49.1 | 7.4 | 8.1 | 8 | 40.8 | 42.4 | 101.8 | 139.7 | 45.8 | 320 | 0.62 | 5.32 | 5256
| 最低 |  |  |  | 1 | 5.7 | 5.8 | 2.1 | 2.4 | 7.1 | 7 | 9.6 | 12.4 | 19.6 | 45 | 14.5 | 91 | 0.17 | 1.43
| 平均 |  |  |  | 17.3567 | 17.405 | 17.4971 | 6.1554 | 4.1025 | 7.697 | 7.6902 | 32.524 | 32.9202 | 83.4872 | 118.5401 | 32.4529 | 239.4917 | 0.38368 | 3.3614
| 合計 |  |  | 1446.5 | [15 empty] | 493901
| 降雨日数 |  | 125

## 袖ケ浦
| 袖ケ浦浄水場 |  |  |  |  | 令和５年度
月 | 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 (mm) | 気温 (℃) | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) | 酸消費量 (mg/L) | 全硬度 (mg/L) | 塩化物 イオン (mg/L) | 全蒸発 残留物 (mg/L) | 全鉄(mg/L) | 浄水薬品使用量 |  | 多項目試験結果
[6 empty] | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | ＰＡＣ(kg) | 硫酸(kg)
4月 | 2023-04-01 | (土) | 晴 |  | 15.6 | 13.7 | 13.1 | 3.3 | 2.9 | 7.71 | 7.64 | 38.1 | [7 empty] | 実施日 |  | 2023-04-06
| 2023-04-02 | (日) | 曇 | 2 | 16.2 | 13.9 | 13.4 | 3.3 | 2.8 | 7.58 | 7.66 | 37.6 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 20.6
| 2023-04-03 | (月) | 晴 |  | 14 | 14 | 13.5 | 3.1 | 2.7 | 7.65 | 7.62 | 37.2 | 71 | 103.3 | 46.2 | 266 | 0.27 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-04-04 | (火) | 晴 |  | 14.1 | 14.2 | 13.5 | 2.6 | 2.5 | 7.58 | 7.55 | 37.3 | 70.7 | 101.9 | 47.5 | 261 | 0.35 |  |  | 水温 | ℃ | 14.4 | 14.2
| 2023-04-05 | (水) | 晴 |  | 17.2 | 14.3 | 13.7 | 3 | 2.9 | 7.64 | 7.59 | 37 | 70.6 | 102.1 | 47.6 | 250 | 0.29 |  |  | 濁度 | 度 | 2.9 | 2.8
| 2023-04-06 | (木) | 曇 |  | 20.6 | 14.4 | 14.2 | 2.9 | 2.8 | 7.6 | 7.6 | 36.9 | 72 | 101.7 | 43.3 | 252 | 0.2 |  |  | ｐH |  | 7.6 | 7.6
| 2023-04-07 | (金) | 曇 | 6.5 | 20.5 | 14.8 | 14.2 | 2.8 | 2.6 | 7.56 | 7.59 | 36.9 | 72.1 | 103.1 | 46.7 | 230 | 0.3 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 36.9
| 2023-04-08 | (土) | 晴 | 10 | 20.7 | 14.8 | 14.2 | 2.4 | 2.2 | 7.52 | 7.58 | 37.2 | [7 empty] | 酸消費量 | mg/L |  | 72
| 2023-04-09 | (日) | 晴 |  | 10.9 | 14.5 | 14 | 2.5 | 2.4 | 7.64 | 7.62 | 37.2 | [7 empty] | 全硬度 | mg/L |  | 101.7
| 2023-04-10 | (月) | 晴 |  | 13.5 | 14.8 | 14.5 | 2.8 | 2.7 | 7.6 | 7.59 | 36.6 | 70.9 | 101.7 | 41 | 212 | 0.29 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 61.2
| 2023-04-11 | (火) | 晴 |  | 19.9 | 15 | 14.4 | 2.6 | 2.5 | 7.67 | 7.69 | 36.4 | 70.8 | 101.3 | 41.4 | 215 | 0.27 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 40.5
| 2023-04-12 | (水) | 晴 |  | 21.5 | 15.4 | 14.7 | 2.5 | 1.9 | 7.63 | 7.61 | 36 | 69.7 | 101.3 | 39.8 | 221 | 0.27 | 60 | 52 | 塩化物イオン | mg/L |  | 43.3
| 2023-04-13 | (木) | 晴 |  | 16.3 | 15.8 | 14.8 | 2.6 | 2.1 | 7.73 | 7.78 | 35.7 | 69.1 | 98.2 | 40.3 | 200 | 0.33 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 252
| 2023-04-14 | (金) | 曇 |  | 21.3 | 16.3 | 15.2 | 2.6 | 1.9 | 7.8 | 7.78 | 35.5 | 69.4 | 97 | 40.5 | 204 | 0.21 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.2
| 2023-04-15 | (土) | 雨 | 40.5 | 13.2 | 16.1 | 15.3 | 2.5 | 2.1 | 7.84 | 7.85 | 35.4 | [7 empty] | COD | mg/L |  | 2.8
| 2023-04-16 | (日) | 晴 | 2 | 20.6 | 16.5 | 15.6 | 1.9 | 1.4 | 7.81 | 7.76 | 35.2 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 0.8
| 2023-04-17 | (月) | 晴 |  | 16.4 | 16.6 | 15.7 | 2.4 | 2 | 7.89 | 7.91 | 35.1 | 68.1 | 97.2 | 40.7 | 191 | 0.21 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 10.2
| 2023-04-18 | (火) | 曇 |  | 15.2 | 16.8 | 15.9 | 2.2 | 1.9 | 8.02 | 8 | 34.6 | 66.6 | 94 | 39 | 200 | 0.21 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.035
| 2023-04-19 | (水) | 晴 |  | 21.2 | 17.3 | 16.2 | 2.5 | 2 | 7.77 | 7.76 | 34.6 | 65.6 | 93.2 | 38.3 | 200 | 0.25 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 3.06
| 2023-04-20 | (木) | 曇 |  | 20.3 | 17.3 | 16.3 | 2.3 | 2 | 7.79 | 7.81 | 34.6 | 65.1 | 93.2 | 41.1 | 204 | 0.23 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 3.34
| 2023-04-21 | (金) | 晴 |  | 23.6 | 17.5 | 16.6 | 2.3 | 1.9 | 7.77 | 7.84 | 34.6 | 65.7 | 93.2 | 39.7 | 203 | 0.23 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.189
| 2023-04-22 | (土) | 曇 |  | 14.9 | 17.4 | 16.5 | 2.2 | 1.9 | 7.75 | 7.84 | 34.7 | [7 empty] | 硫酸イオン | mg/L |  | 26
| 2023-04-23 | (日) | 曇 |  | 12.1 | 17.4 | 16.5 | 2.1 | 1.8 | 7.74 | 7.77 | 34.7 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 28.9
| 2023-04-24 | (月) | 曇 |  | 14.6 | 17.8 | 16.7 | 2.5 | 2.2 | 7.82 | 7.84 | 34.7 | 64.6 | 91.8 | 42.7 | 220 | 0.21 |  |  | 色度 | 度 |  | 5
| 2023-04-25 | (火) | 晴 |  | 17.3 | 18 | 16.8 | 2.7 | 2.3 | 7.82 | 7.79 | 34.5 | 64.1 | 91.2 | 41.6 | 181 | 0.25 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 2
| 2023-04-26 | (水) | 曇 | 4.5 | 16.9 | 17.9 | 17 | 2.8 | 2.5 | 7.76 | 7.71 | 34.3 | 63.8 | 91.2 | 41 | 220 | 0.23
| 2023-04-27 | (木) | 晴 |  | 17.1 | 18 | 17 | 2.7 | 2.4 | 7.74 | 7.78 | 34.2 | 63.1 | 90.4 | 41.3 | 212 | 0.26
| 2023-04-28 | (金) | 晴 |  | 21.3 | 18.1 | 17.1 | 2.6 | 2.3 | 7.73 | 7.79 | 34 | 62.5 | 90.4 | 40 | 202 | 0.27
| 2023-04-29 | (土) | 曇 |  | 20.5 | 18.1 | 17 | 2.2 | 1.8 | 7.76 | 7.78 | 34.1 | [7 empty] | 備考
| 2023-04-30 | (日) | 雨 | 16.5 | 20.8 | 18.3 | 17.5 | 2.4 | 1.9 | 7.61 | 7.68 | 34.1 | [7 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・12日の薬品使用は沈殿池の定期運転による。
| 最高 |  |  | 40.5 | 23.6 | 18.3 | 17.5 | 3.3 | 2.9 | 8.02 | 8 | 38.1 | 72.1 | 103.3 | 47.6 | 266 | 0.35 | 60 | 52
| 最低 |  |  |  | 10.9 | 13.7 | 13.1 | 1.9 | 1.4 | 7.52 | 7.55 | 34 | 62.5 | 90.4 | 38.3 | 181 | 0.2
| 平均 |  |  |  | 17.61 | 16.1667 | 15.37 | 2.5767 | 2.2433 | 7.7177 | 7.727 | 35.6333 | 67.775 | 96.87 | 41.985 | 217.2 | 0.2565
| 合計 |  |  | 82 | [13 empty] | 60 | 52
5月 | 2023-05-01 | (月) | 曇 |  | 15.9 | 18.2 | 17.2 | 2.2 | 1.8 | 7.66 | 7.7 | 34 | 63.5 | 91 | 39.2 | 222 | 0.19 |  |  | 実施日 |  | 2023-05-11
| 2023-05-02 | (火) | 晴 |  | 17.8 | 18.4 | 17.5 | 2.1 | 2 | 7.68 | 7.67 | 34.2 | 63 | 91.2 | 41 | 209 | 0.2 |  |  | 気温 | ℃ | 24.9
| 2023-05-03 | (水) | 晴 |  | 22.1 | 19.1 | 17.6 | 1.9 | 2.1 | 7.81 | 7.76 | 34.3 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-05-04 | (木) | 晴 |  | 23.1 | 19.3 | 17.9 | 2.1 | 2.1 | 7.64 | 7.73 | 34.3 | [7 empty] | 水温 | ℃ | 19 | 18.3
| 2023-05-05 | (金) | 晴 |  | 22.6 | 19.5 | 18 | 2.1 | 2.1 | 7.54 | 7.56 | 34 | [7 empty] | 濁度 | 度 | 3.4 | 3.2
| 2023-05-06 | (土) | 晴 |  | 23.3 | 19.7 | 18.2 | 1.8 | 1.8 | 7.54 | 7.6 | 34.2 | [7 empty] | ｐH |  | 7.56 | 7.55
| 2023-05-07 | (日) | 雨 | 48 | 20.5 | 19.8 | 18.5 | 2 | 2.7 | 7.7 | 7.68 | 34.4 | [7 empty] | 電気伝導率 | mS/m |  | 30
| 2023-05-08 | (月) | 雨 | 74 | 11.7 | 19.6 | 18.2 | 1.6 | 1.9 | 7.66 | 7.64 | 34.2 | 62.6 | 89.8 | 43.2 | 219 | 0.17 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 53.4
| 2023-05-09 | (火) | 晴 |  | 16.1 | 20.1 | 18.4 | 2 | 2.1 | 7.68 | 7.71 | 33.9 | 60.9 | 88.4 | 42.7 | 208 | 0.2 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 80
| 2023-05-10 | (水) | 晴 |  | 18.8 | 19.9 | 18.3 | 2.8 | 2.7 | 7.59 | 7.53 | 32.3 | 56.6 | 82.4 | 41.3 | 198 | 0.28 | 52 | 60 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 48
| 2023-05-11 | (木) | 晴 | 0.5 | 24.9 | 19 | 18.3 | 3.4 | 3.2 | 7.56 | 7.55 | 30 | 53.4 | 80 | 38.1 | 181 | 0.38 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 32
| 2023-05-12 | (金) | 曇 |  | 17.4 | 20 | 18 | 2 | 1.8 | 7.51 | 7.57 | 31.5 | 57.5 | 80.8 | 37.6 | 183 | 0.2 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 38.1
| 2023-05-13 | (土) | 曇 | 0.5 | 19.8 | 20.2 | 18.3 | 1.7 | 1.6 | 7.45 | 7.54 | 32.5 | [7 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 181
| 2023-05-14 | (日) | 曇 | 3.5 | 17.1 | 20.4 | 18.4 | 1.5 | 1.6 | 7.53 | 7.56 | 32.7 | [7 empty] | 全鉄 | mg/L |  | 0.38
| 2023-05-15 | (月) | 曇 | 2 | 19.3 | 20.6 | 18.6 | 2.3 | 2 | 7.6 | 7.56 | 32.1 | 59.9 | 84 | 41.9 | 203 | 0.15 |  |  | COD | mg/L |  | 3.3
| 2023-05-16 | (火) | 晴 |  | 20.7 | 20.5 | 18.5 | 2.6 | 2.5 | 7.57 | 7.55 | 31.2 | 59.4 | 82.2 | 40.4 | 177 | 0.2 |  |  | BOD | mg/L |  | 1.3
| 2023-05-17 | (水) | 晴 |  | 27.1 | 20.4 | 18.7 | 2.518 | 1.964 | 7.6 | 7.54 | 31.4 | 59.6 | 83 | 41.2 | 188 | 0.25 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 13
| 2023-05-18 | (木) | 晴 |  | 26.1 | 20.5 | 18.9 | 2.3 | 2 | 7.57 | 7.53 | 31.6 | 59.9 | 83 | 42 | 191 | 0.2 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.041
| 2023-05-19 | (金) | 曇 | 17.5 | 23.1 | 20.4 | 19 | 1.8 | 1.7 | 7.58 | 7.55 | 32.9 | 60.3 | 85 | 42.5 | 184 | 0.15 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.81
| 2023-05-20 | (土) | 曇 | 0.5 | 19.3 | 20.4 | 19 | 2 | 1.4 | 7.6 | 7.64 | 32.8 | [7 empty] | 全窒素 | mg/L |  | 2.08
| 2023-05-21 | (日) | 曇 |  | 23.2 | 20.8 | 19.2 | 1.6 | 1.4 | 7.62 | 7.57 | 32.8 | [7 empty] | 全リン | mg/L |  | 0.146
| 2023-05-22 | (月) | 晴 |  | 24.7 | 21.3 | 19.6 | 1.7 | 1.5 | 7.61 | 7.63 | 32.1 | 60.1 | 84.8 | 39 | 189 | 0.19 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 21.4
| 2023-05-23 | (火) | 雨 | 28.5 | 13.9 | 21.1 | 19.4 | 1.5 | 1.4 | 7.59 | 7.6 | 32.5 | 59.9 | 84 | 39.5 | 194 | 0.21 |  |  | シリカ | mg/L |  | 19.5
| 2023-05-24 | (水) | 晴 |  | 19.2 | 21.4 | 19.6 | 1.644 | 1.462 | 7.62 | 7.54 | 32.1 | 58.2 | 86.2 | 41 | 213 | 0.14 |  |  | 色度 | 度 |  | 8
| 2023-05-25 | (木) | 曇 |  | 17.8 | 21.7 | 20.6 | 1.9 | 1.6 | 7.52 | 7.57 | 32.1 | 58.2 | 85 | 40.4 | 208 | 0.14 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 4
| 2023-05-26 | (金) | 曇 |  | 22.8 | 21.5 | 19.7 | 2.8 | 2 | 7.56 | 7.46 | 31.6 | 58.3 | 83.8 | 38.9 | 202 | 0.13
| 2023-05-27 | (土) | 晴 |  | 26.5 | 21.7 | 19.8 | 2.2 | 1.6 | 7.61 | 7.53 | 31.9
| 2023-05-28 | (日) | 晴 |  | 25.3 | 21.8 | 19.9 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 7.58 | 31.7
| 2023-05-29 | (月) | 雨 | 12.5 | 20.9 | 21.9 | 20.2 | 2.6 | 1.7 | 7.45 | 7.5 | 32.3 | 58.8 | 84.6 | 39.8 | 204 | 0.13 |  |  | 備考
| 2023-05-30 | (火) | 曇 | 2 | 19.7 | 21.8 | 20.3 | 2.6 | 1.6 | 7.47 | 7.54 | 32.2 | 59.1 | 83.8 | 39.1 | 214 | 0.14 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・10日の薬品使用は沈殿池の定期運転による。
| 2023-05-31 | (水) | 曇 | 2 | 17.7 | 21.9 | 20.4 | 2.6 | 1.5 | 7.58 | 7.46 | 32 | 58.8 | 84 | 39 | 215 | 0.15
| 最高 |  |  | 74 | 27.1 | 21.9 | 20.6 | 3.4 | 3.2 | 7.81 | 7.76 | 34.4 | 63.5 | 91.2 | 43.2 | 222 | 0.38 | 52 | 60
| 最低 |  |  |  | 11.7 | 18.2 | 17.2 | 1.5 | 1.4 | 7.45 | 7.46 | 30 | 53.4 | 80 | 37.6 | 177 | 0.13
| 平均 |  |  |  | 20.5935 | 20.4161 | 18.8452 | 2.131 | 1.9041 | 7.5871 | 7.5855 | 32.6387 | 59.4 | 84.85 | 40.39 | 200.1 | 0.19
| 合計 |  |  | 191.5 | [13 empty] | 52 | 60
6月 | 2023-06-01 | (木) | 晴 |  | 24.2 | 22.1 | 20.5 | 2.7 | 1.6 | 7.48 | 7.46 | 31.5 | 59.4 | 84.8 | 37.7 | 210 | 0.13 |  |  | 実施日 |  | 2023-06-08
| 2023-06-02 | (金) | 雨 | 85 | 21.4 | 21.7 | 20.7 | 1.7 | 1.5 | 7.5 | 7.47 | 31.3 | 59.8 | 83.8 | 37.4 | 235 | 0.13 |  |  | 気温 | ℃ | 29.3
| 2023-06-03 | (土) | 雨 | 85 | 16.9 | 21.7 | 20.7 | 1.8 | 1.5 | 7.46 | 7.5 | 31.1 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-06-04 | (日) | 晴 |  | 27.5 | 21.9 | 20.7 | 1.5 | 1.5 | 7.59 | 7.57 | 31.4 | [7 empty] | 水温 | ℃ | 22.3 | 21.8
| 2023-06-05 | (月) | 晴 |  | 25.3 | 22 | 20.9 | 1.8 | 1.5 | 7.51 | 7.64 | 31.3 | 59.3 | 83 | 36.6 | 206 | 0.13 |  |  | 濁度 | 度 | 1.7 | 1.4
| 2023-06-06 | (火) | 曇 | 4 | 24 | 22 | 21 | 1.7 | 1.4 | 7.54 | 7.62 | 31.2 | 58.8 | 84 | 37.3 | 193 | 0.1 |  |  | ｐH |  | 7.5 | 7.56
| 2023-06-07 | (水) | 晴 | 3 | 20.5 | 22 | 21 | 1.8 | 1.4 | 7.54 | 7.47 | 30.8 | 58.2 | 82 | 35.9 | 201 | 0.1 | 29 | 18 | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.4
| 2023-06-08 | (木) | 晴 | 2.5 | 29.3 | 22.3 | 21.8 | 1.7 | 1.4 | 7.5 | 7.56 | 30.4 | 58.1 | 80.6 | 36 | 226 | 0.16 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 58.1
| 2023-06-09 | (金) | 雨 | 36 | 22.4 | 22.3 | 21.5 | 1.9 | 1.5 | 7.49 | 7.54 | 29.7 | 57.6 | 81 | 36 | 170 | 0.17 | 361 | 312 | 全硬度 | mg/L |  | 80.6
| 2023-06-10 | (土) | 曇 |  | 21.3 | 22.4 | 21.7 | 1.7 | 1.3 | 7.45 | 7.47 | 30.3 | [5 empty] | 422 | 359 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 48.8
| 2023-06-11 | (日) | 雨 | 14.5 | 20.4 | 22.5 | 21.6 | 1.3 | 1 | 7.48 | 7.49 | 29.3 | [7 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 31.8
| 2023-06-12 | (月) | 雨 | 17.5 | 23 | 22.6 | 22.3 | 1.9 | 1.4 | 7.47 | 7.48 | 28.1 | 57.1 | 78 | 32.5 | 170 | 0.19 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 36
| 2023-06-13 | (火) | 曇 |  | 23.3 | 22.7 | 22 | 2.3 | 1.7 | 7.5 | 7.4 | 28 | 58.3 | 80 | 30.7 | 232 | 0.21 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 226
| 2023-06-14 | (水) | 曇 | 0.5 | 26.3 | 22.8 | 22 | 2.9 | 2.4 | 7.48 | 7.37 | 27.5 | 58.8 | 79 | 29.1 | 218 | 0.33 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.16
| 2023-06-15 | (木) | 曇 | 7 | 22.2 | 22.8 | 22 | 2.4 | 1.8 | 7.38 | 7.42 | 27.8 | 59.2 | 79.2 | 30.8 | 207 | 0.26 |  |  | COD | mg/L |  | 3.1
| 2023-06-16 | (金) | 晴 | 1 | 25.9 | 23.1 | 22.1 | 2.2 | 1.4 | 7.51 | 7.43 | 28.2 | 58.6 | 79 | 32.3 | 200 | 0.2 |  |  | BOD | mg/L |  | 0.7
| 2023-06-17 | (土) | 晴 |  | 28.9 | 23.2 | 22.1 | 2.5 | 1.6 | 7.4 | 7.46 | 28.2 | [7 empty] | 溶存酸素 | mg/L |  | 10.9
| 2023-06-18 | (日) | 晴 |  | 31.3 | 23.2 | 22.3 | 2.5 | 1.7 | 7.38 | 7.46 | 28.3 | [7 empty] | 全マンガン | mg/L |  | 0.03
| 2023-06-19 | (月) | 晴 |  | 26 | 23.3 | 22.3 | 2 | 1.3 | 7.41 | 7.38 | 28.8 | 59.1 | 80.8 | 32.3 | 198 | 0.17 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.51
| 2023-06-20 | (火) | 曇 |  | 21.7 | 23.2 | 22.3 | 2 | 1.3 | 7.48 | 7.54 | 28.9 | 58.3 | 80.2 | 32.3 | 210 | 0.13 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 1.9
| 2023-06-21 | (水) | 晴 |  | 23.4 | 23.4 | 22.4 | 2 | 1.3 | 7.57 | 7.5 | 29 | 59.2 | 80 | 32.7 | 210 | 0.23 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.125
| 2023-06-22 | (木) | 曇 | 5 | 21.7 | 23.6 | 22.5 | 2.3 | 1.5 | 7.51 | 7.55 | 29.3 | 59.9 | 82.2 | 31.7 | 212 | 0.21 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 21.1
| 2023-06-23 | (金) | 曇 | 1.5 | 20.4 | 23.7 | 22.4 | 1.6 | 1.5 | 7.61 | 7.56 | 30.1 | 63.1 | 85.2 | 31.4 | 168 | 0.16 |  |  | シリカ | mg/L |  | 19.4
| 2023-06-24 | (土) | 曇 |  | 24.7 | 23.9 | 22.7 | 2.1 | 1.7 | 7.57 | 7.52 | 29.8 | [7 empty] | 色度 | 度 |  | 5
| 2023-06-25 | (日) | 晴 | 15 | 25.4 | 23.9 | 22.6 | 2.3 | 1.9 | 7.53 | 7.62 | 30 | [7 empty] | 懸濁物質 | mg/L |  | 2
| 2023-06-26 | (月) | 曇 |  | 27.1 | 24 | 22.7 | 2.3 | 1.9 | 7.53 | 7.53 | 30.2 | 65.3 | 86.8 | 31.9 | 180 | 0.21
| 2023-06-27 | (火) | 曇 |  | 28.7 | 24.2 | 22.9 | 1.9 | 1.5 | 7.51 | 7.56 | 29.7 | 63.2 | 84.8 | 31.8 | 189 | 0.16
| 2023-06-28 | (水) | 曇 |  | 29.4 | 24.4 | 23.5 | 1.8 | 1.7 | 7.64 | 7.56 | 29.6 | 62.6 | 84 | 32.1 | 176 | 0.13
| 2023-06-29 | (木) | 晴 |  | 29.8 | 24.6 | 23.6 | 1.8 | 1.6 | 7.56 | 7.61 | 29.7 | 61.3 | 83.2 | 32 | 158 | 0.12 |  |  | 備考
| 2023-06-30 | (金) | 曇 | 1 | 27.7 | 24.6 | 23.8 | 1.8 | 1.4 | 7.58 | 7.62 | 29.3 | 62.6 | 83.2 | 31.6 | 170 | 0.17 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・7日の薬品注入は沈殿池内設備修繕後の水処理による。 ・9,10日の薬品注入は沈殿池の充水作業による。
| 最高 |  |  | 85 | 31.3 | 24.6 | 23.8 | 2.9 | 2.4 | 7.64 | 7.64 | 31.5 | 65.3 | 86.8 | 37.7 | 235 | 0.33 | 422 | 359
| 最低 |  |  |  | 16.9 | 21.7 | 20.5 | 1.3 | 1 | 7.38 | 7.37 | 27.5 | 57.1 | 78 | 29.1 | 158 | 0.1
| 平均 |  |  |  | 24.67 | 23.0033 | 22.02 | 2.0067 | 1.54 | 7.5053 | 7.512 | 29.6267 | 59.9 | 82.0364 | 33.2773 | 197.2273 | 0.17273
| 合計 |  |  | 278.5 | [13 empty] | 812 | 689
7月 | 2023-07-01 | (土) | 雨 | 30 | 24.5 | 24.9 | 24 | 1.7 | 1.5 | 7.77 | 7.7 | 29.5 | [7 empty] | 実施日 |  | 2023-07-07
| 2023-07-02 | (日) | 晴 | 3 | 25.7 | 25.1 | 24 | 1.6 | 1.3 | 7.59 | 7.58 | 29.4 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 26.3
| 2023-07-03 | (月) | 曇 |  | 27.9 | 25.5 | 24.4 | 1.5 | 1.1 | 7.62 | 7.65 | 29.5 | 63.1 | 83 | 33.2 | 217 | 0.11 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-07-04 | (火) | 晴 | 33.5 | 26.2 | 26 | 24.4 | 1.3 | 1.3 | 7.59 | 7.58 | 29.5 | 63.2 | 83.8 | 31.3 | 212 | 0.12 |  |  | 水温 | ℃ | 26.6 | 24.9
| 2023-07-05 | (水) | 晴 |  | 27.9 | 26.1 | 24.5 | 1.5 | 1.3 | 7.68 | 7.64 | 29.3 | 63.1 | 84.8 | 33.2 | 199 | 0.11 |  |  | 濁度 | 度 | 1.4 | 1.1
| 2023-07-06 | (木) | 曇 | 8 | 26.3 | 26.1 | 25 | 1.4 | 1.2 | 7.65 | 7.68 | 29.6 | 63.5 | 85 | 34.2 | 199 | 0.1 |  |  | ｐH |  | 7.61 | 7.65
| 2023-07-07 | (金) | 晴 |  | 32.2 | 26.6 | 24.9 | 1.4 | 1.1 | 7.61 | 7.65 | 29.1 | 62.6 | 84.2 | 31.1 | 187 | 0.13 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.1
| 2023-07-08 | (土) | 曇 |  | 27.9 | 26.6 | 25.1 | 1.5 | 1.2 | 7.58 | 7.55 | 28.9 | [7 empty] | 酸消費量 | mg/L |  | 63.5
| 2023-07-09 | (日) | 晴 |  | 30 | 26.9 | 25.4 | 1.4 | 1.1 | 7.7 | 7.77 | 28.9 | [7 empty] | 全硬度 | mg/L |  | 85
| 2023-07-10 | (月) | 晴 |  | 32 | 27 | 25.5 | 1.4 | 1 | 7.62 | 7.74 | 29.1 | 62.4 | 84.2 | 29.8 | 195 | 0.17 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 49.2
| 2023-07-11 | (火) | 晴 |  | 32 | 27.1 | 25.6 | 1.4 | 1 | 7.61 | 7.62 | 29.4 | 62.6 | 82.2 | 31.2 | 187 | 0.11 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 35.8
| 2023-07-12 | (水) | 晴 |  | 32.1 | 27.4 | 25.8 | 1.4 | 1.1 | 7.62 | 7.61 | 29.1 | 63.1 | 85 | 31.3 | 191 | 0.2 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 34.2
| 2023-07-13 | (木) | 曇 |  | 26.4 | 27.2 | 25.9 | 0.9 | 0.6 | 7.61 | 7.66 | 28.8 | 63.8 | 84.2 | 30.6 | 182 | 0.13 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 199
| 2023-07-14 | (金) | 曇 |  | 25.5 | 27.1 | 25.8 | 1 | 0.6 | 7.57 | 7.64 | 28.8 | 63.8 | 84.8 | 30.3 | 178 | 0.22 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.1
| 2023-07-15 | (土) | 曇 |  | 27.2 | 27.7 | 26.3 | 1.5 | 1 | 7.55 | 7.65 | 29.1 | [7 empty] | COD | mg/L |  | 2.5
| 2023-07-16 | (日) | 晴 |  | 30.9 | 28.2 | 26.6 | 1.6 | 1 | 7.6 | 7.64 | 28.9 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 0.7
| 2023-07-17 | (月) | 晴 |  | 33.3 | 27.9 | 26.6 | 1.7 | 1.1 | 7.58 | 7.63 | 29.2 | [7 empty] | 溶存酸素 | mg/L |  | 9.5
| 2023-07-18 | (火) | 晴 |  | 33.9 | 28.3 | 27.5 | 1.5 | 0.8 | 7.59 | 7.65 | 29.4 | 63.7 | 84.2 | 31.5 | 177 | 0.11 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.013
| 2023-07-19 | (水) | 晴 |  | 32.6 | 28.1 | 26.5 | 2.1 | 1.2 | 7.6 | 7.63 | 29.4 | 63.7 | 84.8 | 30.6 | 195 | 0.12 | 50 | 52 | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.71
| 2023-07-20 | (木) | 曇 |  | 27 | 28.1 | 26.5 | 1.9 | 1.2 | 7.61 | 7.62 | 29.3 | 63.4 | 84.6 | 31.1 | 177 | 0.11 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 2.11
| 2023-07-21 | (金) | 曇 |  | 26.8 | 28.2 | 26.6 | 2.1 | 1.3 | 7.62 | 7.66 | 29.4 | 62.3 | 85.2 | 31.3 | 170 | 0.12 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.144
| 2023-07-22 | (土) | 晴 |  | 29.2 | 28.6 | 26.8 | 2.2 | 1.5 | 7.54 | 7.56 | 29.2 | [7 empty] | 硫酸イオン | mg/L |  | 19.8
| 2023-07-23 | (日) | 晴 |  | 28.8 | 28.8 | 27.1 | 2.3 | 1.5 | 7.55 | 7.57 | 29.2 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 22.5
| 2023-07-24 | (月) | 晴 |  | 32.5 | 29.1 | 27.2 | 2.3 | 1.6 | 7.65 | 7.67 | 29.4 | 62.4 | 84.8 | 31.2 | 167 | 0.1 |  |  | 色度 | 度 |  | 6
| 2023-07-25 | (火) | 晴 |  | 33.8 | 29.1 | 27.5 | 2.2 | 1.4 | 7.59 | 7.58 | 29.3 | 61.9 | 85.6 | 31.2 | 161 | 0.11 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2023-07-26 | (水) | 晴 |  | 33.7 | 29.2 | 27.6 | 2.3 | 1.5 | 7.62 | 7.55 | 29.5 | 62 | 86 | 31.9 | 164 | 0.14
| 2023-07-27 | (木) | 晴 |  | 33.7 | 29.3 | 27.7 | 2.246 | 1.6 | 7.64 | 7.56 | 29.4 | 63.8 | 84.4 | 32.9 | 188 | 0.18
| 2023-07-28 | (金) | 晴 |  | 34.4 | 29.5 | 27.6 | 1.9 | 1.3 | 7.63 | 7.7 | 29.5 | 62.6 | 85.4 | 32.9 | 153 | 0.14
| 2023-07-29 | (土) | 晴 |  | 34 | 29.7 | 27.8 | 2 | 1.5 | 7.63 | 7.61 | 29.6 | [7 empty] | 備考
| 2023-07-30 | (日) | 晴 |  | 33.7 | 30 | 28.1 | 1.7 | 1.1 | 7.66 | 7.66 | 29.7 | [7 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・19日の薬品使用は沈殿池の定期運転による。
| 2023-07-31 | (月) | 晴 |  | 33.3 | 30.2 | 28.2 | 1.9 | 1.4 | 7.72 | 7.71 | 30 | 62.7 | 86 | 33 | 175 | 0.22
| 最高 |  |  | 33.5 | 34.4 | 30.2 | 28.2 | 2.3 | 1.6 | 7.77 | 7.77 | 30 | 63.8 | 86 | 34.2 | 217 | 0.22 | 50 | 52
| 最低 |  |  |  | 24.5 | 24.9 | 24 | 0.9 | 0.6 | 7.54 | 7.55 | 28.8 | 61.9 | 82.2 | 29.8 | 153 | 0.1
| 平均 |  |  |  | 30.1742 | 27.729 | 26.2097 | 1.7047 | 1.2065 | 7.6194 | 7.6361 | 29.3032 | 62.985 | 84.61 | 31.69 | 183.7 | 0.1375
| 合計 |  |  | 74.5 | [13 empty] | 50 | 52
8月 | 2023-08-01 | (火) | 曇 | 1 | 29.3 | 30 | 28.6 | 1.7 | 1.6 | 7.7 | 7.72 | 30.3 | 63.1 | 84.2 | 34.3 | 199 | 0.17 |  |  | 実施日 |  | 2023-08-03
| 2023-08-02 | (水) | 晴 |  | 32.7 | 29.8 | 28.7 | 1.6 | 1.3 | 7.68 | 7.64 | 30.3 | 62.9 | 85.2 | 34.2 | 195 | 0.17 |  |  | 気温 | ℃ | 34
| 2023-08-03 | (木) | 晴 |  | 34 | 29.7 | 28.9 | 1.9 | 1.6 | 7.64 | 7.63 | 30.5 | 64.2 | 84.4 | 34.2 | 206 | 0.17 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-08-04 | (金) | 晴 |  | 34.2 | 29.8 | 28.6 | 1.9 | 1.6 | 7.65 | 7.66 | 31.1 | 63.8 | 86.4 | 36.8 | 176 | 0.15 |  |  | 水温 | ℃ | 29.7 | 28.9
| 2023-08-05 | (土) | 晴 |  | 33.4 | 29.8 | 28.7 | 1.9 | 1.7 | 7.6 | 7.62 | 30.9 | [7 empty] | 濁度 | 度 | 1.9 | 1.6
| 2023-08-06 | (日) | 晴 | 9.5 | 30.8 | 29.8 | 28.6 | 1.9 | 1.7 | 7.6 | 7.61 | 31.7 | [7 empty] | ｐH |  | 7.64 | 7.63
| 2023-08-07 | (月) | 晴 | 0.5 | 29 | 30 | 28.7 | 2.1 | 1.8 | 7.66 | 7.65 | 32.4 | 63.9 | 86.2 | 39.4 | 150 | 0.16 | 220 | 100 | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.5
| 2023-08-08 | (火) | 晴 | 2.5 | 31.7 | 30 | 28.7 | 2.2 | 1.7 | 7.7 | 7.73 | 32.6 | 64.7 | 87.2 | 39.1 | 203 | 0.23 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 64.2
| 2023-08-09 | (水) | 曇 | 2.5 | 32.5 | 30.1 | 28.8 | 2 | 1.7 | 7.71 | 7.71 | 31.7 | 64.4 | 87.2 | 38 | 159 | 0.22 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 84.4
| 2023-08-10 | (木) | 晴 |  | 31.3 | 30.2 | 29.2 | 2 | 1.7 | 7.7 | 7.7 | 31.8 | 64.3 | 87.2 | 37.5 | 188 | 0.21 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 52
| 2023-08-11 | (金) | 晴 |  | 31.4 | 30.3 | 29 | 1.9 | 1.6 | 7.6 | 7.61 | 33.1 | [7 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 32.4
| 2023-08-12 | (土) | 晴 |  | 30.2 | 30.2 | 28.8 | 2.4 | 1.9 | 7.59 | 7.61 | 33.3 | [7 empty] | 塩化物イオン | mg/L |  | 34.2
| 2023-08-13 | (日) | 雨 | 18.5 | 29.8 | 30.6 | 29.1 | 2 | 1.6 | 7.61 | 7.57 | 34.6 | [7 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 206
| 2023-08-14 | (月) | 雨 | 7.5 | 29.4 | 30.1 | 28.8 | 2.8 | 2.2 | 7.62 | 7.63 | 34.5 | 68.9 | 91.2 | 41.3 | 202 | 0.23 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.17
| 2023-08-15 | (火) | 曇 | 7.5 | 27.2 | 30.1 | 28.8 | 2.8 | 2.1 | 7.65 | 7.64 | 33.7 | 68.6 | 90.2 | 39.5 | 196 | 0.23 |  |  | COD | mg/L |  | 2.5
| 2023-08-16 | (水) | 晴 | 3.5 | 31.8 | 30.1 | 29 | 3 | 2.1 | 7.64 | 7.64 | 32.9 | 65.3 | 89 | 39.1 | 184 | 0.23 |  |  | BOD | mg/L |  | 0.9
| 2023-08-17 | (木) | 晴 |  | 32.8 | 30.1 | 28.7 | 3.1 | 2.2 | 7.59 | 7.62 | 32.3 | 64.2 | 88.4 | 37.7 | 161 | 0.35 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 10.6
| 2023-08-18 | (金) | 晴 |  | 32.3 | 29.8 | 28.7 | 3.6 | 2.2 | 7.61 | 7.65 | 32.9 | 66.2 | 88 | 38.7 | 167 | 0.21 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.032
| 2023-08-19 | (土) | 晴 |  | 31.5 | 30.2 | 28.9 | 3 | 1.8 | 7.55 | 7.53 | 33.7 | [7 empty] | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.57
| 2023-08-20 | (日) | 晴 |  | 31.7 | 30.3 | 28.9 | 2.9 | 1.9 | 7.58 | 7.56 | 32.6 | [7 empty] | 全窒素 | mg/L |  | 1.87
| 2023-08-21 | (月) | 晴 |  | 30.7 | 30.6 | 29.2 | 2.9 | 1.8 | 7.61 | 7.58 | 32.6 | 67.5 | 90 | 37 | 166 | 0.17 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.151
| 2023-08-22 | (火) | 曇 | 10.5 | 28.6 | 30.4 | 29.3 | 2 | 1.8 | 7.66 | 7.64 | 32.2 | 66.4 | 88.2 | 35.6 | 153 | 0.19 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 22.3
| 2023-08-23 | (水) | 晴 | 4 | 32.1 | 30.6 | 29.6 | 2.2 | 2 | 7.67 | 7.67 | 31.5 | 67.2 | 88 | 34 | 147 | 0.18 |  |  | シリカ | mg/L |  | 23.3
| 2023-08-24 | (木) | 晴 | 0.5 | 31.4 | 30.6 | 29.4 | 2.5 | 2 | 7.67 | 7.65 | 31.7 | 66 | 88.2 | 35.2 | 174 | 0.17 |  |  | 色度 | 度 |  | 8
| 2023-08-25 | (金) | 晴 |  | 32.1 | 30.1 | 29.7 | 2.6 | 2 | 7.69 | 7.68 | 31.6 | 66.4 | 87.8 | 34.3 | 214 | 0.24 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 2
| 2023-08-26 | (土) | 晴 |  | 30.3 | 30.7 | 29.4 | 2.6 | 2 | 7.62 | 7.6 | 31.4
| 2023-08-27 | (日) | 晴 |  | 29.8 | 30.6 | 29.5 | 2.5 | 1.9 | 7.68 | 7.65 | 31.4
| 2023-08-28 | (月) | 晴 |  | 30.9 | 30.5 | 29.3 | 3 | 2.1 | 7.61 | 7.66 | 31.6 | 67.3 | 88.2 | 34.4 | 218 | 0.2
| 2023-08-29 | (火) | 晴 |  | 32.2 | 30.5 | 29.3 | 3.3 | 2.4 | 7.69 | 7.68 | 31.4 | 67.2 | 88.6 | 34.7 | 205 | 0.2 |  |  | 備考
| 2023-08-30 | (水) | 晴 |  | 32.7 | 30.5 | 29.5 | 3.5 | 2.5 | 7.67 | 7.68 | 31.6 | 66.4 | 88 | 34.6 | 201 | 0.18 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・７日の薬品使用は沈殿池の定期運転による。
| 2023-08-31 | (木) | 晴 |  | 31.4 | 30.4 | 29.2 | 3.6 | 2.6 | 7.7 | 7.74 | 31.5 | 67.8 | 89.2 | 33.4 | 187 | 0.22
| 最高 |  |  | 18.5 | 34.2 | 30.7 | 29.7 | 3.6 | 2.6 | 7.71 | 7.74 | 34.6 | 68.9 | 91.2 | 41.3 | 218 | 0.35 | 220 | 100
| 最低 |  |  |  | 27.2 | 29.7 | 28.6 | 1.6 | 1.3 | 7.55 | 7.53 | 30.3 | 62.9 | 84.2 | 33.4 | 147 | 0.15
| 平均 |  |  |  | 31.2645 | 30.2097 | 29.0194 | 2.4968 | 1.9065 | 7.6435 | 7.6439 | 32.1097 | 65.7591 | 87.7727 | 36.5 | 184.1364 | 0.20364
| 合計 |  |  | 68 | [13 empty] | 220 | 100
9月 | 2023-09-01 | (金) | 晴 |  | 32.4 | 30.4 | 29.3 | 3.4 | 2.4 | 7.74 | 7.7 | 31.4 | 66.4 | 89.4 | 35 | 211 | 0.22 |  |  | 実施日 |  | 2023-09-07
| 2023-09-02 | (土) | 晴 |  | 33.3 | 31 | 29.5 | 2.9 | 2.3 | 7.84 | 7.88 | 31.8 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 29.6
| 2023-09-03 | (日) | 晴 | 3.5 | 30.1 | 29.1 | 30.7 | 2.9 | 2.4 | 7.69 | 7.71 | 31.6 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-09-04 | (月) | 雨 | 12 | 26 | 30.8 | 29.3 | 2.8 | 2.4 | 7.64 | 7.64 | 31.7 | 65.6 | 88 | 37.4 | 216 | 0.22 |  |  | 水温 | ℃ | 30.4 | 28.9
| 2023-09-05 | (火) | 晴 | 0.5 | 31.2 | 30.7 | 29.1 | 2.8 | 2.4 | 7.67 | 7.67 | 31.5 | 66.2 | 89 | 38.3 | 212 | 0.2 | 66 | 58 | 濁度 | 度 | 2.8 | 2.3
| 2023-09-06 | (水) | 晴後雨 | 2 | 27 | 30.4 | 29.2 | 2.8 | 2.3 | 7.65 | 7.62 | 31.3 | 66.3 | 88.2 | 38.7 | 221 | 0.21 |  |  | ｐH |  | 7.6 | 7.63
| 2023-09-07 | (木) | 曇 | 2 | 29.6 | 30.4 | 28.9 | 2.8 | 2.3 | 7.6 | 7.63 | 31.6 | 66.2 | 87.2 | 39.6 | 229 | 0.23 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 31.6
| 2023-09-08 | (金) | 雨 | 158 | 19.5 | 29.7 | 28.3 | 2.6 | 2.4 | 7.68 | 7.64 | 31.8 | 65.1 | 90.2 | 35.1 | 225 | 0.18 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 66.2
| 2023-09-09 | (土) | 曇 | 14 | 26.5 | 29.5 | 28.1 | 4.5 | 3.9 | 7.71 | 7.66 | 30.5 | [7 empty] | 全硬度 | mg/L |  | 87.2
| 2023-09-10 | (日) | 晴 |  | 31 | 29.2 | 27.8 | 3.4 | 3.1 | 7.64 | 7.59 | 29.5 | [7 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 53.2
| 2023-09-11 | (月) | 晴 | 0.5 | 29.9 | 28.8 | 27.2 | 4.16 | 3.76 | 7.47 | 7.46 | 25.4 | 51.7 | 71 | 28.1 | 189 | 0.3 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 34
| 2023-09-12 | (火) | 晴 |  | 28.5 | 29 | 27.4 | 3.4 | 3.2 | 7.4 | 7.39 | 26.3 | 54.7 | 74 | 28.5 | 182 | 0.14 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 39.6
| 2023-09-13 | (水) | 晴 |  | 27.7 | 29.2 | 27.7 | 3.3 | 3 | 7.41 | 7.4 | 27.2 | 56.2 | 76.2 | 28 | 194 | 0.24 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 229
| 2023-09-14 | (木) | 晴 |  | 29.8 | 29.2 | 27.6 | 3 | 2.7 | 7.48 | 7.49 | 28.7 | 60.6 | 78.8 | 29.4 | 193 | 0.22 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.23
| 2023-09-15 | (金) | 晴 |  | 30.2 | 29.3 | 27.6 | 2.6 | 2.4 | 7.51 | 7.5 | 29.1 | 60.7 | 82 | 30.8 | 204 | 0.21 |  |  | COD | mg/L |  | 2.8
| 2023-09-16 | (土) | 曇 |  | 28.8 | 29.3 | 27.7 | 3 | 2.5 | 7.49 | 7.44 | 29.5 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 0.6
| 2023-09-17 | (日) | 晴 |  | 31.2 | 29.4 | 27.7 | 3.1 | 2.5 | 7.53 | 7.51 | 29.9 | [7 empty] | 溶存酸素 | mg/L |  | 10
| 2023-09-18 | (月) | 晴 |  | 29.6 | 29.3 | 27.9 | 2.8 | 2 | 7.54 | 7.53 | 30.1 | [7 empty] | 全マンガン | mg/L |  | 0.036
| 2023-09-19 | (火) | 晴 |  | 30.1 | 29.4 | 27.7 | 3.2 | 2.5 | 7.52 | 7.56 | 30.3 | 61.7 | 85 | 32.8 | 196 | 0.19 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.89
| 2023-09-20 | (水) | 曇 |  | 30 | 29.3 | 27.8 | 2.2 | 2.2 | 7.53 | 7.57 | 30.4 | 62 | 85.2 | 32.6 | 224 | 0.17 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 2.15
| 2023-09-21 | (木) | 曇 | 0.5 | 28 | 29.4 | 27.8 | 2.2 | 2 | 7.57 | 7.58 | 30.7 | 62.8 | 86 | 33.3 | 216 | 0.29 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.196
| 2023-09-22 | (金) | 雨 | 28 | 26.1 | 29.3 | 27.8 | 2.1 | 1.8 | 7.58 | 7.57 | 30.2 | 62.3 | 84.8 | 32 | 223 | 0.27 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 22.1
| 2023-09-23 | (土) | 雨 | 1.5 | 21 | 28.6 | 27.3 | 2 | 1.7 | 7.55 | 7.55 | 30.2 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 26.6
| 2023-09-24 | (日) | 曇 |  | 20.8 | 28.3 | 26.9 | 2.4 | 2 | 7.55 | 7.54 | 30.6 | [7 empty] | 色度 | 度 |  | 6
| 2023-09-25 | (月) | 曇 |  | 20.6 | 27.6 | 26.6 | 3.1 | 2.4 | 7.54 | 7.51 | 30.8 | 61.8 | 86.6 | 32.7 | 213 | 0.21 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 2
| 2023-09-26 | (火) | 晴 |  | 25 | 27.6 | 26.3 | 3.3 | 2.7 | 7.56 | 7.52 | 30.2 | 62 | 86.2 | 30.9 | 215 | 0.2
| 2023-09-27 | (水) | 晴 |  | 28 | 27.5 | 26.3 | 3.3 | 2.6 | 7.53 | 7.52 | 30.5 | 62.8 | 86.8 | 31.3 | 210 | 0.22
| 2023-09-28 | (木) | 晴 |  | 28.6 | 27.7 | 26.2 | 3.3 | 2.6 | 7.57 | 7.53 | 30.7 | 63.2 | 88 | 31 | 216 | 0.19
| 2023-09-29 | (金) | 曇 |  | 25.5 | 27.5 | 26.2 | 3.5 | 2.8 | 7.61 | 7.58 | 30.7 | 64 | 88.2 | 30.8 | 218 | 0.18 |  |  | 備考
| 2023-09-30 | (土) | 曇 |  | 27.6 | 27.6 | 26.2 | 3.2 | 2.4 | 7.66 | 7.63 | 30.5 | [7 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・5日の薬品使用は沈殿池の定期運転による。
| 最高 |  |  | 158 | 33.3 | 31 | 30.7 | 4.5 | 3.9 | 7.84 | 7.88 | 31.8 | 66.4 | 90.2 | 39.6 | 229 | 0.3 | 66 | 58
| 最低 |  |  |  | 19.5 | 27.5 | 26.2 | 2 | 1.7 | 7.4 | 7.39 | 25.4 | 51.7 | 71 | 28 | 182 | 0.14
| 平均 |  |  |  | 27.7867 | 29.15 | 27.8033 | 3.002 | 2.522 | 7.582 | 7.5707 | 30.1567 | 62.115 | 84.54 | 32.815 | 210.35 | 0.2145
| 合計 |  |  | 222.5 | [13 empty] | 66 | 58
10月 | 2023-10-01 | (日) | 晴 | 1 | 28.2 | 27.7 | 26.1 | 3.3 | 2.4 | 7.67 | 7.61 | 30.1 | [7 empty] | 実施日 |  | 2023-10-05
| 2023-10-02 | (月) | 晴 |  | 23.5 | 27.5 | 26.3 | 3.3 | 2.4 | 7.57 | 7.58 | 31.1 | 64.2 | 88.2 | 35.5 | 272 | 0.17 |  |  | 気温 | ℃ | 23.3
| 2023-10-03 | (火) | 晴 |  | 22.3 | 27.1 | 25.8 | 2.7 | 2.4 | 7.66 | 7.66 | 31.1 | 63.6 | 90 | 34.6 | 268 | 0.16 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-10-04 | (水) | 曇時々雨 | 9.5 | 19.4 | 27 | 25.9 | 2.543 | 2.45 | 7.62 | 7.59 | 31 | 62.3 | 90.8 | 35.1 | 259 | 0.19 |  |  | 水温 | ℃ | 26.2 | 25.5
| 2023-10-05 | (木) | 晴 |  | 23.3 | 26.2 | 25.5 | 2.2 | 2.2 | 7.6 | 7.57 | 31.2 | 63.8 | 89.2 | 34.2 | 235 | 0.16 |  |  | 濁度 | 度 | 2.2 | 2.2
| 2023-10-06 | (金) | 晴 |  | 21.6 | 25.8 | 25.3 | 2.1 | 2.1 | 7.59 | 7.53 | 31 | 64.4 | 89.6 | 31.9 | 179 | 0.19 |  |  | ｐH |  | 7.6 | 7.57
| 2023-10-07 | (土) | 晴 |  | 20.5 | 25.2 | 24.8 | 2 | 2 | 7.76 | 7.73 | 31.5 | [7 empty] | 電気伝導率 | mS/m |  | 31.2
| 2023-10-08 | (日) | 曇 | 2 | 18.9 | 24.8 | 24 | 2.2 | 2.2 | 7.62 | 7.59 | 31.4 | [7 empty] | 酸消費量 | mg/L |  | 63.8
| 2023-10-09 | (月) | 雨 | 32.5 | 15.1 | 24.2 | 23.6 | 2.3 | 2.1 | 7.7 | 7.65 | 31.8 | [7 empty] | 全硬度 | mg/L |  | 89.2
| 2023-10-10 | (火) | 曇 | 18 | 18.5 | 23.7 | 23.2 | 2.6 | 2.5 | 7.67 | 7.71 | 31.7 | 64.6 | 93 | 31.8 | 192 | 0.25 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 54.2
| 2023-10-11 | (水) | 晴 |  | 19.7 | 23.6 | 22.9 | 3.1 | 2.9 | 7.66 | 7.66 | 31.5 | 64.1 | 91 | 32.4 | 169 | 0.29 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 35
| 2023-10-12 | (木) | 晴 |  | 19.7 | 23.6 | 23.1 | 3.1 | 2.9 | 7.58 | 7.56 | 30.8 | 61.7 | 90 | 31.8 | 188 | 0.39 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 34.2
| 2023-10-13 | (金) | 晴 |  | 19 | 23.4 | 22.8 | 2.9 | 2.7 | 7.68 | 7.67 | 31.1 | 61.8 | 90.2 | 32.2 | 181 | 0.31 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 235
| 2023-10-14 | (土) | 晴 | 2.5 | 17.1 | 23.1 | 22.3 | 2.7 | 2.7 | 7.67 | 7.66 | 31.5 | [7 empty] | 全鉄 | mg/L |  | 0.16
| 2023-10-15 | (日) | 雨 | 46.5 | 14.9 | 20.1 | 20.1 | 2.8 | 2.6 | 7.72 | 7.63 | 31.9 | [7 empty] | COD | mg/L |  | 2.6
| 2023-10-16 | (月) | 晴 |  | 19.3 | 22.6 | 22.2 | 2.6 | 2.3 | 7.6 | 7.61 | 32 | 65.1 | 92.2 | 32.1 | 172 | 0.24 |  |  | BOD | mg/L |  | 0.7
| 2023-10-17 | (火) | 晴 |  | 20.3 | 22.3 | 21.7 | 3.3 | 3.2 | 7.61 | 7.6 | 30.6 | 62 | 89 | 32.7 | 175 | 0.4 | 73 | 58 | 溶存酸素 | mg/L |  | 9.6
| 2023-10-18 | (水) | 晴 |  | 16.7 | 22.2 | 21.8 | 3.1 | 2.7 | 7.61 | 7.59 | 30.1 | 60.6 | 87.2 | 30.4 | 155 | 0.32 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.021
| 2023-10-19 | (木) | 晴 |  | 21.6 | 22.3 | 21.9 | 3 | 2.9 | 7.65 | 7.65 | 31.2 | 62.5 | 90 | 31.5 | 193 | 0.29 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.09
| 2023-10-20 | (金) | 晴 |  | 24.5 | 22.3 | 21.7 | 3.3 | 2.9 | 7.78 | 7.82 | 31.7 | 64 | 93 | 33.6 | 185 | 0.41 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 2.48
| 2023-10-21 | (土) | 曇 |  | 19 | 22.2 | 21.8 | 3.3 | 2.7 | 7.6 | 7.6 | 31.7 | [7 empty] | 全リン | mg/L |  | 0.187
| 2023-10-22 | (日) | 晴 |  | 15.2 | 22.2 | 21.7 | 3.3 | 2.7 | 7.6 | 7.57 | 31.5 | [7 empty] | 硫酸イオン | mg/L |  | 21.4
| 2023-10-23 | (月) | 晴 |  | 16.1 | 22.1 | 21.5 | 3.1 | 2.7 | 7.68 | 7.7 | 31.5 | 62.8 | 91.8 | 33.3 | 159 | 0.23 |  |  | シリカ | mg/L |  | 28.4
| 2023-10-24 | (火) | 晴 |  | 17.4 | 21.8 | 21.2 | 3.5 | 2.7 | 7.68 | 7.7 | 31.9 | 64 | 91.4 | 34.2 | 175 | 0.28 |  |  | 色度 | 度 |  | 5
| 2023-10-25 | (水) | 曇 |  | 17 | 21.7 | 21.1 | 3.5 | 3 | 7.67 | 7.6 | 32.1 | 64.6 | 92.2 | 32.6 | 189 | 0.37 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2023-10-26 | (木) | 晴 |  | 18.1 | 21.5 | 20.9 | 3.6 | 2.9 | 7.67 | 7.66 | 32.5 | 65.5 | 94.8 | 33.1 | 187 | 0.33
| 2023-10-27 | (金) | 晴 |  | 18.5 | 21.5 | 20.9 | 2.9 | 2.8 | 7.67 | 7.68 | 32.3 | 66.1 | 95 | 34.2 | 186 | 0.23
| 2023-10-28 | (土) | 晴 |  | 17.4 | 21.3 | 20.8 | 3.1 | 2.8 | 7.7 | 7.68 | 32.2
| 2023-10-29 | (日) | 曇 | 0.5 | 14.9 | 21.2 | 20.7 | 3.5 | 3.3 | 7.61 | 7.59 | 32.5 | [7 empty] | 備考
| 2023-10-30 | (月) | 晴 |  | 17.7 | 21.2 | 20.6 | 3.2 | 3.1 | 7.69 | 7.71 | 32.9 | 66.4 | 95 | 33.3 | 184 | 0.18 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・17日の薬品使用は沈殿池の定期運転による。
| 2023-10-31 | (火) | 晴 |  | 17.5 | 20.8 | 20.3 | 3 | 2.9 | 7.7 | 7.7 | 33.3 | 66 | 96.2 | 32.8 | 182 | 0.23
| 最高 |  |  | 46.5 | 28.2 | 27.7 | 26.3 | 3.6 | 3.3 | 7.78 | 7.82 | 33.3 | 66.4 | 96.2 | 35.5 | 272 | 0.41 | 73 | 58
| 最低 |  |  |  | 14.9 | 20.1 | 20.1 | 2 | 2 | 7.57 | 7.53 | 30.1 | 60.6 | 87.2 | 30.4 | 155 | 0.16
| 平均 |  |  |  | 19.1258 | 23.2968 | 22.6613 | 2.9401 | 2.65 | 7.6545 | 7.6406 | 31.571 | 63.8143 | 91.419 | 33.0143 | 194.5238 | 0.26762
| 合計 |  |  | 112.5 | [13 empty] | 73 | 58
11月 | 2023-11-01 | (水) | 晴 | 0 | 17.5 | 20.8 | 20.3 | 2.9 | 2.9 | 7.73 | 7.71 | 33.3 | 67.2 | 94.2 | 34.7 | 253 | 0.23 |  |  | 実施日 |  | 2023-11-02
| 2023-11-02 | (木) | 晴 | 0 | 25.1 | 20.6 | 20.4 | 3.1 | 3.1 | 7.71 | 7.68 | 33.2 | 67.1 | 92 | 34.4 | 246 | 0.24 |  |  | 気温 | ℃ | 25.1
| 2023-11-03 | (金) | 晴 | 0 | 18 | 21.3 | 20.2 | 2.3 | 2.2 | 7.67 | 7.68 | 33.2 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-11-04 | (土) | 晴 | 0 | 22.3 | 21.5 | 20.2 | 2.1 | 2 | 7.72 | 7.71 | 33.3 | [7 empty] | 水温 | ℃ | 20.6 | 20.4
| 2023-11-05 | (日) | 晴 | 0 | 20.3 | 21.3 | 20.2 | 2.2 | 2 | 7.73 | 7.75 | 33.2 | [7 empty] | 濁度 | 度 | 3.1 | 3.1
| 2023-11-06 | (月) | 晴 | 0.5 | 20.8 | 21.5 | 20.3 | 2.4 | 2.2 | 7.71 | 7.69 | 33.4 | 67.9 | 93.8 | 35.2 | 200 | 0.31 |  |  | ｐH |  | 7.71 | 7.68
| 2023-11-07 | (火) | 雨 | 2.5 | 22.8 | 21.4 | 20.3 | 2.2 | 2.1 | 7.71 | 7.7 | 33.5 | 67 | 96 | 35.4 | 182 | 0.21 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 33.2
| 2023-11-08 | (水) | 晴 | 0 | 17.4 | 21.5 | 20.5 | 2 | 1.9 | 7.69 | 7.69 | 33 | 67.1 | 95 | 35.8 | 199 | 0.36 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 67.1
| 2023-11-09 | (木) | 曇 | 0 | 14.3 | 21.3 | 20.1 | 2 | 1.8 | 7.72 | 7.74 | 33.2 | 67 | 93.8 | 34.1 | 179 | 0.2 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 92
| 2023-11-10 | (金) | 曇 | 3 | 16.9 | 21.6 | 20.2 | 1.9 | 1.6 | 7.75 | 7.78 | 33.5 | 68.1 | 95.2 | 35.1 | 147 | 0.2 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 56.4
| 2023-11-11 | (土) | 曇 | 0 | 14 | 20.9 | 19.8 | 1.9 | 1.8 | 7.67 | 7.69 | 33.7 | [7 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 35.6
| 2023-11-12 | (日) | 雨 | 2 | 9.4 | 20.8 | 19.6 | 1.6 | 1.5 | 7.63 | 7.63 | 33.5 | [7 empty] | 塩化物イオン | mg/L |  | 34.4
| 2023-11-13 | (月) | 晴 | 0 | 10.4 | 20.3 | 19.2 | 1.7 | 1.5 | 7.74 | 7.72 | 33.8 | 67.5 | 94.8 | 35.6 | 200 | 0.2 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 246
| 2023-11-14 | (火) | 晴 | 0 | 13.4 | 19.8 | 18.6 | 1.6 | 1.4 | 7.81 | 7.82 | 33.7 | 68.1 | 96.2 | 35.9 | 201 | 0.18 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.24
| 2023-11-15 | (水) | 曇 | 0 | 11.7 | 19.4 | 18.4 | 1.1 | 0.9 | 7.73 | 7.74 | 33.6 | 67.3 | 96.2 | 35.5 | 194 | 0.23 | 72 | 63 | COD | mg/L |  | 2.4
| 2023-11-16 | (木) | 晴 | 0 | 12.4 | 19.2 | 18 | 1.7 | 1.5 | 7.81 | 7.83 | 33.7 | 68.1 | 94.4 | 36 | 205 | 0.26 |  |  | BOD | mg/L |  | 0.6
| 2023-11-17 | (金) | 雨 | 44 | 12 | 18.8 | 17.7 | 1.8 | 1.6 | 7.77 | 7.79 | 33.7 | 67.4 | 96.2 | 36.2 | 265 | 0.13 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 14.4
| 2023-11-18 | (土) | 晴 | 0 | 14.6 | 18.7 | 17.8 | 1.7 | 1.5 | 7.75 | 7.77 | 33.7 | [7 empty] | 全マンガン | mg/L |  | 0.026
| 2023-11-19 | (日) | 晴 | 0 | 9.3 | 18.3 | 17.4 | 1.5 | 1.3 | 7.74 | 7.71 | 33.1 | [7 empty] | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.46
| 2023-11-20 | (月) | 晴 | 0 | 15.9 | 18.1 | 17 | 1.9 | 1.7 | 7.75 | 7.79 | 32.9 | 65.3 | 95.2 | 35.5 | 284 | 0.14 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 2.89
| 2023-11-21 | (火) | 晴 | 0 | 9.7 | 17.7 | 16.7 | 1.9 | 1.7 | 7.74 | 7.76 | 33.4 | 66.3 | 94.8 | 35.6 | 270 | 0.19 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.169
| 2023-11-22 | (水) | 晴 | 0 | 11.8 | 17.4 | 16.6 | 1.6 | 1.6 | 7.76 | 7.77 | 34.1 | 68.1 | 96.4 | 39.5 | 243 | 0.17 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 23
| 2023-11-23 | (木) | 曇 | 4.5 | 13.6 | 17.1 | 16.7 | 1.7 | 1.6 | 7.71 | 7.7 | 33.6 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 26.7
| 2023-11-24 | (金) | 晴 | 0 | 20.8 | 17.6 | 16.9 | 1.6 | 1.6 | 7.7 | 7.73 | 33.9 | 68.3 | 97.2 | 36.9 | 237 | 0.18 |  |  | 色度 | 度 |  | 5
| 2023-11-25 | (土) | 晴 | 0 | 9.6 | 17.2 | 16.7 | 1.3 | 1.5 | 7.75 | 7.77 | 33.2 | [7 empty] | 懸濁物質 | mg/L |  | 2
| 2023-11-26 | (日) | 曇 | 0.5 | 7.6 | 17.1 | 16.6 | 1.1 | 1.3 | 7.75 | 7.73 | 33.7
| 2023-11-27 | (月) | 晴 | 0 | 8.1 | 16.8 | 16.1 | 1.3 | 1.3 | 7.77 | 7.77 | 33.8 | 68.2 | 95.4 | 37.1 | 263 | 0.18
| 2023-11-28 | (火) | 晴 | 0 | 18.3 | 16.7 | 16.2 | 1.3 | 1.4 | 7.77 | 7.78 | 33.8 | 68.3 | 96.8 | 36.5 | 253 | 0.16
| 2023-11-29 | (水) | 晴 | 0 | 12.7 | 16.6 | 16.1 | 1.2 | 1.4 | 7.73 | 7.73 | 33.8 | 67.7 | 98 | 36.5 | 250 | 0.15 |  |  | 備考
| 2023-11-30 | (木) | 晴 | 0 | 13.3 | 16.6 | 15.8 | 1.158 | 1.2 | 7.79 | 7.81 | 34 | 68.7 | 97 | 36.9 | 242 | 0.19 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・15日の薬品使用は沈殿池の定期運転による。
| 最高 |  |  | 44 | 25.1 | 21.6 | 20.5 | 3.1 | 3.1 | 7.81 | 7.83 | 34.1 | 68.7 | 98 | 39.5 | 284 | 0.36
| 最低 |  |  |  | 7.6 | 16.6 | 15.8 | 1.1 | 0.9 | 7.63 | 7.63 | 32.9 | 65.3 | 92 | 34.1 | 147 | 0.13
| 平均 |  |  |  | 14.8 | 19.2633 | 18.3533 | 1.7919 | 1.7033 | 7.7337 | 7.739 | 33.5167 | 67.535 | 95.43 | 35.92 | 225.65 | 0.2055
| 合計 |  |  | 57 | [13 empty] | 72 | 63
12月 | 2023-12-01 | (金) | 晴 | 0 | 7.9 | 16.3 | 15.7 | 1.2 | 1.2 | 7.76 | 7.75 | 33.8 | 68.9 | 98 | 37.2 | 190 | 0.14 |  |  | 実施日 |  | 2023-12-07
| 2023-12-02 | (土) | 晴 | 0 | 7 | 15.6 | 15.3 | 0.8 | 1.2 | 7.72 | 7.77 | 33.8 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 17.5
| 2023-12-03 | (日) | 晴 | 0 | 6.9 | 15.3 | 15.1 | 1 | 1.3 | 7.71 | 7.73 | 34 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-12-04 | (月) | 晴 | 0 | 10 | 15.1 | 14.9 | 1 | 1.2 | 7.77 | 7.77 | 34.3 | 69.4 | 98 | 39.7 | 200 | 0.15 |  |  | 水温 | ℃ | 14.5 | 14.3
| 2023-12-05 | (火) | 曇 | 0 | 6.9 | 14.8 | 14.6 | 1.2 | 1.3 | 7.76 | 7.78 | 34.5 | 69.7 | 98.4 | 38.1 | 225 | 0.17 |  |  | 濁度 | 度 | 1.2 | 1.1
| 2023-12-06 | (水) | 雨後曇 | 0.5 | 10.7 | 14.7 | 14.6 | 1.2 | 1.1 | 7.71 | 7.73 | 34.4 | 69.3 | 98.2 | 36.1 | 207 | 0.12 | 34 | 53 | ｐH |  | 7.78 | 7.75
| 2023-12-07 | (木) | 晴 | 0 | 17.5 | 14.5 | 14.3 | 1.2 | 1.1 | 7.78 | 7.75 | 34.6 | 69.5 | 99 | 35.5 | 216 | 0.19 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 34.6
| 2023-12-08 | (金) | 晴 | 0 | 10.9 | 14.5 | 14.3 | 1.2 | 1.1 | 7.75 | 7.75 | 34.8 | 68.8 | 99.8 | 36.7 | 178 | 0.16 | 572 | 438 | 酸消費量 | mg/L |  | 69.5
| 2023-12-09 | (土) | 晴 | 0 | 9.5 | 14.2 | 14.1 | 0.9 | 0.5 | 7.75 | 7.49 | 33.8 | [5 empty] | 514 | 489 | 全硬度 | mg/L |  | 99
| 2023-12-10 | (日) | 晴 | 0 | 9.1 | 14.2 | 14.1 | 1 | 1.1 | 7.76 | 7.73 | 34.5 | [7 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 59.8
| 2023-12-11 | (月) | 曇 | 0 | 12.4 | 14.3 | 14.2 | 1.25 | 1.09 | 7.85 | 7.82 | 34.6 | 68.4 | 99.2 | 35.4 | 170 | 0.19 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 39.2
| 2023-12-12 | (火) | 雨 | 27.5 | 11.3 | 14.3 | 14.2 | 1.2 | 1 | 7.84 | 7.78 | 34.9 | 69.3 | 100.1 | 39.2 | 190 | 0.19 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 35.5
| 2023-12-13 | (水) | 晴 | 0 | 8.8 | 14.2 | 14.1 | 1.3 | 1 | 7.72 | 7.73 | 35.2 | 69.4 | 100.3 | 39.6 | 221 | 0.15 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 216
| 2023-12-14 | (木) | 晴 | 0 | 8.8 | 14.1 | 13.8 | 1.119 | 0.895 | 7.82 | 7.81 | 34.6 | 69.3 | 96.2 | 40.7 | 245 | 0.16 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.19
| 2023-12-15 | (金) | 曇 | 1.5 | 8.9 | 14.2 | 14.2 | 1.2 | 0.993 | 7.82 | 7.8 | 34.5 | 69.1 | 98.41 | 39.2 | 225 | 0.17 |  |  | COD | mg/L |  | 1.7
| 2023-12-16 | (土) | 曇 | 0.5 | 15.8 | 14.1 | 14.1 | 1.4 | 1.2 | 7.63 | 7.53 | 35 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 0.8
| 2023-12-17 | (日) | 曇 | 0 | 10.3 | 14.3 | 14.3 | 1.2 | 1 | 7.68 | 7.65 | 34.9 | [7 empty] | 溶存酸素 | mg/L |  | 14.3
| 2023-12-18 | (月) | 晴 | 0 | 7.4 | 14.1 | 13.9 | 1 | 0.9 | 7.81 | 7.82 | 34.6 | 69.6 | 100.1 | 40.8 | 234 | 0.17 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.018
| 2023-12-19 | (火) | 曇 | 0 | 5.4 | 14.2 | 13.9 | 1.055 | 0.977 | 7.78 | 7.77 | 35.2 | 69 | 100.1 | 38.2 | 248 | 0.16 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.75
| 2023-12-20 | (水) | 晴 | 0 | 7.4 | 13.8 | 13.2 | 1.575 | 1.416 | 7.73 | 7.74 | 36.1 | 69.1 | 101.1 | 37.4 | 222 | 0.22 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 3.04
| 2023-12-21 | (木) | 晴 | 0 | 10.1 | 13.2 | 13.6 | 1.6 | 1.4 | 7.85 | 7.8 | 35.5 | 69.6 | 101.3 | 39 | 228 | 0.21 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.186
| 2023-12-22 | (金) | 晴 | 0 | 2.2 | 13.3 | 13.2 | 1.2 | 1.1 | 7.81 | 7.79 | 35.8 | 70 | 100.3 | 37.4 | 230 | 0.16 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 23.7
| 2023-12-23 | (土) | 晴 | 0 | 2.3 | 13 | 12.9 | 1.4 | 1.3 | 7.77 | 7.81 | 35.3 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 30.4
| 2023-12-24 | (日) | 晴 | 0 | 3 | 12.5 | 12.5 | 1.6 | 1.4 | 7.8 | 7.78 | 34.9 | [7 empty] | 色度 | 度 |  | 4
| 2023-12-25 | (月) | 晴 | 0 | 4.9 | 12.3 | 12.1 | 1.8 | 1.6 | 7.75 | 7.75 | 36 | 70.8 | 99.4 | 39 | 220 | 0.23 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 2
| 2023-12-26 | (火) | 晴 | 0 | 4.9 | 11.9 | 11.9 | 2 | 1.7 | 7.77 | 7.76 | 36.2 | 71.3 | 101.1 | 41.1 | 243 | 0.18
| 2023-12-27 | (水) | 晴 | 0 | 7.6 | 12.1 | 12 | 1.8 | 1.6 | 7.8 | 7.78 | 36.4 | 71 | 100.9 | 40 | 234 | 0.22
| 2023-12-28 | (木) | 曇 | 0 | 6.5 | 11.8 | 11.7 | 1.8 | 1.6 | 7.71 | 7.72 | 36.5 | 71.3 | 100.3 | 40.3 | 223 | 0.38
| 2023-12-29 | (金) | 晴 | 0 | 4.2 | 11.7 | 11.4 | 1.6 | 1.4 | 7.72 | 7.7 | 36.3 | [7 empty] | 備考
| 2023-12-30 | (土) | 晴 | 0 | 8.7 | 11.6 | 11.6 | 1.9 | 1.7 | 7.7 | 7.69 | 36.1 | [7 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・6日の薬品使用は沈殿池の定期運転による。 ・8,9日の薬品注入は沈殿池の充水作業による。
| 2023-12-31 | (日) | 雨 | 1.5 | 6.7 | 11.6 | 11.6 | 1.4 | 1.2 | 7.75 | 7.74 | 36.2
| 最高 |  |  | 27.5 | 17.5 | 16.3 | 15.7 | 2 | 1.7 | 7.85 | 7.82 | 36.5 | 71.3 | 101.3 | 41.1 | 248 | 0.38 | 572 | 489
| 最低 |  |  |  | 2.2 | 11.6 | 11.4 | 0.8 | 0.5 | 7.63 | 7.49 | 33.8 | 68.4 | 96.2 | 35.4 | 170 | 0.12
| 平均 |  |  |  | 8.1935 | 13.7355 | 13.5935 | 1.3258 | 1.212 | 7.7606 | 7.7426 | 35.0742 | 69.64 | 99.5105 | 38.53 | 217.45 | 0.186
| 合計 |  |  | 31.5 | [13 empty] | 1120 | 980
1月 | 2024-01-01 | (月) | 晴 | 0 | 9.7 | 11.5 | 11.7 | 1.6 | 1.4 | 7.72 | 7.71 | 36.2 | [7 empty] | 実施日 |  | 2024-01-04
| 2024-01-02 | (火) | 晴 | 0.5 | 6.9 | 11.6 | 11.6 | 1.1 | 1.1 | 7.71 | 7.79 | 36.2 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 12
| 2024-01-03 | (水) | 晴 | 0 | 5.4 | 11.3 | 11.3 | 1.3 | 1.1 | 7.68 | 7.66 | 36.4 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-01-04 | (木) | 晴 | 0 | 12 | 11.5 | 11.2 | 1.5 | 1.3 | 7.76 | 7.77 | 36.8 | 70.2 | 104.3 | 40.9 | 222 | 0.24 |  |  | 水温 | ℃ | 11.5 | 11.2
| 2024-01-05 | (金) | 晴 | 0 | 6.4 | 11.2 | 11.2 | 1.3 | 1.2 | 7.71 | 7.68 | 36.7 | 72.5 | 104.1 | 37.5 | 206 | 0.22 |  |  | 濁度 | 度 | 1.5 | 1.3
| 2024-01-06 | (土) | 晴 | 0 | 8.2 | 11.2 | 11.2 | 1 | 1 | 7.7 | 7.69 | 36.6 | [7 empty] | ｐH |  | 7.76 | 7.77
| 2024-01-07 | (日) | 晴 | 0 | 10.5 | 11.3 | 11.6 | 0.9 | 0.9 | 7.71 | 7.68 | 36.4 | [7 empty] | 電気伝導率 | mS/m |  | 36.8
| 2024-01-08 | (月) | 晴 | 0 | 5.4 | 11.3 | 11.3 | 1.2 | 1.1 | 7.74 | 7.74 | 36.3 | [7 empty] | 酸消費量 | mg/L |  | 70.2
| 2024-01-09 | (火) | 晴 | 0 | 4.7 | 11.2 | 10.8 | 1.06 | 1.08 | 7.78 | 7.76 | 36.6 | 72.7 | 103.9 | 39 | 231 | 0.2 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 104.3
| 2024-01-10 | (水) | 晴 | 0 | 5.7 | 10.9 | 11 | 1.4 | 1.3 | 7.77 | 7.76 | 36.6 | 72.6 | 102.9 | 39.6 | 250 | 0.2 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 62.4
| 2024-01-11 | (木) | 曇 | 0 | 5.6 | 10.7 | 11 | 1.5 | 1.3 | 7.78 | 7.77 | 36.5 | 72.2 | 103.3 | 41.6 | 210 | 0.2 | 62 | 58 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 41.9
| 2024-01-12 | (金) | 晴 | 0 | 4.4 | 10.7 | 10.7 | 1.3 | 1.2 | 7.69 | 7.73 | 36.8 | 72.1 | 103.3 | 40.5 | 200 | 0.17 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 40.9
| 2024-01-13 | (土) | 晴 | 7 | 6.4 | 10.4 | 10.7 | 1.3 | 1.2 | 7.72 | 7.74 | 36.2 | [7 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 222
| 2024-01-14 | (日) | 晴 | 0 | 3 | 10.5 | 10.5 | 0.8 | 0.7 | 7.75 | 7.74 | 36.6 | [7 empty] | 全鉄 | mg/L |  | 0.24
| 2024-01-15 | (月) | 晴 | 0 | 9.2 | 10.5 | 10.5 | 1.9 | 1.7 | 7.75 | 7.76 | 36.6 | 71.4 | 100.9 | 41.3 | 239 | 0.21 |  |  | COD | mg/L |  | 2.1
| 2024-01-16 | (火) | 晴 | 0 | 3.7 | 10.2 | 10.5 | 1.2 | 1 | 7.82 | 7.79 | 36.8 | 72.3 | 102.7 | 40.2 | 295 | 0.17 |  |  | BOD | mg/L |  | 0.7
| 2024-01-17 | (水) | 晴 | 0 | 4.7 | 10 | 10.1 | 1.3 | 1.1 | 7.82 | 7.81 | 36.7 | 72.1 | 103.3 | 39 | 243 | 0.15 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 10.2
| 2024-01-18 | (木) | 晴 | 0 | 5.3 | 9.6 | 9.7 | 3.2 | 2.6 | 7.78 | 7.77 | 36.9 | 71.8 | 101.1 | 41.1 | 246 | 0.27 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.015
| 2024-01-19 | (金) | 晴 | 0 | 10.5 | 9.8 | 9.9 | 2.7 | 2.3 | 7.73 | 7.73 | 37 | 72.2 | 101.9 | 36.4 | 241 | 0.26 | 92 | 80 | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.89
| 2024-01-20 | (土) | 曇 | 2 | 6.7 | 9.6 | 9.8 | 2 | 1.7 | 7.77 | 7.75 | 36.7 | [7 empty] | 全窒素 | mg/L |  | 3.96
| 2024-01-21 | (日) | 雨 | 27 | 7 | 9.8 | 10.1 | 1.5 | 1.3 | 7.75 | 7.76 | 36.8 | [7 empty] | 全リン | mg/L |  | 0.195
| 2024-01-22 | (月) | 晴 | 0.5 | 9.4 | 10.1 | 10.1 | 1.2 | 1 | 7.76 | 7.75 | 36.7 | 72 | 102.1 | 36.9 | 204 | 0.11 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 25.4
| 2024-01-23 | (火) | 晴 | 0.5 | 8.2 | 10.1 | 10.1 | 1.5 | 1.2 | 7.76 | 7.75 | 36.6 | 72.2 | 101.7 | 36.3 | 202 | 0.15 |  |  | シリカ | mg/L |  | 30.3
| 2024-01-24 | (水) | 晴 | 0 | 5.3 | 9.8 | 10.2 | 1.3 | 1 | 7.72 | 7.68 | 36.1 | 72.4 | 103.3 | 36.7 | 237 | 0.11 |  |  | 色度 | 度 |  | 3
| 2024-01-25 | (木) | 晴 | 0 | 5.7 | 9.8 | 10.1 | 2.2 | 1.8 | 7.82 | 7.81 | 36.2 | 70.1 | 100.3 | 36.1 | 205 | 0.15 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2024-01-26 | (金) | 晴 | 0 | 6.5 | 9.7 | 9.9 | 2.1 | 1.7 | 7.83 | 7.82 | 36 | 69 | 99 | 36.4 | 239 | 0.18
| 2024-01-27 | (土) | 晴 | 0 | 7 | 9.6 | 9.8 | 2 | 1.8 | 7.78 | 7.79 | 36.2
| 2024-01-28 | (日) | 曇 | 0 | 5.6 | 9.2 | 9.7 | 2.8 | 2.3 | 7.71 | 7.68 | 36.7
| 2024-01-29 | (月) | 晴 | 0 | 5.8 | 9.3 | 9.6 | 3.1 | 2.6 | 7.76 | 7.77 | 36.4 | 70.1 | 102.1 | 37.5 | 238 | 0.24 |  |  | 備考
| 2024-01-30 | (火) | 晴 | 0 | 6.8 | 9.3 | 9.5 | 2.7 | 2.2 | 7.8 | 7.8 | 36.4 | 70.4 | 103.3 | 36.5 | 241 | 0.14 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・11,19日の薬品使用は沈殿池の定期運転による。
| 2024-01-31 | (水) | 曇 | 0 | 6.6 | 9.4 | 9.4 | 2.684 | 2.552 | 7.74 | 7.75 | 36.5 | 70.2 | 100.9 | 35 | 255 | 0.21
| 最高 |  |  | 27 | 12 | 11.6 | 11.7 | 3.2 | 2.6 | 7.83 | 7.82 | 37 | 72.7 | 104.3 | 41.6 | 295 | 0.27 | 92 | 80
| 最低 |  |  |  | 3 | 9.2 | 9.4 | 0.8 | 0.7 | 7.68 | 7.66 | 36 | 69 | 99 | 35 | 200 | 0.11
| 平均 |  |  |  | 6.7194 | 10.3581 | 10.4774 | 1.6982 | 1.4752 | 7.7523 | 7.7481 | 36.5226 | 71.5 | 102.3368 | 38.3421 | 231.7895 | 0.18842
| 合計 |  |  | 37.5 | [13 empty] | 154 | 138
2月 | 2024-02-01 | (木) | 曇 | 0.5 | 10.1 | 9.4 | 9.3 | 2.6 | 2.4 | 7.78 | 7.77 | 36.2 | 71.8 | 103.3 | 39.6 | 197 | 0.15 |  |  | 実施日 |  | 2024-02-08
| 2024-02-02 | (金) | 曇 | 0 | 4.4 | 9.3 | 9.7 | 2.3 | 2.2 | 7.84 | 7.84 | 36.4 | 71.7 | 102.3 | 40.9 | 204 | 0.13 |  |  | 気温 | ℃ | 10.7
| 2024-02-03 | (土) | 晴 | 0 | 5.6 | 9.6 | 9.6 | 2.2 | 2.1 | 7.81 | 7.8 | 36.5 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-02-04 | (日) | 雨 | 7.5 | 3.9 | 9.6 | 9.6 | 2.9 | 2.9 | 7.82 | 7.81 | 36.3 | [7 empty] | 水温 | ℃ | 9.3 | 9.2
| 2024-02-05 | (月) | 曇 | 20.5 | 5.1 | 9.4 | 9.7 | 2.8 | 2.8 | 7.8 | 7.79 | 36.6 | 71.2 | 100.9 | 40.3 | 215 | 0.17 |  |  | 濁度 | 度 | 3.2 | 3.1
| 2024-02-06 | (火) | 雨 | 1 | 3.6 | 9.2 | 8.9 | 2.8 | 2.7 | 7.88 | 7.89 | 36.3 | 71.1 | 100.5 | 39.3 | 195 | 0.15 |  |  | ｐH |  | 7.84 | 7.8
| 2024-02-07 | (水) | 曇 | 0 | 4.3 | 9.3 | 9.6 | 3.7 | 3.4 | 7.83 | 7.78 | 36.3 | 71 | 101.3 | 41.3 | 231 | 0.26 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 36.7
| 2024-02-08 | (木) | 晴 | 0 | 10.7 | 9.3 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 7.84 | 7.8 | 36.7 | 71.6 | 102.1 | 40.5 | 225 | 0.15 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 71.6
| 2024-02-09 | (金) | 曇 | 0 | 6.3 | 9.2 | 9.4 | 2.7 | 2.7 | 7.89 | 7.89 | 36.4 | 71.2 | 102.9 | 45.7 | 179 | 0.16 | 318 | 439 | 全硬度 | mg/L |  | 102.1
| 2024-02-10 | (土) | 晴 | 0 | 5.5 | 9.3 | 9.3 | 2.7 | 2.1 | 7.86 | 7.6 | 36.2 | [5 empty] | 440 | 392 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 61.6
| 2024-02-11 | (日) | 晴 | 0 | 7.3 | 9.2 | 9.2 | 3.1 | 2.9 | 7.78 | 7.77 | 35.7 | [7 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 40.5
| 2024-02-12 | (月) | 晴 | 0 | 6.2 | 9.2 | 9.5 | 3.5 | 3.2 | 7.73 | 7.72 | 36 | [7 empty] | 塩化物イオン | mg/L |  | 40.5
| 2024-02-13 | (火) | 晴 | 0 | 8.2 | 9.1 | 9.6 | 3.1 | 2.6 | 7.72 | 7.7 | 36.3 | 71 | 102.9 | 44.1 | 160 | 0.16 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 225
| 2024-02-14 | (水) | 晴 | 0 | 9 | 9.5 | 9.7 | 3.2 | 2.8 | 7.73 | 7.72 | 35.7 | 70.2 | 101.7 | 49 | 170 | 0.19 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.15
| 2024-02-15 | (木) | 晴 | 1.5 | 14.2 | 9.7 | 9.8 | 2.5 | 2.2 | 7.76 | 7.76 | 36.6 | 70.8 | 100.9 | 48.2 | 194 | 0.16 |  |  | COD | mg/L |  | 2.5
| 2024-02-16 | (金) | 晴 | 0.5 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 2.5 | 2.1 | 7.69 | 7.66 | 36.5 | 70.6 | 102.7 | 47.7 | 183 | 0.12 |  |  | BOD | mg/L |  | 1.3
| 2024-02-17 | (土) | 曇 | 0 | 7.1 | 9.9 | 10.1 | 2.1 | 1.9 | 7.76 | 7.75 | 36.4 | [7 empty] | 溶存酸素 | mg/L |  | 11.3
| 2024-02-18 | (日) | 晴 | 0 | 12.2 | 10.1 | 10.3 | 2.3 | 1.9 | 7.76 | 7.77 | 36.5 | [7 empty] | 全マンガン | mg/L |  | 0.015
| 2024-02-19 | (月) | 晴 | 0.5 | 16.7 | 10.2 | 10.4 | 2.2 | 1.9 | 7.74 | 7.74 | 36.6 | 70.1 | 102.1 | 45.4 | 194 | 0.13 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.77
| 2024-02-20 | (火) | 曇 | 1 | 18.9 | 10.4 | 11 | 2.1 | 1.9 | 7.7 | 7.68 | 36.7 | 71.2 | 102.3 | 48.2 | 192 | 0.12 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 3.26
| 2024-02-21 | (水) | 雨 | 8 | 8.9 | 10.3 | 10.6 | 1.8 | 1.5 | 7.71 | 7.68 | 36.7 | 71.4 | 101.1 | 46.5 | 193 | 0.13 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.218
| 2024-02-22 | (木) | 雨 | 9.5 | 5.8 | 10.3 | 10.3 | 1.7 | 1.4 | 7.71 | 7.71 | 36.7 | 71.3 | 102.7 | 46.5 | 188 | 0.14 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 25.2
| 2024-02-23 | (金) | 雨 | 9 | 2.8 | 10.1 | 10.2 | 1.5 | 1.3 | 7.7 | 7.68 | 36.5 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 29
| 2024-02-24 | (土) | 晴 | 0 | 5.4 | 10.2 | 10.2 | 1.6 | 1.2 | 7.67 | 7.66 | 36.8 | [7 empty] | 色度 | 度 |  | 4
| 2024-02-25 | (日) | 曇 | 11 | 5.6 | 10.2 | 10.4 | 1.9 | 1.4 | 7.73 | 7.71 | 36.7 | [7 empty] | 懸濁物質 | mg/L |  | 3
| 2024-02-26 | (月) | 晴 | 2.5 | 8.2 | 10.6 | 10.2 | 1.6 | 1.2 | 7.73 | 7.7 | 36.7 | 71.7 | 102.3 | 44 | 230 | 0.14
| 2024-02-27 | (火) | 晴 | 0 | 7.1 | 10.5 | 10.6 | 1.8 | 1.4 | 7.76 | 7.75 | 36.9 | 71.9 | 101.5 | 42 | 233 | 0.14
| 2024-02-28 | (水) | 晴 | 0 | 7.7 | 10.3 | 10.6 | 2.1 | 1.5 | 7.73 | 7.7 | 37.2 | 72.2 | 102.5 | 43.3 | 234 | 0.2
| 2024-02-29 | (木) | 曇 | 2 | 7.1 | 10.5 | 10.2 | 2 | 1.5 | 7.78 | 7.75 | 37 | 72 | 104.1 | 42.7 | 238 | 0.17
| 最高 |  |  | 20.5 | 18.9 | 10.6 | 11 | 3.7 | 3.4 | 7.89 | 7.89 | 37.2 | 72.2 | 104.1 | 49 | 238 | 0.26 | 440 | 439 | 備考
| 最低 |  |  |  | 2.8 | 9.1 | 8.9 | 1.5 | 1.2 | 7.67 | 7.6 | 35.7 | 70.1 | 100.5 | 39.3 | 160 | 0.12 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 平均 |  |  |  | 7.8414 | 9.7793 | 9.9069 | 2.431 | 2.1448 | 7.7669 | 7.7441 | 36.4862 | 71.2632 | 102.1105 | 43.9579 | 202.8947 | 0.15632
| 合計 |  |  | 75 | [13 empty] | 758 | 831
3月 | 2024-03-01 | (金) | 曇 |  | 5.7 | 10.3 | 10.2 | 2.2 | 1.7 | 7.67 | 7.8 | 37.3 | 72 | 104.1 | 42.3 | 209 | 0.21 |  |  | 実施日 |  | 2024-03-07
| 2024-03-02 | (土) | 曇 |  | 5.5 | 10.5 | 10.3 | 1.8 | 1.3 | 7.69 | 7.67 | 37.1 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 13.1
| 2024-03-03 | (日) | 晴 |  | 7 | 10.7 | 10.4 | 1.9 | 1.8 | 7.72 | 7.73 | 37 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-03-04 | (月) | 晴 |  | 10.9 | 10.3 | 10.6 | 2.1 | 1.6 | 7.74 | 7.73 | 37.4 | 72.5 | 104.1 | 45.9 | 200 | 0.16 |  |  | 水温 | ℃ | 10.8 | 10.3
| 2024-03-05 | (火) | 曇 |  | 6 | 10.4 | 10.4 | 1.8 | 1.3 | 7.73 | 7.73 | 37.1 | 72 | 105.1 | 43.7 | 211 | 0.17 |  |  | 濁度 | 度 | 2.2 | 1.6
| 2024-03-06 | (水) | 雨後曇 |  | 3.2 | 10.7 | 10.3 | 1.9 | 1.3 | 7.73 | 7.76 | 36.8 | 72.4 | 103.1 | 44.5 | 185 | 0.16 |  |  | ｐH |  | 7.75 | 7.76
| 2024-03-07 | (木) | 晴 |  | 13.1 | 10.8 | 10.3 | 2.15 | 1.56 | 7.75 | 7.76 | 37.2 | 71.8 | 101.3 | 46.9 | 211 | 0.17 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 37.2
| 2024-03-08 | (金) | 雪 |  | 1.6 | 10.6 | 10.3 | 2.1 | 1.5 | 7.75 | 7.75 | 36.6 | 72 | 103.1 | 45.4 | 255 | 0.17 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 71.8
| 2024-03-09 | (土) | 晴 |  | 6.8 | 10.6 | 10.1 | 1.7 | 1.2 | 7.71 | 7.68 | 36.6 | [7 empty] | 全硬度 | mg/L |  | 101.3
| 2024-03-10 | (日) | 晴 |  | 7.1 | 10.7 | 10.3 | 2.7 | 2 | 7.69 | 7.65 | 36.3 | [7 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 62.8
| 2024-03-11 | (月) | 晴 |  | 7.2 | 10.3 | 10.3 | 2.4 | 1.7 | 7.68 | 7.66 | 36.2 | 71.1 | 100.5 | 42.9 | 250 | 0.23 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 38.5
| 2024-03-12 | (火) | 雨 |  | 11.1 | 10.5 | 10.6 | 2.9 | 2.1 | 7.68 | 7.67 | 35.8 | 69.8 | 99.4 | 40 | 253 | 0.17 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 46.9
| 2024-03-13 | (水) | 晴 |  | 9.9 | 10.7 | 10.7 | 2.4 | 1.7 | 7.67 | 7.76 | 36.3 | 70.1 | 99.2 | 40.9 | 267 | 0.14 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 211
| 2024-03-14 | (木) | 晴 |  | 11 | 10.8 | 10.6 | 2.4 | 1.7 | 7.69 | 7.69 | 35.7 | 70.5 | 98.8 | 42.2 | 259 | 0.14 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.17
| 2024-03-15 | (金) | 晴 |  | 11.6 | 11 | 10.7 | 3.1 | 2.3 | 7.65 | 7.64 | 35.5 | 69.6 | 98.4 | 40 | 265 | 0.21 |  |  | COD | mg/L |  | 2.7
| 2024-03-16 | (土) | 晴 |  | 16.4 | 11.1 | 11.1 | 2.8 | 2 | 7.64 | 7.65 | 35.4 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 1.1
| 2024-03-17 | (日) | 晴 |  | 16.6 | 11.2 | 11 | 2.5 | 1.5 | 7.68 | 7.65 | 35.7 | [7 empty] | 溶存酸素 | mg/L |  | 10.7
| 2024-03-18 | (月) | 晴 |  | 10.6 | 11.2 | 11.2 | 2.5 | 1.7 | 7.68 | 7.66 | 35.6 | 70.7 | 100.1 | 41.1 | 244 | 0.16 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.009
| 2024-03-19 | (火) | 曇 |  | 7.3 | 11.7 | 11.2 | 2.5 | 2.1 | 7.68 | 7.66 | 35.1 | 69.4 | 98 | 40.3 | 233 | 0.24 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.8
| 2024-03-20 | (水) | 晴 |  | 14.8 | 11.9 | 11.6 | 2.6 | 2.2 | 7.68 | 7.72 | 34.9 | [7 empty] | 全窒素 | mg/L |  | 3.07
| 2024-03-21 | (木) | 晴 |  | 7.3 | 11.8 | 11.4 | 2.8 | 2.3 | 7.71 | 7.7 | 34.9 | 70.2 | 98 | 42.4 | 232 | 0.18 | 62 | 58 | 全リン | mg/L |  | 0.214
| 2024-03-22 | (金) | 晴 |  | 7.1 | 11.8 | 11.5 | 2.8 | 2.3 | 7.75 | 7.76 | 35 | 70.7 | 98.2 | 38.3 | 257 | 0.25 | 4 | 12 | 硫酸イオン | mg/L |  | 26.3
| 2024-03-23 | (土) | 曇 |  | 4.3 | 11.1 | 11.1 | 2.6 | 2 | 7.7 | 7.66 | 34.6 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 28.4
| 2024-03-24 | (日) | 曇 |  | 9 | 11.2 | 11.2 | 2 | 1.5 | 7.7 | 7.68 | 35.1 | [7 empty] | 色度 | 度 |  | 4
| 2024-03-25 | (月) | 雨 |  | 11.2 | 11.8 | 11.3 | 2.7 | 2.3 | 7.7 | 7.69 | 35.3 | 70.7 | 99.2 | 41 | 235 | 0.17 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2024-03-26 | (火) | 雨 |  | 9.9 | 11.8 | 11.2 | 2.8 | 2.4 | 7.7 | 7.67 | 35.8 | 70.8 | 101.9 | 41.5 | 230 | 0.19
| 2024-03-27 | (水) | 晴 |  | 11 | 11.8 | 11.5 | 2 | 1.7 | 7.66 | 7.64 | 35.2 | 70.7 | 99.2 | 41.4 | 233 | 0.17
| 2024-03-28 | (木) | 曇 |  | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 1.6 | 1.4 | 7.66 | 7.62 | 35.3 | 70.5 | 98.2 | 41.1 | 237 | 0.18
| 2024-03-29 | (金) | 雨 |  | 14.9 | 12.2 | 11.7 | 2.2 | 1.5 | 7.7 | 7.66 | 35.5 | 70.7 | 100.1 | 40.9 | 243 | 0.19 |  |  | 備考
| 2024-03-30 | (土) | 晴 |  | 19.6 | 12.3 | 11.7 | 1.8 | 2.4 | 7.67 | 7.64 | 35.4 | [7 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-03-31 | (日) | 晴 |  | 23.2 | 12.3 | 12.1 | 1.7 | 1.5 | 7.65 | 7.61 | 34.7
| 最高 |  |  | 0 | 23.2 | 12.3 | 12.1 | 3.1 | 2.4 | 7.75 | 7.8 | 37.4 | 72.5 | 105.1 | 46.9 | 267 | 0.25 | 62 | 58
| 最低 |  |  |  | 1.6 | 10.3 | 10.1 | 1.6 | 1.2 | 7.64 | 7.61 | 34.6 | 69.4 | 98 | 38.3 | 185 | 0.14
| 平均 |  |  |  | 10.071 | 11.1452 | 10.9129 | 2.3048 | 1.7923 | 7.6939 | 7.6887 | 35.8839 | 70.91 | 100.5 | 42.135 | 235.45 | 0.183
| 合計 |  |  | 0 | [13 empty] | 66 | 70
年間 | 最高 |  |  | 158 | 34.4 | 31 | 30.7 | 4.5 | 3.9 | 8.02 | 8 | 38.1 | 72.7 | 105.1 | 49 | 295 | 0.41 | 572 | 489
| 最低 |  |  |  | 1.6 | 9.1 | 8.9 | 0.8 | 0.5 | 7.38 | 7.37 | 25.4 | 51.7 | 71 | 28 | 147 | 0.1
| 平均 |  |  |  | 18.2617 | 19.5484 | 18.7896 | 2.198 | 1.8552 | 7.6679 | 7.6647 | 33.203 | 65.9436 | 92.454 | 37.2897 | 207.9506 | 0.19716
| 合計 |  |  | 1230.5 | [13 empty] | 3503 | 3151
| 降雨日数 |  | 190

## 皿木
| 皿木分場 |  |  |  | 令和５年度
月 | 日 | 曜日 | 天候 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) | 酸消費量 (mg/L) | 全硬度 (mg/L) | 塩化物 イオン (mg/L) | 全蒸発 残留物 (mg/L) | 全鉄(mg/L) | 浄水薬品使用量 |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | ＰＡＣ(kg) | 硫酸(kg)
4月 | 2023-04-01 | (土) | 晴 |  | 13.9 | 14.3 | 3.4 | 2.6 | 7.5 | 7.5 | 38.1 | [7 empty] | 実施日 |  | 2023-04-06
| 2023-04-02 | (日) | 曇 |  | 13.9 | 13.9 | 3.3 | 2.7 | 7.5 | 7.5 | 37.6 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 20.5
| 2023-04-03 | (月) | 晴 |  | 13.7 | 13.6 | 3.5 | 2.8 | 7.5 | 7.4 | 34.1 | 72.8 | 102.9 | 46.1 | 208 | 0.26 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-04-04 | (火) | 晴 |  | 14.1 | 13.8 | 3.7 | 2.9 | 7.5 | 7.5 | 34.2 | 71 | 101.3 | 44.4 | 253 | 0.2 |  |  | 水温 | ℃ | 14 | 14.8
| 2023-04-05 | (水) | 晴 |  | 14.4 | 14.2 | 3.4 | 3 | 7.5 | 7.4 | 34.2 | 70.8 | 101.1 | 41.4 | 249 | 0.27 |  |  | 濁度 | 度 | 3 | 2.9
| 2023-04-06 | (木) | 曇 | 20.5 | 14 | 14.8 | 3 | 2.9 | 7.5 | 7.4 | 34.2 | 70.8 | 101.3 | 41.8 | 255 | 0.24 |  |  | ｐH |  | 7.5 | 7.4
| 2023-04-07 | (金) | 曇 |  | 14.7 | 15.5 | 3 | 2.7 | 7.5 | 7.5 | 33.9 | 71 | 103.1 | 46.3 | 219 | 0.27 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 34.2
| 2023-04-08 | (土) | 晴 |  | 14.7 | 15.2 | 3.4 | 2.8 | 7.6 | 7.5 | 37.1 | [7 empty] | 酸消費量 | mg/L |  | 70.8
| 2023-04-09 | (日) | 晴 |  | 14.2 | 14 | 3.1 | 2.9 | 7.5 | 7.5 | 36.6 | [7 empty] | 全硬度 | mg/L |  | 101.3
| 2023-04-10 | (月) | 晴 |  | 14.7 | 14.6 | 3.5 | 3.1 | 7.6 | 7.5 | 33.4 | 70.7 | 100.9 | 47 | 224 | 0.23 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 61
| 2023-04-11 | (火) | 晴 |  | 15.1 | 14.9 | 3.2 | 2.6 | 7.6 | 7.6 | 33.4 | 71.1 | 102.1 | 40.7 | 222 | 0.2 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 40.3
| 2023-04-12 | (水) | 晴 |  | 15.7 | 15.2 | 3.6 | 2.8 | 7.7 | 7.6 | 32.9 | 71 | 101.3 | 44 | 227 | 0.23 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 41.8
| 2023-04-13 | (木) | 晴 |  | 15.6 | 15.4 | 3.6 | 3 | 7.8 | 7.7 | 32.4 | 69.4 | 98 | 44.5 | 212 | 0.24 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 255
| 2023-04-14 | (金) | 曇 |  | 16 | 17.5 | 4 | 3.1 | 8 | 7.9 | 32.3 | 68.1 | 95.2 | 40.8 | 226 | 0.26 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.24
| 2023-04-15 | (土) | 雨 |  | 15.4 | 15.4 | 3.5 | 3.1 | 8.1 | 8 | 35.5 | [7 empty] | COD | mg/L |  | 2.7
| 2023-04-16 | (日) | 晴 |  | 16.2 | 17.8 | 3.7 | 3 | 8.1 | 8 | 35.2 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 1
| 2023-04-17 | (月) | 晴 |  | 16.2 | 17.2 | 3.5 | 3.1 | 8.1 | 8 | 32 | 66.7 | 95.6 | 42.7 | 212 | 0.2 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 9.2
| 2023-04-18 | (火) | 曇 |  | 16.5 | 17.1 | 3.7 | 2.8 | 8.1 | 8 | 32 | 65.7 | 96.2 | 39.7 | 216 | 0.26 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.022
| 2023-04-19 | (水) | 晴 |  | 16.8 | 19.1 | 3.5 | 3.3 | 8 | 7.8 | 32 | 66.9 | 96.2 | 42.1 | 181 | 0.24 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 3.07
| 2023-04-20 | (木) | 曇 |  | 16.8 | 18.6 | 3.9 | 3.3 | 8 | 7.9 | 32 | 66.2 | 95.4 | 41 | 226 | 0.24 | 8 | 3 | 全窒素 | mg/L |  | 3.61
| 2023-04-21 | (金) | 晴 |  | 17.1 | 19.9 | 3.9 | 3.3 | 8 | 7.8 | 31.6 | 64.1 | 91 | 40.6 | 193 | 0.19 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.183
| 2023-04-22 | (土) | 曇 |  | 16.6 | 16.7 | 3.4 | 2.6 | 8 | 7.9 | 34.6 | [7 empty] | 硫酸イオン | mg/L |  | 26.3
| 2023-04-23 | (日) | 曇 |  | 16.8 | 16.7 | 3.2 | 2.6 | 7.9 | 7.8 | 34.4 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 28.3
| 2023-04-24 | (月) | 曇 |  | 17.2 | 17.3 | 3.1 | 2.9 | 7.9 | 7.9 | 31.6 | 63.5 | 91 | 41.9 | 171 | 0.26 |  |  | 色度 | 度 |  | 5
| 2023-04-25 | (火) | 晴 |  | 17.3 | 17.5 | 3.6 | 3 | 7.9 | 7.9 | 31.4 | 62.5 | 93 | 40.9 | 180 | 0.27 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 2
| 2023-04-26 | (水) | 曇 |  | 17.1 | 17.4 | 3.4 | 3 | 7.9 | 7.7 | 31.4 | 63.3 | 91.2 | 41.1 | 216 | 0.29
| 2023-04-27 | (木) | 晴 |  | 17.4 | 17.7 | 3.3 | 2.8 | 7.7 | 7.7 | 31.2 | 62.3 | 91.2 | 42.6 | 219 | 0.22
| 2023-04-28 | (金) | 晴 |  | 17.5 | 18 | 3.4 | 2.5 | 7.7 | 7.6 | 31.3 | 62.6 | 89.2 | 41.1 | 213 | 0.23
| 2023-04-29 | (土) | 曇 |  | 17.5 | 18 | 2.5 | 2.2 | 7.7 | 7.6 | 34.1 | [7 empty] | 備考
| 2023-04-30 | (日) | 雨 |  | 17.5 | 18 | 2.3 | 2 | 7.6 | 7.5 | 34.1 | [7 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・20日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。
| 最高 |  |  | 20.5 | 17.5 | 19.9 | 4 | 3.3 | 8.1 | 8 | 38.1 | 72.8 | 103.1 | 47 | 255 | 0.29 | 8 | 3
| 最低 |  |  | 20.5 | 13.7 | 13.6 | 2.3 | 2 | 7.5 | 7.4 | 31.2 | 62.3 | 89.2 | 39.7 | 171 | 0.19
| 平均 |  |  | 20.5 | 15.82 | 16.31 | 3.3867 | 2.8467 | 7.7667 | 7.6867 | 33.6267 | 67.525 | 96.86 | 42.535 | 216.1 | 0.24
| 合計 | [15 empty] | 8 | 3
5月 | 2023-05-01 | (月) | 曇 |  | 17.4 | 17.7 | 1.5 | 1.8 | 7.6 | 7.6 | 26.6 | 52.8 | 82 | 32.7 | 182 | 0.12 |  |  | 実施日 |  | 2023-05-11
| 2023-05-02 | (火) | 晴 |  | 17.5 | 17.9 | 1.4 | 1.8 | 7.6 | 7.6 | 31.4 | 63.5 | 91 | 40.7 | 226 | 0.13 |  |  | 気温 | ℃ | 23.8
| 2023-05-03 | (水) | 晴 |  | 17.8 | 18.2 | 1.5 | 1.4 | 7.6 | 7.6 | 34.4 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-05-04 | (木) | 晴 |  | 18.2 | 18.8 | 3.5 | 2.1 | 7.6 | 7.5 | 34.3 | [7 empty] | 水温 | ℃ | 18.4 | 19.2
| 2023-05-05 | (金) | 晴 |  | 18.4 | 19.1 | 2.4 | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 34.2 | [7 empty] | 濁度 | 度 | 5.5 | 4.8
| 2023-05-06 | (土) | 晴 |  | 18.5 | 19.2 | 2.5 | 2.1 | 7.5 | 7.6 | 34.4 | [7 empty] | ｐH |  | 7.4 | 7.3
| 2023-05-07 | (日) | 雨 |  | 18.4 | 18.8 | 2.4 | 2.1 | 7.5 | 7.5 | 34.1 | [7 empty] | 電気伝導率 | mS/m |  | 27.7
| 2023-05-08 | (月) | 雨 |  | 18.3 | 18.1 | 2 | 2.1 | 7.7 | 7.6 | 31.3 | 62.5 | 89 | 39.5 | 211 | 0.11 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 53.9
| 2023-05-09 | (火) | 晴 |  | 18.9 | 18.9 | 2.5 | 2.1 | 7.6 | 7.6 | 31.2 | 60.3 | 87.6 | 38.9 | 220 | 0.11 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 80
| 2023-05-10 | (水) | 晴 |  | 18.5 | 19 | 5 | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 29.5 | 56 | 82 | 37.4 | 200 | 0.23 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 47.2
| 2023-05-11 | (木) | 晴 | 23.8 | 18.4 | 19.2 | 5.5 | 4.8 | 7.4 | 7.3 | 27.7 | 53.9 | 80 | 36.3 | 192 | 0.35 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 32.8
| 2023-05-12 | (金) | 曇 |  | 18.6 | 18.8 | 4 | 3.5 | 7.4 | 7.4 | 28.2 | 57.8 | 81.2 | 38.3 | 179 | 0.21 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 36.3
| 2023-05-13 | (土) | 曇 |  | 19.1 | 19.8 | 2.9 | 2.2 | 7.4 | 7.4 | 32.4 | [7 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 192
| 2023-05-14 | (日) | 曇 |  | 19.3 | 19.7 | 2.6 | 1.9 | 7.6 | 7.5 | 32.5 | [7 empty] | 全鉄 | mg/L |  | 0.35
| 2023-05-15 | (月) | 曇 |  | 19.2 | 20.2 | 3 | 2 | 7.5 | 7.5 | 29.3 | 59.9 | 84 | 38.8 | 189 | 0.26 |  |  | COD | mg/L |  | 3.6
| 2023-05-16 | (火) | 晴 |  | 19.6 | 21.2 | 4.2 | 2.6 | 7.4 | 7.4 | 28.6 | 59 | 81.4 | 35.6 | 198 | 0.18 |  |  | BOD | mg/L |  | 1
| 2023-05-17 | (水) | 晴 |  | 20 | 22.5 | 3.5 | 2.3 | 7.5 | 7.4 | 29.1 | 59.9 | 84.6 | 37.9 | 192 | 0.38 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 8.7
| 2023-05-18 | (木) | 晴 |  | 20.4 | 23.2 | 3.2 | 2.2 | 7.5 | 7.4 | 29.5 | 61.2 | 84.2 | 36.3 | 209 | 0.18 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.023
| 2023-05-19 | (金) | 曇 |  | 19.7 | 20.2 | 2.7 | 2.1 | 7.5 | 7.5 | 30 | 60.5 | 86.2 | 40 | 219 | 0.14 | 4 |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.73
| 2023-05-20 | (土) | 曇 |  | 19.2 | 19.5 | 2.5 | 1.9 | 7.6 | 7.5 | 33.1 | [7 empty] | 全窒素 | mg/L |  | 1.98
| 2023-05-21 | (日) | 曇 |  | 20 | 20.7 | 2.7 | 1.8 | 7.6 | 7.5 | 33 | [7 empty] | 全リン | mg/L |  | 0.142
| 2023-05-22 | (月) | 晴 |  | 20.2 | 21.7 | 2.4 | 1.8 | 7.6 | 7.5 | 29.5 | 58.3 | 84 | 41 | 225 | 0.17 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 21.4
| 2023-05-23 | (火) | 雨 |  | 19.2 | 18.5 | 1.6 | 1.3 | 7.7 | 7.6 | 29.5 | 58.8 | 86 | 40.5 | 209 | 0.11 |  |  | シリカ | mg/L |  | 18.7
| 2023-05-24 | (水) | 晴 |  | 20.4 | 21 | 2 | 1.2 | 7.7 | 7.6 | 29.6 | 56.2 | 84 | 40.4 | 236 | 0.13 |  |  | 色度 | 度 |  | 7
| 2023-05-25 | (木) | 曇 |  | 20.3 | 21 | 2.9 | 1.4 | 7.6 | 7.5 | 29.6 | 59 | 82.2 | 39.4 | 216 | 0.12 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 3
| 2023-05-26 | (金) | 曇 |  | 20.5 | 21.5 | 2.7 | 1.7 | 7.5 | 7.4 | 29.4 | 58 | 83.4 | 37.3 | 206 | 0.15
| 2023-05-27 | (土) | 晴 |  | 20.7 | 21.8 | 2.3 | 1.5 | 7.5 | 7.4 | 31.7
| 2023-05-28 | (日) | 晴 |  | 21 | 22.6 | 2.2 | 1.3 | 7.5 | 7.5 | 32
| 2023-05-29 | (月) | 雨 |  | 20.4 | 21.2 | 2 | 1.4 | 7.5 | 7.4 | 29.8 | 58.23 | 84.2 | 40.7 | 198 | 0.12 |  |  | 備考
| 2023-05-30 | (火) | 曇 |  | 20.7 | 21.4 | 2.2 | 1.4 | 7.6 | 7.4 | 29.8 | 58 | 83.2 | 41 | 204 | 0.2 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・19日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。
| 2023-05-31 | (水) | 曇 |  | 20.6 | 20.6 | 2 | 1.4 | 7.6 | 7.5 | 29.3 | 58.2 | 84.23 | 36.9 | 200 | 0.2
| 最高 |  |  | 23.8 | 21 | 23.2 | 5.5 | 4.8 | 7.7 | 7.6 | 34.4 | 63.5 | 91 | 41 | 236 | 0.38 | 4
| 最低 |  |  | 23.8 | 17.4 | 17.7 | 1.4 | 1.2 | 7.4 | 7.3 | 26.6 | 52.8 | 80 | 32.7 | 179 | 0.11
| 平均 |  |  | 23.8 | 19.3355 | 20.0645 | 2.7032 | 2.0355 | 7.5419 | 7.4871 | 30.8065 | 58.6015 | 84.2215 | 38.48 | 205.55 | 0.18
| 合計 | [15 empty] | 4 | 0
6月 | 2023-06-01 | (木) | 晴 |  | 21.2 | 23.5 | 2.2 | 1.3 | 7.5 | 7.4 | 29 | 59.3 | 81.8 | 37.1 | 148 | 0.11 |  |  | 実施日 |  | 2023-06-08
| 2023-06-02 | (金) | 雨 |  | 21 | 21.5 | 2.4 | 1.4 | 7.6 | 7.4 | 29 | 58.8 | 82.2 | 36.6 | 166 | 0.12 |  |  | 気温 | ℃ | 29.3
| 2023-06-03 | (土) | 雨 |  | 20.6 | 20.1 | 1.6 | 1.2 | 7.6 | 7.4 | 30 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-06-04 | (日) | 晴 |  | 21.8 | 23.7 | 2.7 | 1.3 | 7.6 | 7.5 | 30.3 | [7 empty] | 水温 | ℃ | 22.1 | 23.6
| 2023-06-05 | (月) | 晴 |  | 21.7 | 24 | 2.1 | 1.4 | 7.6 | 7.5 | 29 | 59.3 | 84.4 | 36.5 | 232 | 0.12 |  |  | 濁度 | 度 | 2.8 | 1.5
| 2023-06-06 | (火) | 曇 |  | 21.6 | 23.2 | 2.2 | 1.3 | 7.6 | 7.4 | 28.9 | 59.2 | 82.4 | 38.1 | 232 | 0.08 |  |  | ｐH |  | 7.6 | 7.5
| 2023-06-07 | (水) | 晴 |  | 21.6 | 22.1 | 2 | 1.5 | 7.6 | 7.4 | 28.7 | 58.2 | 81 | 37.6 | 203 | 0.12 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 28.2
| 2023-06-08 | (木) | 晴 | 29.3 | 22.1 | 23.6 | 2.8 | 1.5 | 7.6 | 7.5 | 28.2 | 58.1 | 81 | 37 | 244 | 0.15 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 58.1
| 2023-06-09 | (金) | 雨 |  | 21.4 | 21.9 | 2.3 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 26.9 | 57.7 | 81.6 | 36.6 | 198 | 0.23 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 81
| 2023-06-10 | (土) | 曇 |  | 21.8 | 22.4 | 2.1 | 1.4 | 7.5 | 7.5 | 29.9 | [7 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 48.6
| 2023-06-11 | (日) | 雨 |  | 21.8 | 22.1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 29.2 | [7 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 32.4
| 2023-06-12 | (月) | 雨 |  | 21.8 | 22.3 | 2.5 | 1.8 | 7.4 | 7.4 | 26.3 | 57.1 | 78.2 | 32.4 | 189 | 0.2 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 37
| 2023-06-13 | (火) | 曇 |  | 22 | 22.4 | 4.2 | 2 | 7.4 | 7.4 | 25.8 | 58.6 | 78.6 | 30.9 | 177 | 0.24 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 244
| 2023-06-14 | (水) | 曇 |  | 22 | 23.2 | 4.1 | 2.4 | 7.3 | 7.3 | 25.8 | 59.3 | 78 | 29.8 | 203 | 0.29 | 6 | 3 | 全鉄 | mg/L |  | 0.15
| 2023-06-15 | (木) | 曇 |  | 22.1 | 22.7 | 3.2 | 2 | 7.4 | 7.4 | 25.8 | 60.3 | 78.2 | 29.2 | 176 | 0.22 |  |  | COD | mg/L |  | 3.6
| 2023-06-16 | (金) | 晴 |  | 22.4 | 24.2 | 3.2 | 1.8 | 7.4 | 7.4 | 26 | 58.7 | 80 | 32.2 | 199 | 0.21 |  |  | BOD | mg/L |  | 0.8
| 2023-06-17 | (土) | 晴 |  | 22.7 | 23.2 | 3.7 | 2.4 | 7.4 | 7.4 | 28.7 | [7 empty] | 溶存酸素 | mg/L |  | 7.4
| 2023-06-18 | (日) | 晴 |  | 22.8 | 23.4 | 3.2 | 2.3 | 7.5 | 7.4 | 28.8 | [7 empty] | 全マンガン | mg/L |  | 0.019
| 2023-06-19 | (月) | 晴 |  | 22.6 | 23.5 | 2.4 | 1.9 | 7.5 | 7.5 | 26.8 | 59.4 | 79.2 | 32.7 | 241 | 0.2 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.53
| 2023-06-20 | (火) | 曇 |  | 22.7 | 22.9 | 2.5 | 1.9 | 7.5 | 7.4 | 27 | 59.5 | 79 | 33 | 203 | 0.19 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 1.84
| 2023-06-21 | (水) | 晴 |  | 22.9 | 23.8 | 2.7 | 2 | 7.5 | 7.5 | 27.1 | 60 | 79.8 | 32.9 | 209 | 0.17 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.125
| 2023-06-22 | (木) | 曇 |  | 23 | 23.2 | 2.5 | 2.3 | 7.6 | 7.5 | 27.2 | 62 | 82.2 | 32.2 | 238 | 0.21 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 21.6
| 2023-06-23 | (金) | 曇 |  | 23 | 23 | 3.5 | 2.6 | 7.6 | 7.5 | 27.2 | 63.6 | 83.8 | 32.1 | 145 | 0.15 |  |  | シリカ | mg/L |  | 18.7
| 2023-06-24 | (土) | 曇 |  | 23.8 | 24.6 | 4 | 2.7 | 7.7 | 7.5 | 30.2 | [7 empty] | 色度 | 度 |  | 6
| 2023-06-25 | (日) | 晴 |  | 23.8 | 24.5 | 4.5 | 3.2 | 7.6 | 7.5 | 30.5 | [7 empty] | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2023-06-26 | (月) | 曇 |  | 24 | 25 | 3.5 | 2.8 | 7.6 | 7.6 | 27.9 | 64.8 | 86.8 | 32.2 | 174 | 0.2
| 2023-06-27 | (火) | 曇 |  | 24.2 | 25.4 | 3.5 | 2.5 | 7.7 | 7.5 | 27.4 | 63.7 | 86 | 30.8 | 149 | 0.2
| 2023-06-28 | (水) | 曇 |  | 24.2 | 25.4 | 3 | 2.5 | 7.6 | 7.6 | 27.4 | 62 | 83 | 31.6 | 175 | 0.14
| 2023-06-29 | (木) | 晴 |  | 24.6 | 25.8 | 3.3 | 2.4 | 7.7 | 7.6 | 27.4 | 63.7 | 83.8 | 33 | 193 | 0.17 |  |  | 備考
| 2023-06-30 | (金) | 曇 |  | 23.9 | 25 | 3.2 | 2.4 | 7.6 | 7.5 | 27.5 | 63.5 | 84.8 | 31.7 | 187 | 0.18 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・14日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。
| 最高 |  |  | 29.3 | 24.6 | 25.8 | 4.5 | 3.2 | 7.7 | 7.6 | 30.5 | 64.8 | 86.8 | 38.1 | 244 | 0.29 | 6 | 3
| 最低 |  |  | 29.3 | 20.6 | 20.1 | 1.6 | 1.2 | 7.3 | 7.3 | 25.8 | 57.1 | 78 | 29.2 | 145 | 0.08
| 平均 |  |  | 29.3 | 22.5033 | 23.3867 | 2.9033 | 1.9733 | 7.54 | 7.4633 | 27.9967 | 60.3091 | 81.6273 | 33.4636 | 194.5909 | 0.17727
| 合計 | [15 empty] | 6 | 3
7月 | 2023-07-01 | (土) | 雨 |  | 23.9 | 24.5 | 2.7 | 2.3 | 7.7 | 7.6 | 28.7 | [7 empty] | 実施日 |  | 2023-07-07
| 2023-07-02 | (日) | 晴 |  | 24.7 | 25.3 | 2.7 | 2.1 | 7.8 | 7.6 | 29.5 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 31.8
| 2023-07-03 | (月) | 曇 |  | 24.4 | 26.2 | 2.7 | 2.3 | 7.7 | 7.6 | 26.8 | 61.5 | 82.4 | 32.9 | 191 | 0.15 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-07-04 | (火) | 晴 |  | 24.7 | 25.6 | 2.9 | 2.1 | 7.8 | 7.6 | 27.2 | 63.8 | 83 | 32.4 | 191 | 0.16 |  |  | 水温 | ℃ | 25.4 | 28.3
| 2023-07-05 | (水) | 晴 |  | 24.8 | 26.4 | 3 | 2.2 | 7.7 | 7.6 | 27.1 | 63.9 | 84.6 | 33.1 | 178 | 0.29 |  |  | 濁度 | 度 | 3.2 | 2.3
| 2023-07-06 | (木) | 晴 | 31.8 | 24.6 | 26.9 | 2.6 | 2.3 | 7.7 | 7.7 | 27.1 | 63.8 | 84.2 | 31.5 | 205 | 0.15 |  |  | ｐH |  | 7.6 | 7.6
| 2023-07-07 | (金) | 晴 |  | 25.4 | 28.3 | 3.2 | 2.3 | 7.6 | 7.6 | 27 | 63.7 | 84.6 | 31.5 | 153 | 0.19 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 27
| 2023-07-08 | (土) | 曇 |  | 25.4 | 25.8 | 2.9 | 2.1 | 7.5 | 7.4 | 28.8 | [7 empty] | 酸消費量 | mg/L |  | 63.8
| 2023-07-09 | (日) | 晴 |  | 25.6 | 26.1 | 3.1 | 2.1 | 7.6 | 7.5 | 28.9 | [7 empty] | 全硬度 | mg/L |  | 84.2
| 2023-07-10 | (月) | 晴 |  | 25.8 | 26.5 | 3.2 | 2.2 | 7.7 | 7.5 | 26.9 | 62.5 | 83.4 | 31.4 | 154 | 0.23 | 6 | 2 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 49.8
| 2023-07-11 | (火) | 晴 |  | 25.9 | 27.5 | 3.2 | 2 | 7.7 | 7.6 | 27 | 63.6 | 84 | 31.8 | 167 | 0.18 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 34.4
| 2023-07-12 | (水) | 晴 |  | 26.2 | 27.6 | 2.7 | 1.8 | 7.6 | 7.5 | 27.1 | 63.4 | 84.2 | 31.5 | 144 | 0.15 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 31.5
| 2023-07-13 | (木) | 曇 |  | 26 | 26.6 | 2.3 | 1.3 | 7.7 | 7.3 | 27 | 60.4 | 85.8 | 33.4 | 162 | 0.15 | 194 |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 205
| 2023-07-14 | (金) | 曇 |  | 26.3 | 26.7 | 2.5 | 1.9 | 7.7 | 7.5 | 27 | 63.1 | 85.2 | 31.5 | 164 | 0.11 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.15
| 2023-07-15 | (土) | 曇 |  | 26.7 | 27.3 | 2.5 | 1.6 | 7.7 | 7.6 | 29.2 | [7 empty] | COD | mg/L |  | 2.9
| 2023-07-16 | (日) | 晴 |  | 27.2 | 28.3 | 2.9 | 1.6 | 7.7 | 7.7 | 29.1 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 0.7
| 2023-07-17 | (月) | 晴 |  | 27.3 | 29.1 | 3.2 | 1.7 | 7.7 | 7.7 | 29 | [7 empty] | 溶存酸素 | mg/L |  | 6.6
| 2023-07-18 | (火) | 晴 |  | 27.4 | 29.4 | 3.2 | 1.8 | 7.6 | 7.6 | 27.1 | 60.1 | 86 | 31.6 | 167 | 0.18 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.013
| 2023-07-19 | (水) | 晴 |  | 27.4 | 29.1 | 3.3 | 1.8 | 7.6 | 7.6 | 27.1 | 60.2 | 85.4 | 30.7 | 165 | 0.2 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.66
| 2023-07-20 | (木) | 曇 |  | 27.2 | 27.9 | 2.9 | 1.8 | 7.6 | 7.6 | 27.2 | 61.2 | 84.8 | 32 | 168 | 0.19 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 1.98
| 2023-07-21 | (金) | 曇 |  | 27.4 | 28 | 2.6 | 1.8 | 7.6 | 7.5 | 27 | 64.2 | 84.8 | 31.1 | 198 | 0.15 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.143
| 2023-07-22 | (土) | 晴 |  | 27.6 | 29 | 2.8 | 1.9 | 7.6 | 7.5 | 29.7 | [7 empty] | 硫酸イオン | mg/L |  | 19.9
| 2023-07-23 | (日) | 晴 |  | 27.9 | 29.3 | 3.1 | 2 | 7.7 | 7.6 | 29.7 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 21.8
| 2023-07-24 | (月) | 晴 |  | 28.1 | 30.1 | 3.1 | 2 | 7.7 | 7.7 | 27 | 63.7 | 83.2 | 31.2 | 217 | 0.2 |  |  | 色度 | 度 |  | 6
| 2023-07-25 | (火) | 晴 |  | 28.2 | 30.5 | 3.4 | 2 | 7.6 | 7.6 | 27.1 | 63.4 | 83.2 | 31.7 | 208 | 0.18 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2023-07-26 | (水) | 晴 |  | 28.2 | 30.8 | 3.6 | 2.1 | 7.6 | 7.6 | 27.2 | 62.5 | 86.2 | 32.2 | 200 | 0.15
| 2023-07-27 | (木) | 晴 |  | 28.3 | 30.7 | 3.6 | 2 | 7.6 | 7.6 | 27.3 | 64.2 | 85.4 | 33.1 | 199 | 0.15
| 2023-07-28 | (金) | 晴 |  | 28.5 | 30.9 | 3.3 | 1.9 | 7.6 | 7.6 | 27.4 | 61.5 | 84 | 32.5 | 193 | 0.17
| 2023-07-29 | (土) | 晴 |  | 28.9 | 31.1 | 3 | 1.8 | 7.8 | 7.7 | 30.1 | [7 empty] | 備考
| 2023-07-30 | (日) | 晴 |  | 29.1 | 31.3 | 2.9 | 1.9 | 7.8 | 7.7 | 30.2 | [7 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・10日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。 ・13日の薬品使用は取水施設の更新工事による。
| 2023-07-31 | (月) | 晴 |  | 29.2 | 31.3 | 3.1 | 2 | 7.8 | 7.7 | 27.7 | 61 | 86 | 33.7 | 209 | 0.14
| 最高 |  |  | 31.8 | 29.2 | 31.3 | 3.6 | 2.3 | 7.8 | 7.7 | 30.2 | 64.2 | 86.2 | 33.7 | 217 | 0.29 | 194 | 2
| 最低 |  |  | 31.8 | 23.9 | 24.5 | 2.3 | 1.3 | 7.5 | 7.3 | 26.8 | 60.1 | 82.4 | 30.7 | 144 | 0.11
| 平均 |  |  | 31.8 | 26.7194 | 28.1968 | 2.9742 | 1.9581 | 7.671 | 7.5871 | 27.9097 | 62.585 | 84.52 | 32.04 | 181.65 | 0.1735
| 合計 | [15 empty] | 200 | 2
8月 | 2023-08-01 | (火) | 曇 |  | 29.3 | 30.4 | 4.2 | 2.1 | 7.8 | 7.7 | 27.6 | 61.5 | 84.4 | 35.7 | 172 | 0.16 |  |  | 実施日 |  | 2023-08-03
| 2023-08-02 | (水) | 晴 |  | 29.2 | 30.5 | 3.1 | 2 | 7.7 | 7.7 | 27.7 | 61.7 | 84 | 35.1 | 172 | 0.23 |  |  | 気温 | ℃ | 33.3
| 2023-08-03 | (木) | 晴 |  | 29.2 | 30.7 | 3.9 | 2.4 | 7.6 | 7.5 | 27.8 | 62.3 | 84.6 | 34.1 | 173 | 0.23 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-08-04 | (金) | 晴 |  | 29.3 | 30.6 | 3.3 | 2 | 7.6 | 7.5 | 27.9 | 64.8 | 86.8 | 35.7 | 183 | 0.15 |  |  | 水温 | ℃ | 29.2 | 30.7
| 2023-08-05 | (土) | 晴 |  | 29.4 | 31 | 3 | 1.9 | 7.5 | 7.5 | 31.3 | [7 empty] | 濁度 | 度 | 3.9 | 2.4
| 2023-08-06 | (日) | 晴 |  | 29.6 | 31.4 | 3.4 | 2.1 | 7.6 | 7.5 | 31.8 | [7 empty] | ｐH |  | 7.6 | 7.5
| 2023-08-07 | (月) | 晴 |  | 29.6 | 30.9 | 2.7 | 2.1 | 7.6 | 7.5 | 28.8 | 66.2 | 88 | 37.7 | 185 | 0.18 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 27.8
| 2023-08-08 | (火) | 晴 |  | 29.7 | 31.3 | 3.4 | 2.2 | 7.6 | 7.5 | 29.7 | 64.7 | 88.2 | 39 | 198 | 0.2 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 62.3
| 2023-08-09 | (水) | 曇 |  | 29.7 | 30.5 | 3.6 | 2.2 | 7.6 | 7.5 | 29.4 | 64.6 | 86 | 38.4 | 189 | 0.2 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 84.6
| 2023-08-10 | (木) | 晴 |  | 29.8 | 30.7 | 3.7 | 2.1 | 7.6 | 7.5 | 28.9 | 65.6 | 89 | 37.1 | 184 | 0.19 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 52.8
| 2023-08-11 | (金) | 晴 |  | 30.2 | 30.8 | 3.3 | 2.3 | 7.6 | 7.6 | 33.4 | [7 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 31.8
| 2023-08-12 | (土) | 晴 |  | 30.1 | 31 | 3.3 | 2.4 | 7.6 | 7.5 | 33.6 | [7 empty] | 塩化物イオン | mg/L |  | 34.1
| 2023-08-13 | (日) | 雨 |  | 30.4 | 31.1 | 3.6 | 2.4 | 7.6 | 7.5 | 34 | [7 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 173
| 2023-08-14 | (月) | 雨 |  | 29.9 | 29.8 | 2.5 | 2.5 | 7.6 | 7.5 | 30.3 | 66.8 | 92.2 | 40.7 | 213 | 0.37 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.23
| 2023-08-15 | (火) | 曇 |  | 29.9 | 29.7 | 2.8 | 2.5 | 7.6 | 7.5 | 30.2 | 67.1 | 90.4 | 39.6 | 202 | 0.31 |  |  | COD | mg/L |  | 3.3
| 2023-08-16 | (水) | 晴 |  | 30.1 | 31.1 | 3.4 | 2.5 | 7.6 | 7.4 | 29.9 | 65.6 | 89 | 39.3 | 202 | 0.25 | 8 | 2 | BOD | mg/L |  | 1.5
| 2023-08-17 | (木) | 晴 |  | 30.3 | 31.6 | 3.4 | 2.5 | 7.5 | 7.4 | 29.8 | 62.7 | 88.8 | 37 | 190 | 0.24 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 6
| 2023-08-18 | (金) | 晴 |  | 30.2 | 31.2 | 3.8 | 2.6 | 7.5 | 7.4 | 29.8 | 66.7 | 89.2 | 36.6 | 201 | 0.14 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.029
| 2023-08-19 | (土) | 晴 |  | 29.7 | 31.3 | 3.2 | 2.1 | 7.6 | 7.5 | 32.7 | [7 empty] | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.5
| 2023-08-20 | (日) | 晴 |  | 29.8 | 31.4 | 3.5 | 2.2 | 7.6 | 7.5 | 32.1 | [7 empty] | 全窒素 | mg/L |  | 1.82
| 2023-08-21 | (月) | 晴 |  | 29.9 | 31 | 3.1 | 2.3 | 7.6 | 7.5 | 29.6 | 67.9 | 90.2 | 35.2 | 174 | 0.17 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.149
| 2023-08-22 | (火) | 曇 |  | 29.9 | 30.6 | 3.4 | 2.3 | 7.7 | 7.6 | 29.2 | 67.5 | 89 | 34.7 | 212 | 0.16 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 22.7
| 2023-08-23 | (水) | 晴 |  | 29.8 | 30.9 | 3.6 | 2.6 | 7.7 | 7.5 | 29 | 67.5 | 89.4 | 33.8 | 212 | 0.18 |  |  | シリカ | mg/L |  | 22.8
| 2023-08-24 | (木) | 晴 |  | 30.1 | 31.5 | 3.6 | 2.6 | 7.7 | 7.5 | 28.9 | 67.3 | 88 | 34.9 | 197 | 0.14 |  |  | 色度 | 度 |  | 8
| 2023-08-25 | (金) | 晴 |  | 30.2 | 31.7 | 3.7 | 2.6 | 7.7 | 7.5 | 28.9 | 67.5 | 90 | 37 | 214 | 0.17 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 2
| 2023-08-26 | (土) | 晴 |  | 30.7 | 31.1 | 3 | 2 | 7.6 | 7.6 | 32
| 2023-08-27 | (日) | 晴 |  | 30.8 | 30.4 | 2.8 | 2.2 | 7.6 | 7.6 | 32.1
| 2023-08-28 | (月) | 晴 |  | 30.6 | 31 | 3.5 | 2.4 | 7.6 | 7.6 | 29.3 | 66.4 | 88 | 35 | 197 | 0.13
| 2023-08-29 | (火) | 晴 |  | 32.5 | 31.1 | 3.7 | 2.6 | 7.6 | 7.6 | 29.1 | 66.4 | 88.2 | 35 | 198 | 0.21 |  |  | 備考
| 2023-08-30 | (水) | 晴 |  | 30.3 | 31.1 | 4.2 | 2.7 | 7.6 | 7.6 | 28.8 | 66 | 89 | 35.7 | 190 | 0.14 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・1６日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。
| 2023-08-31 | (木) | 晴 |  | 30.5 | 31.1 | 3.5 | 2.8 | 7.6 | 7.6 | 28.9 | 66.3 | 88.2 | 34.4 | 204 | 0.31
| 最高 |  |  |  | 32.5 | 31.7 | 4.2 | 2.8 | 7.8 | 7.7 | 34 | 67.9 | 92.2 | 40.7 | 214 | 0.37 | 8 | 2
| 最低 |  |  |  | 29.2 | 29.7 | 2.5 | 1.9 | 7.5 | 7.4 | 27.6 | 61.5 | 84 | 33.8 | 172 | 0.13
| 平均 |  |  |  | 30.0226 | 30.9194 | 3.3935 | 2.329 | 7.6129 | 7.529 | 30.0806 | 65.5955 | 88.2091 | 36.4409 | 193.7273 | 0.20273
| 合計 | [15 empty] | 8 | 2
9月 | 2023-09-01 | (金) | 晴 |  | 30.3 | 30.6 | 3.5 | 2.6 | 7.6 | 7.6 | 28.9 | 65.7 | 88 | 36.6 | 205 | 0.21 |  |  | 実施日 |  | 2023-09-07
| 2023-09-02 | (土) | 晴 |  | 30.2 | 31.1 | 4.1 | 2.4 | 7.6 | 7.5 | 32.2 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 29
| 2023-09-03 | (日) | 晴 |  | 30.1 | 30.6 | 4.1 | 2.7 | 7.6 | 7.6 | 32 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-09-04 | (月) | 雨 |  | 29.6 | 29.5 | 3.5 | 2.7 | 7.6 | 7.6 | 29.1 | 65.3 | 89 | 34.9 | 248 | 0.2 |  |  | 水温 | ℃ | 29.4 | 29.7
| 2023-09-05 | (火) | 晴 |  | 29.9 | 30.6 | 4.5 | 2.7 | 7.6 | 7.6 | 29.1 | 66.1 | 89.2 | 34 | 219 | 0.21 |  |  | 濁度 | 度 | 3.7 | 2.8
| 2023-09-06 | (水) | 晴後雨 |  | 29.6 | 29.5 | 4 | 2.8 | 7.6 | 7.6 | 29.1 | 65.3 | 88.2 | 38.1 | 229 | 0.19 |  |  | ｐH |  | 7.6 | 7.6
| 2023-09-07 | (木) | 曇 | 29 | 29.4 | 29.7 | 3.7 | 2.8 | 7.6 | 7.6 | 29.2 | 64 | 88.8 | 36.5 | 224 | 0.22 | 8 | 3 | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.2
| 2023-09-08 | (金) | 雨 |  | 27.1 | 26.8 | 1.7 | 2.3 | 7.6 | 7.7 | 29 | 65.3 | 89 | 34.3 | 218 | 0.16 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 64
| 2023-09-09 | (土) | 曇 |  | 28.2 | 28.6 | 5.3 | 4.6 | 7.6 | 7.6 | 29.9 | [7 empty] | 全硬度 | mg/L |  | 88.8
| 2023-09-10 | (日) | 晴 |  | 28.8 | 30 | 6.4 | 3.7 | 7.5 | 7.6 | 28.8 | [7 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 53.2
| 2023-09-11 | (月) | 晴 |  | 28.2 | 29.2 | 6 | 4.9 | 7.4 | 7.5 | 23.8 | 54.4 | 73 | 27.2 | 172 | 0.28 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 35.6
| 2023-09-12 | (火) | 晴 |  | 28 | 28.5 | 4.6 | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 24.6 | 57.7 | 74.4 | 27.4 | 196 | 0.23 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 36.5
| 2023-09-13 | (水) | 晴 |  | 29.3 | 29.1 | 4.5 | 2.2 | 7.5 | 7.4 | 25.6 | 57.6 | 76.8 | 30.5 | 143 | 0.18 | 170 |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 224
| 2023-09-14 | (木) | 晴 |  | 29.1 | 29.6 | 4 | 2.7 | 7.4 | 7.5 | 26.6 | 61.4 | 82 | 30.6 | 141 | 0.22 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.22
| 2023-09-15 | (金) | 晴 |  | 29.8 | 30 | 3.9 | 2.4 | 7.4 | 7.5 | 27 | 61.2 | 83 | 31.3 | 139 | 0.18 |  |  | COD | mg/L |  | 3.1
| 2023-09-16 | (土) | 曇 |  | 28.4 | 28.9 | 3.3 | 2.4 | 7.5 | 7.6 | 29.7 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 0.7
| 2023-09-17 | (日) | 晴 |  | 28.4 | 29.1 | 3.2 | 2.4 | 7.4 | 7.6 | 30.1 | [7 empty] | 溶存酸素 | mg/L |  | 6.4
| 2023-09-18 | (月) | 晴 |  | 28.4 | 29.1 | 3.6 | 2.7 | 7.4 | 7.5 | 30.5 | [7 empty] | 全マンガン | mg/L |  | 0.019
| 2023-09-19 | (火) | 晴 |  | 28.3 | 29 | 3.5 | 3 | 7.5 | 7.6 | 28 | 63.3 | 85.2 | 32.2 | 170 | 0.19 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.8
| 2023-09-20 | (水) | 曇 |  | 28.5 | 29.1 | 4 | 2.8 | 7.5 | 7.5 | 28 | 63.2 | 85.8 | 32.2 | 147 | 0.15 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 2.09
| 2023-09-21 | (木) | 曇 |  | 28.3 | 28.7 | 3.4 | 2.7 | 7.6 | 7.6 | 27.9 | 62.8 | 85.2 | 32 | 150 | 0.15 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.188
| 2023-09-22 | (金) | 雨 |  | 28 | 28.2 | 3.2 | 2.6 | 7.6 | 7.6 | 27.6 | 62.3 | 84 | 31.7 | 187 | 0.11 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 22.3
| 2023-09-23 | (土) | 雨 |  | 27.3 | 27.1 | 3.2 | 2.6 | 7.5 | 7.6 | 30.1 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 26.1
| 2023-09-24 | (日) | 曇 |  | 26.8 | 26.5 | 3.9 | 2.9 | 7.6 | 7.6 | 30.8 | [7 empty] | 色度 | 度 |  | 5
| 2023-09-25 | (月) | 曇 |  | 26.1 | 25.8 | 4.7 | 3.7 | 7.4 | 7.5 | 28.4 | 62 | 87 | 32.7 | 186 | 0.25 | 16 |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2023-09-26 | (火) | 晴 |  | 26.4 | 26.9 | 4.3 | 3.5 | 7.6 | 7.6 | 28 | 62.2 | 86 | 32.6 | 183 | 0.21
| 2023-09-27 | (水) | 晴 |  | 26.2 | 27.2 | 4.8 | 3.4 | 7.6 | 7.5 | 28.4 | 63.2 | 87.2 | 32.6 | 173 | 0.19
| 2023-09-28 | (木) | 晴 |  | 26.5 | 27.3 | 3.6 | 3.2 | 7.6 | 7.5 | 28.5 | 64.9 | 87 | 31.4 | 198 | 0.16
| 2023-09-29 | (金) | 曇 |  | 26.3 | 26.7 | 4.3 | 2.9 | 7.6 | 7.6 | 28.5 | 64.2 | 86.2 | 32.5 | 195 | 0.16 |  |  | 備考
| 2023-09-30 | (土) | 曇 |  | 26.5 | 27.1 | 3.5 | 2.7 | 7.6 | 7.6 | 31.1 | [7 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・7日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。 ・13日の薬品使用は取水施設の点検作業による。
| 最高 |  |  | 29 | 30.3 | 31.1 | 6.4 | 4.9 | 7.6 | 7.7 | 32.2 | 66.1 | 89.2 | 38.1 | 248 | 0.28 | 170 | 3
| 最低 |  |  | 29 | 26.1 | 25.8 | 1.7 | 2.2 | 7.4 | 7.4 | 23.8 | 54.4 | 73 | 27.2 | 139 | 0.11
| 平均 |  |  | 29 | 28.2667 | 28.67 | 4.01 | 2.9567 | 7.5333 | 7.56 | 28.6833 | 62.605 | 84.75 | 32.565 | 186.15 | 0.1925
| 合計 | [15 empty] | 194 | 3
10月 | 2023-10-01 | (日) | 晴 |  | 26.4 | 27.1 | 4.2 | 2.8 | 7.6 | 7.6 | 31.1 | [7 empty] | 実施日 |  | 2023-10-05
| 2023-10-02 | (月) | 晴 |  | 26.2 | 26.3 | 3.2 | 2.8 | 7.6 | 7.6 | 26.7 | 59.9 | 84 | 32.1 | 183 | 0.15 |  |  | 気温 | ℃ | 26.7
| 2023-10-03 | (火) | 晴 |  | 26.1 | 26.3 | 3.5 | 2.7 | 7.6 | 7.7 | 28.4 | 62.8 | 88 | 36.8 | 204 | 0.15 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-10-04 | (水) | 曇時々雨 |  | 25.6 | 25.2 | 2.9 | 2.8 | 7.6 | 7.6 | 28.2 | 63.8 | 87.2 | 36.4 | 178 | 0.16 |  |  | 水温 | ℃ | 25.5 | 26.4
| 2023-10-05 | (木) | 晴 | 26.7 | 25.5 | 26.4 | 4 | 2.7 | 7.6 | 7.7 | 28.5 | 64.1 | 87.2 | 33.3 | 195 | 0.14 |  |  | 濁度 | 度 | 4 | 2.7
| 2023-10-06 | (金) | 晴 |  | 25.2 | 25 | 2.9 | 2.7 | 7.6 | 7.6 | 28.3 | 64.4 | 89 | 31.6 | 187 | 0.22 |  |  | ｐH |  | 7.6 | 7.7
| 2023-10-07 | (土) | 晴 |  | 24.6 | 24.5 | 3.3 | 2.5 | 7.6 | 7.7 | 31.8 | [7 empty] | 電気伝導率 | mS/m |  | 28.5
| 2023-10-08 | (日) | 曇 |  | 24 | 23.8 | 3.8 | 2.8 | 7.7 | 7.7 | 31.7 | [7 empty] | 酸消費量 | mg/L |  | 64.1
| 2023-10-09 | (月) | 雨 |  | 23 | 22.5 | 4.1 | 2.9 | 7.6 | 7.7 | 32.2 | [7 empty] | 全硬度 | mg/L |  | 87.2
| 2023-10-10 | (火) | 曇 |  | 22.7 | 22.7 | 3.9 | 3.2 | 7.6 | 7.7 | 28.5 | 64.1 | 89.8 | 32.7 | 162 | 0.21 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 53.4
| 2023-10-11 | (水) | 晴 |  | 22.7 | 22.7 | 4.7 | 3.4 | 7.6 | 7.7 | 28.4 | 64.4 | 89 | 32.4 | 191 | 0.3 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 33.8
| 2023-10-12 | (木) | 晴 |  | 22.7 | 22.5 | 4.8 | 3.6 | 7.6 | 7.6 | 28.3 | 62.2 | 88.4 | 30.8 | 214 | 0.25 | 16 | 7 | 塩化物イオン | mg/L |  | 33.3
| 2023-10-13 | (金) | 晴 |  | 22.4 | 22.2 | 3.9 | 3.3 | 7.6 | 7.6 | 28.4 | 62 | 88 | 33.6 | 213 | 0.31 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 195
| 2023-10-14 | (土) | 晴 |  | 22.4 | 22.3 | 3 | 2.5 | 7.8 | 7.9 | 32 | [7 empty] | 全鉄 | mg/L |  | 0.14
| 2023-10-15 | (日) | 雨 |  | 21.6 | 21.1 | 2.8 | 2.4 | 7.8 | 7.9 | 32 | [7 empty] | COD | mg/L |  | 2.7
| 2023-10-16 | (月) | 晴 |  | 21.6 | 22 | 3.7 | 2.4 | 7.8 | 7.9 | 28.5 | 64.8 | 92.8 | 32.1 | 216 | 0.22 |  |  | BOD | mg/L |  | 1.1
| 2023-10-17 | (火) | 晴 |  | 21.6 | 21.9 | 4.2 | 3.2 | 7.7 | 7.9 | 27.8 | 61.9 | 87.8 | 32 | 204 | 0.38 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 7.4
| 2023-10-18 | (水) | 晴 |  | 21.5 | 21.1 | 3.7 | 3.5 | 7.7 | 7.6 | 27.5 | 59.6 | 86.4 | 30.8 | 199 | 0.28 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.026
| 2023-10-19 | (木) | 晴 |  | 21.6 | 22.4 | 5 | 3.3 | 7.7 | 7.8 | 28.2 | 60.9 | 91 | 31.8 | 235 | 0.32 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.05
| 2023-10-20 | (金) | 晴 |  | 21.6 | 23 | 4.1 | 3 | 7.7 | 7.8 | 28.6 | 64 | 91.2 | 32.7 | 226 | 0.23 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 2.45
| 2023-10-21 | (土) | 曇 |  | 21.4 | 21.8 | 3.4 | 2.7 | 7.8 | 7.8 | 32 | [7 empty] | 全リン | mg/L |  | 0.192
| 2023-10-22 | (日) | 晴 |  | 21.3 | 21.3 | 2.8 | 2.6 | 7.8 | 7.9 | 32 | [7 empty] | 硫酸イオン | mg/L |  | 21.5
| 2023-10-23 | (月) | 晴 |  | 20.9 | 21.3 | 2.5 | 3 | 7.8 | 7.9 | 28.6 | 62.8 | 91.8 | 32.4 | 166 | 0.23 | 30 |  | シリカ | mg/L |  | 28
| 2023-10-24 | (火) | 晴 |  | 20.7 | 21.6 | 3.7 | 3.3 | 7.7 | 7.8 | 28.8 | 64 | 91.8 | 32.6 | 183 | 0.41 | 8 |  | 色度 | 度 |  | 5
| 2023-10-25 | (水) | 曇 |  | 20.5 | 21.1 | 3.5 | 3.3 | 7.7 | 7.8 | 29.1 | 64.6 | 92.2 | 33.1 | 236 | 0.22 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 2
| 2023-10-26 | (木) | 晴 |  | 20.4 | 21.2 | 3.6 | 2.8 | 7.7 | 7.8 | 29 | 65.5 | 93.4 | 32.6 | 227 | 0.22 | 11
| 2023-10-27 | (金) | 晴 |  | 20.4 | 21.7 | 3.5 | 2.9 | 7.8 | 7.8 | 29.5 | 66.1 | 92.6 | 34.8 | 222 | 0.22
| 2023-10-28 | (土) | 晴 |  | 20.3 | 21.1 | 3.3 | 2.7 | 7.8 | 7.8 | 32.6
| 2023-10-29 | (日) | 曇 |  | 20.1 | 20.5 | 2.9 | 2.7 | 7.7 | 7.8 | 32.8 | [7 empty] | 備考
| 2023-10-30 | (月) | 晴 |  | 20 | 20.7 | 3.2 | 2.7 | 7.8 | 7.9 | 29.8 | 66.4 | 93.4 | 32.6 | 186 | 0.18 | 32 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・12日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。 ・23,24,26,30日の薬品使用は沈殿池清掃に伴う水処理運転による。
| 2023-10-31 | (火) | 晴 |  | 19.8 | 20.7 | 3 | 2.6 | 7.8 | 7.8 | 30 | 66 | 94.2 | 35.3 | 218 | 0.21
| 最高 |  |  | 26.7 | 26.4 | 27.1 | 5 | 3.6 | 7.8 | 7.9 | 32.8 | 66.4 | 94.2 | 36.8 | 236 | 0.41 | 32 | 7
| 最低 |  |  | 26.7 | 19.8 | 20.5 | 2.5 | 2.4 | 7.6 | 7.6 | 26.7 | 59.6 | 84 | 30.8 | 162 | 0.14
| 平均 |  |  | 26.7 | 22.4129 | 22.7097 | 3.5839 | 2.8968 | 7.6935 | 7.7548 | 29.6548 | 63.5381 | 89.9619 | 32.9762 | 202.1429 | 0.23857
| 合計 | [15 empty] | 97 | 7
11月 | 2023-11-01 | (水) | 晴 |  | 19.6 | 20.7 | 3.4 | 2.9 | 7.8 | 7.8 | 30 | 67.2 | 93.8 | 34.6 | 240 | 0.18 |  |  | 実施日 |  | 2023-11-02
| 2023-11-02 | (木) | 晴 | 27.6 | 19.5 | 21.2 | 3.6 | 3.1 | 7.8 | 7.8 | 30 | 67 | 93 | 34.3 | 223 | 0.27 |  |  | 気温 | ℃ | 27.6
| 2023-11-03 | (金) | 晴 |  | 19.6 | 21 | 3.4 | 2.7 | 7.7 | 7.9 | 32.3 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-11-04 | (土) | 晴 |  | 19.6 | 21.5 | 3.1 | 2.2 | 7.8 | 7.9 | 31.9 | [7 empty] | 水温 | ℃ | 19.5 | 21.2
| 2023-11-05 | (日) | 晴 |  | 19.6 | 21 | 2.5 | 2.1 | 7.8 | 7.9 | 32.6 | [7 empty] | 濁度 | 度 | 3.6 | 3.1
| 2023-11-06 | (月) | 晴 |  | 19.7 | 21.1 | 3.5 | 2.4 | 7.8 | 7.9 | 30 | 68.1 | 94.4 | 36.9 | 201 | 0.19 |  |  | ｐH |  | 7.8 | 7.8
| 2023-11-07 | (火) | 雨 |  | 19.7 | 21.1 | 2.7 | 2.2 | 7.8 | 7.9 | 30.1 | 68.1 | 94 | 35 | 207 | 0.17 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 30
| 2023-11-08 | (水) | 晴 |  | 19.7 | 20.6 | 2 | 2.2 | 7.8 | 7.9 | 30.2 | 66.6 | 96.2 | 35.2 | 215 | 0.16 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 67
| 2023-11-09 | (木) | 曇 |  | 19.6 | 19.9 | 1.9 | 2 | 7.8 | 7.9 | 30.5 | 66.7 | 95 | 35.6 | 241 | 0.19 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 93
| 2023-11-10 | (金) | 曇 |  | 17 | 20.2 | 3.6 | 2.5 | 7.8 | 7.9 | 31.1 | 67 | 95.2 | 36.2 | 240 | 0.23 | 30 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 56
| 2023-11-11 | (土) | 曇 |  | 19.1 | 19.3 | 2.8 | 2.3 | 7.8 | 7.8 | 33.1 | [7 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 37
| 2023-11-12 | (日) | 雨 |  | 18.6 | 18.3 | 1.5 | 2.2 | 7.8 | 7.9 | 33.1 | [7 empty] | 塩化物イオン | mg/L |  | 34.3
| 2023-11-13 | (月) | 晴 |  | 18.4 | 18.4 | 1.7 | 2.2 | 7.8 | 7.9 | 30.6 | 67.5 | 94.2 | 37.7 | 232 | 0.16 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 223
| 2023-11-14 | (火) | 晴 |  | 18 | 18.5 | 2.4 | 2.4 | 7.8 | 7.8 | 30.5 | 68.1 | 95.2 | 36.5 | 227 | 0.16 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.27
| 2023-11-15 | (水) | 曇 |  | 17.6 | 17.8 | 2.4 | 2.5 | 7.8 | 7.9 | 30.4 | 68.4 | 95.2 | 35.8 | 228 | 0.18 |  |  | COD | mg/L |  | 2.6
| 2023-11-16 | (木) | 晴 |  | 17.3 | 17.8 | 2.8 | 2.5 | 7.8 | 7.9 | 30.8 | 68.1 | 93 | 36.5 | 233 | 0.21 |  |  | BOD | mg/L |  | 0.8
| 2023-11-17 | (金) | 雨 |  | 16.9 | 17.2 | 2.2 | 2.2 | 7.8 | 8 | 30.4 | 68.2 | 96 | 36.6 | 230 | 0.15 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 8.2
| 2023-11-18 | (土) | 晴 |  | 16.9 | 17.4 | 2 | 2.2 | 7.9 | 8 | 33 | [7 empty] | 全マンガン | mg/L |  | 0.018
| 2023-11-19 | (日) | 晴 |  | 16.5 | 17.7 | 2.7 | 2.1 | 7.9 | 8 | 32.6 | [7 empty] | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.47
| 2023-11-20 | (月) | 晴 |  | 16.1 | 17.2 | 3 | 2.9 | 7.7 | 7.9 | 30.2 | 64.1 | 92 | 36.7 | 274 | 0.24 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 2.86
| 2023-11-21 | (火) | 晴 |  | 16 | 16.4 | 2.4 | 2.8 | 7.8 | 7.9 | 30.5 | 66.5 | 92.2 | 36.9 | 246 | 0.17 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.19
| 2023-11-22 | (水) | 晴 |  | 15.8 | 16.9 | 3 | 2.6 | 7.8 | 8 | 30.6 | 68 | 95.4 | 39.2 | 216 | 0.23 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 23.3
| 2023-11-23 | (木) | 曇 |  | 15.7 | 17.1 | 3 | 2.6 | 7.8 | 7.9 | 34.2 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 26.3
| 2023-11-24 | (金) | 晴 |  | 15.9 | 17.5 | 2.6 | 2.5 | 7.9 | 7.9 | 31 | 70.3 | 95.2 | 37.7 | 172 | 0.21 |  |  | 色度 | 度 |  | 5
| 2023-11-25 | (土) | 晴 |  | 15.7 | 15.8 | 2.8 | 2.2 | 7.7 | 7.9 | 32.9 | [7 empty] | 懸濁物質 | mg/L |  | 2
| 2023-11-26 | (日) | 曇 |  | 15.4 | 15.2 | 2.3 | 2 | 7.7 | 8 | 32.8
| 2023-11-27 | (月) | 晴 |  | 15.2 | 15.5 | 2.8 | 2.2 | 7.7 | 8 | 31.1 | 68.6 | 95.6 | 36.9 | 178 | 0.15 | 37 | 18
| 2023-11-28 | (火) | 晴 |  | 15.1 | 16.6 | 3.5 | 2.3 | 7.7 | 8 | 31.1 | 68.6 | 95.2 | 38.4 | 211 | 0.15
| 2023-11-29 | (水) | 晴 |  | 15 | 15.5 | 2.7 | 1.7 | 7.8 | 7.8 | 31.1 | 68.1 | 95.2 | 36.8 | 193 | 0.14 |  |  | 備考
| 2023-11-30 | (木) | 晴 |  | 14.9 | 15.6 | 2.5 | 1.6 | 7.7 | 7.8 | 31.2 | 69.1 | 96.2 | 37.5 | 186 | 0.2 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 27.6 | 19.7 | 21.5 | 3.6 | 3.1 | 7.9 | 8 | 34.2 | 70.3 | 96.2 | 39.2 | 274 | 0.27 | 37 | 18
| 最低 |  |  | 27.6 | 14.9 | 15.2 | 1.5 | 1.6 | 7.7 | 7.8 | 30 | 64.1 | 92 | 34.3 | 172 | 0.14
| 平均 |  |  | 27.6 | 17.4567 | 18.3333 | 2.6933 | 2.3433 | 7.7867 | 7.9033 | 31.33 | 67.715 | 94.61 | 36.55 | 219.65 | 0.187
| 合計 | [15 empty] | 67 | 18
12月 | 2023-12-01 | (金) | 晴 |  | 14.5 | 14.7 | 2.3 | 1.8 | 7.8 | 7.7 | 29.4 | 69.1 | 97 | 41 | 209 | 0.12 |  |  | 実施日 |  | 2023-12-07
| 2023-12-02 | (土) | 晴 |  | 14.2 | 14.5 | 2 | 1.8 | 7.8 | 7.8 | 33.4 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 18.3
| 2023-12-03 | (日) | 晴 |  | 14.1 | 14.3 | 2.2 | 1.8 | 7.8 | 7.8 | 33.5 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-12-04 | (月) | 晴 |  | 13.8 | 14.3 | 2.2 | 1.9 | 7.8 | 7.8 | 31.4 | 68.1 | 98 | 36.2 | 209 | 0.13 |  |  | 水温 | ℃ | 13.1 | 13.9
| 2023-12-05 | (火) | 曇 |  | 13.4 | 13.2 | 2 | 1.8 | 7.8 | 7.8 | 31.6 | 68.9 | 98 | 37.9 | 200 | 0.16 |  |  | 濁度 | 度 | 3.3 | 1.8
| 2023-12-06 | (水) | 雨後曇 |  | 13.3 | 13.9 | 2.2 | 1.7 | 7.8 | 7.8 | 31.8 | 69.6 | 97.6 | 38.7 | 220 | 0.14 |  |  | ｐH |  | 7.7 | 7.7
| 2023-12-07 | (木) | 晴 | 18.3 | 13.1 | 13.9 | 3.3 | 1.8 | 7.7 | 7.7 | 32 | 69.1 | 98 | 39 | 221 | 0.13 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 32
| 2023-12-08 | (金) | 晴 |  | 13.3 | 14.4 | 2.1 | 1.6 | 7.8 | 7.8 | 31.5 | 70.2 | 98.2 | 35.9 | 257 | 0.24 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 69.1
| 2023-12-09 | (土) | 晴 |  | 13.3 | 15 | 2 | 1.7 | 7.9 | 7.8 | 34 | [7 empty] | 全硬度 | mg/L |  | 98
| 2023-12-10 | (日) | 晴 |  | 13.3 | 15.3 | 2 | 0.7 | 7.9 | 7.9 | 33.9 | [7 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 59
| 2023-12-11 | (月) | 曇 |  | 13.2 | 14.1 | 2 | 1.5 | 7.9 | 7.9 | 31.2 | 68.6 | 100.1 | 37.4 | 241 | 0.17 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 39
| 2023-12-12 | (火) | 雨 |  | 13.2 | 14.3 | 2.3 | 1.6 | 7.8 | 7.8 | 31.5 | 68.5 | 98.8 | 37.6 | 235 | 0.25 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 39
| 2023-12-13 | (水) | 晴 |  | 13.1 | 13.8 | 1.9 | 2.1 | 7.9 | 7.8 | 31.7 | 69.3 | 97 | 37.2 | 219 | 0.18 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 221
| 2023-12-14 | (木) | 晴 |  | 13.1 | 14.2 | 2 | 0.6 | 7.9 | 8 | 31.8 | 68.8 | 98.8 | 36.7 | 220 | 0.13 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.13
| 2023-12-15 | (金) | 曇 |  | 13.1 | 13.5 | 2 | 1.5 | 7.8 | 7.8 | 32 | 68.3 | 98.2 | 37.3 | 233 | 0.18 | 4 | 3 | COD | mg/L |  | 1.9
| 2023-12-16 | (土) | 曇 |  | 13.7 | 15.6 | 2.9 | 1.9 | 7.8 | 7.8 | 34.6 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 0.7
| 2023-12-17 | (日) | 曇 |  | 13.4 | 13.9 | 2.3 | 2.6 | 7.9 | 7.9 | 34.7 | [7 empty] | 溶存酸素 | mg/L |  | 10.5
| 2023-12-18 | (月) | 晴 |  | 13 | 12.4 | 1.8 | 1.6 | 7.8 | 7.9 | 32 | 69 | 100.9 | 36.9 | 236 | 0.14 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.011
| 2023-12-19 | (火) | 曇 |  | 12.7 | 11.7 | 1.7 | 1.5 | 7.9 | 7.9 | 32.2 | 69.1 | 100.3 | 38 | 228 | 0.14 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.76
| 2023-12-20 | (水) | 晴 |  | 12.6 | 13.2 | 2.5 | 2.1 | 7.9 | 7.9 | 32.4 | 69.5 | 100.1 | 38.5 | 232 | 0.18 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 3.3
| 2023-12-21 | (木) | 晴 |  | 12.4 | 12.6 | 2.8 | 2 | 7.9 | 7.9 | 32.6 | 69.3 | 101.5 | 37.7 | 239 | 0.23 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.189
| 2023-12-22 | (金) | 晴 |  | 12.1 | 11.8 | 2.1 | 1.6 | 7.9 | 7.8 | 32.2 | 69.4 | 100.1 | 39.3 | 223 | 0.17 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 24.3
| 2023-12-23 | (土) | 晴 |  | 11.7 | 11.3 | 1.8 | 2 | 7.8 | 7.8 | 34.8 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 30
| 2023-12-24 | (日) | 晴 |  | 11.4 | 10.9 | 2.3 | 2.1 | 7.9 | 7.9 | 35.6 | [7 empty] | 色度 | 度 |  | 3
| 2023-12-25 | (月) | 晴 |  | 10.9 | 11.2 | 2.8 | 2.2 | 7.9 | 7.9 | 32.4 | 69.6 | 101.9 | 38.9 | 230 | 0.22 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2023-12-26 | (火) | 晴 |  | 10.8 | 11.2 | 3.3 | 2.6 | 7.8 | 7.8 | 32.5 | 70.2 | 100.1 | 38.2 | 221 | 0.29
| 2023-12-27 | (水) | 晴 |  | 10.8 | 11.3 | 2.9 | 2.4 | 7.8 | 7.8 | 33 | 69.5 | 99.4 | 40.4 | 227 | 0.15
| 2023-12-28 | (木) | 曇 |  | 10.6 | 10.2 | 2.9 | 2.4 | 7.9 | 7.9 | 32.8 | 70.3 | 100.9 | 42.2 | 223 | 0.26
| 2023-12-29 | (金) | 晴 |  | 10.7 | 10.9 | 2.6 | 2.2 | 7.9 | 7.9 | 35.6 | [7 empty] | 備考
| 2023-12-30 | (土) | 晴 |  | 10.6 | 11.1 | 2.5 | 2.2 | 7.9 | 7.9 | 35.7 | [7 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・15日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。
| 2023-12-31 | (日) | 雨 |  | 10.3 | 10.6 | 2.3 | 2.2 | 7.9 | 7.9 | 35.6
| 最高 |  |  | 18.3 | 14.5 | 15.6 | 3.3 | 2.6 | 7.9 | 8 | 35.7 | 70.3 | 101.9 | 42.2 | 257 | 0.29 | 4 | 3
| 最低 |  |  | 18.3 | 10.3 | 10.2 | 1.7 | 0.6 | 7.7 | 7.7 | 29.4 | 68.1 | 97 | 35.9 | 200 | 0.12
| 平均 |  |  | 18.3 | 12.571 | 13.0097 | 2.3226 | 1.8548 | 7.8484 | 7.8419 | 32.8839 | 69.22 | 99.245 | 38.25 | 226.15 | 0.1805
| 合計 | [15 empty] | 4 | 3
1月 | 2024-01-01 | (月) | 晴 |  | 10.5 | 11.3 | 2.4 | 2.1 | 7.9 | 7.9 | 36 | [7 empty] | 実施日 |  | 2024-01-04
| 2024-01-02 | (火) | 晴 |  | 10.5 | 10.9 | 1.6 | 1.9 | 7.9 | 7.9 | 36 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 15.8
| 2024-01-03 | (水) | 晴 |  | 10.3 | 10.5 | 2 | 1.8 | 7.9 | 7.9 | 35.7 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-01-04 | (木) | 晴 | 15.8 | 10.1 | 11 | 2.3 | 2 | 7.9 | 7.9 | 30.6 | 69.3 | 102.9 | 41.9 | 227 | 0.18 |  |  | 水温 | ℃ | 10.1 | 11
| 2024-01-05 | (金) | 晴 |  | 10.2 | 10.5 | 1.9 | 1.7 | 7.9 | 7.9 | 32 | 70.9 | 102.5 | 41.5 | 254 | 0.22 |  |  | 濁度 | 度 | 2.3 | 2
| 2024-01-06 | (土) | 晴 |  | 10.4 | 11.6 | 1.5 | 1.5 | 8 | 7.8 | 36.3 | [7 empty] | ｐH |  | 7.9 | 7.9
| 2024-01-07 | (日) | 晴 |  | 10.2 | 10.9 | 1.3 | 1.4 | 7.9 | 7.9 | 36.1 | [7 empty] | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.6
| 2024-01-08 | (月) | 晴 |  | 10 | 10.1 | 1.7 | 1.5 | 8 | 7.9 | 36.4 | [7 empty] | 酸消費量 | mg/L |  | 69.3
| 2024-01-09 | (火) | 晴 |  | 9.9 | 10.2 | 1.7 | 1.6 | 8 | 7.9 | 32 | 70.7 | 100.1 | 41.5 | 232 | 0.19 | 82 |  | 全硬度 | mg/L |  | 102.9
| 2024-01-10 | (水) | 晴 |  | 10 | 11.1 | 1.9 | 1.9 | 7.9 | 7.9 | 32 | 70.7 | 102.1 | 42.5 | 249 | 0.31 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 61.6
| 2024-01-11 | (木) | 曇 |  | 9.5 | 9.5 | 1.8 | 1.9 | 8 | 7.9 | 32.3 | 70.8 | 101.1 | 39.4 | 253 | 0.32 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 41.3
| 2024-01-12 | (金) | 晴 |  | 9.5 | 9.7 | 1.9 | 1.8 | 7.9 | 7.9 | 32.2 | 71.2 | 102.3 | 41.8 | 232 | 0.19 | 4 | 2 | 塩化物イオン | mg/L |  | 41.9
| 2024-01-13 | (土) | 晴 |  | 9.5 | 9.9 | 1.7 | 1.6 | 8 | 7.9 | 36.5 | [7 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 227
| 2024-01-14 | (日) | 晴 |  | 9.3 | 8.9 | 1.3 | 1.5 | 7.9 | 7.9 | 36.3 | [7 empty] | 全鉄 | mg/L |  | 0.18
| 2024-01-15 | (月) | 晴 |  | 9.3 | 10.3 | 2.3 | 2 | 7.9 | 7.9 | 32.3 | 70.8 | 100.3 | 41.4 | 235 | 0.21 |  |  | COD | mg/L |  | 1.9
| 2024-01-16 | (火) | 晴 |  | 8.8 | 8.7 | 1.5 | 1.6 | 7.9 | 8 | 32.1 | 71 | 101.5 | 42 | 236 | 0.3 | 149 |  | BOD | mg/L |  | 0.5
| 2024-01-17 | (水) | 晴 |  | 8.8 | 9.3 | 1.8 | 1.7 | 8 | 7.9 | 32.2 | 71.6 | 102.1 | 41.6 | 230 | 0.26 | 173 |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 11.2
| 2024-01-18 | (木) | 晴 |  | 8.5 | 9.7 | 3.2 | 2.6 | 8 | 7.8 | 32.5 | 71.2 | 100.3 | 44.3 | 228 | 0.31 | 136 |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.015
| 2024-01-19 | (金) | 晴 |  | 8.6 | 10.1 | 2.8 | 2.7 | 7.9 | 7.9 | 32.5 | 71.8 | 101.3 | 38.7 | 226 | 0.21 | 26 |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.85
| 2024-01-20 | (土) | 曇 |  | 8.4 | 8.8 | 2.2 | 2.1 | 7.9 | 7.9 | 36.6 | [7 empty] | 全窒素 | mg/L |  | 3.51
| 2024-01-21 | (日) | 雨 |  | 8.4 | 8.9 | 1.3 | 1.9 | 7.9 | 8 | 36.3 | [7 empty] | 全リン | mg/L |  | 0.208
| 2024-01-22 | (月) | 晴 |  | 8.8 | 10.4 | 1.7 | 1.7 | 8 | 7.9 | 32.3 | 71.2 | 100.3 | 40 | 230 | 0.15 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 25.7
| 2024-01-23 | (火) | 晴 |  | 8.7 | 10.5 | 1.9 | 1.8 | 8 | 8 | 32.3 | 69.8 | 100.5 | 38.3 | 235 | 0.2 |  |  | シリカ | mg/L |  | 29.4
| 2024-01-24 | (水) | 晴 |  | 8.5 | 8.1 | 1.5 | 1.8 | 8 | 8 | 32.2 | 71.2 | 102.1 | 38.5 | 243 | 0.15 |  |  | 色度 | 度 |  | 3
| 2024-01-25 | (木) | 晴 |  | 8.4 | 8.8 | 2.5 | 2.4 | 8 | 7.7 | 31.9 | 68 | 98.8 | 36.1 | 254 | 0.18 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 2
| 2024-01-26 | (金) | 晴 |  | 8.4 | 9 | 2.5 | 2.3 | 8 | 7.8 | 31.8 | 69 | 99.2 | 37.3 | 245 | 0.22
| 2024-01-27 | (土) | 晴 |  | 8.2 | 9.2 | 2.7 | 2.3 | 8 | 7.7 | 36.1
| 2024-01-28 | (日) | 曇 |  | 8 | 8.6 | 3.3 | 3 | 8 | 7.7 | 36.5
| 2024-01-29 | (月) | 晴 |  | 8.1 | 8.8 | 2.9 | 2.8 | 8 | 7.7 | 32.1 | 70.2 | 103.3 | 35.3 | 254 | 0.24 |  |  | 備考
| 2024-01-30 | (火) | 晴 |  | 8.1 | 9.2 | 3.1 | 2.5 | 8 | 8 | 32.1 | 69.3 | 101.3 | 37.7 | 252 | 0.23 | 83 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・12日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。
| 2024-01-31 | (水) | 曇 |  | 8.2 | 9.1 | 3 | 2.7 | 8 | 7.9 | 32.1 | 71.2 | 101.3 | 34.9 | 244 | 0.26 | 65
| 最高 |  |  | 15.8 | 10.5 | 11.6 | 3.3 | 3 | 8 | 8 | 36.6 | 71.8 | 103.3 | 44.3 | 254 | 0.32 | 173 | 2
| 最低 |  |  | 15.8 | 8 | 8.1 | 1.3 | 1.4 | 7.9 | 7.7 | 30.6 | 68 | 98.8 | 34.9 | 226 | 0.15
| 平均 |  |  | 15.8 | 9.1645 | 9.7935 | 2.1032 | 2.0032 | 7.9548 | 7.8806 | 33.6871 | 70.5211 | 101.2263 | 39.7211 | 239.9474 | 0.22789
| 合計 | [15 empty] | 718 | 2
2月 | 2024-02-01 | (木) | 曇 |  | 8.3 | 9.8 | 2.9 | 2.7 | 8.1 | 7.9 | 35.4 | 69.6 | 101.1 | 42.2 | 256 | 0.18 | 55 |  | 実施日 |  | 2024-02-08
| 2024-02-02 | (金) | 曇 |  | 8.1 | 7.8 | 2.4 | 2.2 | 8.1 | 8 | 35.5 | 70.5 | 101.3 | 40.7 | 249 | 0.18 | 83 |  | 気温 | ℃ | 13.9
| 2024-02-03 | (土) | 晴 |  | 8.4 | 8.7 | 3 | 2.4 | 8.2 | 8 | 36.3 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-02-04 | (日) | 雨 |  | 8.1 | 8.2 | 2.9 | 2.7 | 8 | 8.1 | 36.3 | [7 empty] | 水温 | ℃ | 8.1 | 9
| 2024-02-05 | (月) | 曇 |  | 8.1 | 8.2 | 3 | 2.9 | 8 | 7.9 | 35.8 | 70.7 | 102.3 | 46.3 | 230 | 0.2 |  |  | 濁度 | 度 | 3.8 | 3
| 2024-02-06 | (火) | 雨 |  | 7.8 | 7.5 | 3.4 | 2.7 | 8 | 8.1 | 35.6 | 69.9 | 100.1 | 43.6 | 240 | 0.15 |  |  | ｐH |  | 8 | 7.9
| 2024-02-07 | (水) | 曇 |  | 8.1 | 8.2 | 4.1 | 3 | 8 | 8 | 35.6 | 70.5 | 101.1 | 37.8 | 245 | 0.2 | 60 |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 35.9
| 2024-02-08 | (木) | 晴 | 13.9 | 8.1 | 9 | 3.8 | 3 | 8 | 7.9 | 35.9 | 69.6 | 99.2 | 37.9 | 250 | 0.28 | 5 | 2 | 酸消費量 | mg/L |  | 69.6
| 2024-02-09 | (金) | 曇 |  | 7.9 | 8.2 | 4.3 | 2.7 | 8 | 8 | 36.1 | 70.1 | 100.9 | 43.5 | 204 | 0.17 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 99.2
| 2024-02-10 | (土) | 晴 |  | 8 | 8.7 | 4.1 | 3 | 7.9 | 8 | 35.5 | [7 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 60
| 2024-02-11 | (日) | 晴 |  | 8 | 9.2 | 4.9 | 3.4 | 7.8 | 7.9 | 35 | [7 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 39.2
| 2024-02-12 | (月) | 晴 |  | 8 | 9 | 4.4 | 3.5 | 7.9 | 7.8 | 35 | [7 empty] | 塩化物イオン | mg/L |  | 37.9
| 2024-02-13 | (火) | 晴 |  | 8.3 | 9.8 | 4.6 | 3.1 | 7.8 | 7.9 | 36.3 | 69.8 | 102.1 | 46.8 | 202 | 0.21 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 250
| 2024-02-14 | (水) | 晴 |  | 8.4 | 10.3 | 4.3 | 3.1 | 7.8 | 7.8 | 36.6 | 70.1 | 102.1 | 45 | 206 | 0.2 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.28
| 2024-02-15 | (木) | 晴 |  | 8.6 | 11.7 | 3.9 | 2.7 | 7.8 | 7.8 | 36.8 | 69.6 | 101.3 | 49.3 | 186 | 0.17 |  |  | COD | mg/L |  | 2.5
| 2024-02-16 | (金) | 晴 |  | 8.5 | 9.3 | 3.7 | 2.8 | 7.9 | 7.8 | 36.8 | 70.5 | 100.1 | 47.1 | 199 | 0.17 |  |  | BOD | mg/L |  | 1.3
| 2024-02-17 | (土) | 曇 |  | 8.7 | 9.5 | 3.5 | 2.4 | 7.8 | 7.8 | 36.3 | [7 empty] | 溶存酸素 | mg/L |  | 12
| 2024-02-18 | (日) | 晴 |  | 8.9 | 10.7 | 3.5 | 2.3 | 7.8 | 7.8 | 36.3 | [7 empty] | 全マンガン | mg/L |  | 0.016
| 2024-02-19 | (月) | 晴 |  | 9.1 | 11.2 | 3.6 | 2.3 | 7.8 | 7.8 | 36.7 | 71.2 | 103.1 | 47.9 | 185 | 0.15 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.72
| 2024-02-20 | (火) | 曇 |  | 10.2 | 11.9 | 3.4 | 2.6 | 7.9 | 7.8 | 36.8 | 70.7 | 101.1 | 43.9 | 189 | 0.19 | 54 |  | 全窒素 | mg/L |  | 3.49
| 2024-02-21 | (水) | 雨 |  | 8.9 | 9.6 | 2.6 | 2.2 | 7.9 | 7.8 | 36.7 | 70.8 | 102.3 | 44.5 | 181 | 0.12 | 53 |  | 全リン | mg/L |  | 0.276
| 2024-02-22 | (木) | 雨 |  | 8.7 | 8.8 | 2.6 | 2.4 | 7.9 | 7.8 | 36.8 | 71.4 | 101.1 | 46.3 | 189 | 0.14 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 25.4
| 2024-02-23 | (金) | 雨 |  | 8.4 | 8 | 2.4 | 2.2 | 7.9 | 7.9 | 36.3 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 28.7
| 2024-02-24 | (土) | 晴 |  | 9.3 | 9.1 | 2.9 | 2.1 | 7.9 | 7.9 | 36.4 | [7 empty] | 色度 | 度 |  | 4
| 2024-02-25 | (日) | 曇 |  | 9.1 | 8.9 | 3.9 | 2.7 | 7.8 | 7.8 | 36.5 | [7 empty] | 懸濁物質 | mg/L |  | 3
| 2024-02-26 | (月) | 晴 |  | 9.6 | 10 | 2.7 | 2.1 | 7.9 | 7.8 | 36.4 | 71.9 | 103.1 | 41.4 | 207 | 0.15
| 2024-02-27 | (火) | 晴 |  | 9.5 | 9.8 | 3.4 | 2.5 | 7.9 | 7.8 | 36.6 | 71.8 | 102.3 | 43.6 | 208 | 0.17
| 2024-02-28 | (水) | 晴 |  | 9.4 | 9.9 | 3.5 | 2.9 | 7.9 | 7.8 | 36.4 | 72 | 102.1 | 40.8 | 222 | 0.2
| 2024-02-29 | (木) | 曇 |  | 9.6 | 9.6 | 3.5 | 2.8 | 7.9 | 7.9 | 36.9 | 72.1 | 103.3 | 42.2 | 214 | 0.19
| 最高 |  |  | 13.9 | 10.2 | 11.9 | 4.9 | 3.5 | 8.2 | 8.1 | 36.9 | 72.1 | 103.3 | 49.3 | 256 | 0.28 | 83 | 2 | 備考
| 最低 |  |  | 13.9 | 7.8 | 7.5 | 2.4 | 2.1 | 7.8 | 7.8 | 35 | 69.6 | 99.2 | 37.8 | 181 | 0.12 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 平均 |  |  | 13.9 | 8.6241 | 9.331 | 3.4897 | 2.669 | 7.9172 | 7.8828 | 36.1931 | 70.6737 | 101.5789 | 43.7263 | 213.7895 | 0.18
| 合計 | [15 empty] | 310 | 2
3月 | 2024-03-01 | (金) | 曇 |  | 9.3 | 9.1 | 3.2 | 2.9 | 7.9 | 7.9 | 36.5 | 70.5 | 101.3 | 44.5 | 201 | 0.21 |  |  | 実施日 |  | 2024-03-07
| 2024-03-02 | (土) | 曇 |  | 9.4 | 9.5 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | 7.8 | 36.8 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 11
| 2024-03-03 | (日) | 晴 |  | 9.6 | 10.1 | 3.4 | 2.5 | 7.8 | 7.9 | 36.8 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-03-04 | (月) | 晴 |  | 9.7 | 10.6 | 3.5 | 2.8 | 7.8 | 7.8 | 36.6 | 71.2 | 104.3 | 41.9 | 204 | 0.19 | 25 |  | 水温 | ℃ | 9.6 | 9.9
| 2024-03-05 | (火) | 曇 |  | 9.4 | 9.5 | 2.8 | 2.5 | 7.9 | 7.8 | 36.6 | 71.3 | 101.1 | 45 | 246 | 0.15 |  |  | 濁度 | 度 | 3.2 | 2.9
| 2024-03-06 | (水) | 雨後曇 |  | 9.2 | 8.8 | 3.1 | 2.5 | 7.9 | 7.9 | 36.6 | 71.8 | 101.9 | 43.1 | 234 | 0.17 | 62 |  | ｐH |  | 7.9 | 7.9
| 2024-03-07 | (木) | 晴 | 11 | 9.6 | 9.9 | 3.2 | 2.9 | 7.9 | 7.9 | 36.7 | 72 | 106.1 | 43.7 | 211 | 0.19 | 78 |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 36.7
| 2024-03-08 | (金) | 雪 |  | 8.9 | 8.3 | 3.3 | 3 | 7.9 | 7.9 | 36.7 | 71.6 | 101.3 | 39.7 | 262 | 0.25 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 72
| 2024-03-09 | (土) | 晴 |  | 9.5 | 10 | 4.6 | 3.5 | 7.8 | 7.8 | 36.1 | [7 empty] | 全硬度 | mg/L |  | 106.1
| 2024-03-10 | (日) | 晴 |  | 9.5 | 10 | 5.1 | 4 | 7.9 | 7.9 | 35.6 | [7 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 62.4
| 2024-03-11 | (月) | 晴 |  | 9.6 | 10.1 | 5.2 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | 36 | 69.9 | 99.4 | 41.8 | 263 | 0.28 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 43.7
| 2024-03-12 | (火) | 雨 |  | 9.6 | 10.7 | 5.3 | 4.5 | 7.8 | 7.8 | 35.7 | 69.6 | 99 | 41.5 | 230 | 0.43 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 43.7
| 2024-03-13 | (水) | 晴 |  | 9.7 | 10.4 | 4.7 | 4.1 | 7.9 | 7.8 | 35.7 | 69 | 98.2 | 41.9 | 212 | 0.26 | 20 | 8 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 211
| 2024-03-14 | (木) | 晴 |  | 10 | 10.2 | 5.9 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | 33 | 65.2 | 92.8 | 38.6 | 226 | 0.44 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.19
| 2024-03-15 | (金) | 晴 |  | 10.2 | 10.8 | 6 | 4.7 | 7.8 | 7.7 | 35.4 | 69.2 | 98.8 | 39.4 | 228 | 0.33 |  |  | COD | mg/L |  | 2.9
| 2024-03-16 | (土) | 晴 |  | 10.6 | 13.2 | 4.6 | 3.7 | 7.8 | 7.7 | 35.2 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 0.9
| 2024-03-17 | (日) | 晴 |  | 10.7 | 13.2 | 4.4 | 3.3 | 7.8 | 7.8 | 35.3 | [7 empty] | 溶存酸素 | mg/L |  | 11.7
| 2024-03-18 | (月) | 晴 |  | 10.4 | 11.6 | 4 | 3.3 | 7.8 | 7.7 | 35.6 | 68.3 | 99 | 41.1 | 204 | 0.27 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.016
| 2024-03-19 | (火) | 曇 |  | 10.7 | 10.8 | 5.1 | 4.1 | 7.7 | 7.7 | 35 | 68 | 97 | 40.2 | 224 | 0.29 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.73
| 2024-03-20 | (水) | 晴 |  | 11.2 | 13.1 | 5.9 | 4.2 | 7.7 | 7.7 | 34.7 | [7 empty] | 全窒素 | mg/L |  | 3.18
| 2024-03-21 | (木) | 晴 |  | 10.7 | 10.9 | 4.9 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | 34.8 | 68.6 | 98.8 | 42.4 | 222 | 0.29 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.224
| 2024-03-22 | (金) | 晴 |  | 10.6 | 10.9 | 4.5 | 3.6 | 7.9 | 7.8 | 35 | 69.6 | 99.8 | 42.2 | 224 | 0.26 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 26.3
| 2024-03-23 | (土) | 曇 |  | 10.4 | 10.3 | 4.2 | 3.5 | 7.8 | 7.8 | 34.6 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 28
| 2024-03-24 | (日) | 曇 |  | 10.6 | 11.4 | 4.2 | 3.2 | 7.9 | 7.8 | 34.9 | [7 empty] | 色度 | 度 |  | 5
| 2024-03-25 | (月) | 雨 |  | 10.7 | 11.6 | 4.6 | 3.6 | 7.8 | 7.8 | 35.4 | 70.8 | 99.8 | 41.4 | 214 | 0.24 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 2
| 2024-03-26 | (火) | 雨 |  | 10.5 | 11.2 | 4.3 | 3.7 | 7.8 | 7.7 | 35.7 | 70 | 99.8 | 40.2 | 228 | 0.43
| 2024-03-27 | (水) | 晴 |  | 10.8 | 12 | 3.8 | 3 | 7.8 | 7.7 | 35.4 | 70.1 | 98 | 41.5 | 214 | 0.31
| 2024-03-28 | (木) | 曇 |  | 11.2 | 12.6 | 3 | 2.6 | 7.7 | 7.8 | 35.4 | 70.8 | 99.8 | 37.8 | 219 | 0.19
| 2024-03-29 | (金) | 雨 |  | 11.1 | 12.4 | 3 | 2.5 | 7.8 | 7.8 | 35.4 | 70.7 | 99.2 | 40.1 | 220 | 0.19 |  |  | 備考
| 2024-03-30 | (土) | 晴 |  | 11.5 | 14.7 | 3.3 | 2.6 | 7.8 | 7.8 | 34.9 | [7 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-03-31 | (日) | 晴 |  | 11.8 | 14.9 | 3.2 | 2.3 | 7.8 | 7.7 | 34.9
| 最高 |  |  | 11 | 11.8 | 14.9 | 6 | 4.7 | 7.9 | 7.9 | 36.8 | 72 | 106.1 | 45 | 263 | 0.44 | 78 | 8
| 最低 |  |  | 11 | 8.9 | 8.3 | 2.8 | 2.3 | 7.7 | 7.7 | 33 | 65.2 | 92.8 | 37.8 | 201 | 0.15
| 平均 |  |  | 11 | 10.2161 | 11.0581 | 4.1742 | 3.3613 | 7.8226 | 7.7935 | 35.5806 | 69.91 | 99.77 | 41.4 | 224.3 | 0.2685
| 合計 | [15 empty] | 185 | 8
年間 | 最高 |  |  | 31.8 | 32.5 | 31.7 | 6.4 | 4.9 | 8.2 | 8.1 | 38.1 | 72.8 | 106.1 | 49.3 | 274 | 0.44 | 194 | 18
| 最低 |  |  | 11 | 7.8 | 7.5 | 1.3 | 0.6 | 7.3 | 7.3 | 23.8 | 52.8 | 73 | 27.2 | 139 | 0.08
| 平均 |  |  | 22.5182 | 18.6208 | 19.344 | 3.1418 | 2.4333 | 7.7238 | 7.697 | 31.523 | 65.6384 | 92.01 | 37.2523 | 208.2305 | 0.20395
| 合計 | [15 empty] | 1801 | 53

## 人見
| 人見浄水場 |  |  |  |  | 令和５年度
月 | 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 (mm) | 気温 (℃) | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量 (mg/L) | 全硬度 (mg/L) | 塩化物 イオン (mg/L) | 全蒸発 残留物 (mg/L) | 全鉄(mg/L) | 浄水薬品使用量 | 多項目試験結果
[6 empty] | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | ＰＡＣ(kg)
4月 | 2023-04-01 | (土) | 晴 |  | 17.3 | 14.9 | 15.7 | 10.5 | 9.1 | 7.83 | 7.87 | [8 empty] | 実施日 |  | 2023-04-12
| 2023-04-02 | (日) | 曇 |  | 15.8 | 15.4 | 17.2 | 11.7 | 9.3 | 7.83 | 7.89 | [8 empty] | 気温 | ℃ | 19.9
| 2023-04-03 | (月) | 晴 |  | 13.4 | 14.3 | 14.9 | 11.3 | 11.3 | 7.87 | 7.9 | 34.8 | 34.6 | 150 | 96 | 14 | 254 | 0.77 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-04-04 | (火) | 晴 |  | 14.2 | 14 | 14.8 | 10.3 | 9.9 | 7.88 | 7.93 | 35 | 34.9 | 150 | 94 | 14 | 246 | 0.78 |  | 水温 | ℃ | 16.9 | 17.5
| 2023-04-05 | (水) | 晴 |  | 18.7 | 14.4 | 15.3 | 12 | 10.7 | 7.86 | 7.9 | 34.6 | 34.8 | 140 | 94 | 14 | 248 | 0.65 |  | 濁度 | 度 | 20.8 | 3.2
| 2023-04-06 | (木) | 曇 |  | 17.9 | 15.5 | 15.9 | 14.1 | 8.4 | 7.88 | 7.86 | 35.4 | 35.2 | 140 | 94 | 15 | 254 | 0.66 | 1200 | ｐH |  | 7.83 | 7.51
| 2023-04-07 | (金) | 曇 | 9 | 19.8 | 16.8 | 17.1 | 13.2 | 6.2 | 7.89 | 7.84 | 35.3 | 35.5 | 140 | 92 | 16 | 262 | 0.58 | 1368 | 電気伝導率 | mS/m | 33.2 | 33.8
| 2023-04-08 | (土) | 晴 | 6 | 18.8 | 17.1 | 18 | 18.2 | 8 | 7.73 | 7.63 | [7 empty] | 2797 | 酸消費量 | mg/L | 130 | 130
| 2023-04-09 | (日) | 晴 |  | 11.6 | 14.8 | 16.1 | 28.4 | 9.1 | 7.74 | 7.59 | [7 empty] | 4222 | 全硬度 | mg/L | 86 | 84
| 2023-04-10 | (月) | 晴 |  | 16.4 | 14.4 | 15 | 23.3 | 5.3 | 7.8 | 7.64 | 32.2 | 32.4 | 130 | 84 | 18 | 220 | 0.35 | 3999 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 72 | 60
| 2023-04-11 | (火) | 晴 |  | 19.3 | 15.4 | 15.8 | 22.7 | 3.1 | 7.83 | 7.6 | 32.7 | 33.2 | 120 | 88 | 19 | 222 | 0.26 | 4778 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 14 | 24
| 2023-04-12 | (水) | 晴 |  | 19.9 | 16.9 | 17.5 | 20.8 | 3.2 | 7.83 | 7.51 | 33.2 | 33.8 | 130 | 84 | 19 | 234 | 0.54 | 8945 | 塩化物イオン | mg/L | 15 | 19
| 2023-04-13 | (木) | 晴 |  | 17.8 | 16.7 | 17.5 | 24 | 2.4 | 7.78 | 7.52 | 32.9 | 33.6 | 120 | 86 | 19 | 218 | 0.16 | 7923 | 全蒸発残留物 | mg/L | 250 | 234
| 2023-04-14 | (金) | 晴 |  | 19.6 | 16.9 | 17.2 | 16 | 2.1 | 7.8 | 7.58 | 33.4 | 34 | 120 | 88 | 19 | 242 | 0.17 | 5959 | 全鉄 | mg/L | 1.1 | 0.54
| 2023-04-15 | (土) | 雨 | 46 | 15 | 16.5 | 17.9 | 17.6 | 4.1 | 7.84 | 7.59 | [7 empty] | 7999 | COD | mg/L | 6.9 | 4.3
| 2023-04-16 | (日) | 曇 | 2 | 20.2 | 15.9 | 16.3 | 107.2 | 3.6 | 7.59 | 7.11 | [7 empty] | 15443 | BOD | mg/L | 2 | 1.5
| 2023-04-17 | (月) | 晴 |  | 16.8 | 16.5 | 16.8 | 32.5 | 3 | 7.7 | 7.19 | 25 | 24.8 | 70 | 66 | 20 | 176 | 0.18 | 13442 | 溶存酸素 | mg/L | 8.1 | 8.2
| 2023-04-18 | (火) | 晴 |  | 17.1 | 15.9 | 16.1 | 23.4 | 2.6 | 7.72 | 7.37 | 29.5 | 29.5 | 90 | 76 | 19 | 204 | 0.17 | 10052 | 全マンガン | mg/L | 0.092 | 0.073
| 2023-04-19 | (水) | 晴 |  | 21.8 | 17 | 16.9 | 23.1 | 2.8 | 7.76 | 7.51 | 31.2 | 31.6 | 110 | 86 | 19 | 226 | 0.19 | 8001 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.56 | 0.55
| 2023-04-20 | (木) | 曇 |  | 22 | 18.2 | 18.6 | 20.6 | 2.9 | 7.74 | 7.5 | 32.2 | 32.7 | 120 | 84 | 18 | 254 | 0.22 | 6410 | 全窒素 | mg/L | 1.22 | 0.92
| 2023-04-21 | (金) | 晴 |  | 20.9 | 18.8 | 19.6 | 16.3 | 2.9 | 7.71 | 7.52 | 31.4 | 31.2 | 120 | 88 | 19 | 244 | 0.23 | 6221 | 全リン | mg/L | 0.243 | 0.075
| 2023-04-22 | (土) | 曇 |  | 15.2 | 18.8 | 20.2 | 15.5 | 3.2 | 7.71 | 7.58 | [7 empty] | 5666 | 硫酸イオン | mg/L | 17.9 | 18.6
| 2023-04-23 | (日) | 曇 |  | 13.2 | 15.3 | 16.3 | 20.2 | 3.6 | 7.79 | 7.62 | [7 empty] | 5999 | シリカ | mg/L | 40.6 | 36.8
| 2023-04-24 | (月) | 曇 |  | 14.2 | 15 | 15.3 | 18.5 | 3.6 | 7.82 | 7.6 | 33.5 | 34.3 | 120 | 90 | 19 | 248 | 0.28 | 5536 | 色度 | 度 | 34 | 8
| 2023-04-25 | (火) | 晴 |  | 16.5 | 15.3 | 15.5 | 15 | 3.6 | 7.82 | 7.63 | 33.5 | 34.1 | 130 | 90 | 17 | 248 | 0.3 | 3293 | 懸濁物質 | mg/L | 28 | 7
| 2023-04-26 | (水) | 雨 | 5 | 17.8 | 15.1 | 15.3 | 10.1 | 9.6 | 7.8 | 7.75 | 33.3 | 33.8 | 130 | 90 | 17 | 274 | 0.58 | 1676
| 2023-04-27 | (木) | 晴 |  | 17 | 16.5 | 16.4 | 17 | 7.8 | 7.78 | 7.74 | 31.4 | 31 | 110 | 84 | 16 | 224 | 0.43 | 2020
| 2023-04-28 | (金) | 晴 |  | 19.8 | 17.5 | 17.9 | 16.4 | 5.7 | 7.78 | 7.7 | 32.6 | 33 | 120 | 84 | 17 | 250 | 0.46 | 2163
| 2023-04-29 | (土) | 晴 |  | 20 | 17.7 | 19.1 | 14.5 | 8.8 | 7.82 | 7.78 | [7 empty] | 2554 | 備考
| 2023-04-30 | (日) | 雨 | 18 | 20.3 | 18.7 | 19.3 | 13.9 | 5.6 | 7.82 | 7.72 | [7 empty] | 4778 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 46 | 22 | 18.8 | 20.2 | 107.2 | 11.3 | 7.89 | 7.93 | 35.4 | 35.5 | 150 | 96 | 20 | 274 | 0.78 | 15443
| 最低 |  |  |  | 11.6 | 14 | 14.8 | 10.1 | 2.1 | 7.59 | 7.11 | 25 | 24.8 | 70 | 66 | 14 | 176 | 0.16
| 平均 |  |  |  | 17.61 | 16.2067 | 16.85 | 20.61 | 5.7167 | 7.7917 | 7.639 | 32.655 | 32.9 | 123 | 86.9 | 17.4 | 237.4 | 0.398
| 合計 |  |  | 86 | [14 empty] | 142444
5月 | 2023-05-01 | (月) | 曇 |  | 18.2 | 17.8 | 18.1 | 38.2 | 8 | 7.62 | 7.28 | 23.4 | 23 | 67 | 58 | 18 | 180 | 0.4 | 8110 | 実施日 |  | 2023-05-10
| 2023-05-02 | (火) | 晴 |  | 18 | 17.5 | 18 | 20.5 | 3.4 | 7.72 | 7.53 | 29.2 | 28.7 | 93 | 74 | 17 | 200 | 0.3 | 3086 | 気温 | ℃ | 17.3
| 2023-05-03 | (水) | 晴 |  | 21.7 | 17.3 | 18.2 | 12.8 | 6.2 | 7.76 | 7.66 | [7 empty] | 2291 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-05-04 | (木) | 晴 |  | 21.1 | 18.3 | 19.1 | 16.6 | 7.3 | 7.79 | 7.72 | [7 empty] | 1641 | 水温 | ℃ | 16.6 | 16.8
| 2023-05-05 | (金) | 晴 |  | 21.3 | 18.7 | 19.8 | 17.6 | 4.5 | 7.82 | 7.7 | [7 empty] | 3085 | 濁度 | 度 | 25.4 | 4.5
| 2023-05-06 | (土) | 晴 |  | 22 | 19.3 | 20.2 | 18.7 | 4.9 | 7.87 | 7.74 | [7 empty] | 2916 | ｐH |  | 7.69 | 7.52
| 2023-05-07 | (日) | 雨 | 24 | 20.8 | 19.5 | 20.7 | 14.8 | 4.8 | 7.84 | 7.71 | [7 empty] | 3122 | 電気伝導率 | mS/m | 26.5 | 25.9
| 2023-05-08 | (月) | 雨 | 93 | 12.4 | 17.1 | 18 | 67.8 | 2.7 | 7.45 | 7.37 | 11.4 | 16.4 | 53 | 48 | 13 | 122 | 0.13 | 10979 | 酸消費量 | mg/L | 120 | 87
| 2023-05-09 | (火) | 晴 |  | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 40.5 | 2.3 | 7.59 | 7.19 | 20.1 | 18.7 | 43 | 50 | 17 | 130 | 0.15 | 8355 | 全硬度 | mg/L | 78 | 72
| 2023-05-10 | (水) | 晴 |  | 17.3 | 16.6 | 16.8 | 25.4 | 4.5 | 7.69 | 7.52 | 26.5 | 25.9 | 87 | 72 | 15 | 196 | 0.38 | 3222 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 54 | 54
| 2023-05-11 | (木) | 晴 | 3 | 19.8 | 17.7 | 18.1 | 15.7 | 4.2 | 7.72 | 7.66 | 29.6 | 28 | 100 | 82 | 15 | 206 | 0.39 | 2490 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 24 | 18
| 2023-05-12 | (金) | 晴 |  | 18.5 | 17 | 17.4 | 21.1 | 5.5 | 7.77 | 7.65 | 29.8 | 30.1 | 110 | 82 | 15 | 228 | 0.45 | 2252 | 塩化物イオン | mg/L | 12 | 15
| 2023-05-13 | (土) | 曇 | 1 | 20.7 | 17.4 | 18.2 | 14.2 | 8.5 | 7.78 | 7.68 | [7 empty] | 2572 | 全蒸発残留物 | mg/L | 236 | 196
| 2023-05-14 | (日) | 曇 | 3 | 19.2 | 16.7 | 17.5 | 14.4 | 6.8 | 7.79 | 7.7 | [7 empty] | 3069 | 全鉄 | mg/L | 1.6 | 0.38
| 2023-05-15 | (月) | 雨 | 15 | 18.9 | 17.5 | 17.5 | 13.2 | 5.4 | 7.7 | 7.66 | 23.8 | 30.2 | 110 | 84 | 16 | 228 | 0.4 | 3353 | COD | mg/L | 7.3 | 5
| 2023-05-16 | (火) | 晴 |  | 20.4 | 17.4 | 17.3 | 15.7 | 6.5 | 7.8 | 7.67 | 28.2 | 28.1 | 100 | 74 | 16 | 200 | 0.49 | 1777 | BOD | mg/L | 1.9 | 1.6
| 2023-05-17 | (水) | 晴 |  | 27.3 | 19.1 | 19.4 | 10.1 | 8.6 | 7.75 | 7.69 | 30.5 | 30.1 | 110 | 80 | 14 | 242 | 0.59 | 1001 | 溶存酸素 | mg/L | 8.7 | 8.6
| 2023-05-18 | (木) | 晴 |  | 26.3 | 21.5 | 21.5 | 7 | 7.2 | 7.79 | 7.81 | 30.7 | 31.6 | 120 | 88 | 14 | 234 | 0.57 |  | 全マンガン | mg/L | 0.1 | 0.061
| 2023-05-19 | (金) | 曇 | 17 | 23.7 | 20.6 | 21.4 | 7 | 6 | 7.81 | 7.87 | 32.7 | 32.9 | 130 | 88 | 14 | 248 | 0.51 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.96 | 0.48
| 2023-05-20 | (土) | 雨 | 4 | 19 | 19.1 | 19.8 | 22.8 | 7.6 | 7.69 | 7.49 | [7 empty] | 3443 | 全窒素 | mg/L | 1.67 | 1.36
| 2023-05-21 | (日) | 晴 |  | 24.4 | 19.2 | 19.4 | 16 | 7.4 | 7.75 | 7.58 | [7 empty] | 2445 | 全リン | mg/L | 0.217 | 0.072
| 2023-05-22 | (月) | 晴 |  | 24.9 | 20.6 | 20.7 | 12.1 | 3.7 | 7.72 | 7.64 | 30.2 | 30 | 110 | 80 | 15 | 206 | 0.4 | 1222 | 硫酸イオン | mg/L | 15.3 | 16.2
| 2023-05-23 | (火) | 雨 | 23 | 14.9 | 19 | 20.7 | 9.2 | 9.4 | 7.73 | 7.78 | 30.1 | 31.2 | 120 | 86 | 14 | 234 | 0.61 | 1171 | シリカ | mg/L | 34.8 | 31.2
| 2023-05-24 | (水) | 晴 |  | 18.4 | 16.9 | 16.8 | 19.1 | 4.6 | 7.78 | 7.53 | 26.1 | 25.1 | 110 | 70 | 14 | 184 | 0.46 | 3196 | 色度 | 度 | 29 | 12
| 2023-05-25 | (木) | 曇 |  | 19 | 17.7 | 18.2 | 9.5 | 10.3 | 7.74 | 7.77 | 28.7 | 28.1 | 100 | 78 | 13 | 208 | 0.75 | 175 | 懸濁物質 | mg/L | 35 | 9
| 2023-05-26 | (金) | 曇 |  | 22.6 | 18 | 18.5 | 10.8 | 9.9 | 7.73 | 7.84 | 28.5 | 30.1 | 110 | 84 | 13 | 232 | 0.7
| 2023-05-27 | (土) | 晴 |  | 25.2 | 19.3 | 19.9 | 11.5 | 7.9 | 7.87 | 7.86
| 2023-05-28 | (日) | 晴 |  | 22.1 | 19.9 | 21 | 12.2 | 8 | 7.85 | 7.86
| 2023-05-29 | (月) | 雨 | 14 | 21.6 | 19.9 | 20.7 | 6 | 8 | 7.84 | 7.89 | 34 | 34.4 | 140 | 94 | 13 | 270 | 0.59 |  | 備考
| 2023-05-30 | (火) | 雨 | 1 | 21.9 | 19.5 | 19.8 | 10.5 | 5.8 | 7.73 | 7.7 | 29.4 | 29.1 | 110 | 82 | 13 | 228 | 0.7 | 647 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-05-31 | (水) | 曇 | 2 | 17.9 | 19.1 | 19.7 | 7.8 | 8.7 | 7.82 | 7.84 | 32.7 | 32.5 | 130 | 88 | 13 | 240 | 0.65
| 最高 |  |  | 93 | 27.3 | 21.5 | 21.5 | 67.8 | 10.3 | 7.87 | 7.89 | 34 | 34.4 | 140 | 94 | 18 | 270 | 0.75 | 10979
| 最低 |  |  |  | 12.4 | 16.2 | 16.5 | 6 | 2.3 | 7.45 | 7.19 | 11.4 | 16.4 | 43 | 48 | 13 | 122 | 0.13
| 平均 |  |  |  | 20.4968 | 18.4323 | 18.9968 | 17.3806 | 6.4065 | 7.7519 | 7.6642 | 27.78 | 28.21 | 102.65 | 77.1 | 14.6 | 210.8 | 0.481
| 合計 |  |  | 200 | [14 empty] | 75620
6月 | 2023-06-01 | (木) | 晴 |  | 26.5 | 18.4 | 18.4 | 9.4 | 9.1 | 7.79 | 7.84 | 31.3 | 31 | 120 | 88 | 13 | 238 | 0.79 |  | 実施日 |  | 2023-06-14
| 2023-06-02 | (金) | 雨 | 119 | 21.9 | 20.8 | 20.7 | 27.2 | 5.4 | 7.56 | 7.73 | 12.3 | 27.9 | 120 | 84 | 14 | 242 | 0.59 | 6914 | 気温 | ℃ | 25.6
| 2023-06-03 | (土) | 雨 | 102 | 17.3 | 20.8 | 22.1 | 237.5 | 2.3 | 7.15 | 6.89 | [7 empty] | 12888 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-06-04 | (日) | 晴 |  | 25 | 20 | 20.3 | 52.5 | 4.5 | 7.39 | 7.01 | [7 empty] | 7333 | 水温 | ℃ | 21.5 | 21.7
| 2023-06-05 | (月) | 晴 |  | 29.1 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 6.7 | 7.62 | 7.47 | 24.2 | 23.7 | 80 | 72 | 14 | 188 | 0.43 | 3549 | 濁度 | 度 | 8.8 | 3.8
| 2023-06-06 | (火) | 曇 | 2 | 23.7 | 19.7 | 20.1 | 18.5 | 8.5 | 7.63 | 7.58 | 27.5 | 26.6 | 97 | 82 | 13 | 196 | 0.62 | 1153 | ｐH |  | 7.69 | 7.56
| 2023-06-07 | (水) | 晴 | 4 | 21.3 | 19.4 | 19.5 | 7.3 | 7.7 | 7.74 | 7.77 | 30.4 | 30.3 | 110 | 90 | 12 | 234 | 0.64 |  | 電気伝導率 | mS/m | 26.8 | 26.4
| 2023-06-08 | (木) | 晴 | 4 | 27.9 | 20.6 | 20.8 | 5.9 | 7.7 | 7.74 | 7.76 | 29.3 | 29 | 110 | 86 | 12 | 212 | 0.61 |  | 酸消費量 | mg/L | 98 | 93
| 2023-06-09 | (金) | 雨 | 60 | 22.5 | 20.9 | 21.1 | 28.8 | 3.8 | 7.58 | 7.61 | 15.4 | 23.4 | 110 | 80 | 11 | 212 | 0.52 | 6717 | 全硬度 | mg/L | 82 | 76
| 2023-06-10 | (土) | 曇 |  | 23.7 | 20.7 | 21.1 | 29.3 | 7.4 | 7.54 | 7.12 | [7 empty] | 6223 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 54 | 60
| 2023-06-11 | (日) | 曇 | 14 | 22.1 | 20.9 | 21 | 23.1 | 5.1 | 7.55 | 7.45 | [7 empty] | 5443 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 28 | 16
| 2023-06-12 | (月) | 曇 | 16 | 24 | 20.9 | 20.8 | 17 | 4.9 | 7.6 | 7.42 | 20.5 | 21.3 | 70 | 66 | 13 | 170 | 0.51 | 3333 | 塩化物イオン | mg/L | 11 | 13
| 2023-06-13 | (火) | 曇 |  | 22.8 | 21.4 | 21.1 | 11.3 | 5.4 | 7.66 | 7.47 | 22.9 | 22.2 | 77 | 66 | 11 | 176 | 0.44 | 2573 | 全蒸発残留物 | mg/L | 216 | 192
| 2023-06-14 | (水) | 曇 |  | 25.6 | 21.5 | 21.7 | 8.8 | 3.8 | 7.69 | 7.56 | 26.8 | 26.4 | 93 | 76 | 13 | 192 | 0.43 | 1419 | 全鉄 | mg/L | 0.84 | 0.43
| 2023-06-15 | (木) | 曇 | 9 | 23.7 | 20.8 | 21.1 | 8 | 7.1 | 7.84 | 7.82 | 29.4 | 28.8 | 120 | 90 | 11 | 224 | 0.65 |  | COD | mg/L | 6.2 | 5.2
| 2023-06-16 | (金) | 晴 |  | 26.5 | 20.8 | 21 | 10.6 | 6.3 | 7.71 | 7.62 | 26.4 | 24.1 | 130 | 78 | 11 | 194 | 0.62 | 335 | BOD | mg/L | 2.2 | 2.1
| 2023-06-17 | (土) | 晴 |  | 32.9 | 21.6 | 22 | 10.6 | 8.3 | 7.83 | 7.82 | [8 empty] | 溶存酸素 | mg/L | 8 | 8.1
| 2023-06-18 | (日) | 晴 |  | 27.1 | 22.1 | 22.9 | 9.6 | 9.8 | 7.8 | 7.79 | [8 empty] | 全マンガン | mg/L | 0.062 | 0.045
| 2023-06-19 | (月) | 晴 |  | 25.2 | 21.9 | 22.1 | 6.6 | 7.1 | 7.84 | 7.85 | 32.6 | 32.2 | 130 | 94 | 12 | 236 | 0.58 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.79 | 0.76
| 2023-06-20 | (火) | 曇 |  | 25.9 | 21.2 | 21.5 | 9.1 | 7.6 | 7.8 | 7.84 | 32 | 32 | 130 | 92 | 12 | 232 | 0.56 |  | 全窒素 | mg/L | 0.86 | 0.8
| 2023-06-21 | (水) | 晴 |  | 27.6 | 20.5 | 20.8 | 9 | 7.5 | 7.82 | 7.85 | 33.5 | 33.3 | 140 | 100 | 12 | 250 | 0.57 |  | 全リン | mg/L | 0.164 | 0.101
| 2023-06-22 | (木) | 曇 | 6 | 23.8 | 20.2 | 20.7 | 5.4 | 5.8 | 7.75 | 7.8 | 30.8 | 30.8 | 130 | 98 | 13 | 248 | 0.5 |  | 硫酸イオン | mg/L | 14.5 | 15.3
| 2023-06-23 | (金) | 曇 |  | 21.9 | 19.7 | 20 | 6.7 | 4.6 | 7.76 | 7.8 | 31.2 | 31.8 | 130 | 96 | 13 | 248 | 0.44 |  | シリカ | mg/L | 34 | 32
| 2023-06-24 | (土) | 晴 |  | 26.7 | 21.1 | 21.3 | 9.8 | 6.7 | 7.88 | 7.86 | [8 empty] | 色度 | 度 | 20 | 13
| 2023-06-25 | (日) | 曇 |  | 26.5 | 22 | 22.5 | 8.2 | 7.1 | 7.92 | 7.88 | [8 empty] | 懸濁物質 | mg/L | 17 | 9
| 2023-06-26 | (月) | 曇 |  | 28.4 | 22.2 | 22.9 | 5.8 | 6.4 | 7.75 | 7.81 | 33.1 | 33.2 | 130 | 96 | 13 | 262 | 0.49
| 2023-06-27 | (火) | 曇 |  | 27.2 | 22.4 | 23.1 | 6.4 | 7 | 7.8 | 7.87 | 35.1 | 34.7 | 140 | 100 | 13 | 258 | 0.49
| 2023-06-28 | (水) | 曇 |  | 27.5 | 22.5 | 22.7 | 7.2 | 5.7 | 7.8 | 7.89 | 33.6 | 34 | 140 | 96 | 13 | 276 | 0.51
| 2023-06-29 | (木) | 曇 |  | 26.3 | 23.6 | 24.3 | 3.9 | 4.4 | 7.81 | 7.82 | 35.3 | 35.2 | 140 | 102 | 13 | 282 | 0.42 |  | 備考
| 2023-06-30 | (金) | 曇 |  | 26.3 | 26 | 26 | 9.4 | 5.7 | 7.71 | 7.84 | 36.4 | 35.2 | 140 | 98 | 14 | 270 | 0.46 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 119 | 32.9 | 26 | 26 | 237.5 | 9.8 | 7.92 | 7.89 | 36.4 | 35.2 | 140 | 102 | 14 | 282 | 0.79 | 12888
| 最低 |  |  |  | 17.3 | 18.4 | 18.4 | 3.9 | 2.3 | 7.15 | 6.89 | 12.3 | 21.3 | 70 | 66 | 11 | 170 | 0.42
| 平均 |  |  |  | 25.23 | 21.16 | 21.4567 | 20.77 | 6.3133 | 7.702 | 7.6613 | 28.6364 | 29.4136 | 117.5909 | 87.7273 | 12.5455 | 229.0909 | 0.53955
| 合計 |  |  | 336 | [14 empty] | 57880
7月 | 2023-07-01 | (土) | 曇 | 29 | 23.9 | 23.7 | 24.5 | 4.9 | 5.9 | 8.02 | 7.96 | [7 empty] | 1305 | 実施日 |  | 2023-07-12
| 2023-07-02 | (日) | 晴 | 2 | 27.1 | 23 | 23.5 | 10.9 | 8.6 | 7.7 | 7.64 | [7 empty] | 564 | 気温 | ℃ | 28.9
| 2023-07-03 | (月) | 曇 |  | 28.4 | 23.4 | 24 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.76 | 30.5 | 29.9 | 110 | 84.1 | 12 | 232 | 0.57 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-07-04 | (火) | 曇 | 15 | 26.7 | 23.3 | 23.3 | 13.9 | 4.5 | 7.55 | 7.5 | 16.9 | 20.7 | 87 | 70.1 | 11 | 186 | 0.39 | 2245 | 水温 | ℃ | 25.2 | 25.8
| 2023-07-05 | (水) | 曇 |  | 27 | 22.7 | 22.9 | 120.5 | 6.7 | 7.6 | 7.07 | 21 | 17.8 | 47 | 54.1 | 14 | 142 | 0.27 | 10967 | 濁度 | 度 | 10.7 | 9.6
| 2023-07-06 | (木) | 雨 | 16 | 23.4 | 23.2 | 22.9 | 18.8 | 4.1 | 7.59 | 7.51 | 18.4 | 23.2 | 93 | 72.1 | 14 | 204 | 0.27 | 3001 | ｐH |  | 7.77 | 7.86
| 2023-07-07 | (金) | 晴 |  | 33.7 | 23.2 | 23.4 | 12.1 | 3.5 | 7.69 | 7.55 | 29.6 | 29.2 | 110 | 84.1 | 13 | 228 | 0.31 | 1652 | 電気伝導率 | mS/m | 35.5 | 35.9
| 2023-07-08 | (土) | 曇 |  | 26.8 | 24 | 24.6 | 14.7 | 10 | 7.82 | 7.71 | [7 empty] | 667 | 酸消費量 | mg/L | 140 | 140
| 2023-07-09 | (日) | 晴 |  | 27.7 | 25.6 | 25.8 | 13.3 | 7.6 | 7.91 | 7.76 | [7 empty] | 444 | 全硬度 | mg/L | 94.1 | 98.1
| 2023-07-10 | (月) | 晴 |  | 28.2 | 24.9 | 25 | 10.6 | 12.7 | 7.83 | 7.83 | 33.5 | 33.7 | 130 | 94.1 | 13 | 304 | 0.77 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 68.1 | 68.1
| 2023-07-11 | (火) | 晴 |  | 30.3 | 25.5 | 26.3 | 11.9 | 10.3 | 7.75 | 7.84 | 35.2 | 34.8 | 140 | 98.1 | 14 | 272 | 0.75 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 26 | 30
| 2023-07-12 | (水) | 晴 |  | 28.9 | 25.2 | 25.8 | 10.7 | 9.6 | 7.77 | 7.86 | 35.5 | 35.9 | 140 | 98.1 | 15 | 298 | 0.68 |  | 塩化物イオン | mg/L | 15 | 15
| 2023-07-13 | (木) | 曇 |  | 26 | 24.7 | 25.5 | 4.5 | 7.9 | 7.75 | 7.82 | 32.9 | 33.1 | 130 | 92.1 | 15 | 284 | 0.6 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 288 | 298
| 2023-07-14 | (金) | 曇 |  | 27.2 | 23.4 | 23.6 | 8.2 | 6.9 | 7.75 | 7.81 | 32 | 32.2 | 130 | 88.1 | 14 | 248 | 0.49 |  | 全鉄 | mg/L | 0.8 | 0.68
| 2023-07-15 | (土) | 曇 |  | 26.7 | 23.8 | 24.8 | 8.1 | 8.9 | 7.69 | 7.86 | [8 empty] | COD | mg/L | 5.4 | 5.2
| 2023-07-16 | (日) | 晴 |  | 28.2 | 24.4 | 25.3 | 9.7 | 7.6 | 7.68 | 7.88 | [8 empty] | BOD | mg/L | 2 | 1.5
| 2023-07-17 | (月) | 晴 |  | 33.6 | 25.2 | 26.3 | 11 | 9.1 | 7.64 | 7.82 | [8 empty] | 溶存酸素 | mg/L | 7.4 | 7.3
| 2023-07-18 | (火) | 晴 |  | 35.8 | 26.3 | 26.1 | 6.4 | 6.8 | 7.83 | 7.96 | 32.6 | 32.8 | 170 | 86.1 | 14 | 266 | 0.53 |  | 全マンガン | mg/L | 0.11 | 0.11
| 2023-07-19 | (水) | 晴 |  | 30.1 | 25.3 | 26 | 8 | 7.3 | 7.74 | 7.79 | 32.4 | 32.6 | 170 | 88.1 | 15 | 262 | 0.58 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.77 | 0.71
| 2023-07-20 | (木) | 晴 |  | 29 | 25.2 | 25.7 | 7.6 | 8.4 | 7.77 | 7.84 | 32.3 | 32.4 | 180 | 90.1 | 14 | 250 | 0.57 |  | 全窒素 | mg/L | 1.01 | 0.99
| 2023-07-21 | (金) | 曇 |  | 27.9 | 24.2 | 24.7 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 7.83 | 32.2 | 32.4 | 170 | 88.1 | 15 | 232 | 0.58 |  | 全リン | mg/L | 0.208 | 0.205
| 2023-07-22 | (土) | 曇 |  | 27.6 | 23.7 | 24.1 | 8.5 | 8 | 7.68 | 7.79 | [8 empty] | 硫酸イオン | mg/L | 16.1 | 16.7
| 2023-07-23 | (日) | 晴 |  | 30.2 | 23.6 | 23.9 | 8.5 | 8.8 | 7.67 | 7.78 | [8 empty] | シリカ | mg/L | 40.8 | 41
| 2023-07-24 | (月) | 晴 |  | 30.1 | 24 | 24.7 | 7.6 | 7.7 | 7.76 | 7.81 | 32.4 | 32.6 | 190 | 90.1 | 16 | 252 | 0.55 |  | 色度 | 度 | 15 | 15
| 2023-07-25 | (火) | 晴 |  | 30.8 | 24.5 | 25.1 | 6.9 | 6.1 | 7.75 | 7.82 | 32.5 | 32.7 | 190 | 88.1 | 15 | 246 | 0.44 |  | 懸濁物質 | mg/L | 16 | 13
| 2023-07-26 | (水) | 晴 |  | 34.7 | 25.2 | 25.5 | 6 | 6.2 | 7.75 | 7.8 | 32.4 | 32.6 | 200 | 86.1 | 15 | 250 | 0.48
| 2023-07-27 | (木) | 晴 |  | 31.8 | 25.3 | 26 | 6 | 6.9 | 7.7 | 7.76 | 32.3 | 31.8 | 190 | 90.1 | 15 | 256 | 0.51
| 2023-07-28 | (金) | 晴 |  | 30.5 | 25.4 | 26.2 | 7.4 | 7.7 | 7.71 | 7.76 | 32.3 | 31.5 | 190 | 86.1 | 15 | 252 | 0.5
| 2023-07-29 | (土) | 晴 |  | 30 | 24.9 | 25.5 | 8.8 | 8.7 | 7.72 | 7.77 | [8 empty] | 備考
| 2023-07-30 | (日) | 晴 |  | 30.6 | 25.4 | 25.7 | 8.4 | 8.8 | 7.69 | 7.79 | [8 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-07-31 | (月) | 晴 |  | 30.3 | 26.1 | 26.5 | 6.9 | 7.7 | 7.77 | 7.85 | 32.6 | 32.8 | 190 | 90.1 | 16 | 266 | 0.47
| 最高 |  |  | 29 | 35.8 | 26.3 | 26.5 | 120.5 | 12.7 | 8.02 | 7.96 | 35.5 | 35.9 | 200 | 98.1 | 16 | 304 | 0.77 | 10967
| 最低 |  |  |  | 23.4 | 22.7 | 22.9 | 4.5 | 3.5 | 7.55 | 7.07 | 16.9 | 17.8 | 47 | 54.1 | 11 | 142 | 0.27
| 平均 |  |  |  | 29.1355 | 24.4613 | 24.9419 | 12.7484 | 7.6742 | 7.7348 | 7.759 | 30.475 | 30.735 | 147.85 | 85.9 | 14.25 | 246.5 | 0.5155
| 合計 |  |  | 62 | [14 empty] | 20845
8月 | 2023-08-01 | (火) | 曇 | 12 | 29.5 | 25.6 | 26 | 7 | 7.2 | 7.71 | 7.84 | 30.7 | 32.4 | 190 | 88.1 | 16 | 264 | 0.48 |  | 実施日 |  | 2023-08-09
| 2023-08-02 | (水) | 曇 |  | 29.3 | 24.3 | 24.3 | 7.5 | 7.7 | 7.66 | 7.71 | 30.8 | 31 | 140 | 82.1 | 15 | 244 | 0.55 |  | 気温 | ℃ | 32.2
| 2023-08-03 | (木) | 晴 |  | 30.8 | 25.7 | 25.8 | 5.8 | 6.7 | 7.72 | 7.79 | 32 | 31.9 | 140 | 86.1 | 16 | 252 | 0.53 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-08-04 | (金) | 晴 |  | 30.8 | 25.9 | 26.3 | 7.3 | 7.4 | 7.75 | 7.81 | 32.4 | 32.4 | 140 | 88.1 | 16 | 244 | 0.49 |  | 水温 | ℃ | 25.1 | 25.4
| 2023-08-05 | (土) | 晴 |  | 30.2 | 25.9 | 26.2 | 8.6 | 8.8 | 7.68 | 7.8 | [8 empty] | 濁度 | 度 | 7.9 | 8
| 2023-08-06 | (日) | 曇 | 10 | 30 | 25.7 | 26.1 | 8.6 | 9 | 7.67 | 7.79 | [8 empty] | ｐH |  | 7.7 | 7.74
| 2023-08-07 | (月) | 曇 | 2 | 31.3 | 25 | 25.4 | 10.9 | 12.5 | 7.63 | 7.65 | 28.7 | 27 | 100 | 72.1 | 14 | 218 | 0.69 |  | 電気伝導率 | mS/m | 31.7 | 31.7
| 2023-08-08 | (火) | 晴 | 1 | 33.6 | 25.5 | 25.5 | 7.1 | 7.4 | 7.69 | 7.74 | 30.3 | 30.4 | 120 | 82.1 | 16 | 230 | 0.58 |  | 酸消費量 | mg/L | 120 | 130
| 2023-08-09 | (水) | 曇 | 4 | 32.2 | 25.1 | 25.4 | 7.9 | 8 | 7.7 | 7.74 | 31.7 | 31.7 | 130 | 84.1 | 16 | 260 | 0.72 |  | 全硬度 | mg/L | 84.1 | 84.1
| 2023-08-10 | (木) | 晴 |  | 31.5 | 25 | 25.4 | 8 | 8.7 | 7.7 | 7.73 | 31.4 | 31.1 | 120 | 82.1 | 16 | 248 | 0.62 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 60.1 | 58.1
| 2023-08-11 | (金) | 晴 |  | 29.7 | 25.4 | 25.5 | 9.1 | 8.9 | 7.75 | 7.77 | [8 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 24 | 26
| 2023-08-12 | (土) | 晴 |  | 32.1 | 25.1 | 25.2 | 9.3 | 9.3 | 7.76 | 7.8 | [8 empty] | 塩化物イオン | mg/L | 17 | 16
| 2023-08-13 | (日) | 曇 | 13 | 30.1 | 25 | 25.3 | 8.6 | 8.6 | 7.76 | 7.8 | [8 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L | 272 | 260
| 2023-08-14 | (月) | 雨 | 8 | 29.1 | 24.9 | 25.2 | 13.8 | 5.5 | 7.67 | 7.45 | 27.2 | 25.2 | 87 | 64.1 | 15 | 206 | 0.34 | 2789 | 全鉄 | mg/L | 0.67 | 0.72
| 2023-08-15 | (火) | 雨 | 24 | 28 | 25 | 25.6 | 18.7 | 12.9 | 7.62 | 7.65 | 21.6 | 20.4 | 83 | 60.1 | 10 | 176 | 0.63 | 4777 | COD | mg/L | 5.7 | 5.3
| 2023-08-16 | (水) | 晴 |  | 30.8 | 25.1 | 25.4 | 12.3 | 3.8 | 7.65 | 7.5 | 28.1 | 28.8 | 110 | 82.1 | 17 | 244 | 0.29 | 2333 | BOD | mg/L | 1.3 | 1.3
| 2023-08-17 | (木) | 晴 | 1 | 30.4 | 25.7 | 25.7 | 8 | 9.6 | 7.7 | 7.75 | 30.4 | 30 | 120 | 82.1 | 14 | 250 | 0.65 |  | 溶存酸素 | mg/L | 7.5 | 7.6
| 2023-08-18 | (金) | 晴 |  | 30.5 | 25.9 | 26.4 | 8.1 | 8.3 | 7.75 | 7.82 | 32.9 | 32.9 | 140 | 92.1 | 15 | 286 | 0.56 |  | 全マンガン | mg/L | 0.08 | 0.081
| 2023-08-19 | (土) | 晴 |  | 36.2 | 25.8 | 26.2 | 8.7 | 8.7 | 7.75 | 7.77 | [8 empty] | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 1.7 | 1.57
| 2023-08-20 | (日) | 晴 |  | 34.2 | 25.5 | 25.6 | 9.5 | 9.2 | 7.75 | 7.8 | [8 empty] | 全窒素 | mg/L | 0.88 | 0.88
| 2023-08-21 | (月) | 晴 |  | 32.1 | 25.6 | 25.9 | 7.1 | 8.1 | 7.82 | 7.82 | 34.9 | 34.8 | 140 | 96.1 | 15 | 262 | 0.51 |  | 全リン | mg/L | 0.194 | 0.186
| 2023-08-22 | (火) | 曇 | 3 | 30 | 25.8 | 26 | 8 | 8.6 | 7.8 | 7.85 | 35.2 | 35 | 140 | 96.1 | 13 | 270 | 0.47 |  | 硫酸イオン | mg/L | 15.2 | 15.3
| 2023-08-23 | (水) | 曇 | 18 | 32.4 | 25.3 | 25.8 | 6.3 | 7.3 | 7.76 | 7.82 | 34.5 | 33.8 | 140 | 90.1 | 13 | 266 | 0.51 |  | シリカ | mg/L | 37.8 | 38
| 2023-08-24 | (木) | 曇 | 1 | 30.1 | 25.6 | 26.1 | 5.6 | 7.5 | 7.76 | 7.77 | 33.9 | 32.3 | 120 | 90.1 | 13 | 252 | 0.51 |  | 色度 | 度 | 16 | 16
| 2023-08-25 | (金) | 晴 |  | 30.9 | 25.2 | 25.7 | 7 | 6.9 | 7.8 | 7.86 | 35.1 | 34.9 | 140 | 94.1 | 14 | 282 | 0.48 |  | 懸濁物質 | mg/L | 14 | 11
| 2023-08-26 | (土) | 晴 |  | 34.3 | 24.6 | 25.4 | 9.1 | 8 | 7.79 | 7.84 | [7 empty] | 164
| 2023-08-27 | (日) | 曇 |  | 29.2 | 24.3 | 24.7 | 10.2 | 8.4 | 7.8 | 7.83
| 2023-08-28 | (月) | 曇 |  | 30 | 24.4 | 24.6 | 6.4 | 7.9 | 7.77 | 7.83 | 35.2 | 34.9 | 140 | 96.1 | 14 | 264 | 0.52
| 2023-08-29 | (火) | 晴 |  | 30.7 | 24.9 | 25.4 | 7.6 | 7.6 | 7.84 | 7.9 | 35.6 | 35.4 | 150 | 94.1 | 14 | 264 | 0.45 |  | 備考
| 2023-08-30 | (水) | 晴 | 1 | 31 | 25.2 | 25.9 | 7 | 6.8 | 7.82 | 7.88 | 35.7 | 35.5 | 140 | 96.1 | 15 | 276 | 0.45 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-08-31 | (木) | 晴 |  | 29.9 | 25 | 25.7 | 7 | 7.6 | 7.81 | 7.88 | 35.6 | 35.5 | 140 | 98.1 | 15 | 284 | 0.45
| 最高 |  |  | 24 | 36.2 | 25.9 | 26.4 | 18.7 | 12.9 | 7.84 | 7.9 | 35.7 | 35.5 | 190 | 98.1 | 17 | 286 | 0.72 | 4777
| 最低 |  |  |  | 28 | 24.3 | 24.3 | 5.6 | 3.8 | 7.62 | 7.45 | 21.6 | 20.4 | 83 | 60.1 | 10 | 176 | 0.29
| 平均 |  |  |  | 30.9968 | 25.2581 | 25.6032 | 8.5839 | 8.1581 | 7.7368 | 7.7739 | 31.9955 | 31.6955 | 130.4545 | 86.1909 | 14.6364 | 251.9091 | 0.52182
| 合計 |  |  | 98 | [14 empty] | 10063
9月 | 2023-09-01 | (金) | 晴 |  | 29.8 | 24.9 | 25.6 | 6.6 | 7.2 | 7.82 | 7.9 | 35.6 | 35.5 | 140 | 92.1 | 16 | 284 | 0.42 |  | 実施日 |  | 2023-09-13
| 2023-09-02 | (土) | 晴 |  | 31.5 | 24.7 | 25.1 | 7.7 | 7.9 | 7.83 | 7.85 | [8 empty] | 気温 | ℃ | 30.4
| 2023-09-03 | (日) | 晴 | 18 | 31.1 | 24.9 | 25.1 | 7.5 | 7.5 | 7.82 | 7.83 | [8 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-09-04 | (月) | 曇 | 4 | 26.4 | 24.6 | 25.1 | 26 | 6.2 | 7.6 | 7.45 | 20.9 | 21.2 | 80 | 56.1 | 11 | 164 | 0.45 | 6564 | 水温 | ℃ | 23.1 | 23.2
| 2023-09-05 | (火) | 晴 | 2 | 29.7 | 24.6 | 24.8 | 11.2 | 4.5 | 7.72 | 7.55 | 31 | 28.9 | 100 | 76.1 | 13 | 208 | 0.28 | 1999 | 濁度 | 度 | 9.5 | 6.7
| 2023-09-06 | (水) | 曇 | 2 | 28.6 | 24.9 | 25.4 | 7.4 | 9.3 | 7.82 | 7.86 | 35.7 | 35.1 | 130 | 92.1 | 13 | 294 | 0.55 |  | ｐH |  | 7.81 | 7.62
| 2023-09-07 | (木) | 曇 | 3 | 27.5 | 24.2 | 24.6 | 7.2 | 7.8 | 7.83 | 7.9 | 35.4 | 35.6 | 140 | 96.1 | 15 | 280 | 0.48 |  | 電気伝導率 | mS/m | 32.4 | 32.3
| 2023-09-08 | (金) | 雨 | 178 | 20.5 | 22.5 | 23.1 | 72.2 | 3.4 | 7.31 | 7.61 | 9.1 | 22.2 | 73 | 68.1 | 11 | 158 | 0.18 | 11443 | 酸消費量 | mg/L | 120 | 120
| 2023-09-09 | (土) | 雨 | 11 | 24.7 | 22.5 | 22.6 | 292.5 | 8.5 | 7.17 | 6.72 | [7 empty] | 17554 | 全硬度 | mg/L | 90.1 | 90.1
| 2023-09-10 | (日) | 晴 |  | 30 | 23.8 | 23.6 | 42.7 | 7 | 7.44 | 7.01 | [7 empty] | 11491 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 62.1 | 64.1
| 2023-09-11 | (月) | 晴 |  | 32.9 | 23.6 | 23.6 | 17.7 | 3.5 | 7.62 | 7.39 | 27.9 | 27.6 | 100 | 78.1 | 17 | 212 | 0.26 | 5907 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 28 | 26
| 2023-09-12 | (火) | 晴 |  | 32.5 | 23.3 | 23.7 | 11.4 | 6.4 | 7.69 | 7.57 | 30.7 | 30.5 | 110 | 86.1 | 16 | 228 | 0.41 | 2497 | 塩化物イオン | mg/L | 14 | 15
| 2023-09-13 | (水) | 晴 |  | 30.4 | 23.1 | 23.2 | 9.5 | 6.7 | 7.81 | 7.62 | 32.4 | 32.3 | 120 | 90.1 | 15 | 244 | 0.56 | 1726 | 全蒸発残留物 | mg/L | 252 | 244
| 2023-09-14 | (木) | 晴 |  | 30.6 | 23.2 | 23.5 | 8.8 | 6.4 | 7.78 | 7.66 | 33.4 | 33.7 | 130 | 96.1 | 15 | 260 | 0.52 | 342 | 全鉄 | mg/L | 0.78 | 0.56
| 2023-09-15 | (金) | 晴 |  | 33 | 24.1 | 24.4 | 9.2 | 10.4 | 7.84 | 7.84 | 34.4 | 34.1 | 130 | 98.1 | 14 | 272 | 0.6 | 1389 | COD | mg/L | 5.6 | 4.9
| 2023-09-16 | (土) | 曇 |  | 33.6 | 23.6 | 23.8 | 67.9 | 9.7 | 7.67 | 7.06 | [7 empty] | 10456 | BOD | mg/L | 1.5 | 1.3
| 2023-09-17 | (日) | 晴 |  | 31 | 24.3 | 24.4 | 15.5 | 6.4 | 7.8 | 7.64 | [7 empty] | 2889 | 溶存酸素 | mg/L | 7.6 | 7.6
| 2023-09-18 | (月) | 晴 |  | 29.8 | 24.5 | 24.5 | 16.8 | 5.9 | 7.85 | 7.8 | [7 empty] | 1667 | 全マンガン | mg/L | 0.076 | 0.071
| 2023-09-19 | (火) | 晴 |  | 29.3 | 24.5 | 24.9 | 12.9 | 10.3 | 7.87 | 7.84 | 33.2 | 34.1 | 130 | 96.1 | 14 | 252 | 0.61 | 444 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.59 | 0.9
| 2023-09-20 | (水) | 曇 |  | 31 | 24.8 | 25.2 | 9.1 | 11.3 | 7.88 | 7.93 | 35.8 | 35.7 | 140 | 100 | 14 | 268 | 0.57 | 4777 | 全窒素 | mg/L | 0.99 | 0.96
| 2023-09-21 | (木) | 曇 |  | 28.5 | 23.8 | 24.4 | 21.1 | 9.1 | 7.87 | 7.85 | 36.1 | 36.3 | 140 | 100 | 15 | 282 | 0.31 | 1667 | 全リン | mg/L | 0.181 | 0.121
| 2023-09-22 | (金) | 曇 | 8 | 26.7 | 24.1 | 24.4 | 8.9 | 3.7 | 7.9 | 7.75 | 36.1 | 36.4 | 140 | 98.1 | 16 | 268 | 0.23 | 1110 | 硫酸イオン | mg/L | 17.8 | 18.4
| 2023-09-23 | (土) | 雨 | 7 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 82.9 | 13.6 | 7.83 | 7.97 | [7 empty] | 4445 | シリカ | mg/L | 39.9 | 38.5
| 2023-09-24 | (日) | 曇 |  | 22.6 | 20.3 | 20.4 | 27.6 | 9.4 | 7.83 | 7.38 | [7 empty] | 9887 | 色度 | 度 | 16 | 11
| 2023-09-25 | (月) | 曇 |  | 21.2 | 20 | 20.3 | 15.6 | 3.5 | 7.86 | 7.43 | 26 | 26.9 | 90 | 68.1 | 17 | 196 | 0.22 | 10026 | 懸濁物質 | mg/L | 18 | 12
| 2023-09-26 | (火) | 晴 |  | 25.2 | 21 | 21 | 14.2 | 3.9 | 7.84 | 7.44 | 25.8 | 26.5 | 93 | 68.1 | 16 | 206 | 0.29 | 8155
| 2023-09-27 | (水) | 曇 |  | 28 | 21.7 | 22 | 15.6 | 4.8 | 7.82 | 7.5 | 26.3 | 26.8 | 93 | 72.1 | 15 | 212 | 0.33 | 7672
| 2023-09-28 | (木) | 晴 |  | 28.9 | 22.4 | 22.6 | 22.7 | 5.1 | 7.8 | 7.55 | 26 | 26.5 | 93 | 80.1 | 14 | 218 | 0.37 | 9490
| 2023-09-29 | (金) | 曇 |  | 27.1 | 22.7 | 23 | 69.5 | 6.8 | 7.73 | 7.51 | 26.1 | 26.5 | 93 | 68.1 | 14 | 206 | 0.41 | 5831 | 備考
| 2023-09-30 | (土) | 曇 |  | 27.7 | 21.4 | 21.7 | 25.3 | 6.8 | 7.81 | 7.54 | [7 empty] | 6222 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 178 | 33.6 | 24.9 | 25.6 | 292.5 | 13.6 | 7.9 | 7.97 | 36.1 | 36.4 | 140 | 100 | 17 | 294 | 0.61 | 17554
| 最低 |  |  |  | 20.5 | 20 | 20.3 | 6.6 | 3.4 | 7.17 | 6.72 | 9.1 | 21.2 | 73 | 56.1 | 11 | 158 | 0.18
| 平均 |  |  |  | 28.4 | 23.3367 | 23.6033 | 32.1067 | 7.1 | 7.7487 | 7.5983 | 29.895 | 30.62 | 113.25 | 83.99 | 14.55 | 235.6 | 0.4025
| 合計 |  |  | 233 | [14 empty] | 145650
10月 | 2023-10-01 | (日) | 曇 |  | 27.9 | 22.4 | 22.2 | 24.9 | 7.9 | 7.83 | 7.67 | [7 empty] | 9554 | 実施日 |  | 2023-10-11
| 2023-10-02 | (月) | 晴 |  | 23.9 | 22.6 | 23 | 30.2 | 8 | 7.81 | 7.56 | 26.8 | 27.2 | 97 | 82.1 | 14 | 208 | 0.47 | 8500 | 気温 | ℃ | 21.3
| 2023-10-03 | (火) | 晴 |  | 25 | 20.8 | 20.9 | 88 | 6.5 | 7.74 | 7.58 | 26 | 27.1 | 97 | 70.1 | 15 | 218 | 0.4 | 8113 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-10-04 | (水) | 曇 | 19 | 19.4 | 20.6 | 20.6 | 57.3 | 6.5 | 7.71 | 7.6 | 26.2 | 28 | 93 | 70.1 | 16 | 218 | 0.33 | 5022 | 水温 | ℃ | 18.2 | 18.6
| 2023-10-05 | (木) | 曇 |  | 22.6 | 20.2 | 20.2 | 17.3 | 6.9 | 7.78 | 7.61 | 28 | 27.8 | 97 | 76.1 | 16 | 214 | 0.46 | 4777 | 濁度 | 度 | 9.7 | 7.4
| 2023-10-06 | (金) | 晴 |  | 22.1 | 18.9 | 19 | 12.5 | 6.1 | 7.85 | 7.68 | 29.1 | 29.4 | 100 | 78.1 | 17 | 224 | 0.41 | 5000 | ｐH |  | 7.87 | 7.65
| 2023-10-07 | (土) | 晴 |  | 21.1 | 17.5 | 17.7 | 10.9 | 5.7 | 7.85 | 7.77 | [7 empty] | 3333 | 電気伝導率 | mS/m | 31.4 | 30.8
| 2023-10-08 | (日) | 曇 | 1 | 19.9 | 18.1 | 17.9 | 11.7 | 8.5 | 7.83 | 7.9 | [7 empty] | 3000 | 酸消費量 | mg/L | 110 | 100
| 2023-10-09 | (月) | 雨 | 26 | 15.6 | 17.8 | 17.8 | 12.7 | 8.6 | 7.78 | 7.93 | [7 empty] | 888 | 全硬度 | mg/L | 88.1 | 86.1
| 2023-10-10 | (火) | 曇 | 18 | 19.7 | 18.7 | 18.4 | 16.2 | 7.4 | 7.74 | 7.66 | 21.1 | 24.6 | 93 | 76.1 | 13 | 204 | 0.45 | 2900 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 60.1 | 60.1
| 2023-10-11 | (水) | 晴 |  | 21.3 | 18.2 | 18.6 | 9.7 | 7.4 | 7.87 | 7.65 | 31.4 | 30.8 | 100 | 86.1 | 15 | 224 | 0.44 | 2333 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 28 | 26
| 2023-10-12 | (木) | 晴 |  | 19.4 | 17.8 | 18 | 7.7 | 9.3 | 7.9 | 7.87 | 33.5 | 33.1 | 120 | 96.1 | 14 | 246 | 0.46 | 690 | 塩化物イオン | mg/L | 13 | 15
| 2023-10-13 | (金) | 晴 |  | 19.3 | 17.8 | 18 | 9.4 | 10 | 7.91 | 7.94 | 35 | 35 | 140 | 96.1 | 13 | 272 | 0.58 | 819 | 全蒸発残留物 | mg/L | 246 | 224
| 2023-10-14 | (土) | 晴 | 2 | 19.4 | 16.1 | 16.7 | 8.7 | 10.1 | 7.91 | 8.04 | [8 empty] | 全鉄 | mg/L | 0.68 | 0.44
| 2023-10-15 | (日) | 雨 | 59 | 15.5 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 8.3 | 7.76 | 8.05 | [7 empty] | 7602 | COD | mg/L | 6.5 | 5.8
| 2023-10-16 | (月) | 晴 |  | 23.3 | 17 | 17 | 38 | 4.5 | 7.62 | 7.08 | 21.1 | 20.5 | 47 | 58.1 | 18 | 144 | 0.16 | 11908 | BOD | mg/L | 1.4 | 1.2
| 2023-10-17 | (火) | 晴 |  | 21 | 16.8 | 17.2 | 11.4 | 1.8 | 7.83 | 7.51 | 30.1 | 29.3 | 97 | 84.1 | 16 | 202 | 0.18 | 5192 | 溶存酸素 | mg/L | 8.2 | 8.2
| 2023-10-18 | (水) | 晴 |  | 20.3 | 17 | 17 | 15.1 | 2.6 | 7.83 | 7.54 | 28.3 | 28.7 | 100 | 80.1 | 17 | 192 | 0.24 | 5666 | 全マンガン | mg/L | 0.069 | 0.055
| 2023-10-19 | (木) | 晴 |  | 24.7 | 17.2 | 17.4 | 38.1 | 5.3 | 7.81 | 7.63 | 28.4 | 28.6 | 97 | 78.1 | 15 | 208 | 0.4 | 4221 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 1.2 | 0.95
| 2023-10-20 | (金) | 晴 |  | 24.5 | 18.4 | 18.2 | 20.6 | 7.8 | 7.8 | 7.62 | 25.3 | 27.2 | 93 | 76.1 | 16 | 204 | 0.46 | 4223 | 全窒素 | mg/L | 1.23 | 1.14
| 2023-10-21 | (土) | 曇 |  | 20 | 18.2 | 18.4 | 15.1 | 9.8 | 7.97 | 7.96 | [7 empty] | 1888 | 全リン | mg/L | 0.193 | 0.147
| 2023-10-22 | (日) | 晴 |  | 17 | 15.9 | 16.3 | 12.7 | 8.7 | 8 | 7.92 | [7 empty] | 879 | 硫酸イオン | mg/L | 20.4 | 20.4
| 2023-10-23 | (月) | 晴 |  | 18.2 | 15.4 | 15.6 | 8.7 | 9.2 | 7.89 | 7.92 | 29.1 | 28.9 | 100 | 80.1 | 15 | 206 | 0.56 |  | シリカ | mg/L | 38.2 | 35.4
| 2023-10-24 | (火) | 晴 |  | 19.8 | 15.8 | 15.8 | 8.3 | 8.8 | 7.92 | 7.94 | 29.3 | 29.3 | 110 | 80.1 | 15 | 228 | 0.59 |  | 色度 | 度 | 20 | 13
| 2023-10-25 | (水) | 曇 |  | 19.3 | 16.4 | 16.5 | 8.4 | 9.3 | 7.9 | 7.91 | 29.4 | 29.3 | 110 | 80.1 | 15 | 216 | 0.63 | 2645 | 懸濁物質 | mg/L | 15 | 12
| 2023-10-26 | (木) | 晴 |  | 18.9 | 17 | 16.9 | 39.2 | 2.4 | 7.8 | 7.49 | 30.2 | 29.1 | 97 | 82.1 | 23 | 212 | 0.16 | 8888
| 2023-10-27 | (金) | 晴 |  | 21.6 | 15.7 | 15.9 | 8 | 9.8 | 7.89 | 7.89 | 29.4 | 29.4 | 100 | 88.1 | 16 | 214 | 0.62 | 222
| 2023-10-28 | (土) | 晴 |  | 21.7 | 15.9 | 16 | 156.7 | 10 | 7.77 | 7.98 | [7 empty] | 6555
| 2023-10-29 | (日) | 曇 |  | 16.4 | 15.5 | 15.8 | 9.6 | 10.1 | 7.99 | 7.89 | [7 empty] | 333 | 備考
| 2023-10-30 | (月) | 晴 |  | 19.6 | 15.4 | 15.4 | 11.6 | 8.8 | 7.92 | 7.94 | 29.6 | 29.6 | 110 | 82.1 | 15 | 222 | 0.6 | 232 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-10-31 | (火) | 晴 |  | 18.3 | 15.5 | 16 | 5.5 | 7.3 | 7.91 | 7.92 | 32 | 31.3 | 120 | 86.1 | 14 | 228 | 0.55 | 804
| 最高 |  |  | 59 | 27.9 | 22.6 | 23 | 156.7 | 10.1 | 8 | 8.05 | 35 | 35 | 140 | 96.1 | 23 | 272 | 0.63 | 11908
| 最低 |  |  |  | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 5.5 | 1.8 | 7.62 | 7.08 | 21.1 | 20.5 | 47 | 58.1 | 13 | 144 | 0.16
| 平均 |  |  |  | 20.5387 | 17.6839 | 17.8032 | 23.9226 | 7.529 | 7.8426 | 7.7629 | 28.5381 | 28.7714 | 100.8571 | 80.2905 | 15.619 | 214.4762 | 0.43571
| 合計 |  |  | 125 | [14 empty] | 116187
11月 | 2023-11-01 | (水) | 晴 |  | 20.3 | 15.8 | 16 | 6 | 6.8 | 7.91 | 7.95 | 34.5 | 34.1 | 130 | 98.1 | 13 | 254 | 0.53 | 29 | 実施日 |  | 2023-11-08
| 2023-11-02 | (木) | 晴 |  | 21.2 | 16 | 16.4 | 6 | 6.9 | 7.94 | 7.99 | 35.5 | 35.3 | 140 | 102 | 13 | 264 | 0.46 |  | 気温 | ℃ | 19.7
| 2023-11-03 | (金) | 晴 |  | 21.2 | 15.6 | 16 | 7.5 | 6.9 | 7.92 | 8.03 | [8 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-11-04 | (土) | 晴 |  | 23.9 | 16.4 | 16.6 | 7.3 | 7.4 | 7.94 | 8.1 | [8 empty] | 水温 | ℃ | 17.9 | 18.8
| 2023-11-05 | (日) | 曇 |  | 20.2 | 17.1 | 17.4 | 7.1 | 6.5 | 7.94 | 8.11 | [8 empty] | 濁度 | 度 | 5.7 | 6.8
| 2023-11-06 | (月) | 晴 | 1 | 23.1 | 17.5 | 17.8 | 5.3 | 5.5 | 7.95 | 8.01 | 36.3 | 36 | 160 | 98.1 | 14 | 276 | 0.4 | 502 | ｐH |  | 7.89 | 7.92
| 2023-11-07 | (火) | 雨 | 5 | 23.2 | 19.4 | 19.4 | 5.8 | 6.3 | 7.97 | 8.02 | 36 | 36.2 | 160 | 100 | 14 | 280 | 0.46 |  | 電気伝導率 | mS/m | 35.8 | 34.8
| 2023-11-08 | (水) | 晴 |  | 19.7 | 17.9 | 18.8 | 5.7 | 6.8 | 7.89 | 7.92 | 35.8 | 34.8 | 140 | 92.1 | 15 | 256 | 0.46 |  | 酸消費量 | mg/L | 140 | 140
| 2023-11-09 | (木) | 曇 |  | 15.7 | 15.2 | 15.7 | 6.2 | 5.7 | 7.93 | 8 | 36.2 | 39.9 | 160 | 106 | 20 | 298 | 0.45 |  | 全硬度 | mg/L | 96.1 | 92.1
| 2023-11-10 | (金) | 曇 | 4 | 17.9 | 15.8 | 16.2 | 6.5 | 5.2 | 7.86 | 7.93 | 33.3 | 32.8 | 120 | 92.1 | 15 | 246 | 0.46 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 64.1 | 64.1
| 2023-11-11 | (土) | 曇 |  | 15.1 | 15.7 | 15.9 | 7.6 | 7.4 | 7.89 | 7.98 | [8 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 32 | 28
| 2023-11-12 | (日) | 曇 | 1 | 10.4 | 13.9 | 14.4 | 6.7 | 6.6 | 7.91 | 8.11 | [8 empty] | 塩化物イオン | mg/L | 15 | 15
| 2023-11-13 | (月) | 晴 |  | 12.2 | 13.7 | 13.6 | 7.8 | 4.8 | 7.96 | 8.04 | 35.5 | 35.3 | 140 | 98.1 | 13 | 252 | 0.4 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 270 | 256
| 2023-11-14 | (火) | 晴 |  | 14.8 | 12 | 12.4 | 3.2 | 4 | 8.02 | 8.08 | 36.4 | 36.3 | 140 | 100 | 13 | 260 | 0.39 |  | 全鉄 | mg/L | 0.52 | 0.46
| 2023-11-15 | (水) | 曇 |  | 13 | 12.8 | 13 | 3.6 | 4 | 8 | 8.05 | 36.8 | 36.7 | 150 | 102 | 13 | 272 | 0.42 |  | COD | mg/L | 5 | 4.9
| 2023-11-16 | (木) | 晴 |  | 13.9 | 12.8 | 13 | 3.6 | 4.6 | 8.03 | 8.06 | 37.1 | 36.7 | 150 | 104 | 14 | 266 | 0.71 |  | BOD | mg/L | 2 | 2.4
| 2023-11-17 | (金) | 雨 | 51 | 12.6 | 14 | 14 | 13.1 | 4.8 | 7.89 | 8.09 | 22.1 | 36.3 | 150 | 98.1 | 14 | 266 | 0.32 | 7889 | 溶存酸素 | mg/L | 8 | 8
| 2023-11-18 | (土) | 晴 |  | 14.6 | 12.9 | 13 | 83.3 | 10 | 7.74 | 7.08 | [7 empty] | 13426 | 全マンガン | mg/L | 0.074 | 0.066
| 2023-11-19 | (日) | 晴 |  | 17.1 | 11.9 | 11.6 | 27.2 | 5.9 | 7.91 | 7.57 | [7 empty] | 7162 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.51 | 0.59
| 2023-11-20 | (月) | 晴 |  | 16.5 | 13 | 13 | 17.1 | 3.9 | 7.88 | 7.63 | 29 | 29.4 | 93 | 78.1 | 21 | 198 | 0.29 | 4540 | 全窒素 | mg/L | 1.06 | 1.01
| 2023-11-21 | (火) | 晴 |  | 11.6 | 12 | 12.2 | 13.4 | 5.7 | 7.88 | 7.63 | 28 | 28.5 | 97 | 76.1 | 19 | 196 | 0.43 | 4539 | 全リン | mg/L | 0.196 | 0.201
| 2023-11-22 | (水) | 晴 |  | 15.9 | 12.8 | 12.8 | 14.3 | 6.3 | 7.84 | 7.66 | 28.4 | 28.6 | 93 | 74.1 | 19 | 216 | 0.42 | 3685 | 硫酸イオン | mg/L | 17.1 | 17
| 2023-11-23 | (木) | 曇 | 5 | 17 | 14 | 13.9 | 12.1 | 8 | 7.77 | 7.75 | [7 empty] | 3021 | シリカ | mg/L | 42.6 | 41.2
| 2023-11-24 | (金) | 晴 |  | 21.6 | 15.2 | 15.2 | 11.2 | 7.9 | 7.94 | 7.81 | 33.2 | 32.7 | 120 | 106 | 15 | 240 | 0.51 | 1333 | 色度 | 度 | 16 | 16
| 2023-11-25 | (土) | 曇 |  | 10.9 | 13.1 | 13.8 | 10.4 | 8.3 | 7.98 | 8 | [8 empty] | 懸濁物質 | mg/L | 13 | 9
| 2023-11-26 | (日) | 曇 |  | 8.7 | 12.2 | 12.4 | 14.2 | 8.4 | 7.97 | 8.04 | [7 empty] | 666
| 2023-11-27 | (月) | 曇 |  | 10.9 | 12.4 | 12.4 | 9.4 | 8.1 | 7.95 | 7.99 | 36 | 35.9 | 140 | 104 | 14 | 264 | 0.51
| 2023-11-28 | (火) | 晴 | 1 | 19.6 | 13.8 | 14 | 10.2 | 7.8 | 8.02 | 8.04 | 36.4 | 36.3 | 150 | 102 | 13 | 262 | 0.56
| 2023-11-29 | (水) | 晴 |  | 14.3 | 12.6 | 13.2 | 8.7 | 9.3 | 8.01 | 8.03 | 37 | 36.5 | 150 | 100 | 14 | 274 | 0.62 | 1810 | 備考
| 2023-11-30 | (木) | 晴 |  | 15 | 12.2 | 12.3 | 7.8 | 8.3 | 7.93 | 7.97 | 37.6 | 37.4 | 150 | 104 | 15 | 274 | 0.49 | 562 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 51 | 23.9 | 19.4 | 19.4 | 83.3 | 10 | 8.03 | 8.11 | 37.6 | 39.9 | 160 | 106 | 21 | 298 | 0.71 | 13426
| 最低 |  |  |  | 8.7 | 11.9 | 11.6 | 3.2 | 3.9 | 7.74 | 7.08 | 22.1 | 28.5 | 93 | 74.1 | 13 | 196 | 0.29
| 平均 |  |  |  | 16.4033 | 14.3233 | 14.5467 | 11.61 | 6.6033 | 7.9257 | 7.9223 | 34.055 | 34.785 | 136.65 | 96.745 | 15.05 | 255.7 | 0.4645
| 合計 |  |  | 68 | [14 empty] | 49164
12月 | 2023-12-01 | (金) | 曇 |  | 10.6 | 11.7 | 12.1 | 4.1 | 5.2 | 7.84 | 7.92 | 37.8 | 37.7 | 150 | 98.1 | 15 | 272 | 0.44 |  | 実施日 |  | 2023-12-13
| 2023-12-02 | (土) | 晴 |  | 10.2 | 10.4 | 10.9 | 5.6 | 6.5 | 8.02 | 8.06 | [8 empty] | 気温 | ℃ | 12.4
| 2023-12-03 | (日) | 晴 |  | 10.7 | 9.7 | 10.2 | 5.7 | 6.2 | 8.01 | 8.11 | [8 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2023-12-04 | (月) | 晴 |  | 11.6 | 10 | 10.2 | 3.5 | 4.1 | 7.78 | 7.86 | 36.9 | 36.9 | 150 | 102 | 14 | 254 | 0.41 |  | 水温 | ℃ | 12.8 | 13
| 2023-12-05 | (火) | 曇 |  | 9.1 | 10 | 10.4 | 3.3 | 3.9 | 8.01 | 8.14 | 36.9 | 36.8 | 140 | 100 | 14 | 260 | 0.41 |  | 濁度 | 度 | 10.4 | 3.4
| 2023-12-06 | (水) | 晴 |  | 13 | 11.2 | 11 | 3.8 | 4.9 | 7.95 | 8.07 | 36.9 | 36.7 | 140 | 108 | 14 | 268 | 0.47 |  | ｐH |  | 7.85 | 7.62
| 2023-12-07 | (木) | 晴 |  | 17.2 | 11.8 | 12.2 | 4.7 | 7.3 | 7.98 | 8.03 | 36.7 | 36.5 | 150 | 100 | 14 | 264 | 0.59 | 4436 | 電気伝導率 | mS/m | 29 | 27.9
| 2023-12-08 | (金) | 晴 |  | 11.4 | 10.7 | 11 | 32.1 | 4.4 | 7.89 | 7.75 | 34.4 | 35.4 | 130 | 90.1 | 22 | 250 | 0.31 | 5222 | 酸消費量 | mg/L | 110 | 100
| 2023-12-09 | (土) | 晴 |  | 13.2 | 11.1 | 11 | 111.9 | 5.1 | 7.85 | 7.79 | [7 empty] | 11332 | 全硬度 | mg/L | 76.1 | 74.1
| 2023-12-10 | (日) | 晴 |  | 13.2 | 11.5 | 11.8 | 7.2 | 6.8 | 7.94 | 8.06 | [8 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 54.1 | 54.1
| 2023-12-11 | (月) | 曇 | 1 | 14 | 11.8 | 12 | 4.2 | 4.8 | 8 | 8.01 | 36.4 | 36.4 | 150 | 96.1 | 14 | 272 | 0.42 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 22 | 20
| 2023-12-12 | (火) | 雨 | 35 | 12.5 | 13.3 | 13.4 | 8.1 | 5.2 | 7.86 | 8 | 24.9 | 33.4 | 150 | 96.1 | 14 | 266 | 0.41 | 1396 | 塩化物イオン | mg/L | 13 | 16
| 2023-12-13 | (水) | 晴 |  | 12.4 | 12.8 | 13 | 10.4 | 3.4 | 7.85 | 7.62 | 29 | 27.9 | 100 | 74.1 | 16 | 212 | 0.27 | 2111 | 全蒸発残留物 | mg/L | 224 | 212
| 2023-12-14 | (木) | 晴 |  | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 4.3 | 5.5 | 7.92 | 7.93 | 34.6 | 34.1 | 130 | 94.1 | 15 | 248 | 0.49 |  | 全鉄 | mg/L | 0.73 | 0.27
| 2023-12-15 | (金) | 曇 | 2 | 10.7 | 12.2 | 12.2 | 6.2 | 6 | 7.94 | 7.87 | 35.4 | 35.4 | 130 | 96.1 | 17 | 242 | 0.24 | 1778 | COD | mg/L | 6.6 | 4.6
| 2023-12-16 | (土) | 曇 |  | 16.3 | 15 | 14.4 | 13.2 | 8.6 | 7.89 | 7.97 | [7 empty] | 223 | BOD | mg/L | 2.9 | 2.4
| 2023-12-17 | (日) | 晴 |  | 12.8 | 14.1 | 15.1 | 6.9 | 6.6 | 8.01 | 8.05 | [8 empty] | 溶存酸素 | mg/L | 8.7 | 8.7
| 2023-12-18 | (月) | 晴 |  | 8.5 | 10.7 | 11.6 | 4.1 | 4.9 | 7.98 | 8.03 | 36.6 | 36.4 | 140 | 100 | 15 | 260 | 0.47 | 222 | 全マンガン | mg/L | 0.056 | 0.035
| 2023-12-19 | (火) | 曇 |  | 6.4 | 10 | 10.2 | 4.7 | 4 | 7.96 | 8.03 | 36.7 | 36.6 | 150 | 100 | 14 | 260 | 0.42 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 1.88 | 0.99
| 2023-12-20 | (水) | 晴 |  | 9.4 | 10.8 | 10.8 | 4.7 | 5.4 | 7.98 | 8.05 | 36.7 | 36.6 | 150 | 98.1 | 15 | 260 | 0.47 |  | 全窒素 | mg/L | 1.29 | 1.13
| 2023-12-21 | (木) | 晴 |  | 10.6 | 10 | 11 | 7 | 8.1 | 8.08 | 8.05 | 36.7 | 36.7 | 150 | 98.1 | 15 | 268 | 0.62 |  | 全リン | mg/L | 0.191 | 0.098
| 2023-12-22 | (金) | 晴 |  | 6.4 | 8.3 | 8.7 | 3.4 | 4.6 | 8.03 | 8.11 | 36.6 | 36.7 | 140 | 100 | 15 | 256 | 0.44 |  | 硫酸イオン | mg/L | 15.7 | 16.1
| 2023-12-23 | (土) | 晴 |  | 6 | 7.3 | 7.7 | 4.2 | 4.3 | 8.06 | 8.14 | [8 empty] | シリカ | mg/L | 31.5 | 29.8
| 2023-12-24 | (日) | 曇 |  | 3.9 | 7.6 | 8 | 3.5 | 3.7 | 8.06 | 8.12 | [8 empty] | 色度 | 度 | 22 | 10
| 2023-12-25 | (月) | 晴 |  | 6.3 | 8.4 | 8.6 | 2.4 | 2.5 | 7.97 | 8.05 | 36.8 | 36.8 | 150 | 96.1 | 15 | 254 | 0.32 |  | 懸濁物質 | mg/L | 14 | 6
| 2023-12-26 | (火) | 晴 |  | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 4.4 | 2.8 | 7.98 | 8.06 | 36.6 | 36.5 | 140 | 100 | 15 | 260 | 0.38
| 2023-12-27 | (水) | 晴 |  | 10 | 9 | 9.2 | 5.7 | 3.1 | 7.96 | 8.06 | 36.7 | 36.5 | 150 | 98.1 | 15 | 250 | 0.41
| 2023-12-28 | (木) | 曇 |  | 7.9 | 9.2 | 9 | 6.2 | 6.2 | 7.95 | 8.01 | 34.6 | 35.1 | 130 | 84.1 | 20 | 266 | 0.55
| 2023-12-29 | (金) | 晴 |  | 7.3 | 8.7 | 9 | 6.3 | 5.9 | 7.98 | 8 | [8 empty] | 備考
| 2023-12-30 | (土) | 晴 |  | 10 | 8.9 | 9.2 | 4.2 | 4.8 | 8.03 | 8.03 | [8 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2023-12-31 | (日) | 雨 | 2 | 8.2 | 10.1 | 10.2 | 3.7 | 4.3 | 8.02 | 8.05
| 最高 |  |  | 35 | 17.2 | 15 | 15.1 | 111.9 | 8.6 | 8.08 | 8.14 | 37.8 | 37.7 | 150 | 108 | 22 | 272 | 0.62 | 11332
| 最低 |  |  |  | 3.9 | 7.3 | 7.7 | 2.4 | 2.5 | 7.78 | 7.62 | 24.9 | 27.9 | 100 | 74.1 | 14 | 212 | 0.24
| 平均 |  |  |  | 10.3065 | 10.5194 | 10.7903 | 9.6677 | 5.1323 | 7.9606 | 8.001 | 35.395 | 35.755 | 141 | 96.46 | 15.4 | 257.1 | 0.427
| 合計 |  |  | 40 | [14 empty] | 26720
1月 | 2024-01-01 | (月) | 晴 |  | 11 | 10.5 | 10.7 | 5.4 | 5.3 | 8.07 | 8.04 | [8 empty] | 実施日 |  | 2024-01-10
| 2024-01-02 | (火) | 曇 |  | 8.2 | 9 | 9.5 | 5.2 | 4.4 | 8.07 | 8.1 | [8 empty] | 気温 | ℃ | 8.1
| 2024-01-03 | (水) | 曇 |  | 5.9 | 9.2 | 9.5 | 3.9 | 4.3 | 8.09 | 8.11 | [8 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-01-04 | (木) | 曇 | 1 | 9.7 | 11 | 10.8 | 4.9 | 3 | 7.97 | 8.08 | 36.7 | 36.6 | 150 | 90.1 | 15 | 280 | 0.37 |  | 水温 | ℃ | 8.4 | 8.6
| 2024-01-05 | (金) | 晴 |  | 7.4 | 9.6 | 10.2 | 2.8 | 3.8 | 7.98 | 8.03 | 37 | 36.8 | 150 | 96.1 | 15 | 262 | 0.44 |  | 濁度 | 度 | 3.2 | 3.3
| 2024-01-06 | (土) | 晴 |  | 11.1 | 9.6 | 9.9 | 3.7 | 4.1 | 7.98 | 8.09 | [7 empty] | 333 | ｐH |  | 7.99 | 8.05
| 2024-01-07 | (日) | 晴 |  | 11.3 | 10.3 | 10.6 | 8.1 | 5 | 8.02 | 8.11 | [8 empty] | 電気伝導率 | mS/m | 36.9 | 37.4
| 2024-01-08 | (月) | 晴 |  | 7 | 8.8 | 9.5 | 5.4 | 5.6 | 8.07 | 8.16 | [7 empty] | 52 | 酸消費量 | mg/L | 140 | 150
| 2024-01-09 | (火) | 晴 |  | 6.8 | 8 | 8.4 | 7.8 | 3.7 | 8 | 8.08 | 37.3 | 37.1 | 150 | 100 | 15 | 284 | 0.39 | 392 | 全硬度 | mg/L | 100 | 100
| 2024-01-10 | (水) | 晴 |  | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 3.2 | 3.3 | 7.99 | 8.05 | 36.9 | 37.4 | 150 | 100 | 15 | 288 | 0.39 | 222 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 72.1 | 70.1
| 2024-01-11 | (木) | 曇 |  | 6 | 8.9 | 9.2 | 3 | 4.9 | 8 | 7.97 | 36.8 | 38.7 | 150 | 98.1 | 16 | 272 | 0.43 | 148 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 27.9 | 29.9
| 2024-01-12 | (金) | 晴 |  | 6.1 | 8 | 8.4 | 3.7 | 4.4 | 8.03 | 8 | 36.4 | 36.6 | 160 | 96.1 | 18 | 274 | 0.3 | 630 | 塩化物イオン | mg/L | 15 | 15
| 2024-01-13 | (土) | 晴 | 1 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 9.7 | 5 | 8.01 | 7.96 | [7 empty] | 1777 | 全蒸発残留物 | mg/L | 276 | 288
| 2024-01-14 | (日) | 晴 |  | 5.9 | 6.8 | 7.5 | 17.8 | 5.6 | 7.96 | 7.95 | [7 empty] | 2112 | 全鉄 | mg/L | 0.45 | 0.39
| 2024-01-15 | (月) | 曇 |  | 10.2 | 8.6 | 8.6 | 4.6 | 3.5 | 8.08 | 7.96 | 36.6 | 36.4 | 150 | 92.1 | 18 | 258 | 0.29 | 2000 | COD | mg/L | 4.2 | 3.9
| 2024-01-16 | (火) | 晴 |  | 4.9 | 7.2 | 8 | 18.7 | 4.2 | 8.07 | 7.95 | 37 | 37 | 140 | 84.1 | 18 | 260 | 0.35 | 3221 | BOD | mg/L | 2 | 1.9
| 2024-01-17 | (水) | 晴 |  | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 2.4 | 3.3 | 8.04 | 7.91 | 37.1 | 37.1 | 140 | 96.1 | 18 | 262 | 0.32 | 1889 | 溶存酸素 | mg/L | 8.6 | 8.4
| 2024-01-18 | (木) | 曇 |  | 6.3 | 8.6 | 8.7 | 19.7 | 4.1 | 7.97 | 7.91 | 36.9 | 36.9 | 150 | 96.1 | 17 | 276 | 0.42 | 4111 | 全マンガン | mg/L | 0.065 | 0.055
| 2024-01-19 | (金) | 曇 |  | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 7.3 | 3.7 | 7.93 | 7.84 | 36.6 | 36.8 | 140 | 96.1 | 19 | 276 | 0.32 | 4666 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 1.79 | 1.02
| 2024-01-20 | (土) | 曇 | 2 | 7.6 | 9.7 | 10.1 | 9.2 | 2.6 | 7.99 | 7.7 | [7 empty] | 5777 | 全窒素 | mg/L | 1.08 | 1.07
| 2024-01-21 | (日) | 雨 | 31 | 6.8 | 9.6 | 9.6 | 6.7 | 6.2 | 7.93 | 8.06 | [7 empty] | 2111 | 全リン | mg/L | 0.223 | 0.244
| 2024-01-22 | (月) | 晴 | 1 | 11.3 | 9.4 | 9.4 | 13.8 | 5.8 | 7.9 | 7.61 | 30.9 | 30.2 | 100 | 78.1 | 19 | 228 | 0.44 | 5666 | 硫酸イオン | mg/L | 19 | 18.6
| 2024-01-23 | (火) | 曇 |  | 13.7 | 10.8 | 11.2 | 6 | 7.1 | 7.86 | 7.85 | 30.5 | 33.2 | 120 | 92.1 | 16 | 256 | 0.52 | 1666 | シリカ | mg/L | 40.3 | 42.4
| 2024-01-24 | (水) | 晴 |  | 6.4 | 8.4 | 9.4 | 3.5 | 4.9 | 8.02 | 8 | 35.8 | 35.7 | 140 | 96.1 | 16 | 260 | 0.46 |  | 色度 | 度 | 14 | 11
| 2024-01-25 | (木) | 晴 |  | 8.2 | 7 | 7.2 | 2.3 | 2.9 | 8.01 | 8.05 | 36.3 | 36.2 | 140 | 98.1 | 16 | 258 | 0.37 |  | 懸濁物質 | mg/L | 11 | 7
| 2024-01-26 | (金) | 晴 |  | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 2.2 | 1.5 | 7.97 | 7.95 | 34.9 | 34.3 | 140 | 96.1 | 15 | 260 | 0.34
| 2024-01-27 | (土) | 晴 |  | 8.1 | 6.7 | 6.9 | 4.2 | 4.8 | 8.1 | 8.05
| 2024-01-28 | (日) | 曇 |  | 6.7 | 7.4 | 7.7 | 4.2 | 4.5 | 8.04 | 8.02
| 2024-01-29 | (月) | 晴 |  | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 4 | 3.2 | 7.98 | 8.06 | 36.9 | 36.8 | 140 | 98.1 | 16 | 268 | 0.36 |  | 備考
| 2024-01-30 | (火) | 晴 |  | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 5.5 | 5.7 | 7.95 | 7.99 | 36.8 | 36.7 | 150 | 98.1 | 16 | 254 | 0.41 | 338 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-01-31 | (水) | 晴 |  | 7.4 | 8.8 | 9.2 | 6.3 | 7.7 | 7.94 | 8 | 37.5 | 37.6 | 150 | 102 | 16 | 264 | 0.48
| 最高 |  |  | 31 | 13.7 | 11 | 11.2 | 19.7 | 7.7 | 8.1 | 8.16 | 37.5 | 38.7 | 160 | 102 | 19 | 288 | 0.52 | 5777
| 最低 |  |  |  | 4.9 | 6.7 | 6.6 | 2.2 | 1.5 | 7.86 | 7.61 | 30.5 | 30.2 | 100 | 78.1 | 15 | 228 | 0.29
| 平均 |  |  |  | 8.1484 | 8.7258 | 9.029 | 6.6194 | 4.4548 | 8.0006 | 7.9884 | 36.0474 | 36.2158 | 142.6316 | 94.9263 | 16.5263 | 265.2632 | 0.38947
| 合計 |  |  | 36 | [14 empty] | 37111
2月 | 2024-02-01 | (木) | 晴 | 3 | 12.2 | 11.8 | 11.6 | 3.1 | 4.1 | 7.9 | 7.97 | 35.9 | 36.2 | 140 | 96.1 | 17 | 252 | 0.42 |  | 実施日 |  | 2024-02-14
| 2024-02-02 | (金) | 曇 |  | 5.5 | 10 | 10.6 | 4.9 | 5.1 | 7.89 | 7.95 | 35.5 | 34.9 | 130 | 90.1 | 16 | 240 | 0.5 |  | 気温 | ℃ | 13.7
| 2024-02-03 | (土) | 晴 |  | 6.5 | 8.5 | 8.7 | 4.8 | 4.8 | 8 | 8.01 | [8 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-02-04 | (日) | 雨 | 12 | 5.1 | 9.1 | 9.4 | 4.7 | 5.6 | 8.01 | 8.01 | [8 empty] | 水温 | ℃ | 10.4 | 10.8
| 2024-02-05 | (月) | 雨 | 33 | 6.3 | 9 | 9.2 | 6.4 | 5.7 | 7.89 | 7.93 | 34 | 32 | 120 | 84.1 | 16 | 222 | 0.5 | 1608 | 濁度 | 度 | 4.5 | 3.9
| 2024-02-06 | (火) | 雨 | 1 | 5 | 6.6 | 6.2 | 15.3 | 6.1 | 7.78 | 7.5 | 25.3 | 22.8 | 70 | 58.1 | 16 | 162 | 0.37 | 4777 | ｐH |  | 7.9 | 7.97
| 2024-02-07 | (水) | 晴 |  | 6 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 7.78 | 7.57 | 28.7 | 28.3 | 90 | 80.1 | 20 | 204 | 0.54 | 2445 | 電気伝導率 | mS/m | 36.3 | 36.3
| 2024-02-08 | (木) | 晴 |  | 7.1 | 8.2 | 8.6 | 4.2 | 4.3 | 7.86 | 7.85 | 31.6 | 31.2 | 110 | 86.1 | 15 | 226 | 0.48 |  | 酸消費量 | mg/L | 140 | 140
| 2024-02-09 | (金) | 曇 |  | 7 | 8.3 | 8.8 | 3.7 | 3.3 | 7.9 | 7.92 | 34.8 | 33.2 | 130 | 94.1 | 15 | 256 | 0.44 |  | 全硬度 | mg/L | 98.1 | 98.1
| 2024-02-10 | (土) | 晴 |  | 7.7 | 8.4 | 8.8 | 5.3 | 3.9 | 7.93 | 7.93 | [8 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 68.1 | 70.1
| 2024-02-11 | (日) | 晴 |  | 9.6 | 8.8 | 9.5 | 5.4 | 4 | 7.91 | 7.93 | [8 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 30 | 28
| 2024-02-12 | (月) | 晴 |  | 7.2 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 3.9 | 7.91 | 7.95 | [8 empty] | 塩化物イオン | mg/L | 15 | 15
| 2024-02-13 | (火) | 晴 |  | 12.5 | 9.2 | 9.5 | 5.2 | 3.9 | 7.92 | 7.98 | 36.8 | 36.5 | 150 | 100 | 14 | 264 | 0.44 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 256 | 254
| 2024-02-14 | (水) | 晴 |  | 13.7 | 10.4 | 10.8 | 4.5 | 3.9 | 7.9 | 7.97 | 36.3 | 36.3 | 140 | 98.1 | 15 | 254 | 0.47 |  | 全鉄 | mg/L | 0.47 | 0.47
| 2024-02-15 | (木) | 晴 | 4 | 15.7 | 12.1 | 12.4 | 4.9 | 4.5 | 7.89 | 7.94 | 37.9 | 37.4 | 150 | 98.1 | 14 | 270 | 0.5 |  | COD | mg/L | 4 | 4
| 2024-02-16 | (金) | 晴 | 3 | 10 | 13.6 | 14 | 6.4 | 4.9 | 7.85 | 7.96 | 35.4 | 37.5 | 150 | 100 | 17 | 262 | 0.48 |  | BOD | mg/L | 2.2 | 1.9
| 2024-02-17 | (土) | 曇 |  | 7.5 | 10.6 | 11.3 | 6.7 | 6.1 | 7.92 | 7.91 | [8 empty] | 溶存酸素 | mg/L | 8.8 | 9
| 2024-02-18 | (日) | 晴 |  | 13.7 | 12 | 12 | 5.8 | 5 | 7.89 | 7.93 | [8 empty] | 全マンガン | mg/L | 0.074 | 0.072
| 2024-02-19 | (月) | 曇 | 1 | 17.4 | 13 | 13.6 | 5.7 | 4.6 | 7.95 | 8 | 36.3 | 36.2 | 140 | 96.1 | 16 | 254 | 0.51 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.68 | 0.51
| 2024-02-20 | (火) | 曇 | 3 | 18.2 | 15.2 | 15 | 18 | 11 | 7.96 | 8.02 | 35.4 | 36 | 140 | 92.1 | 15 | 278 | 0.55 | 1132 | 全窒素 | mg/L | 1.05 | 1.09
| 2024-02-21 | (水) | 雨 | 8 | 9.1 | 15 | 16.2 | 29.6 | 10 | 7.89 | 7.93 | 36 | 35.6 | 140 | 94.1 | 15 | 262 | 0.6 | 1333 | 全リン | mg/L | 0.217 | 0.255
| 2024-02-22 | (木) | 雨 | 12 | 6.8 | 11.4 | 12 | 16.4 | 3.9 | 7.84 | 7.61 | 28.5 | 30.7 | 120 | 90.1 | 16 | 232 | 0.22 | 4888 | 硫酸イオン | mg/L | 18.7 | 18.8
| 2024-02-23 | (金) | 雨 | 9 | 3.5 | 9.6 | 9.8 | 17.7 | 5.7 | 7.94 | 7.62 | [7 empty] | 5555 | シリカ | mg/L | 41.3 | 41
| 2024-02-24 | (土) | 晴 |  | 6.7 | 8.4 | 8.4 | 16.7 | 7.2 | 7.92 | 7.65 | [7 empty] | 4444 | 色度 | 度 | 15 | 14
| 2024-02-25 | (日) | 雨 | 12 | 6.1 | 8.5 | 9.1 | 22.5 | 5.6 | 7.95 | 7.74 | [7 empty] | 2333 | 懸濁物質 | mg/L | 9 | 7
| 2024-02-26 | (月) | 晴 | 3 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 14.6 | 2.5 | 7.94 | 7.74 | 25.9 | 26.6 | 97 | 78.1 | 15 | 204 | 0.34 | 4359
| 2024-02-27 | (火) | 晴 |  | 7.6 | 7.4 | 8.2 | 12 | 3.6 | 7.99 | 7.77 | 29.8 | 29.8 | 100 | 84.1 | 17 | 224 | 0.37 | 2325
| 2024-02-28 | (水) | 晴 |  | 8 | 7.6 | 8 | 5.2 | 6 | 8.03 | 8.04 | 32.1 | 31.9 | 120 | 92.1 | 13 | 234 | 0.62
| 2024-02-29 | (木) | 曇 | 2 | 7.5 | 9.6 | 10.2 | 6.6 | 6.5 | 7.97 | 7.98 | 35 | 34.9 | 140 | 98.1 | 13 | 260 | 0.61
| 最高 |  |  | 33 | 18.2 | 15.2 | 16.2 | 29.6 | 11 | 8.03 | 8.04 | 37.9 | 37.5 | 150 | 100 | 20 | 278 | 0.62 | 5555 | 備考
| 最低 |  |  |  | 3.5 | 6.6 | 6.2 | 3.1 | 2.5 | 7.78 | 7.5 | 25.3 | 22.8 | 70 | 58.1 | 13 | 162 | 0.22 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 平均 |  |  |  | 8.9276 | 9.9552 | 10.2897 | 9.4069 | 5.2552 | 7.9141 | 7.8728 | 33.2211 | 33.0526 | 125.1053 | 89.9842 | 15.5263 | 240 | 0.47158
| 合計 |  |  | 106 | [14 empty] | 35199
3月 | 2024-03-01 | (金) | 曇 | 17 | 7.2 | 9.8 | 10.5 | 14.1 | 7.8 | 7.9 | 7.95 | 23.3 | 26.1 | 130 | 92.1 | 13 | 240 | 0.54 | 3180 | 実施日 |  | 2024-03-13
| 2024-03-02 | (土) | 曇 |  | 6.4 | 9.8 | 10.2 | 28.9 | 7.8 | 7.91 | 7.59 | [7 empty] | 3214 | 気温 | ℃ | 10.8
| 2024-03-03 | (日) | 晴 |  | 9.4 | 9.1 | 9.7 | 10.7 | 7.8 | 8 | 7.86 | [7 empty] | 308 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-03-04 | (月) | 晴 |  | 12.4 | 10.1 | 10.4 | 16.7 | 7.4 | 7.9 | 7.91 | 35 | 34.7 | 140 | 98.1 | 15 | 248 | 0.4 | 1113 | 水温 | ℃ | 10 | 10
| 2024-03-05 | (火) | 曇 | 22 | 8.1 | 11 | 11.4 | 6.5 | 6.9 | 7.89 | 7.92 | 35.8 | 35.5 | 140 | 98.1 | 14 | 256 | 0.55 | 667 | 濁度 | 度 | 97.3 | 5.8
| 2024-03-06 | (水) | 雨 | 19 | 5 | 8 | 8.4 | 61.4 | 3.9 | 7.66 | 7.43 | 17.5 | 17.6 | 67 | 56.1 | 10 | 138 | 0.3 | 7333 | ｐH |  | 7.53 | 6.81
| 2024-03-07 | (木) | 曇 | 3 | 7 | 9 | 8.8 | 31 | 3.3 | 7.77 | 7.33 | 24.4 | 24.8 | 73 | 68.1 | 16 | 174 | 0.28 | 7554 | 電気伝導率 | mS/m | 14.6 | 14.1
| 2024-03-08 | (金) | 雨 | 27 | 3.4 | 7.6 | 9.4 | 18.4 | 2 | 7.73 | 7.56 | 16.5 | 24.6 | 100 | 88.1 | 15 | 214 | 0.28 | 7777 | 酸消費量 | mg/L | 38 | 22
| 2024-03-09 | (土) | 晴 |  | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.3 | 5.4 | 7.71 | 7.33 | [7 empty] | 7444 | 全硬度 | mg/L | 52.1 | 40
| 2024-03-10 | (日) | 晴 |  | 9 | 8.2 | 8.3 | 16.2 | 7.2 | 7.85 | 7.66 | [7 empty] | 3999 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 30 | 30
| 2024-03-11 | (月) | 晴 |  | 8.1 | 8.7 | 9.2 | 14.5 | 3.7 | 7.89 | 7.73 | 31.8 | 31.7 | 120 | 90.1 | 19 | 236 | 0.35 | 1547 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 22.1 | 10
| 2024-03-12 | (火) | 雨 | 67 | 12.9 | 10.2 | 10.6 | 10.2 | 6.2 | 7.87 | 7.73 | 31.5 | 33.4 | 120 | 92.1 | 19 | 244 | 0.51 | 5112 | 塩化物イオン | mg/L | 7 | 17
| 2024-03-13 | (水) | 晴 |  | 10.8 | 10 | 10 | 97.3 | 5.8 | 7.53 | 6.81 | 14.6 | 14.1 | 22 | 40 | 17 | 104 | 0.29 | 13695 | 全蒸発残留物 | mg/L | 360 | 104
| 2024-03-14 | (木) | 晴 |  | 12 | 9.7 | 9.8 | 39.2 | 4.1 | 7.68 | 7.35 | 24.8 | 24.8 | 70 | 74.1 | 20 | 182 | 0.22 | 8544 | 全鉄 | mg/L | 6.4 | 0.29
| 2024-03-15 | (金) | 晴 |  | 14.4 | 9.7 | 9.8 | 42.7 | 1 | 7.6 | 7.36 | 28.5 | 27.7 | 83 | 80.1 | 21 | 186 | 0.18 | 8332 | COD | mg/L | 20 | 2.8
| 2024-03-16 | (土) | 晴 |  | 16.5 | 10.9 | 11.2 | 80 | 3 | 7.7 | 7.4 | [7 empty] | 9443 | BOD | mg/L | 3.3 | 1.2
| 2024-03-17 | (日) | 晴 |  | 16.4 | 12.3 | 12.5 | 42.6 | 5 | 7.76 | 7.72 | [7 empty] | 3778 | 溶存酸素 | mg/L | 9 | 8.7
| 2024-03-18 | (月) | 曇 |  | 10.7 | 12.8 | 13.8 | 10.8 | 7 | 7.88 | 7.76 | 33.4 | 33.1 | 120 | 96.1 | 19 | 242 | 0.45 | 2603 | 全マンガン | mg/L | 0.3 | 0.088
| 2024-03-19 | (火) | 曇 |  | 8.4 | 9.2 | 9.4 | 6.8 | 8.1 | 8 | 7.95 | 36.4 | 36.2 | 140 | 102 | 19 | 254 | 0.51 | 1052 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 1.08 | 1.05
| 2024-03-20 | (水) | 晴 | 2 | 14.8 | 10.8 | 10.7 | 13.9 | 7.1 | 7.95 | 7.68 | [7 empty] | 1958 | 全窒素 | mg/L | 2.09 | 0.7
| 2024-03-21 | (木) | 晴 |  | 6.9 | 8.2 | 9 | 7.2 | 9.9 | 8.04 | 8.04 | 33.2 | 33 | 130 | 94.1 | 17 | 248 | 0.72 |  | 全リン | mg/L | 0.221 | 0.02
| 2024-03-22 | (金) | 晴 |  | 7.7 | 9.4 | 9.8 | 7.4 | 8.3 | 7.97 | 8.02 | 35.6 | 35.3 | 140 | 102 | 16 | 250 | 0.5 |  | 硫酸イオン | mg/L | 10.8 | 11.5
| 2024-03-23 | (土) | 曇 | 4 | 7.2 | 9.7 | 10.7 | 8.2 | 8.5 | 7.92 | 7.98 | [8 empty] | シリカ | mg/L | 22.8 | 15.4
| 2024-03-24 | (日) | 曇 | 5 | 10.5 | 9.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 7.87 | 7.92 | [8 empty] | 色度 | 度 | 70 | 4
| 2024-03-25 | (月) | 雨 | 9 | 11.7 | 12.2 | 12.2 | 6.2 | 6.8 | 7.91 | 7.97 | 32 | 33.2 | 130 | 100 | 15 | 264 | 0.47 | 720 | 懸濁物質 | mg/L | 240 | 11
| 2024-03-26 | (火) | 雨 | 49 | 10.9 | 12.7 | 12.8 | 14.5 | 3.3 | 7.9 | 7.67 | 33.6 | 32.9 | 120 | 88.1 | 19 | 230 | 0.2 | 5804
| 2024-03-27 | (水) | 晴 |  | 11 | 10.3 | 10.2 | 28.6 | 4.8 | 7.68 | 7.16 | 18.7 | 18.9 | 50 | 52.1 | 18 | 144 | 0.33 | 10163
| 2024-03-28 | (木) | 曇 |  | 11.5 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 4.7 | 7.63 | 7.19 | 24.4 | 23.2 | 70 | 76.1 | 22 | 182 | 0.3 | 5082
| 2024-03-29 | (金) | 雨 | 12 | 15.9 | 12.8 | 12.6 | 7.4 | 4.3 | 7.85 | 7.66 | 27.9 | 27.7 | 97 | 82.1 | 19 | 218 | 0.42 | 7442 | 備考
| 2024-03-30 | (土) | 晴 |  | 19.7 | 12 | 11.5 | 29.9 | 6.2 | 7.59 | 7.29 | [7 empty] | 6334 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-03-31 | (日) | 晴 |  | 22.2 | 14.2 | 13.8 | 17.1 | 8.2 | 7.73 | 7.65 | [7 empty] | 3555
| 最高 |  |  | 67 | 22.2 | 14.2 | 13.8 | 97.3 | 9.9 | 8.04 | 8.04 | 36.4 | 36.2 | 140 | 102 | 22 | 264 | 0.72 | 13695
| 最低 |  |  |  | 3.4 | 7.6 | 8.1 | 6.2 | 1 | 7.53 | 6.81 | 14.6 | 14.1 | 22 | 40 | 10 | 104 | 0.18
| 平均 |  |  |  | 10.8452 | 10.2645 | 10.5419 | 24.8129 | 5.9548 | 7.8152 | 7.6316 | 27.945 | 28.425 | 103.1 | 83.48 | 17.15 | 212.7 | 0.39
| 合計 |  |  | 236 | [14 empty] | 137753
年間 | 最高 |  |  | 178 | 36.2 | 26.3 | 26.5 | 292.5 | 13.6 | 8.1 | 8.16 | 37.9 | 39.9 | 200 | 108 | 23 | 304 | 0.79 | 17554
| 最低 |  |  |  | 3.4 | 6.6 | 6.2 | 2.2 | 1 | 7.15 | 6.72 | 9.1 | 14.1 | 22 | 40 | 10 | 104 | 0.13
| 平均 |  |  |  | 18.9418 | 16.7082 | 17.0519 | 16.5068 | 6.3634 | 7.827 | 7.7731 | 31.3305 | 31.6597 | 123.5062 | 87.3955 | 15.2387 | 237.8683 | 0.45444
| 合計 |  |  | 1626 | [14 empty] | 854636
| 降雨日数 |  | 102

## 空港南部・横芝給水場
令和５年度
|  |  | 空港南部給水場 |  |  | 横芝給水場
月 | 日 | 曜日 | 水温 （℃） | 濁度 (度） | pＨ | 水温 （℃） | 濁度 （度） | pＨ
４月 | 2023-04-01 | (土) | 15.5 | 0.3 | 8.16 | 15.5 | 0.5 | 7.5
| 2023-04-02 | (日) | 15.6 | 0.3 | 8.18 | 15.5 | 0.5 | 7.4
| 2023-04-03 | (月) | 15.7 | 0.3 | 8.16 | 15.7 | 0.4 | 7.5
| 2023-04-04 | (火) | 15.6 | 0.3 | 8.16 | 15.6 | 0.4 | 7.5
| 2023-04-05 | (水) | 15.8 | 0.3 | 8.17 | 15.6 | 0.4 | 7.4
| 2023-04-06 | (木) | 15.8 | 0.3 | 8.18 | 15.7 | 0.4 | 7.4
| 2023-04-07 | (金) | 15.9 | 0.3 | 8.2 | 15.8 | 0.5 | 7.3
| 2023-04-08 | (土) | 16 | 0.3 | 8.19 | 15.7 | 0.5 | 7.4
| 2023-04-09 | (日) | 16.1 | 0.3 | 8.13 | 15.7 | 0.4 | 7.5
| 2023-04-10 | (月) | 16 | 0.3 | 8.13 | 15.7 | 0.5 | 7.4
| 2023-04-11 | (火) | 16 | 0.3 | 8.14 | 15.7 | 0.4 | 7.5
| 2023-04-12 | (水) | 16.1 | 0.3 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.3
| 2023-04-13 | (木) | 16.3 | 0.3 | 8.14 | 15.9 | 0.5 | 7.3
| 2023-04-14 | (金) | 16.3 | 0.3 | 8.17 | 16.1 | 0.4 | 7.5
| 2023-04-15 | (土) | 16.5 | 0.3 | 8.16 | 16 | 0.5 | 7.5
| 2023-04-16 | (日) | 16.3 | 0.3 | 8.18 | 15.8 | 0.4 | 7.5
| 2023-04-17 | (月) | 16.4 | 0.3 | 8.13 | 15.9 | 0.4 | 7.4
| 2023-04-18 | (火) | 16.3 | 0.3 | 8.11 | 15.9 | 0.4 | 7.4
| 2023-04-19 | (水) | 16.4 | 0.3 | 8.16 | 15.9 | 0.4 | 7.5
| 2023-04-20 | (木) | 16.4 | 0.3 | 8.12 | 15.9 | 0.5 | 7.5
| 2023-04-21 | (金) | 16.7 | 0.3 | 8.15 | 15.9 | 0.5 | 7.4
| 2023-04-22 | (土) | 16.6 | 0.3 | 8.11 | 16.2 | 0.4 | 7.5
| 2023-04-23 | (日) | 16.8 | 0.3 | 8.08 | 16.3 | 0.5 | 7.4
| 2023-04-24 | (月) | 16.5 | 0.3 | 8.1 | 16.2 | 0.5 | 7.4
| 2023-04-25 | (火) | 16.6 | 0.3 | 8.11 | 15.9 | 0.5 | 7.3
| 2023-04-26 | (水) | 16.5 | 0.3 | 8.2 | 15.8 | 0.5 | 7.5
| 2023-04-27 | (木) | 16.6 | 0.3 | 8.17 | 15.9 | 0.4 | 7.5
| 2023-04-28 | (金) | 16.5 | 0.3 | 8.19 | 15.9 | 0.5 | 7.5
| 2023-04-29 | (土) | 16.8 | 0.3 | 8.19 | 15.9 | 0.5 | 7.4
| 2023-04-30 | (日) | 16.8 | 0.3 | 8.26 | 16.1 | 0.5 | 7.5
| 最高 |  | 16.8 | 0.3 | 8.26 | 16.3 | 0.5 | 7.5
| 最低 |  | 15.5 | 0.3 | 8.08 | 15.5 | 0.4 | 7.3
| 平均 |  | 16.2 | 0.3 | 8.2 | 15.9 | 0.5 | 7.4
５月 | 2023-05-01 | (月) | 17 | 0.3 | 8.18 | 16.2 | 0.5 | 7.5
| 2023-05-02 | (火) | 16.8 | 0.3 | 8.17 | 16.4 | 0.5 | 7.5
| 2023-05-03 | (水) | 17 | 0.3 | 8.16 | 16 | 0.5 | 7.5
| 2023-05-04 | (木) | 16.8 | 0.3 | 8.18 | 16.4 | 0.5 | 7.5
| 2023-05-05 | (金) | 17.2 | 0.3 | 8.18 | 16.1 | 0.5 | 7.3
| 2023-05-06 | (土) | 17.3 | 0.3 | 8.21 | 16.2 | 0.5 | 7.5
| 2023-05-07 | (日) | 17.2 | 0.3 | 8.23 | 16.4 | 0.5 | 7.5
| 2023-05-08 | (月) | 17.3 | 0.3 | 8.2 | 16.3 | 0.5 | 7.5
| 2023-05-09 | (火) | 16.9 | 0.3 | 8.12 | 16.2 | 0.4 | 7.5
| 2023-05-10 | (水) | 17 | 0.3 | 8.14 | 16 | 0.4 | 7.4
| 2023-05-11 | (木) | 16.9 | 0.3 | 8.14 | 16.1 | 0.5 | 7.5
| 2023-05-12 | (金) | 17.2 | 0.3 | 8.15 | 15.9 | 0.4 | 7.4
| 2023-05-13 | (土) | 17 | 0.3 | 8.16 | 16.1 | 0.5 | 7.4
| 2023-05-14 | (日) | 17.3 | 0.3 | 8.15 | 16 | 0.5 | 7.4
| 2023-05-15 | (月) | 17.4 | 0.3 | 8.17 | 16.2 | 0.5 | 7.4
| 2023-05-16 | (火) | 16.9 | 0.3 | 8.15 | 16.3 | 0.5 | 7.5
| 2023-05-17 | (水) | 17.2 | 0.3 | 8.16 | 16.1 | 0.4 | 7.4
| 2023-05-18 | (木) | 17.1 | 0.3 | 8.19 | 16.3 | 0.5 | 7.5
| 2023-05-19 | (金) | 17.8 | 0.3 | 8.18 | 16.5 | 0.5 | 7.5
| 2023-05-20 | (土) | 17.4 | 0.3 | 8.19 | 16.3 | 0.5 | 7.4
| 2023-05-21 | (日) | 17.8 | 0.3 | 8.14 | 16.3 | 0.5 | 7.3
| 2023-05-22 | (月) | 17.3 | 0.3 | 8.18 | 16.5 | 0.4 | 7.5
| 2023-05-23 | (火) | 18.1 | 0.3 | 8.15 | 16.4 | 0.4 | 7.5
| 2023-05-24 | (水) | 17.8 | 0.3 | 8.11 | 16 | 0.5 | 7.3
| 2023-05-25 | (木) | 17.1 | 0.3 | 8.13 | 16.1 | 0.5 | 7.5
| 2023-05-26 | (金) | 17.6 | 0.3 | 8.11 | 16.5 | 0.4 | 7.4
| 2023-05-27 | (土) | 17.2 | 0.4 | 8.18 | 16.3 | 0.6 | 7.4
| 2023-05-28 | (日) | 18 | 0.4 | 8.17 | 16.2 | 0.5 | 7.4
| 2023-05-29 | (月) | 17.9 | 0.4 | 8.19 | 16.4 | 0.6 | 7.4
| 2023-05-30 | (火) | 17.3 | 0.3 | 8.31 | 16.3 | 0.4 | 7.4
| 2023-05-31 | (水) | 17.9 | 0.3 | 8.26 | 16.3 | 0.4 | 7.5
| 最高 |  | 18.1 | 0.4 | 8.31 | 16.5 | 0.6 | 7.5
| 最低 |  | 16.8 | 0.3 | 8.11 | 15.9 | 0.4 | 7.3
| 平均 |  | 17.3 | 0.3 | 8.2 | 16.2 | 0.5 | 7.4
６月 | 2023-06-01 | (木) | 17.2 | 0.3 | 8.29 | 16.1 | 0.5 | 7.4
| 2023-06-02 | (金) | 17.7 | 0.3 | 8.31 | 16.3 | 0.4 | 7.5
| 2023-06-03 | (土) | 17.6 | 0.3 | 8.3 | 16.4 | 0.5 | 7.4
| 2023-06-04 | (日) | 18.1 | 0.3 | 8.27 | 16.4 | 0.5 | 7.4
| 2023-06-05 | (月) | 17.6 | 0.3 | 8.27 | 16.7 | 0.5 | 7.5
| 2023-06-06 | (火) | 18.3 | 0.3 | 8.31 | 16.2 | 0.4 | 7.5
| 2023-06-07 | (水) | 17.6 | 0.3 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.5
| 2023-06-08 | (木) | 18.6 | 0.3 | 8.26 | 16.5 | 0.4 | 7.4
| 2023-06-09 | (金) | 18.4 | 0.3 | 8.33 | 16.9 | 0.4 | 7.5
| 2023-06-10 | (土) | 17.6 | 0.3 | 8.28 | 16.4 | 0.4 | 7.4
| 2023-06-11 | (日) | 18.4 | 0.3 | 8.28 | 16.5 | 0.5 | 7.4
| 2023-06-12 | (月) | 17.9 | 0.3 | 8.29 | 16.5 | 0.5 | 7.5
| 2023-06-13 | (火) | 18.3 | 0.3 | 8.26 | 16.6 | 0.5 | 7.4
| 2023-06-14 | (水) | 17.9 | 0.3 | 8.3 | 16.5 | 0.5 | 7.4
| 2023-06-15 | (木) | 18.5 | 0.3 | 8.26 | 16.4 | 0.5 | 7.4
| 2023-06-16 | (金) | 17.8 | 0.3 | 8.29 | 16.3 | 0.5 | 7.5
| 2023-06-17 | (土) | 18.8 | 0.3 | 8.26 | 16.4 | 0.5 | 7.5
| 2023-06-18 | (日) | 18.6 | 0.3 | 8.31 | 16.4 | 0.5 | 7.3
| 2023-06-19 | (月) | 17.9 | 0.3 | 8.33 | 17.1 | 0.5 | 7.5
| 2023-06-20 | (火) | 18.7 | 0.3 | 8.24 | 16.7 | 0.6 | 7.4
| 2023-06-21 | (水) | 18.1 | 0.3 | 8.27 | 16.6 | 0.5 | 7.4
| 2023-06-22 | (木) | 18.8 | 0.3 | 8.27 | 16.7 | 0.4 | 7.5
| 2023-06-23 | (金) | 18 | 0.3 | 8.24 | 16.5 | 0.5 | 7.3
| 2023-06-24 | (土) | 18.7 | 0.3 | 8.25 | 16.4 | 0.6 | 7.4
| 2023-06-25 | (日) | 18 | 0.3 | 8.28 | 16.8 | 0.6 | 7.4
| 2023-06-26 | (月) | 19.2 | 0.3 | 8.24 | 17.1 | 0.4 | 7.5
| 2023-06-27 | (火) | 19.2 | 0.3 | 8.27 | 16.5 | 0.4 | 7.4
| 2023-06-28 | (水) | 18.2 | 0.3 | 8.34 | 17 | 0.5 | 7.4
| 2023-06-29 | (木) | 19 | 0.3 | 8.32 | 16.7 | 0.5 | 7.4
| 2023-06-30 | (金) | 18.5 | 0.3 | 8.37 | 17 | 0.4 | 7.4
| 最高 |  | 19.2 | 0.3 | 8.37 | 17.1 | 0.6 | 7.5
| 最低 |  | 17.2 | 0.3 | 8.24 | 16.1 | 0.4 | 7.3
| 平均 |  | 18.2 | 0.3 | 8.3 | 16.6 | 0.5 | 7.4
７月 | 2023-07-01 | (土) | 19.3 | 0.3 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.3
| 2023-07-02 | (日) | 18.4 | 0.3 | 8.33 | 16.8 | 0.4 | 7.4
| 2023-07-03 | (月) | 19.5 | 0.3 | 8.32 | 17.4 | 0.4 | 7.4
| 2023-07-04 | (火) | 18.5 | 0.3 | 8.34 | 16.7 | 0.4 | 7.3
| 2023-07-05 | (水) | 19.4 | 0.3 | 8.31 | 16.9 | 0.4 | 7.4
| 2023-07-06 | (木) | 18.7 | 0.3 | 8.31 | 16.7 | 0.5 | 7.4
| 2023-07-07 | (金) | 19.4 | 0.3 | 8.29 | 16.7 | 0.5 | 7.4
| 2023-07-08 | (土) | 18.5 | 0.3 | 8.35 | 16.8 | 0.4 | 7.4
| 2023-07-09 | (日) | 19.6 | 0.3 | 8.33 | 16.9 | 0.5 | 7.4
| 2023-07-10 | (月) | 18.9 | 0.3 | 8.34 | 17.1 | 0.5 | 7.3
| 2023-07-11 | (火) | 19.9 | 0.3 | 8.32 | 17.2 | 0.4 | 7.4
| 2023-07-12 | (水) | 19 | 0.3 | 8.37 | 16.9 | 0.5 | 7.4
| 2023-07-13 | (木) | 20.2 | 0.3 | 8.32 | 17.3 | 0.5 | 7.4
| 2023-07-14 | (金) | 18.8 | 0.3 | 8.31 | 17 | 0.4 | 7.3
| 2023-07-15 | (土) | 20.6 | 0.3 | 8.29 | 16.9 | 0.3 | 7.4
| 2023-07-16 | (日) | 20.5 | 0.3 | 8.28 | 16.8 | 0.5 | 7.3
| 2023-07-17 | (月) | 19.1 | 0.3 | 8.3 | 17.3 | 0.5 | 7.3
| 2023-07-18 | (火) | 20.3 | 0.3 | 8.27 | 18.1 | 0.5 | 7.4
| 2023-07-19 | (水) | 19.5 | 0.3 | 8.3 | 17.1 | 0.5 | 7.4
| 2023-07-20 | (木) | 20.6 | 0.3 | 8.25 | 17.3 | 0.5 | 7.3
| 2023-07-21 | (金) | 19.3 | 0.3 | 8.22 | 17.3 | 0.4 | 7.4
| 2023-07-22 | (土) | 20.4 | 0.4 | 8.2 | 16.9 | 0.4 | 7.3
| 2023-07-23 | (日) | 19.3 | 0.3 | 8.21 | 17.4 | 0.5 | 7.4
| 2023-07-24 | (月) | 21.1 | 0.4 | 8.21 | 18.4 | 0.4 | 7.5
| 2023-07-25 | (火) | 21 | 0.3 | 8.22 | 17.2 | 0.4 | 7.4
| 2023-07-26 | (水) | 19.4 | 0.3 | 8.22 | 16.7 | 0.3 | 7.4
| 2023-07-27 | (木) | 20.7 | 0.3 | 8.25 | 17.6 | 0.5 | 7.5
| 2023-07-28 | (金) | 19.7 | 0.3 | 8.3 | 17 | 0.4 | 7.5
| 2023-07-29 | (土) | 20.9 | 0.3 | 8.25 | 17.3 | 0.4 | 7.5
| 2023-07-30 | (日) | 20 | 0.3 | 8.31 | 17.9 | 0.5 | 7.5
| 2023-07-31 | (月) | 21 | 0.3 | 8.24 | 16.8 | 0.4 | 7.5
| 最高 |  | 21.1 | 0.4 | 8.37 | 18.4 | 0.5 | 7.5
| 最低 |  | 18.4 | 0.3 | 8.2 | 16.7 | 0.3 | 7.3
| 平均 |  | 19.7 | 0.3 | 8.3 | 17.1 | 0.4 | 7.4
８月 | 2023-08-01 | (火) | 21 | 0.3 | 8.28 | 17.7 | 0.4 | 7.5
| 2023-08-02 | (水) | 19.8 | 0.3 | 8.23 | 16.4 | 0.4 | 7.4
| 2023-08-03 | (木) | 21 | 0.3 | 8.27 | 17.4 | 0.6 | 7.5
| 2023-08-04 | (金) | 20 | 0.3 | 8.28 | 16.8 | 0.6 | 7.5
| 2023-08-05 | (土) | 21.2 | 0.3 | 8.27 | 17.2 | 0.4 | 7.5
| 2023-08-06 | (日) | 20.8 | 0.3 | 8.27 | 17.7 | 0.5 | 7.5
| 2023-08-07 | (月) | 20.5 | 0.3 | 8.25 | 18.5 | 0.4 | 7.5
| 2023-08-08 | (火) | 21.1 | 0.4 | 8.23 | 17 | 0.4 | 7.4
| 2023-08-09 | (水) | 20 | 0.3 | 8.23 | 17.9 | 0.5 | 7.5
| 2023-08-10 | (木) | 21.2 | 0.3 | 8.25 | 17.2 | 0.5 | 7.4
| 2023-08-11 | (金) | 20.1 | 0.3 | 8.27 | 17.5 | 0.4 | 7.5
| 2023-08-12 | (土) | 21.2 | 0.3 | 8.26 | 16.7 | 0.4 | 7.5
| 2023-08-13 | (日) | 20 | 0.3 | 8.28 | 17.2 | 0.5 | 7.5
| 2023-08-14 | (月) | 22.2 | 0.3 | 8.21 | 17.5 | 0.5 | 7.4
| 2023-08-15 | (火) | 21.5 | 0.3 | 8.24 | 18.1 | 0.5 | 7.4
| 2023-08-16 | (水) | 19.9 | 0.3 | 8.25 | 17.3 | 0.6 | 7.4
| 2023-08-17 | (木) | 21.4 | 0.3 | 8.25 | 17.5 | 0.5 | 7.4
| 2023-08-18 | (金) | 20.1 | 0.3 | 8.28 | 16.9 | 0.4 | 7.5
| 2023-08-19 | (土) | 21.4 | 0.3 | 8.26 | 17.3 | 0.5 | 7.5
| 2023-08-20 | (日) | 19.7 | 0.3 | 8.3 | 17.3 | 0.5 | 7.4
| 2023-08-21 | (月) | 22 | 0.3 | 8.28 | 18.5 | 0.6 | 7.5
| 2023-08-22 | (火) | 22 | 0.3 | 8.26 | 16.8 | 0.5 | 7.5
| 2023-08-23 | (水) | 20.1 | 0.3 | 8.28 | 17.2 | 0.5 | 7.4
| 2023-08-24 | (木) | 21.1 | 0.3 | 8.29 | 16.8 | 0.4 | 7.5
| 2023-08-25 | (金) | 20.2 | 0.3 | 8.31 | 17.6 | 0.6 | 7.4
| 2023-08-26 | (土) | 21.4 | 0.3 | 8.29 | 17.3 | 0.6 | 7.4
| 2023-08-27 | (日) | 20.1 | 0.3 | 8.32 | 17.2 | 0.6 | 7.4
| 2023-08-28 | (月) | 21.4 | 0.3 | 8.3 | 18.4 | 0.6 | 7.5
| 2023-08-29 | (火) | 20.1 | 0.3 | 8.35 | 17.1 | 0.6 | 7.4
| 2023-08-30 | (水) | 21.3 | 0.3 | 8.33 | 17.3 | 0.5 | 7.4
| 2023-08-31 | (木) | 20 | 0.3 | 8.06 | 16.9 | 0.5 | 7.4
| 最高 |  | 22.2 | 0.4 | 8.35 | 18.5 | 0.6 | 7.5
| 最低 |  | 19.7 | 0.3 | 8.06 | 16.4 | 0.4 | 7.4
| 平均 |  | 20.8 | 0.3 | 8.3 | 17.4 | 0.5 | 7.5
９月 | 2023-09-01 | (金) | 21.3 | 0.3 | 8.02 | 17.8 | 0.5 | 7.5 | 多 項 目 試 験 結 果
| 2023-09-02 | (土) | 20.2 | 0.3 | 8.02 | 17.3 | 0.5 | 7.5
| 2023-09-03 | (日) | 21.5 | 0.3 | 8.01 | 17.7 | 0.4 | 7.5 |  |  | 空港南部 | 横芝
| 2023-09-04 | (月) | 20.4 | 0.3 | 8.03 | 16.8 | 0.5 | 7.4 | 実施日時 |  | 2023-09-21 | 2023-09-21
| 2023-09-05 | (火) | 21.2 | 0.3 | 8.03 | 17.6 | 0.5 | 7.5 | 水温 | （℃） | 20.8 | 17.7
| 2023-09-06 | (水) | 21.1 | 0.3 | 8.04 | 17.4 | 0.5 | 7.4 | 濁度 | （度） | 0 | 1.24
| 2023-09-07 | (木) | 19.9 | 0.3 | 8.06 | 17.2 | 0.5 | 7.4 | ｐH |  | 8.25 | 7.7
| 2023-09-08 | (金) | 21.1 | 0.3 | 8.09 | 16.8 | 0.5 | 7.4 | 電気伝導率 | (mS/m) | 14.22 | 20.6
| 2023-09-09 | (土) | 19.9 | 0.3 | 8.21 | 16.7 | 0.5 | 7.4 | 酸消費量 | (mg/ℓ) | 63.1 | 43.1
| 2023-09-10 | (日) | 21 | 0.5 | 8.2 | 16.8 | 0.5 | 7.4 | 全硬度 | (mg/ℓ) | 62 | 77.4
| 2023-09-11 | (月) | 21.9 | 0.4 | 8.14 | 16.8 | 0.5 | 7.4 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | (mg/ℓ) | 45 | 45.2
| 2023-09-12 | (火) | 20.1 | 0.3 | 8.16 | 17.3 | 0.6 | 7.4 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | (mg/ℓ) | 17 | 32.2
| 2023-09-13 | (水) | 21 | 0.4 | 8.15 | 16.7 | 0.4 | 7.5 | 塩化物ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 5.9 | 15.1
| 2023-09-14 | (木) | 20.1 | 0.3 | 8.15 | 16.6 | 0.5 | 7.5 | 全蒸発残留物 | (mg/ℓ) | 131 | 152
| 2023-09-15 | (金) | 21.3 | 0.4 | 8.12 | 16.4 | 0.4 | 7.4 | 全鉄 | (mg/ℓ) | 0 | 0.28
| 2023-09-16 | (土) | 21.1 | 0.4 | 8.15 | 16.2 | 0.5 | 7.3 | ＣＯＤ | (mg/ℓ) | 0 | 0
| 2023-09-17 | (日) | 20.1 | 0.3 | 8.14 | 16.4 | 0.5 | 7.4 | ＢＯＤ | (mg/ℓ) | - | -
| 2023-09-18 | (月) | 21.1 | 0.3 | 8.13 | 16.9 | 0.5 | 7.5 | 溶存酸素 | (mg/ℓ) | 6.5 | 8.7
| 2023-09-19 | (火) | 20 | 0.3 | 8.15 | 17.6 | 0.5 | 7.5 | マンガン | (mg/ℓ) | 0.04 | 0.01
| 2023-09-20 | (水) | 21.3 | 0.3 | 8.11 | 17 | 0.5 | 7.4 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | (mg/ℓ) | - | -
| 2023-09-21 | (木) | 20.1 | 0.3 | 8.16 | 17 | 0.5 | 7.4 | 亜硝酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 0 | 0
| 2023-09-22 | (金) | 21.2 | 0.3 | 8.1 | 16.8 | 0.5 | 7.5 | 硝酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 0.5 | 19.7
| 2023-09-23 | (土) | 20.2 | 0.3 | 8.2 | 16.6 | 0.4 | 7.5 | 全窒素 | (mg/ℓ) | 0.2 | 4.7
| 2023-09-24 | (日) | 20.3 | 0.3 | 8.22 | 16.9 | 0.5 | 7.5 | 全リン | (mg/ℓ) | 0.09 | 0.1
| 2023-09-25 | (月) | 20.5 | 0.3 | 8.24 | 16.3 | 0.5 | 7.5 | リン酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | - | -
| 2023-09-26 | (火) | 19.5 | 0.3 | 8.24 | 16.6 | 0.4 | 7.5 | 硫酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 10 | 19.3
| 2023-09-27 | (水) | 20.6 | 0.3 | 8.17 | 16.6 | 0.4 | 7.5 | シリカ | (mg/ℓ) | 47.9 | 53.3
| 2023-09-28 | (木) | 19.4 | 0.3 | 8.16 | 16.1 | 0.4 | 7.4 | 色度 | （度） | 0 | 2
| 2023-09-29 | (金) | 21.1 | 0.3 | 8.1 | 16.8 | 0.5 | 7.5 | 懸濁物質 | (mg/ℓ) | - | -
| 2023-09-30 | (土) | 21.1 | 0.3 | 8.13 | 16.6 | 0.4 | 7.5
| 最高 |  | 21.9 | 0.5 | 8.24 | 17.8 | 0.6 | 7.5
| 最低 |  | 19.4 | 0.3 | 8.01 | 16.1 | 0.4 | 7.3
| 平均 |  | 20.7 | 0.3 | 8.1 | 16.9 | 0.5 | 7.5
１０月 | 2023-10-01 | (日) | 19.6 | 0.3 | 8.14 | 16.6 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-02 | (月) | 20.3 | 0.3 | 8.16 | 17 | 0.4 | 7.5
| 2023-10-03 | (火) | 19.3 | 0.3 | 8.23 | 16.8 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-04 | (水) | 20.2 | 0.3 | 8.21 | 16.5 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-05 | (木) | 19 | 0.3 | 8.19 | 16.6 | 0.6 | 7.5
| 2023-10-06 | (金) | 19.9 | 0.3 | 8.22 | 16.4 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-07 | (土) | 18.9 | 0.3 | 8.25 | 16.3 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-08 | (日) | 19.7 | 0.3 | 8.25 | 16.4 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-09 | (月) | 18.8 | 0.3 | 8.27 | 16.3 | 0.6 | 7.5
| 2023-10-10 | (火) | 19.6 | 0.3 | 8.24 | 16.2 | 0.4 | 7.5
| 2023-10-11 | (水) | 18.6 | 0.3 | 8.26 | 16 | 0.4 | 7.4
| 2023-10-12 | (木) | 19.4 | 0.3 | 8.27 | 16.2 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-13 | (金) | 18.9 | 0.3 | 8.28 | 16.1 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-14 | (土) | 18.8 | 0.3 | 8.26 | 16.1 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-15 | (日) | 19 | 0.3 | 8.25 | 16.2 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-16 | (月) | 18.3 | 0.3 | 8.26 | 16.2 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-17 | (火) | 19 | 0.3 | 8.26 | 15.9 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-18 | (水) | 18.3 | 0.3 | 8.26 | 16.2 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-19 | (木) | 19 | 0.3 | 8.24 | 16 | 0.5 | 7.4
| 2023-10-20 | (金) | 18.3 | 0.3 | 8.22 | 16.3 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-21 | (土) | 19.1 | 0.3 | 8.17 | 16.2 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-22 | (日) | 18.3 | 0.3 | 8.22 | 16.1 | 0.5 | 7.4
| 2023-10-23 | (月) | 18.9 | 0.3 | 8.25 | 16.2 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-24 | (火) | 18.1 | 0.3 | 8.13 | 16 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-25 | (水) | 18.7 | 0.3 | 8.08 | 16 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-26 | (木) | 17.9 | 0.3 | 8.08 | 16 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-27 | (金) | 18.6 | 0.3 | 8.05 | 15.9 | 0.4 | 7.5
| 2023-10-28 | (土) | 18.8 | 0.3 | 8.03 | 16 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-29 | (日) | 17.8 | 0.3 | 8.08 | 15.9 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-30 | (月) | 18.4 | 0.3 | 8.09 | 16 | 0.5 | 7.5
| 2023-10-31 | (火) | 17.8 | 0.3 | 8.11 | 15.8 | 0.4 | 7.5
| 最高 |  | 20.3 | 0.3 | 8.28 | 17 | 0.6 | 7.5
| 最低 |  | 17.8 | 0.3 | 8.03 | 15.8 | 0.4 | 7.4
| 平均 |  | 18.9 | 0.3 | 8.2 | 16.2 | 0.5 | 7.5
１１月 | 2023-11-01 | (水) | 18.4 | 0.5 | 8.08 | 15.9 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-02 | (木) | 18.6 | 0.3 | 8.04 | 15.9 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-03 | (金) | 18 | 0.3 | 8.11 | 15.9 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-04 | (土) | 17.6 | 0.3 | 8.08 | 15.9 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-05 | (日) | 18.3 | 0.3 | 8.07 | 15.9 | 0.6 | 7.5
| 2023-11-06 | (月) | 17.9 | 0.3 | 8.04 | 16 | 0.6 | 7.5
| 2023-11-07 | (火) | 18.4 | 0.3 | 8 | 15.9 | 0.7 | 7.5
| 2023-11-08 | (水) | 17.8 | 0.3 | 8.04 | 16 | 0.4 | 7.5
| 2023-11-09 | (木) | 18.3 | 0.3 | 8.06 | 16 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-10 | (金) | 17.7 | 0.3 | 8.06 | 15.9 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-11 | (土) | 18.1 | 0.3 | 8.03 | 15.8 | 0.6 | 7.5
| 2023-11-12 | (日) | 17.5 | 0.3 | 8.07 | 15.8 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-13 | (月) | 17.7 | 0.3 | 8.05 | 15.7 | 0.4 | 7.6
| 2023-11-14 | (火) | 17.2 | 0.3 | 8.08 | 15.6 | 0.5 | 7.6
| 2023-11-15 | (水) | 17.3 | 0.3 | 8.05 | 15.5 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-16 | (木) | 17 | 0.3 | 8.09 | 15.5 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-17 | (金) | 17.3 | 0.3 | 8 | 15.5 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-18 | (土) | 17.2 | 0.3 | 7.96 | 15.4 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-19 | (日) | 16.7 | 0.3 | 8.03 | 15.2 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-20 | (月) | 16.7 | 0.3 | 8.03 | 15.3 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-21 | (火) | 16.6 | 0.3 | 8.07 | 15.3 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-22 | (水) | 16.7 | 0.3 | 8.07 | 15.4 | 0.4 | 7.5
| 2023-11-23 | (木) | 16.6 | 0.3 | 8.07 | 15.5 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-24 | (金) | 16.8 | 0.3 | 8.02 | 15.5 | 0.6 | 7.5
| 2023-11-25 | (土) | 16.7 | 0.3 | 8.06 | 15.6 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-26 | (日) | 16.8 | 0.3 | 8.13 | 15.5 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-27 | (月) | 16.5 | 0.4 | 8.09 | 15.3 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-28 | (火) | 16.5 | 0.4 | 8.04 | 15.2 | 0.4 | 7.5
| 2023-11-29 | (水) | 16.4 | 0.3 | 8.08 | 15.4 | 0.5 | 7.5
| 2023-11-30 | (木) | 16.4 | 0.3 | 8.08 | 15.3 | 0.5 | 7.5
| 最高 |  | 18.6 | 0.5 | 8.13 | 16 | 0.7 | 7.6
| 最低 |  | 16.4 | 0.3 | 7.96 | 15.2 | 0.4 | 7.5
| 平均 |  | 17.3 | 0.3 | 8.1 | 15.6 | 0.5 | 7.5
１２月 | 2023-12-01 | (金) | 16.3 | 0.3 | 8.14 | 15.2 | 0.5 | 7.5
| 2023-12-02 | (土) | 16 | 0.4 | 8.07 | 15.1 | 0.4 | 7.5
| 2023-12-03 | (日) | 15.9 | 0.4 | 8.12 | 15 | 0.6 | 7.6
| 2023-12-04 | (月) | 15.7 | 0.4 | 8.08 | 14.9 | 0.9 | 7.6
| 2023-12-05 | (火) | 15.6 | 0.5 | 8.11 | 15 | 0.4 | 7.5
| 2023-12-06 | (水) | 15.5 | 0.4 | 8.08 | 14.9 | 0.4 | 7.5
| 2023-12-07 | (木) | 15.4 | 0.4 | 8.06 | 15.1 | 0.5 | 7.5
| 2023-12-08 | (金) | 15.6 | 0.3 | 8.09 | 15.1 | 0.5 | 7.5
| 2023-12-09 | (土) | 15.6 | 0.3 | 8.11 | 15.1 | 0.5 | 7.5
| 2023-12-10 | (日) | 15.6 | 0.4 | 8.09 | 15.2 | 0.4 | 7.5
| 2023-12-11 | (月) | 15.7 | 0.4 | 8.08 | 15.2 | 0.4 | 7.5
| 2023-12-12 | (火) | 15.8 | 0.3 | 8.05 | 15.3 | 0.4 | 7.5
| 2023-12-13 | (水) | 15.7 | 0.3 | 8.08 | 15.2 | 0.4 | 7.5
| 2023-12-14 | (木) | 15.6 | 0.3 | 8.1 | 15.1 | 0.4 | 7.5
| 2023-12-15 | (金) | 15.6 | 0.3 | 8.04 | 15.2 | 0.4 | 7.5
| 2023-12-16 | (土) | 15.6 | 0.3 | 8.05 | 15.2 | 0.4 | 7.5
| 2023-12-17 | (日) | 15.8 | 0.3 | 8.02 | 15.5 | 0.5 | 7.5
| 2023-12-18 | (月) | 15.8 | 0.3 | 8.07 | 15.3 | 0.4 | 7.5
| 2023-12-19 | (火) | 15.6 | 0.3 | 8.09 | 15.1 | 0.4 | 7.5
| 2023-12-20 | (水) | 15.3 | 0.3 | 8.05 | 15 | 0.4 | 7.5
| 2023-12-21 | (木) | 15.2 | 0.3 | 8.02 | 15 | 0.5 | 7.5
| 2023-12-22 | (金) | 15.1 | 0.3 | 8.07 | 14.9 | 0.5 | 7.5
| 2023-12-23 | (土) | 14.8 | 0.4 | 8.11 | 14.7 | 0.5 | 7.5
| 2023-12-24 | (日) | 14.7 | 0.4 | 8.13 | 14.5 | 0.4 | 7.6
| 2023-12-25 | (月) | 14.4 | 0.3 | 8.08 | 14.5 | 0.4 | 7.6
| 2023-12-26 | (火) | 14.5 | 0.3 | 8.11 | 14.7 | 0.5 | 7.5
| 2023-12-27 | (水) | 14.4 | 0.4 | 8.08 | 15 | 0.7 | 7.6
| 2023-12-28 | (木) | 14.4 | 0.4 | 8.1 | 14.9 | 0.5 | 7.6
| 2023-12-29 | (金) | 14.2 | 0.4 | 8.06 | 14.9 | 0.5 | 7.6
| 2023-12-30 | (土) | 14.4 | 0.4 | 8.07 | 14.9 | 0.4 | 7.6
| 2023-12-31 | (日) | 14.5 | 0.4 | 8.03 | 14.9 | 0.5 | 7.6
| 最高 |  | 16.3 | 0.5 | 8.14 | 15.5 | 0.9 | 7.6
| 最低 |  | 14.2 | 0.3 | 8.02 | 14.5 | 0.4 | 7.5
| 平均 |  | 15.3 | 0.4 | 8.1 | 15 | 0.5 | 7.5
１月 | 2024-01-01 | (月) | 14.6 | 0.4 | 8.02 | 14.9 | 0.5 | 7.4
| 2024-01-02 | (火) | 14.5 | 0.5 | 8.05 | 14.8 | 0.5 | 7.6
| 2024-01-03 | (水) | 14.4 | 0.5 | 8.02 | 14.7 | 0.5 | 7.6
| 2024-01-04 | (木) | 14.3 | 0.4 | 8.02 | 14.8 | 0.5 | 7.5
| 2024-01-05 | (金) | 14.3 | 0.4 | 8.05 | 14.8 | 0.6 | 7.5
| 2024-01-06 | (土) | 14.4 | 0.4 | 8.02 | 14.8 | 0.5 | 7.6
| 2024-01-07 | (日) | 14.5 | 0.4 | 8.02 | 15 | 0.4 | 7.5
| 2024-01-08 | (月) | 14.4 | 0.4 | 8.02 | 14.8 | 0.4 | 7.5
| 2024-01-09 | (火) | 14.3 | 0.4 | 8.05 | 14.8 | 0.4 | 7.6
| 2024-01-10 | (水) | 13.9 | 0.4 | 8.01 | 14.8 | 0.6 | 7.6
| 2024-01-11 | (木) | 14.2 | 0.4 | 8.02 | 14.8 | 0.5 | 7.6
| 2024-01-12 | (金) | 14 | 0.4 | 8.01 | 14.7 | 0.6 | 7.6
| 2024-01-13 | (土) | 14.1 | 0.4 | 7.99 | 14.8 | 0.5 | 7.6
| 2024-01-14 | (日) | 13.8 | 0.4 | 8.05 | 14.6 | 0.4 | 7.5
| 2024-01-15 | (月) | 13.9 | 0.4 | 8 | 14.6 | 1 | 7.6
| 2024-01-16 | (火) | 13.8 | 0.4 | 8.01 | 14.5 | 0.4 | 7.5
| 2024-01-17 | (水) | 13.7 | 0.4 | 8.07 | 14.3 | 0.4 | 7.6
| 2024-01-18 | (木) | 13.7 | 0.4 | 8.03 | 14.2 | 0.5 | 7.6
| 2024-01-19 | (金) | 13.9 | 0.4 | 8.03 | 14.5 | 0.5 | 7.6
| 2024-01-20 | (土) | 14.1 | 0.4 | 8.07 | 14.5 | 0.4 | 7.6
| 2024-01-21 | (日) | 14.1 | 0.4 | 8.03 | 14.3 | 0.5 | 7.7
| 2024-01-22 | (月) | 14 | 0.4 | 8.01 | 14.2 | 0.4 | 7.6
| 2024-01-23 | (火) | 14.1 | 0.4 | 8.03 | 14.4 | 0.5 | 7.6
| 2024-01-24 | (水) | 14.1 | 0.4 | 8.01 | 14.5 | 0.5 | 7.6
| 2024-01-25 | (木) | 14 | 0.4 | 7.99 | 14.3 | 0.5 | 7.6
| 2024-01-26 | (金) | 13.7 | 0.3 | 8.23 | 14.1 | 0.3 | 7.6
| 2024-01-27 | (土) | 13.8 | 0.3 | 8.23 | 14 | 0.4 | 7.6
| 2024-01-28 | (日) | 13.7 | 0.3 | 8.23 | 14 | 0.4 | 7.6
| 2024-01-29 | (月) | 13.5 | 0.3 | 8.26 | 13.7 | 0.4 | 7.6
| 2024-01-30 | (火) | 13.8 | 0.3 | 8.27 | 13.7 | 0.5 | 7.6
| 2024-01-31 | (水) | 13.7 | 0.4 | 8.25 | 13.9 | 0.4 | 7.6
| 最高 |  | 14.6 | 0.5 | 8.27 | 15 | 1 | 7.7
| 最低 |  | 13.5 | 0.3 | 7.99 | 13.7 | 0.3 | 7.4
| 平均 |  | 14 | 0.4 | 8.1 | 14.5 | 0.5 | 7.6
２月 | 2024-02-01 | (木) | 14 | 0.4 | 8.21 | 14.3 | 0.5 | 7.6
| 2024-02-02 | (金) | 14.2 | 0.3 | 8.21 | 14.7 | 0.5 | 7.5
| 2024-02-03 | (土) | 14 | 0.3 | 8.23 | 14.5 | 0.4 | 7.6
| 2024-02-04 | (日) | 14 | 0.3 | 8.22 | 14.3 | 0.4 | 7.6
| 2024-02-05 | (月) | 13.8 | 0.3 | 8.25 | 13.9 | 0.4 | 7.6
| 2024-02-06 | (火) | 13.3 | 0.4 | 8.22 | 13.7 | 0.4 | 7.6
| 2024-02-07 | (水) | 13.1 | 0.4 | 8.23 | 13.5 | 0.4 | 7.6
| 2024-02-08 | (木) | 13.1 | 0.4 | 8.24 | 14 | 0.4 | 7.6
| 2024-02-09 | (金) | 13.4 | 0.4 | 8.22 | 13.9 | 0.4 | 7.6
| 2024-02-10 | (土) | 13.3 | 0.4 | 8.23 | 14.1 | 0.4 | 7.6
| 2024-02-11 | (日) | 13.4 | 0.4 | 8.23 | 13.8 | 0.4 | 7.6
| 2024-02-12 | (月) | 13.6 | 0.4 | 8.22 | 14 | 0.4 | 7.6
| 2024-02-13 | (火) | 13.8 | 0.4 | 8.25 | 14 | 0.4 | 7.6
| 2024-02-14 | (水) | 13.9 | 0.4 | 8.23 | 14.3 | 0.4 | 7.6
| 2024-02-15 | (木) | 14.2 | 0.4 | 8.23 | 14.5 | 0.4 | 7.6
| 2024-02-16 | (金) | 14.4 | 0.4 | 8.26 | 14.7 | 0.4 | 7.5
| 2024-02-17 | (土) | 14.7 | 0.4 | 8.22 | 14.8 | 0.4 | 7.6
| 2024-02-18 | (日) | 14.7 | 0.4 | 8.21 | 14.8 | 0.4 | 7.6
| 2024-02-19 | (月) | 14.8 | 0.4 | 8.21 | 15 | 0.4 | 7.6
| 2024-02-20 | (火) | 15 | 0.4 | 8.26 | 15.1 | 0.4 | 7.6
| 2024-02-21 | (水) | 15.2 | 0.3 | 8.23 | 15.4 | 0.5 | 7.5
| 2024-02-22 | (木) | 15 | 0.3 | 8.25 | 15.2 | 0.5 | 7.4
| 2024-02-23 | (金) | 14.7 | 0.3 | 8.26 | 14.8 | 0.5 | 7.5
| 2024-02-24 | (土) | 14 | 0.3 | 8.29 | 14.3 | 0.5 | 7.5
| 2024-02-25 | (日) | 14 | 0.3 | 8.26 | 14 | 0.5 | 7.6
| 2024-02-26 | (月) | 13.7 | 0.4 | 8.26 | 13.8 | 0.5 | 7.6
| 2024-02-27 | (火) | 13.9 | 0.4 | 8.26 | 14 | 0.5 | 7.6
| 2024-02-28 | (水) | 14 | 0.3 | 8.25 | 14.2 | 0.5 | 7.6
| 2024-02-29 | (木) | 14.2 | 0.3 | 8.26 | 14.4 | 0.5 | 7.5
| 最高 |  | 15.2 | 0.4 | 8.29 | 15.4 | 0.5 | 7.6
| 最低 |  | 13.1 | 0.3 | 8.21 | 13.5 | 0.4 | 7.4
| 平均 |  | 14 | 0.4 | 8.2 | 14.3 | 0.4 | 7.6
３月 | 2024-03-01 | (金) | 14.3 | 0.4 | 8.32 | 14.5 | 0.5 | 7.6
| 2024-03-02 | (土) | 14.4 | 0.3 | 8.27 | 14.6 | 0 | 7
| 2024-03-03 | (日) | 14.3 | 0.4 | 8.22 | 14.3 | 0.7 | 7
| 2024-03-04 | (月) | 14.5 | 0.3 | 8.26 | 14.4 | 0.7 | 7
| 2024-03-05 | (火) | 14.6 | 0.3 | 8.24 | 14.6 | 0.6 | 7
| 2024-03-06 | (水) | 14.4 | 0.3 | 8.21 | 14.5 | 0.6 | 7.6
| 2024-03-07 | (木) | 14 | 0.3 | 8.25 | 14.4 | 0.5 | 7.5
| 2024-03-08 | (金) | 14 | 0.3 | 8.22 | 14.4 | 0.6 | 7.5
| 2024-03-09 | (土) | 13.7 | 0.3 | 8.24 | 14.3 | 0.5 | 7.6
| 2024-03-10 | (日) | 13.8 | 0.3 | 8.26 | 14.2 | 0.5 | 7.5
| 2024-03-11 | (月) | 13.9 | 0.3 | 8.28 | 14 | 0.5 | 7.5
| 2024-03-12 | (火) | 14.3 | 0.3 | 8.22 | 14.4 | 0.5 | 7.6
| 2024-03-13 | (水) | 14.3 | 0.3 | 8.19 | 14.8 | 0.6 | 7.5
| 2024-03-14 | (木) | 14.4 | 0.3 | 8.23 | 14.7 | 0.5 | 7.6
| 2024-03-15 | (金) | 14.5 | 0.3 | 8.23 | 14.9 | 0.6 | 7.5
| 2024-03-16 | (土) | 14.8 | 0.3 | 8.2 | 14.8 | 0.5 | 7.5
| 2024-03-17 | (日) | 14.9 | 0.3 | 8.17 | 14.9 | 0.6 | 7.6
| 2024-03-18 | (月) | 15.2 | 0.3 | 8.17 | 15 | 0.6 | 7.5
| 2024-03-19 | (火) | 15.2 | 0.3 | 8.21 | 15.3 | 0.5 | 7.4
| 2024-03-20 | (水) | 15.2 | 0.3 | 8.18 | 15.2 | 0.6 | 7.6
| 2024-03-21 | (木) | 15 | 0.3 | 8.18 | 15.1 | 0.5 | 7.5
| 2024-03-22 | (金) | 15 | 0.3 | 8.22 | 15 | 0.6 | 7.5
| 2024-03-23 | (土) | 14.8 | 0.3 | 8.24 | 15 | 0.5 | 7.6
| 2024-03-24 | (日) | 14.7 | 0.3 | 8.25 | 14.6 | 0.5 | 7.5
| 2024-03-25 | (月) | 14.6 | 0.3 | 8.19 | 14.6 | 0.5 | 7.6
| 2024-03-26 | (火) | 14.7 | 0.3 | 8.16 | 14.8 | 0.6 | 7.6
| 2024-03-27 | (水) | 14.6 | 0.3 | 8.22 | 14.7 | 0.5 | 7.5
| 2024-03-28 | (木) | 14.7 | 0.3 | 8.23 | 14.8 | 0.6 | 7.6
| 2024-03-29 | (金) | 14.8 | 0.3 | 8.18 | 15 | 0.6 | 7.6
| 2024-03-30 | (土) | 15 | 0.3 | 8.18 | 15.1 | 0.5 | 7.6
| 2024-03-31 | (日) | 15.3 | 0.3 | 8.17 | 15 | 0.6 | 7.6
| 最高 |  | 15.3 | 0.4 | 8.32 | 15.3 | 0.7 | 7.6
| 最低 |  | 13.7 | 0.3 | 8.16 | 14 | 0 | 7
| 平均 |  | 14.6 | 0.3 | 8.2 | 14.7 | 0.5 | 7.5
| 年間最高 |  | 22.2 | 0.5 | 8.37 | 18.5 | 1 | 7.7
| 年間最低 |  | 13.1 | 0.3 | 7.96 | 13.5 | 0 | 7
| 年間平均 |  | 17.268 | 0.32186 | 8.179 | 15.8713 | 0.47923 | 7.4795

## 排水・汚泥処理
排水処理（汚泥処理）設備
浄水施設の薬品沈殿池から出る汚泥を処理する排水処理設備は、濃縮・脱水・乾燥の工程があります。
各浄水場の排水処理設備の概要は次のとおりです。
浄水場名 | 南八幡 |  | 印旛沼 |  | 佐倉 | 袖ケ浦 | 人見
取水源 | 江戸川 |  | 印旛沼 |  | 印旛沼 鹿島川 | 長柄ダム | 小糸川 湊川 | 浄水場の位置情報 （JPG：498KB）
水処理薬品 （凝集剤） | ポリ塩化 アルミニウム | 液体硫酸アルミニウム |  |  | 塩化アルミニウム | ポリ塩化 アルミニウム | ポリ塩化 アルミニウム
汚泥処理施設 | 昭和５１年３月 | 平成２２年６月 １号 | 平成２２年３月 ２号 | 昭和５２年３月 ３号 | 昭和５２年３月 | 平成２年２月 | 2022-06-17
汚泥処理方式 | 圧搾機構付加圧脱水 | 圧搾機構付加圧脱水 |  |  | 圧搾機構付加圧脱水 | 天日乾燥床 | 圧搾機構付加圧脱水
規 模 | 91㎡ | 233㎡ |  | 280㎡ | 133㎡ | 215㎡ | 276㎡
| ×４台 | ×２台 |  | ×１台 | ×４台 | ×７床 | ×2台
処理能力(t-Ds/日) | 5.14/日 | 7.4/日 |  | 3.3/日 | 16.9/日 | 5.98/回 | 21.43/日
設計汚泥含水率 | 50%以下 | 60%以下 |  | 60%以下 | 60%以下 | 75%以下 | 60%以下
汚泥処理薬品 | なし | 消石灰（処理不良時） |  | 消石灰 | なし | なし | なし
備考
年間発生土量（脱水汚泥・乾燥汚泥量）の推移 | [6 empty] | （単位：ｔ）
年度 | 南八幡 | 印旛沼（千葉地区） ※1 |  |  | 佐倉 | 袖ケ浦 | 人見 ※2
H30 | 705 | 4900 |  |  | 2514 | 0 | 1772
R1 | 1329 | 6600 |  |  | 2070 | 0 | 2345
R2 | 1027 | 3700 |  |  | 2340 | 0 | 2318
R3 | 647 | 4200 |  |  | 2448 | 0 | 2101
R4 | 791 | 4000 |  |  | 1527 | 0 | 1966
R5 | 749 | 6600 |  |  | 810 | 208 | 2810
※1 | 印旛沼浄水場では、脱水処理の工程で石灰を混ぜている。
印旛沼浄水場(千葉地区)の汚泥発生量は、年間送水量比率で算出している。
※2 | 人見浄水場の汚泥処理方式については、R5年7月までは脱水・熱風乾燥汚泥、それ以降は加圧脱水汚泥で行っている。
濃縮汚泥の発生量等については、環境生活部資源循環推進課が公表している「産業廃棄物多量排出事業者処理計画等の公表」を参照してください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/haishutsu/juuran.html

## 汚泥分析結果
発生土（脱水汚泥・乾燥汚泥）の溶出分析結果
単位： mg/L （水素イオン濃度、含水率以外）
Nｏ |  |  | 南八幡浄水場 |  | 佐倉浄水場（※） |  | 人見浄水場 |  | 袖ケ浦浄水場 | 印旛沼浄水場(1,2系) | 印旛沼浄水場(3系) | 分析方法等 (印旛沼浄水場以外）
|  | 分析項目 採取日 | 2023-07-06 | 2024-01-05 | 2023-07-06 | - | 2023-06-23 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2023-06-01
溶出試験 (mg/L) | 1 | アルキル水銀 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  | 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 （環境庁告示第13号 ・昭和48年2月17日）
| 2 | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 3 | カドミウム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | - | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.001
| 4 | 鉛 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.005
| 5 | 有機燐 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.10
| 6 | 六価クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.020
| 7 | 砒素 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.005
| 8 | 全シアン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.10
| 9 | PCB | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 10 | トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.002
| 11 | テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0005
| 12 | ジクロロメタン | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002
| 13 | 四塩化炭素 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.0002
| 14 | 1,2－ジクロロエタン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.0004
| 15 | 1,1－ジクロロエチレン | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.004
| 17 | 1,1,1－トリクロロエタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0005
| 18 | 1,1,2－トリクロロエタン | <0.006 | <0.006 | <0.006 | - | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.0006
| 19 | 1,3－ジクロロプロペン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.0002
| 20 | チウラム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | - | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.0006
| 21 | シマジン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.0003
| 22 | チオベンカルブ | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002
| 23 | ベンゼン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001
| 24 | セレン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.002
| 25 | 1,4-ジオキサン | <0.05 | <0.05 | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.005
| 26 | フッ素 | - | 0.2 | - | - | - | 0.1 | <0.1 | -
| 27 | ホウ素 | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | 0.1 | -
| 28 | クロロエチレン | - | <0.0002 | - | - | - | <0.0002 | <0.0002 | -
含有試験 | 29 | 水素イオン濃度 （ｐH） | 7.2(22.9℃) | 7.8(21.4℃) | 8.1(23.3℃) | - | 7.6(22.1℃) | 7.5(21.0℃) | 5.6(21.6℃) | 11.7(22.9℃) |  | 溶出試験検液について測定
| 30 | 強熱減量（％） | 21.9 | 15.7 | 25 | - | 19.6 | 18 | 21.5 | 31
| 31 | カドミウム | - | 0.3 | - | - | - | <0.1 | 0.2 | <0.5 |  | 単位： mg/kg （水素イオン濃度、強熱減量以外）
| 32 | 銅 | - | 1 | - | - | - | <0.5 | 1.7 | -
| 33 | 砒素 | - | 5.6 | - | - | - | 1.3 | 5.7 | 4.7
※佐倉浄水場について、２回目の分析は脱水施設の更新工事の影響で実施しなかった。
汚泥の放射性物質 の測定結果 は下記URL参照
https://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/kyshisetsu/press/2011/odei.html

## 浄水薬品
浄水薬品
浄水薬品については、浄水場毎に原水水質や処理方式により適合したものを選定して使用している。
（１）浄水場で使用している凝集剤の規格は次のとおりである。 |  |  |  |  | 薬品の使用量 | [11 empty] | トン/年
項目 | 液体硫酸アルミニウム | ポリ塩化アルミニウム | 液体塩化アルミニウム |  |  | 南八幡 | 印旛沼※１ |  |  | 郡本 |  | 佐倉 | 袖ケ浦 |  |  |  | 人見
| (LAS) | (PAC) | (LAC) | [9 empty] | 袖ケ浦 |  | 皿木
規格 | JIS K 1450-1996 に準拠した独自規格 | JIS K 1475-1996 | 独自規格 |  | 年度 | PAC | NaClO | 硫酸 | LAS | LAS | PAC | LAC | 硫酸※2 | PAC | MICS/ 硫酸※３ | PAC | PAC
外観 | 無色～黄味がかった 薄い褐色の透明液体 | 無色～淡黄褐色の液体 | 黄色透明液体 |  | H16 | 168.6 | 607 | 973.5 | 3502 | 225 | 22.3 | 1117.4 | 26.3 | 21.7 | 10.88 | 3.24 | 500.9
酸化アルミニウム | 7.0～8.2% | 10.0～11.0% | 11.0～12.0% |  | H17 | 155.4 | 355.3 | 1243.2 | 2792.8 | 345.8 |  | 1064.4 | 56.03 | 2.05 | 34.17 | 6.06 | 689.7
pH値 | 3.0以上 | 3.5～5 | ― |  | H18 | 170.5 | 388 | 1048.6 | 3325.9 | 402.4 |  | 1250.4 | 16.43 | 0.99 | 4.06 | 0.41 | 781.1
アンモニア性窒素 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |  | H19 | 274.27 | 348.86 | 903 | 3672.827 | 158.07 |  | 1255.123 | 27.17 | 14.247 | 8.655 | 0.196 | 584.915
ヒ素 | 0.02%以下 | 5mg/L以下 | 5mg/L以下 |  | H20 | 191 | 366 | 862.8 | 2671.8 | 138.5 |  | 1515.8 | 72.74 | 60.25 | 12.11 | 4.35 | 877.8
鉄 | 0.02%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |  | H21 | 180.76 | 405.418 | 991.945 | 2263.747 | 387.28 |  | 1147.522 | 7.286 | 4.161 | 3.105 | 0.559 | 638.772
マンガン | 25mg/L以下 | 25mg/L以下 | 25mg/L以下 |  | H22 | 149.03 | 273.4 | 743 | 3390.605 | 330.95 |  | 1383.7 | 40.527 | 13.498 | 7.834 | 2.045 | 602.6
カドミウム | 2mg/L以下 | 2mg/L以下 | 2mg/L以下 |  | H23 | 199 | 207 | 692 | 3789 | 176 |  | 1516 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 493
鉛 | 10mg/L以下 | 10mg/L以下 | 10mg/L以下 |  | H24 | 264 | 238 | 719 | 4313 | 248 |  | 1320 | 26 | 6 | 6 | 0.1 | 485
水銀 | 0.2mg/L以下 | 0.2mg/L以下 | 0.2mg/L以下 |  | H25 | 226 | 338 | 635 | 4523 | 256 |  | 1302 | 32 | 8 | 12 | 0 | 991
クロム | 10mg/L以下 | 10mg/L以下 | 10mg/L以下 |  | H26 | 236 | 354 | 710 | 3509 | 448 |  | 1067 | 47 | 16 | 8.4 | 0.3 | 684
比重 | 7% 1.28 | 1.19以上 | 1.25以上 |  | H27 | 228.963 | 366 | 633 | 3434 | 187.28 |  | 1329.769 | 22.513 | 5.807 | 7.935 | 1.611 | 937.138
| 8% 1.32 |  |  |  | H28 | 337.1 | 495.7 | 630.862 | 4077.012 | 66.39 |  | 1130.4 | 10.3 | 8.4 | 1.5 | 0.9 | 828.6
硫酸イオン | ― | 3.5%以下 | 3.5%以下 |  | H29 | 248.437 | 435.35 | 769.888 | 3418.876 | 6.59 |  | 1375 | 14 | 6.3 | 2.9 | 0.6 | 783.8
※塩基度 | ― | 45～65% | ― |  | H30 | 252.122 | 544.402 | 874.701 | 4020.535 | 58.58 |  | 956.908 | 49.158 | 9.883 | 11.733 | 6.338 | 654.515
特記事項 | 硫酸アルミニウム8%濃度のものは、冬の時期に結晶が析出することがあるので、保温するか、7%のものを使用する。 | ※[Al2(OH)nCl6-n]mにおいて塩基度=n/6×100(%) | リサイクル製品 強腐食性 |  | R1 | 343.64 | 697.066 | 799.09 | 3403.615 | 111.4 |  | 900.647 | 19.641 | 11.369 | 2.954 | 2.235 | 951
[5 empty] | R2 | 231.5329 | 577.962 | 1047.528 | 1732.023 | 108.6 |  | 896.901 | 6.088 | 11.725 | 1.241 | 1.694 | 698.774
[5 empty] | R3 | 245.597 | 524.04 | 931.134 | 2452.573 | 41.1 |  | 880.836 | 3.768 | 6.101 | 0.058 | 0.605 | 897.367
| 『取り扱い上の注意』 ①次亜塩素酸ソーダと混合すると有毒な塩素ガスを発生する。 ②取扱いは、保護具（保護メガネ、耐酸性手袋等）の着用。 ③他の薬品と混合すると沈殿が生じる場合がある。 |  |  |  | R4 | 266 | 510 | 906 | 2508 | 31 |  | 578 | 3 | 4 | 0 | 2 | 672
[5 empty] | R5 | 308 | 589 | 693 | 4362 | 43 |  | 494 | 3 | 4 | 0 | 2 | 855
|  |  |  | （注） | LAS | ：液体硫酸アルミニウム（凝集剤） |  |  |  |  | 硫酸 | ：ｐH調整用
| 『応急処置』 ①目に入った場合は、直ちに多量の水で15分以上洗眼し、眼科医の診断を受ける。 ②皮膚に付着した場合は、十分に水洗いする。 |  |  |  | PAC | ：ポリ塩化アルミニウム（凝集剤） |  |  |  |  | MICS | ：含鉄液体硫酸アルミニウム（凝集剤、皿木分場ではｐH調整に使用）
[5 empty] | NaClO | ：次亜塩素酸ナトリウム（殺藻剤） |  |  |  |  | LAC | ：塩化アルミニウム（凝集剤）
|  |  |  | ※1 ※2 ※3 | 印旛沼浄水場の浄水薬品使用量は単独分を含む全使用量。 袖ケ浦浄水場の硫酸は平成20年度まで98%濃硫酸、21年度以降は75%硫酸を使用。 皿木分場のｐＨ処理剤は平成17年度までＭＩＣＳ、平成18年度以降は75%硫酸を使用。
使用浄水場 | 印旛沼浄水場 | 南八幡浄水場 | 佐倉浄水場
| 郡本浄水場 | 袖ケ浦浄水場
袖ケ浦浄水場皿木分場
人見浄水場
（２）浄水場で使用しているpH調整剤の規格は次のとおりである。
項目 | 硫酸 (H2SO4)
規格 | JWWA K134-2003に準拠した独自規格
濃度 | 75% | 75%
使用浄水場 | 袖ケ浦浄水場 | 袖ケ浦浄水場皿木分場
※袖ケ浦浄水場は平成21年度より75％硫酸を使用している。